- 1中压配电柜

- 技术要求书

2024年12月

# 概述

## 定义

- 本技术要求书为本项目中压配电柜采购的技术要求和供货要求，提供给供应商进行技术应答和报价之用，要求提供的技术资料以中文文本为准。

- 本技术要求书应视为保证本项目正常运行所需的最低要求。如有遗漏，供货商应予以补充，否则一旦中标将认为供货商认同遗漏部分并免费提供。

- 根据本技术要求书要求，供货商应在应答中说明给招标人提供的技术文件、技术支持、人员培训等的范围和程度。

- 招标人在任何时候都保留和拥有对本文件的解释权。

- 供货商在参与本项目中，对于招标人披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经招标人授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则招标人有权追究供货商的责任。

- 技术要求中带★条款为不可偏离项。

- 带▲标记条款：为本文中重要条款。

- 供货方提出的技术文件应包括以下内容：

- 提供主要部分、元器件的生产厂家和技术指标，含铜排生产厂商及该部件的技术指标。

- 请供货方提供详细技术性能、功能和指标、工作原理、方框图、结构（尺寸和重量）等(以附件形式提供电子版文档)。

- ▲一次系统配置接线图（包括各配电柜内各主要部件的配置方式及技术参数、生产厂家）、配电柜平面布置图应明确标注各柜的宽度、深度、高度。

- 操作和维护手册(以附件形式提供电子版文档)。

- 型式试验报告。

注：所有电子版附件应统一放置在独立的文件夹中，便于检索。

## 技术标准/要求

- 中压配电柜应遵循的技术标准

- GB3906         《3～35kV交流金属封闭开关设备标准》

- DL403          《10～35kV户内高压真空断路器订货技术条件》

- DL404          《户内交流中压配电柜订货技术条件》

- SD318          《中压配电柜闭锁装置技术条件》

- GB11022        《高压开关设备通用技术条件》

- GB7351         《局部放电试验》

- GB3309         《高压开关设备常温下机械试验》

- GB50150        《电气装置安装工程设备交接试验标准》

- GB/T11022      《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

- GB1984         《交流高压断路器》

- GB311          《高压输变电设备的绝缘配合》

- GB1207         《电压互感器》

- GB1208         《电流互感器》

- GB1985         《交流高压隔离开关和接地开关》

- GB50062        《电力装置的继电保护和自动装置设计要求》

- GB/T15145      《微机线路保护装置通用技术条件》

- GB6162         《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》

- GB7261         《继电器及继电保护装置基本试验方法》

- 其它国家行业相关标准

- ★供货方必须提供中压配电柜、真空断路器由国家权威检测检验机构出具的型式试验报告。微机综合保护装置、直流电源屏必须提供国家或行业权威检测、检验机构出具的型式试验报告或检测报告。

- ★供货方必须供企业法人营业执照、资质证书、国家有关行业管理部门颁发的以下资料（提供复印件加盖红章）：

- 中压配电柜柜生产资质证明

- 配电柜产品型号鉴定证书

- ISO9001质量体系认证书；

- ▲供货方如果为授权柜厂，须提供原厂制造商的授权书。

# 主要技术要求

## 总体要求

本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和要求的条文，供货方提供的所有货物（包括设计、制造、测试和安装）都应符合采购时已颁布的现行中国国家或国家认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和要求的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。供货方应根据采购方提供的资料、图纸、参数要求，向采购方提供其设备的性能符合或优于本要求书的要求。

本技术文件与设计图纸（若有）的规定和要求基本是一致的，应互相对照阅读和使用。如果本文件未有叙述或与图纸有矛盾时，除本文件特别要求外，应依照设计图纸要求。

★供货方应提供在数据中心行业具有不少于5个案例的中压配电柜型。

## 主要技术指标要求

### 设备名称：金属封闭铠装中置式配电柜

### 环境条件

（1）海拔高度：1000m

（2）环境温度：-5℃～＋40℃

（3）最大相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%

（4）设备应具有防尘、防污、防水、抗震、抗冲击的能力

（5）安装地点：户内

### 基本参数

- 额定电压： 12kV/24kV。本次采购产品为12kV，以下参数同。

- 额定频率:  50Hz。

- 工频耐压（50Hz 1min）：相间及相地：42kV（额定电压12kV）/50kV（额定电压24kV）；隔离断口：48kV（额定电压12kV）/57kV（额定电压24kV）。

- 雷电冲击耐压（1.2/50 μs，peak）：相间及相地：75kV（额定电压12kV）/125kV（额定电压24kV）；隔离断口：85kV（额定电压12kV）/140kV（额定电压24kV）

- 额定主母线电流：1250A。

- 额定短时耐受电流：31.5kA（4秒，有效值）。

- 额定峰值耐受电流：80kA。

- 热稳定电流：31.5kA，4秒。

- 防护等级：

1）外壳IP4X ；

2）手车门打开时为IP2X。

- 外型尺寸：满足设计图纸的安装位置要求。

## 柜体结构型式与功能

### 柜体结构

- 柜体外壳及各功能单元的隔板均采用进口优质敷铝锌钢板，钢板厚度应不小于2.0mm，供货时须注明敷铝锌钢板产地。柜体框架采用螺栓连接，螺栓采用不锈钢螺栓。

- 配电柜用隔板分隔成母线室、手车室、电缆室、仪表室和压力释放通道，各室外壳独立接地。

- 柜门和柜体其他部位应进行表面静电喷涂防腐处理。

- 绝缘子的泄漏爬距大于240mm，挡板距带电部分的空气间隙应大于40mm。

- 维护方式：柜前操作，柜后开门安装维修电缆。

- 进出线方式：满足设计要求（详见图）。

### 手车室

- 手车采用冷轧钢板经加工后焊接而成。

- 手车应设有“工作”和“试验”位置，各位置设定位机构。

- 手车的传动机构应保证手车推拉时灵活轻便。同类手车应有良好的互换性。

- 手车在抽出或试验时，应有隔离挡板隔离一次静触头，进入工作位置时自动打开。

### 母线室

- 应有足够的空间通过满足设计要求的母线。

- 主母线用支撑绝缘子固定在配电柜体上，并柜连接时相互之间采用穿墙套管。

- 配电柜的母线设计应考虑以后的发展、方便与原母线联接。

### 电缆室

- 室内可安装电流互感器、接地开关、避雷器以及电缆，其底部设有可拆卸的不锈钢板，板上设电缆孔并提供电缆孔封堵部件。

- 一次电缆头接线耳中心孔至柜底距离应大于650mm。

### 仪表室

- 室内可安装各类继电保护元件、仪表、信号指示、操作开关等元件。

- 室内侧板上留有小母线穿越孔，以方便施工。

### 泄压装置

- 在母线室、手车室、电缆室上方均设有压力释放装置，当故障产生电弧时，该装置可将电弧引起的高压气体通过释放通道排出柜外，以免危及人身安全和防止事故扩大。产品必须提供西安高压电器研究所31.5KA ,1S内部燃弧试验报告。

### 防止误操作联锁装置

- 全部配电柜均应满足“五防”标准。

- 配电柜在手车式断路器开断位置时，要具有带自动锁扣的金属防护板，可同时自动隔离电缆侧和母排侧。

### ★中压配电柜的尺寸必须满足电气专业施工图设计的平面布置要求。

## 柜内的其他元器件

### 母排系统

中压配电柜间母线室相互隔离，全部母线采用绝缘套管覆盖，母线搭接处镀银并以绝缘罩覆盖。母排要出厂前预先钻孔，便于连接。

- 母排材质：刚性、硬拉高导电的电解铜，符合IEC431标准。

- 母排额定电流：按设计图纸要求。

- 接地母排：提供满足系统要求的接地母排，

### 柜内辅助导线

- 控制电缆和测量电缆均应为B类以上阻燃铜芯电缆。4芯以上的控制电缆应留有10％～20％的备用芯线，芯数多的电缆取低值，但最少备用芯数不小于2芯。

- 所有电缆应为铜导线、PVC绝缘和PVC护层。

- 控制电缆应为铜导线、PVC绝缘、PVC护层，要求适用于全部控制、保护、指示、仪器和报警，这些回路的电缆所承受实际负载应小于电缆额定容量的35％，截面积不能小于1.5mm²；电流互感器二次回路的电缆截面积不能小于2.5mm²；通讯电缆应是双绞PVC绝缘、PVC护层的屏蔽电缆。

- 对于计费计量回路电流回路的电缆截面积不能小于4mm²，电压回路的电缆截面积不能小于2.5mm²。

- 所有电缆应有足够的长度，以便万一原来的端接头断掉时，能重新进行连接。

### 接地开关

- 设有接地开关或专用接地导体的设备，其接地开关和专用接地导体的动、热稳定电流，应为铭牌额定短路开断电流的100％，热稳定时间4s,并提供权威机构试验报告。

- 接地开关在配电柜前操作，接地开关应为快速接地开关.

- 接地开关应具有机械联锁性能，以防止误操作。接地开关提供至少一对常开和一对常闭触点。

### 氧化锌避雷器

其最大持续运行电压应大于最高运行线电压。

### 仪表、互感器及其他辅助元件

仪表应采用抗震型的，符合中国国家计量法规。应按采购图纸要求配置相关仪表。测量仪表准确级比互感器大一级，应采用数字表。计量表计、计量用CT/PT及其精确级应满足当地供电部门的要求，安装前应送供电局计量部门校验计量精度，合格后才能安装，厂家应在送货时移交校验记录。

电流互感器应按IEC185标准选用, 精度等级至少达到：

测量回路   15VA，0.5级

保护回路   10VA，5P级

计量回路   0.2S级 并满足当地供电部门要求

电压互感器应按IEC186标准选用。要求可以在母排不断电的情况下调换熔丝。

测量回路 0.5级，

保护回路 3P级

计量回路 0.2级   并满足当地供电部门要求

额定二次输出：30～50VA

电压互感器的额定电压因数要符合1.2倍Un长期运行和1.9倍Un运行8小时。

柜内低压室盘面上设下列显示和控制装置

（1）功能单元控制开关；

（2）就地/遥控选择开关；

（3）故障复归按钮；

（4）试验端子。

（5）三相式带电显示器。

（6）断路器通断的指示灯

（7）断路器储能指示灯

端子排

端子采用国内著名品牌（如凤凰、威德米乐、Wago以及同类型或以上的品牌）。预留25%的备用端子。

照明小灯

柜内低压室、电缆室应装照明小灯，供观察、检修用，并接好电源线和在门内或门外设开关。

防止凝露措施

配电柜内设电加热装置，能根据环境条件自动投入/切除。

## 断路器

2.5.1 断路器型式：手车式环氧树脂固封真空断路器。

2.5.3 额定电压： 12kV/24kV。本次采购产品为12kV，以下参数同。

2.5.4 绝缘水平(相间、相对地、断路器断口间)：

工频耐压（50Hz 1min）：相间及相地：42kV（额定电压12kV）/50kV（额定电压24kV）；隔离断口：48kV（额定电压12kV）/57kV（额定电压24kV）。

雷电冲击耐压（1.2/50 μs，peak）：相间及相地：75kV（额定电压12kV）/125kV（额定电压24kV）；隔离断口：85kV（额定电压12kV）/140kV（额定电压24kV）

2.5.5 额定电流：详见图纸。

额定开断电流：进线及母联31.5kA，出线25 kA。

2.5.6 额定关合电流：进线及母联开关为80kA，出线开关为63kA。

2.5.7 热稳定电流：31.5kA，4S。

2.5.8 动稳定电流：进线及母联开关为80kA，出线开关为63kA。

2.5.9 固有分闸时间：≤60ms，

全开断时间：≤65ms。

2.5.10  固有合闸时间：≤68ms。

2.5.11  电寿命：短路电流开断次数≥30次/31.5KA

额定电流开断次数 ≥10000次。

2.5.12  机械寿命：≥30000次。并提供试验报告

2.5.13  合闸三相不同期性：≤2ms。

2.5.14  分闸三相不同期性：≤2ms。

2.5.15  带快速额定操作循环： O-0.3s-CO-180s-CO.

2.5.16  配有不可复位的断路器操作次数计数器。

2.5.17  背靠背电容器组投切能力 800A

2.5.18  配带的显示器和控制器

（1） 断路器开断及闭合状态的机械显示。

（2） 电动机储能状态的机械显示。

（3） 手动弹簧释放装置。

（4） 手操弹簧储能装置。

（5） 采用面板上操作按钮进行储能电动机储能。

（6） 面板上装有紧急跳闸按钮。

（7） 手动合闸手柄供维修时慢速闭合断路器时用。

（8） 辅助触点：不少于5对常开和5对常闭辅助触头

2.5.19 真空灭弧室要求采用一次封排工艺生产，出厂前需通过电流老炼实验。

## 断路器操作机构

2.6.1型式:采用弹簧操作机构（需自带机械防跳功能）

2.6.2操作机构额定电压： DC 110V。

2.6.3操作机构储能时间：≤ 15 秒。

2.6.4储能电机功率：≤ 100 VA/W。

2.6.5脱扣形式：分励脱扣。

2.6.6分合闸线圈的操作电压必须符合国家标准。

## 微机综合继电保护装置

2.7.1 微机综合继电保护装置基本要求

1）应采用微机综合保护测控单元，并采用多CPU结构方式，以实现保护、监视、控制、测量、通信等功能。

2）应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性要求。

3）采用数字型微机继电保护装置，与电力监控系统后台计算机通讯网络的接口方式为数字通讯方式，实现测量、远程控制、保护动作信号的数据交换，并可实现保护定值切换。通讯规约应采用国际标准规约，并向用户完全开放。

4）输入输出均采用隔离措施，实现高抗干扰性。

5）应配置时钟元件，并与电力监控系统后台系统实现自动对时。

6）应具有开机自检和连续在线自检功能。装置中任一元件损坏，不应造成保护误动作，且能发出装置异常信号。

7）装置应具有可靠的硬件闭锁功能，以保证任何情况下不误动作，只有在保护区内发生故障，保护装置启动时才允许开放跳闸回路。

8）应具有自复位电路，因干扰而造成“死机”应能通过自复位电路恢复正常工作。在进行抗高频干扰实验时，不允许自复位电路工作。

9）配置电池设备，在外部电源故障或失电时，微机保护装置的设定参数及状态数据、实时时钟信号及其它主要动作信号不应丢失，并能在外部电源恢复时，恢复其正常功能，重新正确显示并输出。

10）应具有数据记录及故障录波功能。综合保护测控装置记录事件不应少于100条。所有事件均应在装置内部附当地时标，时标精度≤1ms。事件记录可在当地和远方调用查看。故障录波的启动方式采用设定参数越限启动，也可由用户设定某一事件启动。故障录波长度、录波时间及录波采样时间均可调。录波时间不应小于160ms，故障前不少于3个周波，故障后不少于5个周波，故障录波采样时间≤2ms。供货方应在供货时提供最大故障录波时间。

11）应具有当地/远方和运行/实验操作转换功能。

控制输出应采用继电器方式。供货方应提供保护装置的出口跳闸接点及信号接点数量，出口跳闸接点容量应满足跳闸回路的要求。

12）主要保护的采样速率应不少于12点/周波。

13）各种微机保护装置的输入信息的分辨率小于等于1ms。

14）各种微机保护装置的输入/输出均具有过压、过流保护措施。

15）各种微机保护装置的输入/输出均应具有用户自定义编程特性。

2.7.2  微机综合继电保护装置由配电柜供货方连同配电柜一起提供，安装在配电柜内。

2.7.3 微机综合继电保护装置应具有中文显示和操作界面，提供中文界面的调试软件，便于现场调试和维护。

2.7.4  微机综合继电保护装置应具有标准的RS485接口；能直接与电力监控系统的监控主机或通信管理单元通信。

2.7.5  微机综合继电保护装置应具有国际标准的通信规约 （MODBUS），通过此规约后台监控主机能读取所有模拟量和数字量实时数据及SOE事件，保护定值，故障录波，并能接收后台主机命令修改保护定值及对断路器进行分合闸控制和对时。供货方有责任协助电力监控系统供货商完成电力监控系统通信线的柜内端接及系统的软件开发及集成工作。

2.7.6 进线、母联开关的微机综合继电保护装置具有液晶显示装置；具有10个以上的开关量输入，8个以上的开关量输出；实现两进线与母联之间的自投自复。

2.7.7   测量参数要求如下表：

| 序号 | 测量参数 | 测量精度 | 分辩率 | 量程（一次侧） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压U | 0.5% | 0.1% | 0-20,000V |
| 2 | 电流I | 0.5% | 0.1% | 5-2,000A |
| 3 | 有功功率P（KW） | 1.0% | 0.1% | 0-20,000KW |
| 4 | 无功功率Q（KVAR） | 1.0% | 0.1% | 0-20,000KVAR |
| 5 | 视在功率S（KVA） | 1.0% | 0.1% | 0-20,000KVA |
| 6 | 功率因数（COSΦ） | 1.0% | 1.0% | -0.6~1.0 |
| 7 | 频率（HZ） | 0.2HZ | 0.1HZ | 45-55HZ |
| 8 | 有功/无功/视在电度 （KWH/KVARH/KVAH） | 1.0% | 1KWH/1KVARH/1KVAH | 0-999,999,999 (KWH/KVARH/KVAH) |

2.7.8 保护要求：

1）进线、馈线断路器

四段以上定时限过流保护（可整定成电流速断保护）、零序过流保护、速断保护、失压保护、带时限的低电压保护。

2）母联联络断路器

四段以上定时限过流保护（可整定成电流速断保护，带电流、电压闭锁）、备用自投功能（进线和联络断路器可自动切换）。

## 投切控制要求

按设计图纸要求执行。