10 阀控式密封铅酸蓄电池

技术要求书

2024年12月

0总则

- 本技术要求书为本项目阀控式密封铅酸蓄电池采购的技术要求和供货要求，提供给供应商进行技术应答和报价之用，要求提供的技术资料以中文文本为准。

- 本技术要求书应视为保证本项目正常运行所需的最低要求。如有遗漏，供货商应予以补充，否则一旦中标将认为供货商认同遗漏部分并免费提供。

- 根据本技术要求书要求，供货商应在应答中说明给招标人提供的技术文件、技术支持、人员培训等的范围和程度。

- 招标人在任何时候都保留和拥有对本文件的解释权。

- 供货商在参与本项目中，对于招标人披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经招标人授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则招标人有权追究供货商的责任。

- 技术要求中带★条款为不可偏离项。

- 带▲标记条款：为本文中重要条款。

1 蓄电池基本技术参数要求

★1.1蓄电池为高倍率阀控式密封铅酸蓄电池。

★1.2 蓄电池应选用在国际/国内拥有大量数据中心成功使用经验、具备强大售后服务能力的熟知著名品牌的产品。

1.3蓄电池并联组数以不超过4组为优。

1.4单节蓄电池额定电压为12V或2V。

1.5蓄电池组的放电终止电压（25℃）为1.75V/2V 单体；蓄电池在使用前一般应进行补充充电，补充充电电压（25℃）为2.30~2.35V/2V单体，补充充电电流（25℃）≤0.25C10；均衡充电电压（25℃）为2.30~2.35V/2V单体；浮充电压（25℃）为2.20~2.27V/2V单体。

1.6蓄电池选型计算书：按照UPS单机满负荷计算，输出功率因数为1，逆变器效率为0.96，电池放电截止电压1.75V/Cell，单机满载放电15分钟计算。（必须提原厂盖章版本的蓄电池选型计算书）

2 技术性能要求

2.1当蓄电池环境温度在-10℃- +45℃条件下，其性能应满足正常使用要求。

▲2.2蓄电池在环境温度25℃时的折合浮充寿命应不低于12年，蓄电池需提供七年及以上原厂质保（提供原厂质保承诺函）。

▲2.3 蓄电池极板必须为传统浇铸工艺制作，严禁使用冲压极板，投标方必须详细说明极板制作工艺流程，厂验及交付时需要对部分电池进行解剖分析，如有使用冲压极板工艺电池，一切损失由投标方承担。

▲2.4蓄电池组按规定的试验方法，放电终止电压应符合下表的规定；10h率容量第一次充放电循环时应达到0.95C10；在第三次循环之前，10h率容量应达到C10，3h率容量应达到0.75C10，1h率率容量应达到0.55C10。

| 放电率 | 蓄电池放电单体终止电压（V） |
| --- | --- |
| 10h | 1.80 |
| 3h | 1.80 |
| 1h | 1.75 |

▲2.5投标方应提供每个电池组内部蓄电池单体间接线电缆及其附件（应提供非密闭式抗震型安装支架及输出连接铜排，输出连接铜排规格应能满足设计图纸标识的连接电缆规格的连接要求），电池可支持立式安装，电池安装支架的规格尺寸参照设计图纸，投标方可适当优化，以满足土建布置要求为限。

2.6蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，满足接线要求，并具有全密封铸膜设计整体极柱、全密封压铸螺丝端子等防腐蚀措施。

▲2.7蓄电池槽盖采用热封工艺模式实现全密封防泄漏结构，不允许采用胶封工艺。外壳无异常变形、漏液、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出；标识应清晰。

2.8蓄电池正负极、中性线（若有）端子应有明显标志，且便于连接，极板厚度应不小于3.0mm，与使用寿命相适应。

2.9蓄电池使用期间安全阀应自动开启闭合，开阀压力应在10kpa-35kpa范围内，闭阀压力应在3kpa-30kpa范围内。

▲2.10电池单体间互连应采用能耐大电流放电的电缆或铜排连接，电缆或铜排规格应能满足蓄电池组以15分钟放电率正常工作要求；电池间连接线的绝缘材料具备UL94-V0防火等级，并带有防腐防护措施，电池间的连接端子不能裸露在外以防短路；电池单体需预留用于监控的测量端子及日常维护的测量空间；电池架应具有接地端子。

2.11大电流放电：蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，其外观不得出现异常。

2.12蓄电池静置28天后，其容量保存率不低于96%。

2.13蓄电池的密封反应效率不低于95%。

2.15耐过充电能力：完全充电的蓄电池在25℃±5℃环境中再以0.03I10电流连续充电160h，静置1h，外观应无明显变形及渗液。

2.16封口剂性能：蓄电池在-30℃～＋65℃时，封口剂应无裂纹及溢流现象。

2.17蓄电池外壳材料采用PP阻燃外壳或其他同等性能的外壳方案，具备良好的耐化学性、耐热性和机械性能；阻燃性能应满足：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合GB/T 2408-2008《塑料燃烧性能试验方法 水平法和垂直法》中的第8.3.2条FH-1（水平级）和第9.3.2条FV-0（垂直级）的要求。

2.18气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

2.19防爆性能：蓄电池在充电过程中遇到明火，内部应不引燃、不引爆。

2.20蓄电池端电压的均衡性：单体蓄电池和由若干个单体组成一体的组合蓄电池，其各电池间的开路电压最高与最低差值应≤50mV（12V单体）；蓄电池进入浮充状态24h后,各蓄电池之间的端电压差应≤300mV（12V单体）。

2.21电池间连接电压降:蓄电池之间的连接电压降应不大于10mV。

2.22同组蓄电池的内阻偏差值应不超过10％。

2.23热失控敏感性：蓄电池按《YD/T 799-2010 通信用阀控式密封铅酸蓄电池》7.20规定的方法试验，蓄电池温度应≤40℃，每24h的电流增长率应≤30％。

2.24过放电性能：蓄电池按《YD/T 799-2010 通信用阀控式密封铅酸蓄电池》7.21规定的方法试验，其容量恢复值应≥90％。

2.25低温敏感性：蓄电池按《YD/T 799-2010 通信用阀控式密封铅酸蓄电池》7.22规定的方法试验，10h率容量应≥0.96C10；外观应无破裂、过渡膨胀及槽、盖分离现象。

2.26循环耐久性：蓄电池按《YD/T 799-2010 通信用阀控式密封铅酸蓄电池》7.23规定的方法试验，蓄电池（2V单体）的循环次数应不少于400次。

2.27再充电性能：蓄电池按《YD/T 799-2010 通信用阀控式密封铅酸蓄电池》7.24规定的方法试验，恒压充电24h的再充电能力因素应≥96％。

2.28容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大与最小实际容量差值应不大于3％。

2.29蓄电池并联组数不应超过4组；不同厂家、不同容量、不同型号、不同时期的蓄电池组严禁并联使用。

2.30每个蓄电池组均采用正极、负极、中性极（若有，根据UPS设备确定）出线端子输出，出线端子设置在电池架同一侧；每个电池组出线端均须配置能满足每极连接电缆规格型号（详见设计图纸）的多条电缆接线铜排端子，并严格做好绝缘保护措施。

2.31所有电池应采用同一批次产品，电池从出厂到投入使用之间的时间应小于6个月。

2.32每组电池架的支架间应采用连接电缆做好可靠接地连接，连接电缆规格不应小于16m2。

2.33 蓄电池建议采用前置端子模式，实现全正面方式维护，日常维护时更安全，有效降低电池架高度，方便巡检、维护及维修，同时避免大容量蓄电池端子顶部维护的对外壳短路风险。需提供详细的蓄电池正面维护正面图和前置端子安装示意图；

3 供货范围

- 蓄电池本体，包括组内蓄电池单体间连接件、相应连接配件以及正极、负极、中性极（若有，根据UPS设备确定）输出端子接线铜排，以及电池输出至正极、负极、中性极（若有，根据UPS设备确定）输出端子接线铜排的连接电缆。

- 蓄电池辅助设备，包括放置蓄电池的抗震支架以及支架间的接地电缆。

- 备品备件及专用工具。

技术文档要求

- 技术文件

所有文件应以招标方接受的标准书写，应尽量使用国际电工委员会（IEC）、中国国家标准或通信行业标准所推荐的标准符号和词汇。

投标方提供的技术文件应至少包括但不限于下列技术文件资料：

- 设备之产品样本，需包括详尽的技术数据；

- 设备之国内权威的第三方认证证书及检测报告（原件或加盖制造商公章的复印件）；具备泰尔认证证书及检测报告、UL认证、船级认证、信息通信设备抗震性能合格证等。

- 生产工厂具备ISO9001证书、ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康体系认证证书；排污许可证、城镇污水排水许可证、安全标准化二级企业认证；检测中心具备中国合格评定国家认可委员会CNAS实验室认可证书；

- 技术要求书之点对点应答；

- 蓄电池主要部分、主要元器件的生产厂家和技术指标。

- 详细的技术性能、功能和指标（恒电流及恒功率放电参数）、工作原理、结构（尺寸和重量）等技术说明资料(以附件形式提供电子版文档)。

- 蓄电池组（蓄电池架）深化设计图纸及平面布置图，并应明确标注宽度、深度、高度。

- 操作和维护手册(以附件形式提供电子版文档)。

- 容量、性能试验报告。

- 备品备件及专用工具清单。

- 提供保修期内售后服务计划书（包括年度、季度及应急服务）。

注：所有电子版附件应统一放置在独立的文件夹中，便于检索。

- 电子文档提供服务

投标方应在工程竣工后提交所有工程技术资料电子版文件。

- 资料共享

投标方应通过不定期发放纸面文档﹑电子邮件﹑磁盘﹑光盘及网站等发布形式，使招标方能及时掌握最新的维护经验和技巧，了解维护设备的预防性措施并获得最新的产品知识。