- 4 柴油发电机组及配套环保工程

- 技术要求书

2024年12月

## 1.	总体要求

- 本技术要求书为本项目柴油发电机组及配套环保工程采购的技术要求和供货要求，提供给供应商进行技术应答和报价之用，要求提供的技术资料以中文文本为准。

- 本技术要求书应视为保证本项目正常运行所需的最低要求。如有遗漏，供货商应予以补充，否则一旦中标将认为供货商认同遗漏部分并免费提供。

- 根据本技术要求书要求，供货商应在应答中说明给招标人提供的技术文件、技术支持、人员培训等的范围和程度。

- 招标人在任何时候都保留和拥有对本文件的解释权。

- 供货商在参与本项目中，对于招标人披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经招标人授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则招标人有权追究供货商的责任。

- 技术要求中带★条款为不可偏离项。

- 带▲标记条款：为本文中重要条款。

- 供货方的设备应符合以下技术标准：

- YD/T 2888-2015 《通信用10KV高压发电机组》

- GB∕T 31038-2014 《高电压柴油发电机组通用技术条件》

- GB/T 2820-2009《往复式内燃机驱动的交流发电机组》

- GB/T6072《往复式内燃机》

- ▲供货方的设备应具备有效期内的泰尔电气性能认证。请提供全套泰尔认证报告；供货型号必须与泰尔认证证书载明型号、检验报告型号一致。

# 2.	机组主要技术要求

## 2.1.	系统总体

- ★供货方需要提供PRP基本功率≥2000kW的10.5kV柴油发电机组，发电机组必须适用于为数据中心的UPS等容性、非线性负载供电。

- 注：发电机组功率的定义见GBT 2820.1-2009《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第1部分：用途、定额和性能》的相关规定。

- ★供货人提供的所有设备必须是市场运用的成熟产品，市场稳定运行应用案例不少于5年。

- 机组由以下部分组成：柴油发动机（水冷式）、发电机、起动装置、控制装置、输出装置、底盘等组成。机组的总装技术要求应符合JB/T7606的规定。机组的重量、外形尺寸应符合产品要求的规定。

- ★额定电压：

三相四线  10.5kV AC。

- ★额定频率：50Hz 。

- ★发动机类型：四冲程柴油发动机。

- ★柴油发动机额定转速：1500转/分。

- ★柴油发动机须为高压共轨全电喷燃油系统。

- ▲柴油发动机进气方式：废气涡轮增压型

- ▲柴油发动机排量：≥70升。

- ▲发动机应不低于国三排放标准。

- ▲发电机应选用无刷励磁同步发电机，采用永磁励磁方式。发电机应装全阻尼绕组。

- ▲发电机出线应为Y形接法，中性点经电阻接地。

- 发电机的绝缘等级和防护等级：绝缘等级不低于F级，防护等级IP22。

- 功率匹配比：

请填写供货型号的机组功率，柴油发动机、发电机的额定功率，以及柴油发动机和发电机额定功率的匹配比。

- 发动机所带监测仪表应符合相应产品技术条件的规定。机组的电气仪表应按GB/T2820.4中7.1的规定配装。机组控制屏各监测仪表（发动机仪表除外）的准确度等级应不低于2.5级。

- 机组的配套装置。

机组应有排气管消音器、弹簧减震器、排气波纹管（带法兰接头）、排气管弯管、吊挂架等配套装置。

供货方应随机组另外提供一套三滤等易耗材料（标配），并要求供货方须在国内有及时可靠的维修机构。

供货方应随机组提供一套原厂配置的拆装零部件的专用工具

供货方应随机配置机油和防冻液，满足试机和正常运行要求。若需添加防锈剂等其他必要内容的，也须包含在标准配置中随机提供。

## 2.2.	环境条件

- 输出额定功率条件：

1）海拔高度：1000m。

2）环境温度：-10℃～+40℃。

3）相对湿度：90％（25℃）。

- 输出规定功率条件

机组在下列条件下应能输出规定功率并正常工作：

1）海拔高度：≤500m。

2）环境温度：-10℃～+40℃。

3）相对湿度、凝露和霉菌：综合因素按下表规定：

| 环境温度上限值℃ |  | 40 | 40 | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对湿度% | 最湿月平均最高相对湿度 | 90（25℃时）a） | 95（25℃时）a） |  |  |
|  | 最干月平均最低相对湿度 |  |  | 10（40℃时）b） |  |
| 凝露 |  |  | 有 |  |  |
| 霉菌 |  |  | 有 |  |  |
| 注：a) 指该月的平均最低温度为25℃，月平均最低温度是指该月每天最低温度的月平均值。 b）指该月的平均最高温度为40℃，月平均最高温度是指该月每天最高温度的月平均值。 |  |  |  |  |  |

机组的电气零部件经长霉试验后，表面长霉等级应不超过GB/T2423.16-1999规定的2级。

## 2.3.	启动和停机

- ▲机组在项目环境温度上限至下限范围内的条件下经三次启动应能成功，两次启动的时间间隔为20s，启动成功率应大于99％。启动成功后应能在3min内带额定负载运行。

- 本项目机组需加装要求水套加热器及电球除湿加热器。

- ▲机组采用直流电启动，机组启动电源和控制电源共用启动电池组，启动电池组应采用阀控式铅酸蓄电池组，并可按采购方要求提供其他类型蓄电池组。

- ▲机组采用自动启动，机组可以电键手动停机亦可自动停机，机组应有手动紧急停机和事故自动紧急停机功能，手动紧急停机按钮应设在便于工作人员在地面操作的位置，

- 机组应配置外置充电整流器，能自动对启动蓄电池组进行充电。充电电流的值应在0.05C10～0.1C10范围内。外置充电整流器具备自动均浮充功能。

## 2.4.	电气性能

- ▲电压整定范围：

机组在空载与额定输出之间的所有负载和在额定的功率因数、额定频率时在发电机端子处的上升和下降调节电压的最大可能范围应不小于±5%额定电压。

- ▲电压和频率性能运行极限值：

- 按YD/T 2888-2015 《通信用10KV高压发电机组》规定的试验方法，机组在95%~100%额定电压时电压和频率性能运行极限值首先应应满足下表的规定。

| 性能参数 |  |  | 单位 | 运行极限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 稳定电压偏差δUst |  |  | ≤±0.3% |
|  | 瞬态电压偏差 | 突减负载δU+dyn |  | ≤+10% |
|  |  | 突加负载δU－dyn |  | ≤-7%a) |
|  | 电压恢复时间b) | 突加负载tu.in | s | ≤3 |
|  |  | 突减负载tu.de | s | ≤3a) |
|  | 电压不平衡度 δU2.0 |  |  | 0.1%c) |
| 频率 | 频率降 δfst |  |  | ≤0.1% |
|  | 稳态频率带 βf |  |  | ≤0.1% |
|  | (对额定频率的) 瞬态频率偏差 | 突减负载δf+dyn |  | ≤+7% |
|  |  | 突加负载δf--dyn |  | ≤-5%a) |
|  | 频率恢复时间d) | 突加负载tf.in | s | ≤3a) |
|  |  | 突减负载tf.de | s | ≤3 |

- 冷热态电压变化：

机组在额定工况下从冷态到热态的电压变化应不超过±2%额定电压。

- 温升：

机组各部件温度(或温升)应符合各自产品技术条件的规定。

## 2.5.	保护功能

- 自动保护：

机组应有机油压力低、过欠电压、超速、水温高（水冷机组）、转速低、三次启动失败、冷却水箱低水位（水冷机组）自动保护措施,出现上述故障时自动切断油路并给出声光告警。

- 过载、短路保护

机组应有过载、短路保护措施，保护装置应能迅速可靠动作，且机组无损。

- 逆功率保护

要求并联的三相机组，应有逆功率保护。

- 其它保护

机组要求设置GB/T2820.4中规定的装置，应在产品技术条件或合同中明确，并规定试验方法。

## 2.6.	自动化机组功能

- ★机组的控制器应采用中文或英文显示界面。每台机组需自带电压PT及电流CT，能直接在机组控制器中显示每台机组的电压及电流值。

- 机组应能记录每次运行时间，并能记录机组累积运行时间。

- 监控接口：

机组应具备RS232和RS485接口，接口传送的信息量及协议应满足YD/T1363.1-2005和YD/T1363.3-2005的要求。

通信协议应免费提供。监控功能应包括：

遥控：紧急停机；遥开机组；遥关机组。

遥信：工作状态（运行/停机）、工作方式（自动/手动）、过压、欠压、过载、油压高（低）、水温高、频率（转速）高、启动失败、启动电池电压低、油位低告警、水位低；机组故障、充电整流器故障。

遥测：三相电压、三相电流、输出功率、输出频率（转速）、水温、油压、启动电池电压、启动次数、运行累计时间。

- 控制箱应具备防浪涌性能：

- 自动维持运行状态：

机组应能自动维持冷却水的温度在15～50℃范围内。对于不需要加热就允许启动的柴油机可不按本条规定。

- 自动启动和加载：

机组接到自启动信号（市电停电信号或遥控的指令）后，应能自动启动，启动成功率>99％，一个启动循环包括3次启动，两次启动之间的间隔时间应为10s～30s。

机组启动成功后应能自动加载。

机组启动第三次失败后，不再启动；如有备用机组，程序控制系统应能自动将启动指令传递给备用机组。

- 自动卸载停机：

机组接到停机信号（市电来电信号或遥控的指令）后，经延时确认后应能自动停机，其停机方式有正常停机和紧急停机两种。

――正常停机步骤：切断输出回路空载运行5min后，切断燃油油路。

――紧急停机步骤：立即切断输出回路、燃油油路。

- 自动补给功能：

机组的燃油箱应具备根据液位控制的自动补油功能，并具备防溢流措施。

- 自动控制功能：

1）机组可实现全自动控制，也可实现手动操作，并且手动操作可随时干预自动控制的全过程。

2）多台机组可实现主备、并联运行方式。

3）市电和油机的转换在低压配电系统，应采用互锁并具备市电优先供电功能，油机厂商应积极配合市电油机转换系统的安装调试工作。

## 2.7.	并机要求

- ▲自动并机性能要求

（1）	多台并联运行的三相机组在额定功率范围内应能稳定地并联运行，且可平稳地转移负载的有功功率和无功功率，其有功功率和无功功率的分配差度应不大于±5%。

（2）	操作模式：自动并机系统应有手动/自动操作模式选择。

（3）	应具备自动同步、自动并机运行；自动分配负荷；并机系统主/从机组选择；软性加载和卸载、零功率分闸；故障保护等功能。

（4）	并机运行方式下的主/从机组选择功能：通过设置，任意一台机组均可作为并机系统的主机组/从机组，多台并机时应可设置各机组的投入/切出顺序。当市电故障时，多台发电机组同时启动运行，自动并机并列供电；一段时间内（0-600秒可调）,如总负荷低于设定值, 则从机组自动卸载、自动分闸、自动延时停机，主机组单独运行供电；当如总负荷高于设定值，则从机组按设置次序自动启动运行、自动同步合闸，主从机组并列运行供电；当主机组运行过程中发生故障时，从机组应即时自动启动运行，自动合闸供电。

2.并联管理中控系统

1)	正常时，市电供电给母排，保证中心内各设备的正常运行。全部发电机组处于自动冷备用状态。

2)	自动运行

当柴油发电机和机组并联控制屏处于自动模式时，在收到启动信号10秒钟内（可调），发电机同时启动，自动同步后合闸。全部机组并机合闸完成后，发电机配电系统出线断路器闭合对市电配电系统供电。当市电电源恢复后，由维护人员手动切换回市电电源供电。柴油发电机在无负载状态下运行5分钟，控制屏自动复位，并为下一次运行作好准备。

3)	手动运行

a)	并联控制中控柜可以实现整个发电机系统功能的手自动切换

b)	分控柜或带并联功能键的机组原厂控制器可以在发电机组旁手动启动停止发电机及手动并联；

4)	负载分配

并联系统应配备数字式自动负载分配控制器，将负载在各机组间均匀分担。并联机组之间的有功和无功功率分配不平衡度不应大于5%。

5)	自动增减在线运转机

系统负载管理按N+1模式进行控制：全部机组并联运行10～15分钟（可调）后，如系统全部负载小于当前在线发电机总容量的30％（可调）且持续时间超过5分钟，则系统自动切除一台机组。如果负载仍小于在线发电机总容量的30％（可调）且持续时间超过5分钟，则系统再自动切除一台机组。以此类推，直至系统全部负载大于当前在线发电机总容量的30％（可调）。但系统最小保证两台机组在线运行。

如系统负载增加，至系统全部负载大于当前在线发电机总容量的70％（可调）且持续时间超过1分钟，则系统自动启动备用的发电机组、自动同步、自动并机及负载分配。

6)	并机控制系统的主机和各机组之间的通信应采用环网或双链路，避免单点故障。

7）加载卸载功能：应能综合考虑负载和机组功率情况自动加载卸载，实现系统最优运行：当负载大于主机组额定功率的70％（可调）时，并机开关屏自动送出启动信号，从机组会自动启动（启动时间0-300秒可调），自动投入并机使用，多台机组自动平衡功率分配；当负载小于主机组额定功率的28％（可调）时，并机开关屏自动送出停机信号，从机组会自动软卸载，退出并机并延时（时间0-600秒可调）后自动停机。请供货人应答多机并联运行时的加载卸载规则建议。

8）	并机系统应具备如下保护功能：

A）发电机电压过高故障保护；

B）发电机电压过低故障保护；

C）逆功率故障保护；

D）发电机组故障保护；

E）超功率故障保护；

F）相序错误保护

G）低频率故障保护

H）同步失败故障保护

I）系统紧急停机功能；

J) 过电流、短路时，具有自动跳闸功能，兼有声光报警。

9）	应具备通信接口（RS485/RS232接口），并免费提供通信协议。

请应答

## 2.8. 安全性及机组质量

- 接地

机组应有良好的接地端子并有明显的标志。

- 绝缘电阻

机组各独立电气回路对地及回路间的绝缘电阻应不低于下表的规定。

| 条件 | 回路额定电压 V |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤230 | 400 |
| 热态绝缘电阻（MΩ） | 0.3 | 0.4 |

- 耐电强度

机组各独立电气回路对地及回路间应能承受数值为下表规定，频率为50Hz的正弦波形试验电压1min，应无击穿或闪络现象。

| 部位 | 回路额定电压 V | 试验电压 V |
| --- | --- | --- |
| 一次回路对地，一次回路时二次回路 | ＞100 | （1000+2倍额定电压）×80%，最低1200 |
| 二次回路对地 | ＜100 | 750 |
| 注: 发动机的电气部分，半导体器件及电容器不作此项试验。 |  |  |

- 相序

对于采用输出插头插座的三相机组，其相序应面向插座按顺时针方向排列；对于采用接线端子的三相机组，其相序应面向接线端子应自左到右或从上到下排列。

- 密封性：

机组应无漏油、漏水、漏气现象。供货方应采取添加防锈剂等措施防止水箱锈蚀。

- 外观质量

1）机组的焊接应牢固，焊缝应均匀，无裂纹。

2）机组的控制屏表面应平整、布线合理，接触良好，层次分明，整齐美观。

3）机组涂漆部分的漆膜应均匀，无明显裂纹、脱落、流痕、气泡、划伤等现象。

4）机组电镀件的镀层应光滑，无漏镀斑点，锈蚀等现象。

5）机组的紧固件应无松动。

- 标志

1）机组的标牌应固定在明显位置，其尺寸和要求按GB/T 13306的规定。

2）机组的铭牌应包括下列内容：

a) 本标准的编号；

b) 制造厂名称或标记；

c) 机组型号；

d) 机组编号；

e) 机组制造年份；

f) 相数；

g) 额定转速；

h) 额定功率，kW，须注明主用功率及备用功率；

i) 额定频率，Hz；

j) 额定电压，V；

k) 额定电流，A；

l) 额定功率因数，cosΦ；

m) 最高海拔高度，m；

n) 最高环境温度，℃；

o) 质量，kg；

p) 外形尺寸，L×W×H mm (指最大外廓尺寸)。

3）产品包装上应有明显、正确、不易脱落的标志，并符合GB 191规定。

- 包装

1）一般要求：

a）产品包装应防雨、防潮、防振，牢固可靠，并应符合GB/T 3873 规定。

b）机组的包装应根据需要能进行水路运输、铁路运输和汽车运输。

c）机组及其备附件在包装前，凡未经涂漆或电镀保护的裸露金属，应采取临时性防锈保护措施。

2）产品随带文件：

a)	产品合格证；

b) 产品说明书，应包括：技术数据、结构和用途说明、安装保养和维修规程、电路图和电气接线图等。

c) 装箱清单应包括备件和附件清单、专用工具和通用工具清单等。

d) 出厂测试报告。

e) 产品履历书等其他技术资料。

3）机组应按备品清单配齐维修用的工具及备附件。在保用期内能用所配工具及备附件进行己损零部件的修理和更换。

- 机组应能使用国产轻柴油做为燃料及使用国产机油为润滑油。。

- 线电压波形正弦性畸变率

机组在空载额定电压时的线电压波形正弦性畸变率不大于5%。

- 非线性负载的带载能力：

在机组额定输出功率范围内，其非线性负载的THDI≤25%时，机组的线电压波形正弦性畸变率要求≤10%，机组输出频率变化速率要求≤1Hz/s。

- 电话谐波因数（THF）。

线电压的电话谐波因数（THF）应不大于5%。

- 可靠性：

机组在10年内使用时间内，平均故障间隔时间MTBF不低于800小时。

请应答是否满足，并提供机组的大修周期。

- 噪声。

噪声声压级裸机噪声不大于108dB（A）。

箱式静音型机组请列出供货规格不同噪声水平箱体外廓尺寸。

请应答是否满足，并提供具体数据。

- 机械振动值。

机组应根据需要设置减震装置，机组振动位移、速度、加速度有效值范围应不超过下表的规定值。

| 发电机组 额定主用功率P kW | 振动位移有效值Sms |  | 振动速度有效值Vms |  | 振动加速度有效值ams |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内燃机a）b）mm | 发电机a） mm | 内燃机a）b）m m/s | 发电机a）mm/s | 内燃机a）b）m/s 2 | 发电机a） m/s 2 |
| P≤8 | — | — | — | — | — | — |
| 8＜P≤40 | — | 0.64 | — | 40 | — | 25 |
| 40＜P≤100 | — | 0.4 | — | 25 | — | 16 |
| 100＜P≤200 | 0.72 | 0.4 | 45 | 25 | 28 | 16 |
| P＞200 | 0.72 | 0.32 | 45 | 20 | 28 | 13 |
| 注：-表中位移有效值Sms和加速度有效值ams可用表中速度有效值Vms按下式求值： Sms=0.0159Vms, ams=0.628Vms. |  |  |  |  |  |  |
| a 对于法兰止口连接的发电机组，在测点5（见GB2820.9－2009）的测量值应满足对发电机所要求的数值。 |  |  |  |  |  |  |

- 无线电干扰

对有抑制无线电干扰要求的机组，应有抑制无线电干扰的措施，其干扰值应不大于下面两个表的规定值。

传导干扰限值表

| 频 率 MHz | 端子干扰电压 |  |
| --- | --- | --- |
|  | mV | dB |
| 0.15 | 3000 | 69.5 |
| 0.25 | 1800 | 65.1 |
| 0.35 | 1400 | 62.9 |
| 0.60 | 920 | 59.0 |
| 0.80 | 830 | 58.0 |
| 1.00 | 770 | 58.0 |
| 1.50 | 680 | 56.7 |
| 2.50 | 550 | 54.8 |
| 3.50 | 420 | 54.0 |
| 5.00 | 400 | 52.0 |
| 10.00 | 400 | 52.0 |
| 30.00 | 400 | 52.0 |

辐射干扰限值表

| 频段fd MHz |  | 0.50≤fd≤0.5 | 0.50≤fd≤2.50 | 2.50≤fd≤20.00 | 20.00≤fd≤300.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干扰场强 | MV/m | 100 | 50 | 20 | 50 |
|  | dB | 40 | 34 | 26 | 34 |

- 有害物质的浓度

机组排出的有害物质允许浓度按厂家产品要求定，并满足国家环境保护标准。

请应答是否满足，并提供具体指标。

- 烟度

机组排烟度按厂家产品要求，并满足国家环境保护标准。

请应答是否满足，并提供具体指标。

- 产品节能减排

请供货方自述供货设备在节能环保方面有哪些特点和优势，以及产品具备的节能减排技术。

# 3. 机房环保工程技术要求

- 发电机房的进排风系统、供油系统、排烟系统、消音系统等内容的环评、设计、施工、验收均应由具有资质的单位实施。其设计、施工成果均应达到国家和地区在环保、消防等方面的相关规定。

- 发电机房环保工程中的所有材料均应安全耐用，且符合相关国家和地方的相关规定及标准。属于国家强制认证范围的材料，需具有认证证书。

- 机房环保工程完工后，需委托当地具备环境监测中心或具备监测资质的单位监测合格，并取得监测合格证。

- 机房环保工程主要材料材质要求：

| 序号 | 名称 | 材质要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进排风消音系统 | 片式阻性消音装置，采用优质超细玻璃吸音棉、玻璃纤维布。 |
| 2 | 吸音天花及四周吸音墙体 | δ0.8mm以上的铝合金穿孔板，优质牌超细玻璃吸音棉，厚度以不低于50mm，主支架采用3×40角铁制作。 |
| 3 | 排烟管 | δ2mm烟管，材质为不锈钢（不含201），烟管内径大小符合发电机组排烟背压要求。 |
| 4 | 烟管隔热保温层 | 排烟管及消声器均包裹50mm厚的保温棉，材质为硅酸铝棉或岩棉，外加0.6mm铝板饰面。 |
| 5 | 尾气处理装置 | 喷淋箱，立式容器；材质为不锈钢（不含201），厚度3.0mm；自带支架落地安装；外用50mm硅酸铝棉或岩棉保温、0.6mm铝板保护层。 |
| 6 | 隔声门 | 钢制隔声门，内置超细玻璃吸声棉，隔音效果符合机房隔音要求。 |
| 7 | 日用油箱 | 容量为1000L，采用3mm碳钢板制作，设有液位计，具有低液位指示和报警信号输出功能，油箱设有加油管、供油管、回油管、通气管、加油口、排污阀等装置，通气管需引至室外。日用油箱需配备有室外加油管，能通过加油管在室外用油车为每个日用油箱加注柴油。加油管管径为DN40mm，材质为无缝钢管，配备有标准加油接口。 |
| 8 | 机房内进回油管 | 采用无缝钢管制作，管径满足机组运行要求。输油管与发电机之间应采用高压软管连接，防止发电机的振动通过管道传送到油箱。供油管两端均设有阀门，可在日用油箱端和机组进油管端均能快速关闭燃油供给。输、回油管在油箱的管口应尽量远离。 |
| 9 | 埋地油罐 | 容量为15立方米，数量为2套，采用双层结构，内层为碳钢，厚度不低于6mm，外层为玻璃钢，厚度不低于4mm制作，罐体两端为冲压封头。设有液位显示装置。设有一体式设备井和操作井，井盖材质为不锈钢（不含201）或铝合金。配备有防浮带。交付时加满柴油。 |
| 10 | 埋地油罐输油管 | 采用无缝钢管制作，管径不小于50mm。埋地油管外进行防腐处理，涂层采用环氧煤沥青涂层结构，防腐蚀等级不低于加强级。输油管道进入建筑前、进入发电机房各日用油箱接口附近均应设置自动和手动切断阀。 |
| 11 | 埋地油罐供油系统 | 采用潜油泵自动供油，油泵流量不小于9m³/h，扬程不小于20米，电机为防爆型。 |
| 12 | 埋地油罐加油系统 | 采用标准加油接口，加油管管径不小于DN50mm，油管外进行防腐处理，涂层采用环氧煤沥青涂层结构，防腐蚀等级不低于加强级。 |
| 13 | 供油控制系统 | 采用全自动供油系统，能实时监测所有日用油箱的油位，通过控制油泵和个日用油箱的电动阀门来实现全自动加油功能。当某一个或多个日用油箱油位低于设定液位时，即自动启动油泵为响应油箱供油。当油箱液位达到设定的高位时，油泵自动停止供油。控制系统同时具有手动功能，能通过控制系统手动开启油泵和相关电动阀门，为指定油箱供油，或将指定油箱的卸油至埋地油罐中。控制系统具有远程控制功能，能通过消防控制中心等位置远程遥控加油和卸油。 |