- 6 不间断电源UPS

- 技术要求书

2024年12月

## 1 总体要求

- 本技术要求书为本项目不间断电源UPS采购的技术要求和供货要求，提供给供应商进行技术应答和报价之用，要求提供的技术资料以中文文本为准。

- 本技术要求书应视为保证本项目正常运行所需的最低要求。如有遗漏，供货商应予以补充，否则一旦中标将认为供货商认同遗漏部分并免费提供。

- 根据本技术要求书要求，供货商应在应答中说明给招标人提供的技术文件、技术支持、人员培训等的范围和程度。

- 招标人在任何时候都保留和拥有对本文件的解释权。

- 供货商在参与本项目中，对于招标人披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经招标人授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则招标人有权追究供货商的责任。

- 技术要求中带★条款为不可偏离项。

- 带▲标记条款：为本文中重要条款。

## 2 环境条件

- 温度范围要求：

工作温度：0℃～+40℃时，能长期满载正常工作；

储运温度：-25℃～+55℃；

- 相对湿度范围要求：

工作相对湿度：≤95％（25±2℃时）

储运相对湿度：≤95％（25±2℃时）

- 振动与冲击性能要求：

应能承受频率为10～55Hz、振幅为0.35mm、3个方向各连续5个循环的正弦波振动。

应能承受峰值加速度为150m/s2、持续时间11ms、3个方向各连续3次的冲击。

## 3 电气性能

- UPS应为模块化在线式双转换高频机，三相交流引入、三相交流输出。

- UPS 具备ECO交流直供电节能系统，正常处于交流直供电给负载，当市电异常时，UPS会自动在2ms切换至双转换模式。

- 输入电压及输入频率

  - 输入电压范围应不小于±20%。

  - 输入电压在-40%额定电压时，请供货方提供其输出功率与额定功率的比值（％）（例：降容20%，其比值为80%）。

  - 输入电压在+25%额定电压时，请供货方提供其输出功率与额定功率的比值（％）（例：降容20%，其比值为80%）。

  - 输入频率范围应为50Hz±4%。

- 输入功率因数

  - UPS在100%非线性负载时的输入功率因数应大于等于0.95。

  - 请供货方分别提供各型号UPS在50%、30%、15%非线性负载下的输入功率因数值。

- 输入电流谐波成份

  - UPS在100%非线性负载时的电流谐波成份应小于5％（％），并按行标要求提供测试报告。

  - UPS在50%非线性负载时的电流谐波成份应小于7％（％）。

  - 请供货方分别提供UPS在30%、15%非线性负载时的电流谐波成份具体数据（％）。

  - 请供货方说明要达到上述指标，UPS需要配置的输入滤波器类型（有源滤波器或无源滤波器，外置或内置等）。请以附件形式说明滤波器的类型和构成方式。

- 频率跟踪范围

  - UPS设备频率跟踪范围应可调。

  - 设备的频率跟踪范围应不小于50Hz±4%（％）。

- 频率跟踪速率应不大于1Hz/s（Hz/s）。

- 输出电压稳压精度应小于±1％（％）。

- 输出频率范围应不超出50Hz±0.5Hz(电池逆变工作方式)。

- 输出波形失真度

  - 线性负载输出波形失真度应不大于3％。

  - 非线性负载输出波形失真度应不大于5％。

- 输出电压不平衡度

  - 在平衡负载下，UPS的输出电压不平衡度应小于等于5％；

  - UPS应能承受100%不平衡负载，且输出电压不平衡度应小于等于5％；

- 动态电压瞬变范围：在输入电压为额定值，输出接阻性负载，输出电流由零至额定电流和额定电流至零突变，两次电流突变时输出电压的变化量均应小于额定输出电压的±5％。

- 电压瞬变恢复时间：在输入电压为额定值，输出接阻性负载，输出电流由零至额定电流和额定电流至零突变，两次电流突变时输出电压恢复到220V±3％范围内所需要的时间均应小于20ms。

- 输出电压相位偏差：平衡线性负载时，三相输出电压相位差应不大于2°。

- 市电与电池切换时间：UPS在正常工作方式和电池逆变工作方式两种状态间切换的时间应0ms。

- 旁路特性

  - 旁路逆变转换时间：UPS旁路逆变转换时间应小于1ms（ms）。

  - 各功率UPS旁路可用范围：电压范围：380V±10%，频率范围：50Hz±4%。

- 额定输出功率因数为1.0。请供货方说明在不同负载特性下（如功率因数等），UPS电源输出的带负载能力。

- 输出电流峰值系数：UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比应不小于3：1。

- 过载能力：UPS在正常工作方式情况下，过载125%的工作时间应不少于10分钟。

- UPS在市电（含主输入及旁路输入）中断后，电池放电终止后，能自动关机保护。在市电恢复正常后，UPS应能自动恢复正常运行。

- 请供货方提供UPS旁路承受10倍额定输出电流的持续时间（s）。

- 请供货方提供逆变器前端（即：如有升压电路的，升压电路的后端）直流母线电压在市电、电池相互切换过程中是否为0ms切换。

- 在输入THDU<5%情况下，UPS逆变器带50%额定非线性负载，UPS与电池脱离，请提供直流母线上的电压纹波值。

- 为安全的进行设备维护与操作，UPS主机配置主路输入开关、旁路输入开关、系统输出开关，开关应采用断路器或负荷隔离开关，不接受接触器或熔断器的保护方案。

- 设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供全中文显示的大屏幕触摸显示屏，显示屏尺寸不小于9寸，能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态以及故障告警信息等。

- 整流输入和旁路输入应分别接线。并且，设备整机应满足可上进出线要求标配原厂上进线柜，进线柜提供不少于4个接线位置的纯铜铜排，且铜排位置在接线柜的中间，且接线柜空间充裕。

- 设备应具有软启动功能，软启动时间应不大于10s（s）。

- 高温带载试验：UPS在40℃时带100％负载时的工作情况应满足YD/T 1095中相关规定。请供货方提供UPS整机在环境温度40℃时，可安全运行的累计时间、每次允许在40℃环境中连续运行的时间（min）。

- UPS在运抵项目现场时，需要进行48小时满载测试，用于验证UPS内部各元器件性能及稳定性，请供货方详细说明包括但不限于无真假负载仿真测试方案。

- 请供货方提供所提供UPS产品的标准配置，该标准配置必须满足供货方承诺的所有技术性能指标。

## 4 电磁兼容限值

- 传导骚扰限值：在150kHz～30MHz频段内，系统电源线上的传导干扰电平应符合YD/T 983中5.1表2规定的限值。

- 辐射骚扰限值：在30MHz～1000MHz频段内系统的电磁辐射干扰电压电平应符合YD/T 983中5.2表4中规定的限值。

- 抗扰性要求：应符合YD/T 983 中7.3表9和续表9中规定的判断准则。

## 5 保护与告警功能

- 输出短路保护：输出负载短路时，UPS应自动关断输出，同时发出声光告警。

- 输出过载保护：输出负载超过UPS额定功率时，应发出声光告警；超出过载能力时，应转旁路供电。

- 过温度保护：UPS机内运行温度过高时，发出声光告警并自动转为旁路供电。

- 电池电压低保护：当UPS在电池逆变工作方式时，电池电压降至保护点时发出声光告警，逆变关闭，如果旁路正常，系统切旁路供电。

- 输出过、欠压保护：UPS输出电压超过设定过、欠电压值时，发出声光告警并转为旁路供电。

- 风扇故障告警：风扇故障停止工作时，应发出声光告警。

- 具备电容器故障告警功能。

- 防雷保护：UPS耐雷电流等级分类及技术要求应符合YD/T944－2007中4、5的要求。

## 6 遥测、遥信性能

- 通信接口：UPS应具备RS232或RS485/422、IP、USB标准通信接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子。

- 遥测：交流输入电压、直流输入电压、交流输出电压、交流输出电流、输出频率、充电电流、蓄电池温度。

- 遥信：同步/不同步状态、UPS/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、市电故障、整流器故障、逆变器故障、旁路故障和运行状态记录。

- 开关量遥信准确度应达到100%；模拟量遥测准确度应达到：直流电压误差≤±0.5%，其他电量误差≤±2%；设备显示面板或表头显示值应与从通信接口处的三遥量值保持一致。

## 7 电池组智能管理功能

- UPS应对电池组管理具有充电、浮充、休眠三段式循环充放电功能，定期对电池组进行自动浮充、均充转换的功能，电池组自动温度补偿及电池组放电记录功能。

- 请供货方详细说明对电池组智能管理的过程，并重点说明以下电池管理功能，并以附件形式提供。

  - 系统应具备对蓄电池进行均充充电及浮充充电状态进行手动或自动转换功能（当系统在断电之后重新启动时，应按电池的放电容量或放电时间确定进行均充或浮充，均充结束后自动转入浮充状态，充电过程自动控制）。

  - 系统在对蓄电池进行均充充电时，应具有限流充电功能，并且限流值不受负载变化的影响。

  - 系统应能根据蓄电池环境温度，对电池充电电压进行温度补偿（浮充电压应能按1～5（可调）mV/cell/℃自动调节，电池温度越高，浮充电压越低，反之亦然）。

  - 根据配置电池组后备时间要求，UPS应满足电池充放电管理。

- 电池充电器的电压输入范围应同UPS输入范围。

## 8 外壳保护要求

UPS保护接地装置与金属外壳的接地螺钉间应具有可靠的电气连接，其连接电阻应不大于0.1Ω。

## 9 安全要求

- 绝缘电阻：UPS的输入端、输出端对地施加500V直流电压时，绝缘电阻应＞2MΩ。

- 绝缘强度：UPS的输入端、输出端对地施加50Hz、2000V的交流电压1min，无击穿、无飞弧，漏电流应＜10mA；或2820V直流电压1min，无击穿、无飞弧，漏电流应＜1mA。

- 接触电流或保护导体电流：UPS的保护地(PE)对输入的中性线(N)的接触电流应≤3.5mA。当接触电流大于3.5mA时，保护导体电流的有效值不应超过每相输入电流的5％，如果负载不平衡，则应采用3个相电流的最大值计算。在保护导体大电流通路上，保护导体的截面积不应小于1.0mm2，在靠近设备的一次电源连接端处，应设置标有警告语或类似词语的标牌，即“大接触电流，在接通电源之前必须先接地”。

## 10 可靠性要求

  - UPS设备在正常使用环境条件下，平均无故障间隔时间MTBF应不小于10万小时(不含蓄电池)。请供货方提供具体数据（h）。

  - 电容

- 产品内部电容的更换周期应为5年或以上。

- 请供货方提供产品内部电容的MTBF具体数据（h）。

- 若电容未到更换周期发生损坏，供货方应负责免费更换。

  - 产品必须是上市3年以上的成熟产品，须提供3年前的泰尔认证报告加以佐证，不接受OEM产品。

  - 产品必须在2年内无发生爆炸等事故记录。

## 11 外观与结构

- 不间断电源面板平整，镀层牢固，漆面匀称，所有标记、标牌清晰可辨，无剥落、锈蚀、裂痕、明显变形等不良现象。请供货方提供UPS框架及机壳的型材及规格。

- 抗震性能：不间断电源设备应满足设备安装地点的抗震设防要求。请供货方提供设备的抗震检测报告。

- 通风散热：不间断电源结构设计应有利于自然通风和散热。

- 设备维护：不间断电源除能满足前后双面维护外，也应能根据用户要求，提供屏前（单面）维护要求，并具有足够的操作维护空间，可方便的更换交直流元器件。设备应具有中文液晶面板，显示UPS运行状态和相关数据。便于日常维护，请提供屏幕尺寸。

- 请在附件2.1表1中提供应标不间断电源设备的尺寸（宽×深×高）及重量。

- 标志

  - 产品标志：在产品的适当位置必须有标志，其内容应符合有关国标、行标规定：

    - 产品铭牌的内容、外观、性能应符合YD 122 -1997 标准的规定。

    - 安全标识应符合GB 4943-2001 标准中1.7的要求。

  - 包装标志：产品包装上应有标志并符合GB191 规定。

- 包装

  - 产品包装应防潮、防振，并应符合GB/T 3873 规定。

  - 产品随带文件应包括但不限于：

    - 产品合格证；

    - 出厂测试报告；

    - 产品说明书；

    - 操作和维护手册；

    - 远程通信接口及控制软件的通信协议；

    - 装箱清单：

    - 其他技术资料。

## 12 节能环保

- 效率

- 设备在30%、100%负载率情况下的效率应不低于95.5%，50%负载率情况下效率应不低于96%。

- 噪音

设备工作噪音（距离设备1米处）应不高于75dB(A)。

- 请供货方说明设备是否有其它节能环保措施，若有，请详述。

## 13与柴油机的匹配性

项目初期UPS负载率较低，为避免UPS输入功率因数较低，且呈现容性特性，进而影响柴油发电机正常工作，要求所投设备10%负载率时输入为感性负载，且输入功率因数≥0.95。

## 14 设备配置简表

IT用UPS：

| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS | 高频UPS 三进三出 800KVA | 台 | 8 |
| UPS | 高频UPS 三进三出 1000KVA | 台 | 12 |

动力用UPS：

| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS | 高频UPS 三进三出 80KVA | 台 | 2 |
| UPS | 高频UPS 三进三出 200KVA | 台 | 1 |
| UPS | 高频UPS 三进三出 300KVA | 台 | 2 |

以上配置，具体以电气施工图、UPS施工图为准。