## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消防栓系统
1.2 | 喷淋系统
1.3 | 消防电系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防栓系统
1 | 030901002013 | 热浸镀锌加厚钢管 DN200 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:消火栓系统 3.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN200 4.连接形式:螺纹连接 5.冲洗:管网水冲洗、水压试验 |  | m | 19.306
2 | 030901002012 | 热浸镀锌加厚钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:消火栓系统 3.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN150 4.连接形式:螺纹连接 5.冲洗:管网水冲洗、水压试验 |  | m | 54.107
3 | 030901002003 | 热浸镀锌加厚钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:消火栓系统 3.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.冲洗:管网水冲洗、水压试验 |  | m | 176.08
4 | 030901002001 | 热浸镀锌加厚钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:消火栓系统 3.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.冲洗:管网水冲洗、水压试验 |  | m | 42.472
5 | 030901002014 | 热浸镀锌加厚钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:消火栓系统 3.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.冲洗:管网水冲洗、水压试验 |  | m | 24.292
6 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆二遍，调和漆二遍 |  | m2 | 52.571
7 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 |  | kg | 48.6323
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆二遍，调和漆二遍 |  | kg | 48.18
9 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:1000X700X240 3.附件材质、规格:采用甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱,箱内配置栓口直径DN65,水枪喷嘴%%C19,衬胶水带长25M,消防软管卷盘30米长,胶管内径C19 |  | 套 | 12
10 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC4型) | 1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC4型) |  | 具 | 38
11 | 030901013002 | 灭火器放置箱 | 1.名称:灭火器放置箱 |  | 个 | 19
12 | 031003003002 | 闸阀 DN100 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN100 |  | 个 | 27
13 | 031003003005 | 止回阀 DN150 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN150 |  | 个 | 6
14 | 031003003008 | 安全阀 DN80 | 1.名称:安全阀 2.规格:DN80 |  | 个 | 8
15 | 031003003010 | 压力表 | 1.名称:压力表 |  | 个 | 9
16 | 031003003011 | 流量开关 DN100 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 |  | 个 | 1
17 | 031006002002 | 稳压给水设备S06 | 1.设备名称:室内消火栓稳压设备 2.型号、规格:XW(L)-I-1.5-20-ADL 3.水泵主要技术参数:P0=0.16MPa PS1=0.18MPa PS2=0.22MPa |  | 套 | 1
18 | 030109001004 | 稳压泵 ADL4-3 | 1.名称:稳压泵 2.型号:ADL4-3 Q=1.5L/S H=20M N=0.55KW 一用一备 |  | 台 | 2
19 | 030109001003 | 隔膜气压罐 Φ800 | 1.名称:隔膜气压罐 2.型号:Φ800 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031006002003 | 稳压给水设备S04 | 1.设备名称:室内消火栓稳压设备 2.型号、规格:XW(L)-I-1.5-20-ADL 3.水泵主要技术参数:P0=0.24MPa PS1=0.27MPa PS2=0.32MPa |  | 套 | 1
21 | 030109001005 | 稳压泵 ADL4-5 | 1.名称:稳压泵 2.型号:ADL4-5 Q=1.5L/S H=30M N=1.1KW 一用一备 |  | 台 | 2
22 | 030109001006 | 室内消火栓给水泵S01 | 1.名称:消火栓给水泵 2.型号:XBD6.2/15-80-226L Q=15L/S,H=62m N=18.5KW |  | 台 | 2
23 | 030109001007 | 室内消火栓给水泵S02 | 1.名称:消火栓给水泵 2.型号:XBD3.5/25-100-160L Q=25L/S,H=35m N=15KW |  | 台 | 2
24 | 030109001008 | 室内消火栓给水泵S03 | 1.名称:消火栓给水泵 2.型号:XBD6.2/15-80-226L Q=15L/S,H=62m N=18.5KW |  | 台 | 2
25 | 030109001009 | 隔膜气压罐 Φ800 | 1.名称:隔膜气压罐 2.型号:Φ800 |  | 台 | 1
26 | 030109001010 | 潜水排污泵 | 1.名称:潜水排污泵 2.型号:80JYWQ40-15-1600-4 Q=40L/S,H=15m N=4KW |  | 台 | 4
消防栓系统合计
喷淋系统
27 | 030901002011 | 热浸镀锌加厚钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:消火栓系统 3.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN150 4.连接形式:螺纹连接 5.冲洗:管网水冲洗、水压试验 |  | m | 69.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030901002015 | 热浸镀锌加厚钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:消火栓系统 3.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.冲洗:管网水冲洗、水压试验 |  | m | 82.716
29 | 030901002005 | 热浸镀锌加厚钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:喷淋系统 3.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.冲洗:管网水冲洗、水压试验 |  | m | 57.334
30 | 030901002006 | 热浸镀锌加厚钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:喷淋系统 3.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.冲洗:管网水冲洗、水压试验 |  | m | 35.502
31 | 030901002007 | 热浸镀锌加厚钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:喷淋系统 3.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.冲洗:管网水冲洗、水压试验 |  | m | 33.878
32 | 030901002008 | 热浸镀锌加厚钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:喷淋系统 3.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.冲洗:管网水冲洗、水压试验 |  | m | 9.291
33 | 030901002009 | 热浸镀锌加厚钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:喷淋系统 3.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.冲洗:管网水冲洗、水压试验 |  | m | 178.582
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030901002010 | 热浸镀锌加厚钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:喷淋系统 3.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.冲洗:管网水冲洗、水压试验 |  | m | 359.543
35 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆二遍，调和漆二遍 |  | m2 | 97.7641
36 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:型钢 |  | kg | 286.926
37 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆二遍，调和漆二遍 |  | kg | 286.926
38 | 030901006001 | 水流指示器 DN80 | 1.规格、型号:水流指示器 DN80 |  | 个 | 1
39 | 031003003001 | 信号闸阀 DN80 | 1.类型:信号闸阀 2.规格、压力等级:DN80 |  | 个 | 1
40 | 030901003001 | 直立型玻璃球闭式喷头 | 1.名称:直立型玻璃球闭式喷头 |  | 个 | 192
41 | 031003003003 | 闸阀 DN100 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN100 |  | 个 | 6
42 | 031003003013 | 闸阀 DN200 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN200 |  | 个 | 4
43 | 031003003012 | 闸阀 DN150 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN150 |  | 个 | 11
44 | 031003003004 | 止回阀 DN150 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN150 |  | 个 | 6
45 | 031003003014 | 异径管 DN150 | 1.名称:异径管 2.规格:DN150 |  | 个 | 2
46 | 031003003015 | 异径管 DN200 | 1.名称:异径管 2.规格:DN200 |  | 个 | 1
47 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头 DN150 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN150 |  | 个 | 3
48 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头 DN200 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN200 |  | 个 | 2
49 | 031003003006 | 信号蝶阀 DN80 | 1.名称:信号蝶阀 2.规格:DN80 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 031003003007 | 安全阀 DN80 | 1.名称:安全阀 2.规格:DN80 |  | 个 | 8
51 | 031003003009 | 压力表 | 1.名称:压力表 |  | 个 | 12
52 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢成品消防水箱 2.型号、规格:4000*4000*2000 3.容积:19.2立方 |  | 台 | 1
53 | 031006002001 | 稳压给水设备S07 | 1.设备名称:室内消火栓稳压设备 2.型号、规格:XW(L)-I-1.5-20-ADL 3.水泵主要技术参数:P0=0.16MPa PS1=0.18MPa PS2=0.22MPa |  | 套 | 1
54 | 030109001001 | 稳压泵 ADL6-4 | 1.名称:稳压泵 2.型号:ADL6-4 Q=1.5L/S H=20M N=0.55KW 一用一备 |  | 台 | 2
55 | 030109001002 | 隔膜气压罐 Φ800 | 1.名称:隔膜气压罐 2.型号:Φ800 |  | 台 | 1
喷淋系统合计
消防电系统
56 | 030904003001 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 |  | 个 | 13
57 | 030904001002 | 智能型感温探测器 | 1.名称:智能型感温探测器 |  | 个 | 2
58 | 030904001001 | 智能型感烟探测器 | 1.名称:智能型感烟探测器 |  | 个 | 65
59 | 030904006001 | 火灾报警分机电话 | 1.名称:火灾报警分机电话 |  | 部 | 2
60 | 030904005001 | 编码型火灾声光报警器 | 1.名称:编码型火灾声光报警器 |  | 个 | 13
61 | 030904008003 | 单输入单输出模块 | 1.名称:输出模块 |  | 个 | 4
62 | 030904008001 | 单输入单输出模块 | 1.名称:单输入单输出模块 |  | 个 | 4
63 | 030904008002 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 |  | 个 | 13
64 | 030904007002 | 壁挂式火灾警报扬声器 3W | 1.名称:壁挂式火灾警报扬声器 3W |  | 个 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030904003002 | 消防栓起泵按钮 | 1.名称:消防栓起泵按钮 |  | 个 | 12
66 | 030411004001 | NH-BV-B2.5 | 1.名称:DC24V电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BV-B1*2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 771.182
67 | 030411004002 | 联动控制线 NH-KVV-7*1.5 | 1.名称:联动控制线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-KVV-7*1.5 4.材质:铜芯 |  | m | 218.629
68 | 030411004004 | 消防广播线 NH-RVS-B1-2*2.5 | 1.名称:消防广播线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-RVS-2*2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 515.782
69 | 030411004003 | 火灾报警线 NH-RVS-B1-2*1.5 | 1.名称:火灾报警线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-RVS-2*1.5 4.材质:铜芯 |  | m | 231.082
70 | 030411001001 | 配管 SC25 | 1.名称:SC电线管 2.规格:DN25 3.配置形式:暗敷 |  | m | 15.976
71 | 030411001002 | 配管 SC20 | 1.名称:SC电线管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷 |  | m | 549.158
72 | 030411001003 | 配管 SC15 | 1.名称:SC电线管 2.规格:DN15 3.配置形式:暗敷 |  | m | 17.126
73 | 030411003001 | 普通电源线槽 MR100X100 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100X100 |  | m | 9.697
消防电系统合计
分部分项合计
措施项目
74 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
75 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 39719.33 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 350000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 350000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 消防抗震支架 |  | 200000
2 | 消防控制中心 | 消防电源监控主机、电气火灾监控主机、防火门监控主机、应急照明控制器、报警控制器、机柜、防静电地板、潜水泵控制箱（QSB）稳压泵控制箱（WYB1、WYB2） | 150000
合 计 |  |  | 350000.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13