翁源县水利基础设施补短板建设项目—小型防灾减灾水利基础

设施工程（翁城镇）  施工图设计说明

（一）工程概况、工程等级

本工程所在地为翁源县翁城镇，项目涉及马东村、腊岭村、墨岭村、胜利村4个行政村。

翁城镇地处翁源县西部，韶关市南部，南临官渡镇，西与英德市横石水镇相邻，北靠新江镇。距韶关约60公里，京珠高速公路、106国道、省道翁英路在境内贯穿而过，京珠高速在镇内设有出入口，韶新高速也贯穿翁城，区位优越，交通十分便利。

根据国家颁布的《防洪标准GB 50201-2014》、《水利水电工程等级划分及洪水标准（SL252-2017）》和《堤防工程设计规范GB50286-2013》规定，本项目工程等别为Ⅴ等，相应主要水工建筑物级别为5级，次要水工建筑物级别为5级。

本工程的主要任务是修复翁源县翁城镇水毁小型水利基础设施，恢复农业生产，保障项目区人民群众生命财产安全。

本次翁源县水利基础设施补短板建设项目—小型防灾减灾水利基础设施工程（翁城镇）修复内容包括小型防灾减灾水利基础设施工程7宗，其中：2宗山塘除险加固及5宗渠道工程。

（二）设计依据及采用标准、规范

（1）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（2）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

（3）《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL/T619-2021）；

（4）《小型水利水电工程碾压土石坝设计规范》（SL189-2013）；

（5）《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

（6）《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；

（7）《节水灌溉工程技术规范》（GB/T50363-2018）；

（8）《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）；

（9）《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247-2018）；

（10）《水工建筑物荷载设计规范》（SL744-2016）；

（11）《农田排水工程技术规范》（SLT 4-2013）；

（12）《灌溉与排水工程技术管理规程》（SL/T 246-2019）；

（13）《防渗工程技术规范》（SL 18-2004）；

（14）《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）；

（15）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；

（16）《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）；

（17）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）；

（18）《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）；

（19）《水利水电工程水土保持技术规范》（SL575-2012）。

（四）施工技术要求

1、项目区区域地质概况

翁源县处于南岭山脉南麓、北江上游，属中低山丘陵地貌。该县四面环山，群山环抱，连绵起伏，中部为丘陵—山间盆地地貌。山脉多为北东～南西走向，地势亦自北东向南西倾斜。具有山势陡峻、森林密布、沟谷幽深的地貌特征。全县林地面积16.48万公顷，森林覆盖率达74.4%以上，是一个自然环境保护良好的生态县。全县海拔千米以上的山峰13座，最高峰是北部七星墩，海拔1300m；最低点是官渡，海拔100m。

工程区内治理河段蜿蜒穿行于陡峭的山谷和地势较为平坦的盆地平原之间，行洪断面宽窄变化较大，受洪水冲击影响，在盆地平原地带有多处冲积的边滩和江心滩，河流坡降较大，为现代河床冲积地貌，沿河两岸发育有Ⅰ级阶地，阶地与河床高差1～3m，在工程场地区占大部分的砂岩、粉砂岩地层中，风化残坡积土层普遍较薄，岩体受地壳运动影响较大，地层倾角普遍较大，呈近代陆相沉积地貌，沿河两岸近岸处多为农田、果场及少量滩地、房屋、公路、桥梁。

2、总则

（1）本图高程为1985国家高程基准高程系统，坐标系采用2000大地坐标系，高程以m计，尺寸以mm计。坐标系以图纸向上为Y轴正向、向右为X轴正向；横断面左右岸确定：面向下游，左手边为左岸，右手边为右岸。

（2）砼：本工程建筑物部分砼等级见图纸标示，所有砼均为二级配；本工程所需混凝土均采用商品混凝土。

（3）建基面：本工程除图纸注明外，其他挡墙及建筑物建基面应座落在砂卵石层或原状土基上，地基承载力不小于120kPa。

（4）建筑材料质量要求：

1）水泥应符合国家标准的有关规定，且水泥强度应为混凝土强度的1.5~2.0倍。

2）根据《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2000）天然建筑材料质量技术要求，混凝土细骨料质量应符合表2规定。

表2：混凝土细骨料质量指标

| 序号 | 项目 |  | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 |  | ＞2.55g/cm3 | 岩石单轴饱和抗压强度应大于30MPa |
| 2 | 堆积密度 |  | ＞1.50g/cm3 |  |
| 3 | 孔隙率 |  | ＜40% |  |
| 4 | 云母含量 |  | ＜2% |  |
| 5 | 含泥量（粘、粉粒） |  | ＜3% | 不允许存在粘土团块、粘土薄膜；若有则应做专门试验论证 |
| 6 | 碱活性骨料含量 |  |  | 有碱活性骨料时，应做专门试验论证 |
| 7 | 硫酸盐及硫化物 含量（换算成SO3） |  | ＜1% |  |
| 8 | 有机质含量 |  | 浅于标准色 | 人工砂不允许存在 |
| 9 | 轻物质含量 |  | ≤1% |  |
| 10 | 细度 | 细度模数 | 2.5～3.5为宜 |  |
|  |  | 平均料径 | 0.36～0.50为宜 |  |
| 11 | 人工砂中石粉含量 |  | 6%～12%为宜 | 常态混凝土 |

3）根据《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2000）天然建筑材料质量技术要求，混凝土粗骨料质量应符合表3规定。

表3：混凝土粗骨料质量指标

| 序号 | 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 | ＞2.6g/cm3 | 岩石单轴饱和抗压强度应大于30MPa |
| 2 | 堆积密度 | ＞1.6g/cm3 |  |
| 3 | 孔隙率 | ＜45% |  |
| 4 | 吸水率 | ＜2.5%指寒性混凝土＜1.5% |  |
| 5 | 冻融损失率 | ＜10% |  |
| 6 | 针片状颗粒含量 | ＜15% |  |
| 7 | 软弱颗粒含量 | ＜5% |  |
| 8 | 含泥量 | ＜1% | 不允许存在粘土团块、粘土薄膜；有则应做专门试验论证 |
| 9 | 碱活性骨料含量 |  | 有碱活性骨料时，应做专门试验论证 |
| 10 | 硫酸盐及硫化物 含量（换算成SO3） | ＜0.5% |  |
| 11 | 有机质含量 | 浅于标准色 |  |
| 12 | 粒度模数 | 宜采用6.25～8.30 |  |
| 13 | 轻物质含量 | 不允许存在 |  |

4）根据《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2000）天然建筑材料质量技术要求，块石料质量指标应符合表4规定。

表4：块石料质量指标

| 序号 | 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饱和抗压强度 | 岩石单轴饱和抗压强度应大于30MPa，用于水中或水位变化部位的石料，软化系数不应低于0.9，其它部位不应低于0.75。 | 埋石及砌石的硫酸盐及硫化物含量，同混凝土骨料要求。 |
| 2 | 冻融损失率 | ＜1% |  |
| 3 | 干密度 | ＞2.4t/m3 |  |

5）根据《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2000）天然建筑材料质量技术要求，砂卵料质量指标参照土石坝坝壳填筑砂砾料质量指标，应符合表5规定。

表5：砂卵石料质量指标

| 序号 | 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砾石含量 | 5mm至相当3/4填筑 层厚度的颗粒在20%～80%范围内 | 干燥区的渗透系数可小些，含泥量可适当增加；强震区砾石含量下限应予提高，砂砾料中的砂料应尽可能采用粗砂 |
| 2 | 紧密密度 | ＞2g/cm3 |  |
| 3 | 含泥量（粘、粉粒） | ≤8% |  |
| 4 | 内摩擦角 | ＞30° |  |

6）混凝土拌和及养护用水应符合《混凝土拌和用水标准》（JGJ63-2006）的规定，凡符合国家标准的生活饮用水，均可拌制和养护各种混凝土。

3、临时道路

本工程位于翁源县官渡镇，本工程共涉5个项目，点多面广，涉及多个村庄，大部分可通过省道、国道及乡村水泥路到达山塘附近的自然村，自然村附近到达具体山塘位置则给施工带来一定的困难，大部分为现状土路且道路较窄。施工人员、机械及材料较难到达施工现场进行施工，因此，需铺设施工临时便道以便到达现场进行施工。本工程施工临时道路总长约700m，采用15cm厚泥结石路面，路面约4.0m宽。

4、施工导流及围堰

本项目在枯水期大部分河段两岸在施工时可以达到干湿作业条件，少部分应在施工时采取围堰填筑。对于附近有较大支流汇入处及挡墙基础施工较难实现干式作业处，应采取填筑围堰、利用束窄河床进行分期导流。如在挡墙施工中遇到地下水较大时，应对挡墙进行分段施工，在围堰范围内开挖基坑，在基坑低洼处采取足够的抽水机进行排水，本次设计围堰总长为100m。

施工导流：本工程施工在枯水期基本满足干地作业要求，只在局部偏洼地（无法满足干地作业条件）的河段考虑临时土石围堰以满足施工要求。围堰高度根据施工期洪水加安全超高而得，根据水文计算成果，各河段枯水期5年一遇洪水水深约为0.6-1.0m，考虑安全超高0.5m，最终围堰的高度取1.5m。本次设计围堰采用袋装土石围堰，围堰顶宽1m，迎背水面坡比均为1:1。

5、单项工程施工技术要求

（一）砼工程：

（1）施工准备

在施工区周围设置挡水围堰和开挖周边排水沟以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进入场地，并有效排除积水。

（2）测量放样

测量放样必须用经纬仪、水准仪、钢尺进行，按砼伸缩缝间距设放样桩，测量人员必须具有相应的专业知识和相应工作经验，并要持证上岗。施工过程中，对测量的基准点、基准线和水准点设置防护设施，以免被破坏。

（3）基面清理

基面验收合格后，将岩基上的杂物、泥土及松动岩石清除，处理完毕再浇筑砼。基岩面浇筑仓，在浇筑第一层砼前，必须先铺一层2-3cm厚的水泥砂浆，砂浆水灰比应与砼的浇筑强度相适应，铺设施工工艺保证砼与基岩石结合良好。

（4）模板制安

模板制作：钢模板宜采用标准化的组合模板，钢模板及其配件应按批准的加工图加工，成品经检验合格后方可使用。

模板安装：安装侧模板时，应防止模板移位和凸出。基础侧模可在模板外设立支撑固定，墩、台、梁的侧模可设拉杆固定。模板安装完毕后，应对其平面位置、顶部标高、节点联系及纵横向稳定性进行检查，签认后方可浇筑混凝土。模板在安装过程中，必须设置防倾覆设施。

（5）砼浇筑

砼浇筑的主要施工工艺：拌和→运输→振捣→养护。本工程采用商品混凝土，砼水平运输用双胶轮车运抵工作仓面。严禁直接从高处往下倾倒砼，入口与仓面垂直距离控制在1.5m以内，若垂直距离过大，必须设溜槽或溜筒缓置。砼浇筑时用振捣棒进行振捣，振捣时避免接触模板。如此逐层浇筑砼，直至最终层面。振捣器插入平面布点和振捣时间要达到规范的要求，确保振捣充分。砼浇筑时分缝，继续浇筑时要将施工缝清洗干净，铺上一层与砼万分相同的水泥砂浆，再继续浇筑砼。

（6）伸缩缝处理

伸缩缝施工在砼施工完成后进行，在进行砼施工时，先在分缝处按设计厚度与模板一起安装上伸缩缝材料。

（7）砼拆模养护

砼收仓完毕后12-18小时内即开始洒水养护，保持砼表面湿润，并铺盖草帘保湿，在正常温度下养护7天后可除去覆盖。砼模板拆除时限必须符合施工图纸规定，不承重侧面模板在砼强度达到其表面及棱角不因拆模而损失，方可拆除，承重模板在砼强度达到设计值时方可拆除。

（二）埋石砼工程

（1）埋石砼浇筑的主要施工工艺：拌和→运输→振捣→养护。砼料拌和集中在拌和场搅拌，拌和时间2~3分钟，出口采取相应的砼缓溜设置。砼和石料水平运输用双胶轮车运抵工作仓面。严禁直接从高处往下倾倒砼，入口与仓面垂直距离控制在1.5m以内，若垂直距离过大，必须设溜槽或溜筒缓置。埋石砼埋石率为20%。施工时应先铺一层砼放一层块石，再振捣密实至块石沉入砼中，不得先摆石再灌砼。埋石用块石尺寸不得大于一次浇筑砼块体最小尺寸的1/3，要求质地坚硬新鲜无风化或裂缝，饱和抗压强度大于300MPa，清洗干净。浇筑时先铺一层100~150mm厚的砼打底再铺上石料。石料铺放要均匀排列，使大头向下，小头朝上，且石料的纹理与受力方向垂直。石料间距一般不小于100mm，石料与模板或槽壁的间距不应小于150mm，以确保每块石料均被砼包裹。石料铺放后，继续浇筑砼，每层厚约200~250mm，用振捣棒进行振捣，振捣时避免接触模板和石料。如此逐层铺石料以及浇筑砼，直至最终层面，保持石料顶面有不少于100mm厚的砼覆盖层，所掺用的石料数量为基础体积的20%。振捣器插入平面布点和振捣时间要达到规范的要求，确保振捣充分。埋石砼浇筑时分缝，继续浇筑时要将施工缝清洗干净，铺上一层与砼标号相同的水泥砂浆，再继续浇筑砼及铺放石料。

（2）伸缩缝处理

伸缩缝施工在砼施工完成后进行，在进行砼施工时，先在分缝处按设计厚度与模板一起安装上沥青木板。

（三）坝体填筑

1）清基：采用推土机并辅以人工对施工作业面进行表土清理，清除树根、杂草、乱石和腐殖土，清理厚度不小于0.5m。

2）土料要求：要求天然土，土料中不能含树木、草皮、树根、乱石、淤泥、腐殖土等，粘土心墙填土土料，其中粘粒的含量为10%-30%，塑性指数7-17，渗透系数<1×10-4cm/s。

3）土料铺填：铺料方法采用自卸车配54推土机铺料。土堤填土原则上由低往高逐层填筑施工，每一层填土铺料厚度≤30cm，具体厚度由现场碾压试验确定，雨后填筑新料时应减薄铺料层厚度，推土机平料过程中，应及时检查铺层厚度，发现超厚部位要立即进行处理，土料与岸坡、反滤料等交界处应辅以人工仔细平土夯实，土层结合面适当洒水至表面湿润或刨毛深1-2cm沟槽即可。

4）土料压实：压实机械可选用6-8t震动碾，碾压段长取40-100m，压实遍数根据经验初步选6-8遍，准确数据应通过现场碾压试验确定。具体要求如下：

（1）土料的含水量应控制在w＝14.1%～19.1%范围；压实干密度应符合设计要求：ρd=1.67g/cm3；填筑压实度为0.96。

（2）分段填筑时，各段土层之间应设标志；防止漏压、欠压和过压。上下层分段位置应错开。

（3）局部小范围填土采用小型打夯机夯实。

- 6其他

1）本说明未尽事宜，按有关规定、规程和相关施工图纸要求执行。

2）当实际地形、地质与施工图有出入时，应及时通知相关人员到场，根据有关变更通知单进行调整。

3）施工中应严格执行施工安全作业规程、质量控制标准及施工技术规程规范。

4）汛前应做好在建工程防汛方案报上级批准，积极做好防汛工作，备足备好防汛物料，确保安全。