设计说明

一、工程概况

本设计为浈江区新韶镇陈屋村内涝整治工程工程设计，本项目位于韶关市浈江区新韶镇大陂村委陈屋村，莲花大道与花寨路交叉口位置，中医院一期西南侧，大陂河西侧，距离大陂河直线距离约170米。项目包括陈屋村庄村道排水管道建。主要设计内容包括：排水工程、结构工程、电气工程、环保工程、自控工程、暖通工程及建筑工程。

二、设计原则

本工程设计结合韶关地区的气候和工程所在地的地形、土质、地下水位等自然条件，管道大小、输水方式、耐久性等工程要求，土地利用、材料来源、劳力、能源及机械设备供应情况等社会经济和生态环境因素，进行综合考虑后选定。

本次工程结构设计贯彻因地制宜，就地取材原则，符合相关规范要求，且满足以下要求：

1、经久耐用，使用寿命长。

2、输水能力和抗冲防淤能力高。

3、施工简易，质量容易保证。

4、管理维修方便，价格合理。

5、城镇给水排水设施中主要构筑物的主体结构和地下干管，其结构设计使用年限为50年；安全等级为二级。

三、设计依据和设计规范

1、《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）；

2、《室外排水设计标准》（GB50013-2021）；

3、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

4、《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）；

5、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》;

6、《城市工程综合管线规划规范》（GB50298-2016）；

7、《检查井盖》（GB/T 23858-2009）；

8、《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T13295-2013）；

9、《给水排水工程管道结构设计规范》（GB 50332-2002）；

10、《城乡排水工程项目规范》（GB 55027-2022）；

11、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

12、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）（住房和城乡建设部文件[建质【2013】57号]）；

四、设计内容

1、总体设计

随着中医院一期项目建成，地块抬高，位于中医院西南侧的陈屋村形成洼地，雨水通道被中医院封堵，地块雨水难以排出河道，，需要新建雨水管渠及雨水泵闸排除凹地积存的雨水。

由于中医院已经建成，设计沿着中医院地块红线新建雨水明渠，最终通过雨水泵闸排入大陂河。

2、雨水量计算

雨水量计算采用韶关市暴雨强度计算公式：

其中：

q——暴雨强度(l/s.ha)

p——设计暴雨重现期，根据上位规划，取5年

t=t1+t2(min)

t1——地面集水时间,取8~10min

t2——管内流行时间（min）

雨水量计算

Q=ψ.F.q

Q——设计雨水流量（L/S）

ψ——径流系数，根据上位规划，建成后综合径流系数取0.4

q——设计暴雨强度（L/S.ha）

F——汇水面积（ha）

总体汇水面积约4.9ha，汇水流量为975.4L/s。

3、雨水管渠设计

1）渠道设计

设计雨水管渠尺寸为1000×1000、1000×2000、1500×2000，材质为浆砌片石，详见结构工程图纸。

2）箱涵设计

雨水泵闸出河段新建3000X4500箱涵，材质为钢筋混凝土，详见结构工程图纸。

3）附属构筑物

雨水泵闸为一体化系统设施，包括工作闸门（含潜水泵）、检修闸门、拦污格栅、启闭机、控制系统以及检测设备等，考虑到项目设备工艺的衔接以及后续泵站的运营维护管理需求，要求采用一套完整的厂家设备。

雨水泵闸及附属设施详见大样图。

五、施工说明

1、总则

图册中标注井室、管径、厚度等以mm计、其余均以m计。
图册坐标系统采用2000国家大地坐标系统，高程系统采用国家1985高程基准。

2、施工测量、放线

施工前，应进行现场交桩，施工单位应对所交桩进行复核测量；原测桩有遗失或变位时，应及时补钉桩校正，并应经相应的技术质量管理部门和人员认定。临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测、不易被扰动且必须牢固，并应采取保护措施；既有管道、附属设施与拟建工程衔接的坐标和高程，开工前必须校测。

管道放线均按转角点坐标进行，转角点坐标点为主线管道轴线投影转折点。在施工放线时复核管道位置、地形状况、管道交叉位置、管道预留位置、障碍物情况，若与设计不符，应及时反馈设计单位。

3、沟槽开挖

道路路基处理至结构层下，进行反开挖，对于高回填段，回填至管道顶100cm后，开挖沟槽。沟槽开挖前，应查清管道铺设沿线的障碍物情况，如电缆、管渠、井室、树根等，应满足管线的最小净距及施工宽度。施工期间，对附近地面、障碍物进行密切关注，视现场情况，对沟槽周边设施进行临时加固。了解地下水情况，根据地下水位情况，采取相应排水、降水措施。

管沟开挖，不得扰动槽底结构。开挖至设计槽底标高以上20-30cm，人工清挖至设计标高。根据土质情况，沟槽两侧静/动载情况，确定边坡系数，视现场情况选择合适的支撑型式。沟底遇地下水时，应采用可靠的降水措施，将地下水将至槽底以下不小于0.5m，做到干槽施工。

雨季施工时，加快施工进度，避免沟槽长时间暴露，应在沟槽外侧设置截水沟、排水沟，避免沟槽浸泡。不良地质、大坡度处施工应采取护坡、防坍塌等安全技术措施。

4、地基处理

如现场施工时，遇到管道天然地基强度不满足设计要求时，应进行地基处理。
槽底局部超挖或发生扰动不超过150mm时，可用挖槽原土回填夯实，压实度不低于原地基土的密实度；槽底地基土壤含水量较大，不易压实时，应采取换填等有效措施。

对于特殊情况的地基处理要求：排水不良造成地基土扰动时，扰动深度在100mm以内，宜采天然级配砂石或砂砾处理，扰动深度在300mm以内，下部坚硬时，宜回填卵石或块石，再用砾石填充空隙并找平表面。

无地下水的松软地基，可采用天然级配砂石、白灰土或可压实的粘砂、砂粘类土分层压实夯实回填，压实度不小于95%，处理深度不小于150cm。

局部粉砂、细砂、亚砂及薄层砂质黏土，排水不利，地基扰动，深度在80-200cm时，可采用群桩处理。群桩可由砂桩、木桩、钢筋混凝土桩构成，桩长比扰动深度长80-100cm。深度超过200cm时，可采用长桩处理，桩可用木桩、混凝土灌注桩或钢筋混凝土预制桩等构成承台基础处理。

当遇到不良地质情况，施工单位应参考以上方法进行地基处理，以满足地基承载力要求。

六、施工注意事项

1、节点地面标高以道路设计地面标高为准，图中设计标高仅作参考。
2、图中所注管线高程，指设计管渠内底标高；所注管长为两检查井中心之间的管道长度。

3、所有管线应严格按设计管位及高程敷设，平面误差应小于15mm，高程小于10mm。设计管线与管渠相交、相接处，施工前应先核准现状管渠位置、标高、截面，若与本设计标注不一致，请与设计人员联系解决；

4、施工前要排除各类明水，要在排除明水三天以后，方可开槽施工。

5、雨季施工时，应尽可能缩短开槽长度，且快成槽、快回填，并采取防止泡槽措施。一旦发生泡槽，应将受泡的软化土层清除，换填砂石料或中粗砂。此外，还应采取措施，防止管材上浮。若管道安装完毕，发生管材上浮，应进行管内底高程的复测和外观检测，如发现位移、漂浮、拔口等现象，应及时返工处理。

6、给排水管道工程施工质量控制应符合下列规定：

各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制，每分项工程完成后，必须进行检验。

相关各分项工程之间，必须进行交接检验，所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收，未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程。

通过返修或加固处理仍不能满足结构安全或使用功能要求的分部（子分部）工程、单位（子单位）工程，严禁验收。

7、施工严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）进行施工。工程施工同时应满足《城市排水工程质量检验标准》（DB29-52-2003）中的有关规定。其它未尽事宜均按国家现行规范、标准、当地给排水技术指引（如有）及技术规程等有关规定执行。