| 一 | 违反建设工程强制性条文方面： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 二 | 违反专业规范、规程和设计深度不足方面： |  |  |
|  | 泵闸结构 |  |  |
| 1 | GS-16~17: 说明4混凝土强度C20不满足《混凝土结构通用规范》 2.0.2.1：钢筋混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C25。 | 调整为C30 |  |
| 2 | - GS-19~24： - 说明2混凝土强度C23不满足《混凝土结构通用规范》 2.0.2.1：混凝土强度等级不应低于C25。 | 调整为C30 |  |
| 3 | GS-22： PJZ配筋应为8C20，核对。 | 调整为8根20钢筋 |  |
|  | 设备间结构图 |  |  |
| 1 | GS-01： 补充完善结构使用与维护要求。《混凝土结构通用规范》 6.1.1 混凝土结构应根据结构类型、安全性等级及使用环境， 建立全寿命周期内的结构使用、维护管理制度。 6. 2.1 混凝土结构日常维护应检查结构外观与荷载变化情况。 结构构件外观应重点检查裂缝、挠度、冻融、腐蚀、钢筋锈蚀、保护层脱落、渗漏水、不均匀沉降以及人为开洞、破损等损伤。 6.2.3 满足下列条件之一时，应对结构进行检测与鉴定： 1 接近或达到设计工作年限，仍需继续使用的结构； 2 出现危及使用安全迹象的结构； 3 进行结构改造、改变使用性质、承载能力受损或增加荷载的结构； 4 遭受地震、台风、火灾、洪水、爆炸、撞击等灾害事故后出现损伤的结构； 5 受周边施工影响安全的结构； 6 日常检查评估确定应检测的结构。 6. 3.1 出现下列情况之一时，应采取消除安全隐患的措施进行处理： 1 混凝土结构或结构构件的裂缝宽度或挠度超过限值； 2 混凝土结构或构件钢筋出现锈胀； 4 结构混凝土中氯离子含量超标或发现有碱骨料反应迹象。 6. 3. 4 遭受地震、洪水、台风、火灾、爆炸、撞击等自然灾害或者突发事件后，结构存在重大险情时，应立即采取安全治理措施。 |  |  |
| 2 | GS-05： 换填垫层地基明确构造要求《建筑与市政地基基础通用规范》4.4.8 处理地基工程施工验收检验，应符合下列规定： 1 换填垫层地基应分层进行密实度检验，在施工结束后进行承载力检验。 换填垫层处理时，应按《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012第4.2.3条确定换填层的底面宽度(需要根据换填材料和换填深度，确定相应的扩散角度)，再考虑原状土条件，确定合理放坡角度和换填的顶面范围，如图 2.2.6所示。 |  |  |
| 3 | 补充计算书。 |  |  |
|  | 水渠结构图 |  |  |
| 1 | GS-09： 应明确片石强度。 |  |  |
| 三 | 其它方面： |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 | 修改处请用云状线圈出修改位置，回复请留设计人员电话，以便沟通。 |  |  |