## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 教学综合楼
1.1.1 | 教学综合楼-建筑与装饰工程
1.1.2 | 教学综合楼-安装工程
1.1.3 | 教学综合楼-室外附属工程
1.1.4 | 教学综合楼-市政管网工程
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 1117721.75
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 108000
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
教学综合楼
教学综合楼-建筑与装饰工程
土石方工程
1 | 010101001001 | 挖单独土方 |  | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:综合考虑 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 2522.16
2 | 010102002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:综合考虑 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 150.43
3 | 010102001001 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:综合考虑 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 549.51
4 | 010102007001 | 回填方 |  | 1、土壤类别:综合考虑 2、密实度要求:综合考虑 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 1744.68
5 | 010102007002 | 回填方 |  | 1、填方材料品种:2:8灰土 2、密实度要求:综合考虑 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 36.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 1477.42
基坑与边坡支护
7 | 010202006001 | 型钢桩、钢板桩 |  | 1、桩长:6m 2、拉森Ⅳ型钢板桩 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | t | 129.218
8 | 010501001001 | 混凝土地面80mm厚 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 88
9 | 010501001002 | 混凝土地面150mm厚 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 10.5
10 | 010201001001 | 出土车道压填150mm厚砂卵石 |  | 1、材料种类:砂卵石 2、素土碾压 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 120.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 010401010001 | 砖砌排水沟 |  | 1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土砖 2、沟截面尺寸:260*200mm 3、砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4、土方开挖及回填、外运运距综合考虑 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关 | m | 143.6
12 | 010401007001 | 集水井 |  | 1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土砖 2、截面尺寸:600*600*600mm 3、砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4、垫层:40mm厚C15混凝土 5、土方开挖及回填、外运运距综合考虑 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关 | 座 | 4
砌筑工程
13 | 010401001001 | 砖基础 |  | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结实心砖 2、基础类型:吸水槽砖胎模 3、砂浆强度等级:M7.5 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 5.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 010401002001 | 实心砖墙 |  | 1、砖品种、规格、强度等级:MU15 灰砂砖 2、墙体类型:120mm厚保护墙 3、砂浆强度等级、配合比:M7.5 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 21.78
15 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1、砌块品种:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙200mm 3、砂浆强度等级:M5 4、含超高降效增加费用 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 306.92
16 | 010402001002 | 砌块墙 |  | 1、砌块品种:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙200mm 3、砂浆强度等级:M5 4、含超高降效增加费用 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 231.53
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 010402001003 | 砌块墙（地下室） |  | 1、砌块品种:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙200mm 3、砂浆强度等级:M5 4、含暗室增加费用 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 2.28
18 | 010402001004 | 砌块墙 |  | 1、砌块品种:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙100mm 3、砂浆强度等级:M5 4、含超高降效增加费用 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 14.01
19 | 010401008001 | 零星砌砖 |  | 1、零星砌砖名称、部位:台阶 2、砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3、砂浆强度等级、配合比:M5 4、含超高降效增加费用 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 148.09
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 010401008002 | 砖砌讲台 |  | 1、砌砖名称、部位:讲台200mm高 2、砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3、砂浆强度等级、配合比:M5 4、含超高降效增加费用 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 16.77
混凝土及钢筋混凝土工程
21 | 010501001003 | 垫层 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级:C15 3、含泵送增加费 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 87.1
22 | 010502001001 | 独立基础 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级:C30 3、含泵送增加费 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 83.91
23 | 010502003001 | 筏形基础（含集水井） |  | 1、混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级:C30P8 3、含泵送增加费 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 200.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 010502003002 | 消防水池底板 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级:C30P8 3、含泵送增加费 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 99.34
25 | 010502003003 | 电梯坑 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级:C30P8 3、含泵送增加费 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 5.5
26 | 010502006001 | 矩形柱（地下室） |  | 1、混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级:C35 3、含泵送增加费 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 22.182
27 | 010502006002 | 矩形柱 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级:C35 3、含泵送增加费、超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 64.69
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 010502006003 | 矩形柱 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级:C30 3、含泵送增加费、超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 169.63
29 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、含超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 64.1
30 | 010502005001 | 基础梁 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级:C30 3、含泵送增加费 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 33.65
31 | 010502022001 | 圈、过梁 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、含超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 13.69
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 010502022003 | 圈梁【卫生间反坎、屋面门槛】 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、含超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 12.15
33 | 010502022002 | 圈、过梁（地下室） |  | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、含暗室增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 0.87
34 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级:C30P8 3、泵送增加费 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 35.2
35 | 010502010002 | 消防水池池壁 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级:C30P8 3、泵送增加费 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 49.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 010502010003 | 钢筋混凝土墙 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级:C30 3、泵送增加费 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 2.06
37 | 010502026001 | 挡土墙 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 26.52
38 | 010502013001 | 实心楼板 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级:C30 3、含泵送增加费、超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 804.42
39 | 010502013002 | 实心楼板（地下室） |  | 1、混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级:C30 3、泵送增加费 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 5.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 010502013003 | 消防水池池盖 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级:C30 3、泵送增加费 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 53.07
41 | 010502019001 | 栏板 C30【反边大样】 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级:C30 3、含泵送增加费、超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 21.61
42 | 010502019003 | 雨篷、悬挑板、阳台板 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级:C30 3、含泵送增加费、超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 7.78
43 | 010502025001 | 其他构件【节点大样】 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、含超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 4.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 010502020001 | 楼梯 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级:C30 3、含泵送增加费、超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 45.67
45 | 010502020002 | 楼梯（地下室） |  | 1、混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级:C30 3、泵送增加费 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 3.32
46 | 010502023001 | 扶手、压顶 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、含超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 8.25
47 | 010502019004 | 挑檐 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级:C30 3、含泵送增加费、泵送增加费 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 13.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 010502027001 | 排水沟 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级:C30 3、泵送增加费 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 53.58
49 | 010502031001 | 坡道 |  | 1、混凝土厚度:150mm 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C15 4、垫层材料种类、厚度:300mm厚三七灰土或石粉渣 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 68.68
50 | 010506001001 | 现浇构件钢筋圆钢 φ10内 |  | 1、现浇构件圆钢 φ10内 2、含超高降效增加费用 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | t | 4.148
51 | 010506001002 | 现浇构件钢筋箍筋 圆钢 φ10以内 |  | 1、现浇构件箍筋圆钢 φ10内 2、含超高降效增加费用 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | t | 2.433
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 φ10以内 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2、含超高降效增加费用 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | t | 47.278
53 | 010506001004 | 现浇构件钢筋 φ12-25以内 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ12-25以内 2、含超高降效增加费用 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | t | 142.981
54 | 010506001005 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋φ10以内 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋φ10以内 2、含超高降效增加费用 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | t | 37.043
55 | 010506024001 | 电渣压力焊接 φ18以内 |  | 1、电渣压力焊接 φ18以内 2、含超高降效增加费用 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 2237
56 | 010506024002 | 电渣压力焊接 φ32以内 |  | 1、电渣压力焊接 φ32以内 2、含超高降效增加费用 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 1139
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 010506024003 | 套筒冷挤压接头 φ32以内 |  | 1、套筒冷挤压接头 φ32以内 2、含超高降效增加费用 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 104
金属结构工程
58 | 010607006001 | 消防水池钢梯（地下室） |  | 1、钢材品种、规格:钢筋φ20 2、钢梯形式:爬式 3、油漆要求:涂防锈漆一道、银灰色油漆二道 4、做法详见98ZJ901-1/38 5、含暗室施工增加费用 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | t | 0.05
59 | 010607006002 | 集水井钢梯（地下室） |  | 1、钢材品种、规格:钢筋φ20 2、钢梯形式:爬式 3、油漆要求:涂防锈漆二道、银灰色油漆二道 4、做法详见98ZJ501-1/40 5、含暗室施工增加费用 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | t | 0.042
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 010609004001 | 集水井钢盖板（地下室） |  | 1、盖板规格型号:1000*1000mmGB8-1型 2、盖板做法详见02J331-95 3、底座:5mm厚橡胶垫粘贴角钢上 4、预埋件:角钢L50、φ8钢筋爪,长120mm,间距500mm 5、含暗室施工增加费用 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 1
61 | 010609004002 | 集水井钢盖板 |  | 1、盖板规格型号:700*700mmGB6-1型 2、盖板做法详见02J331-95 3、底座:5mm厚橡胶垫粘贴角钢上 4、预埋件:角钢L50、φ8钢筋爪,长120mm,间距500mm 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 010609004003 | 排水沟钢盖板（地下室） |  | 1、盖板规格型号:350mm宽成品热浸锌钢格板 2、底座:5mm厚橡胶垫粘贴角钢上 3、预埋件:角钢L40*40*5、φ6钢筋支脚,长140mm,间距500mm 4、含暗室施工增加费用 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 13.1
63 | 010609004004 | 排水沟钢盖板 |  | 1、盖板规格型号:350mm宽成品热浸锌钢格板 2、底座:5mm厚橡胶垫粘贴角钢上 3、预埋件:角钢L40*40*5、φ6钢筋支脚,长140mm,间距500mm 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 54.1
门窗工程
64 | 010802001001 | 铝合金双开门 M1231 |  | 1、门框、扇材质:成品铝合金安全门 2、观察窗玻璃品种、厚度:6+1.14PVB+6mm 3、含各种五金配件、超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 樘 | 32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 010802001002 | 铝合金双开门（消防救援门）（带上亮） M1231 |  | 1、门框、扇材质:成品铝合金安全门（消防救援门） 2、观察窗玻璃品种、厚度:6+1.14PVB+6mm 3、含各种五金配件、超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 樘 | 8
66 | 010802001003 | 铝合金单开门 M1022 |  | 1、门框、扇材质:成品铝合金安全门 2、含各种五金配件、超高降效增加费用 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 樘 | 14
67 | 010802001004 | 铝合金推拉门 TLM0922 |  | 1、门框、扇材质:80系列铝合金推拉门 2、含各种五金配件、超高降效增加费用 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 樘 | 6
68 | 010802004001 | 甲级钢质防火门 FM甲1222 |  | 1、防火等级:甲级 2、门框、扇材质:双扇钢质防火门 3、含五金配件、超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 010802004006 | 甲级钢质防火门 FM甲1522 |  | 1、防火等级:甲级 2、门框、扇材质:双扇钢质防火门 3、含五金配件、超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 樘 | 3
70 | 010802004005 | 甲级钢质防火门 FM甲0922 |  | 1、防火等级:甲级 2、门框、扇材质:单扇钢质防火门 3、含五金配件、超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 樘 | 1
71 | 010802004007 | 甲级钢质防火门 FM甲1022 |  | 1、防火等级:甲级 2、门框、扇材质:单扇钢质防火门 3、含五金配件、超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 樘 | 1
72 | 010802004002 | 甲级钢质防火门（地下室） FM甲1522 |  | 1、防火等级:甲级 2、门框、扇材质:双扇钢质防火门 3、含五金配件、暗室增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
73 | 010802004003 | 乙级钢质防火门 FM乙1522 |  | 1、防火等级:乙级 2、门框、扇材质:双扇钢质防火门 3、含五金配件、超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 樘 | 1
74 | 010802004004 | 丙级钢质防火门 FM丙0619 |  | 1、防火等级:丙级 2、门框、扇材质:双扇钢质防火门 3、含五金配件、超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 樘 | 7
75 | 010807001001 | 外铝合金推拉窗（带上亮） |  | 1、框、扇材质:80系列深灰色断桥铝合金1.8mm厚 2、玻璃品种、厚度:6mm中透光+LOW-E+12mm空气+6透明 3、含各种五金配件、超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 417.37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 010807001002 | 外铝合金玻璃固定窗 |  | 1、框、扇材质:80系列深灰色断桥铝合金1.8mm厚 2、玻璃品种、厚度:6mm中透光+LOW-E+12mm空气+6透明 3、含各种五金配件、超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 35.59
77 | 010807001003 | 外铝合金平开窗 |  | 1、框、扇材质:80系列深灰色断桥铝合金1.8mm厚 2、玻璃品种、厚度:6mm中透光+LOW-E+12mm空气+6透明 3、含各种五金配件、超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 18.25
78 | 010807001004 | 外铝合金平开窗（磨砂） |  | 1、框、扇材质:80系列深灰色断桥铝合金1.8mm厚 2、玻璃品种、厚度:6mm中透光+LOW-E+12mm空气+6磨砂 3、含各种五金配件、超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 6.74
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 010807001005 | 外铝合金玻璃固定窗+百叶窗C3012 |  | 1、框、扇材质:80系列深灰色断桥铝合金1.8mm厚 2、玻璃品种、厚度:6mm中透光+LOW-E+12mm空气+6透明 3、含各种五金配件、超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 樘 | 12
80 | 010807003001 | 铝合金防雨百叶窗 |  | 1、框、扇材质:深灰色断桥铝合金1.8mm厚 2、含外加防鼠、防虫网及各种五金配件、超高降效增加费用 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 129.52
屋面及防水工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
81 | 010902001001 | 屋1：平屋面 |  | 1、30mm厚1:2.5或M15水泥砂浆,分隔面积宜为1平方米 2、面铺聚脂无纺布隔离层,最薄处30mm厚C20UEA补偿收缩细石混凝土找坡,坡度详见屋面平面图,压浆提光(内配冷拔4@150双向钢筋网,分隔缝处断开,纵横6米设10mm宽分格缝,聚氨脂防水膏填缝) 3、专用粘结砂浆贴100mm厚(施工值)XPS挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 4、1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎+1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎 5、2mm非固化橡胶沥青防水涂料 6、刷基层处理剂一道 7、20mm厚水泥砂浆找坡层 8、含超高降效增加费用 9、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 1192.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 010902001002 | 屋6：混凝土雨蓬 |  | 1、20mm厚1:2.5或M15水泥砂浆找坡压光 2、1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎+1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎 3、2mm非固化橡胶沥青防水涂料 4、刷基层处理剂一道 5、20mm厚水泥砂浆找坡层 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 146.97
83 | 010902001003 | 地4：地下室顶板 |  | 1、捣70mm厚C20UEA补偿收缩细石砼保护层(内配冷拔4@150双向钢筋网,分隔缝处断开,纵横4~6米设10mm宽分格缝,聚氨脂防水膏填缝) 2、200g/m2无纺布隔离层 3、4mmSBS改性沥青聚酯胎防水卷材Ⅱ型 4、2mm非固化橡胶沥青防水涂料 5、刷基层处理剂一道 6、含超高降效增加费用 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 190.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 010903001001 | 地2：地下室侧壁 |  | 1、3mm厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材 2、2mm厚聚合物水泥基防水涂料 3、刷基层处理剂一道 4、5mm厚双组分聚合物水泥防水砂浆 5、含超高降效增加费用 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 230.57
85 | 010904001001 | 地1：地下室底板 |  | 1、50mm厚C20细石混凝土 2、基层处理剂一遍 3、3mm厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材 4、2mm厚聚合物水泥基防水涂料 5、5mm厚双组分聚合物水泥防水砂浆 6、含超高降效增加费用 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 598.53
86 | 010905003001 | 止水带 |  | 1、止水带材料种类:300mm宽*3mm厚钢板 2、含超高降效增加费用 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 99.94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
87 | 010904001002 | 出屋面门槛防水 |  | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆 2、1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎 3、60mm厚立砖护面 4、20mm厚1:2水泥砂浆 5、含超高降效增加费用 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 1
88 | 010904001003 | 排水沟防水 |  | 1、5mm厚聚合物水泥砂浆贴面 2、1.5mm厚聚合物水泥基复合涂料防水层,上翻300mm 3、20mm厚1:2水泥砂浆找平 4、陶粒混凝土找坡,最薄20mm厚 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 53.58
89 | 010904001004 | 排水沟防水（地下室） |  | 1、5mm厚聚合物水泥砂浆贴面 2、1.5mm厚聚合物水泥基复合涂料防水层,上翻300mm 3、20mm厚1:2水泥砂浆找平 4、陶粒混凝土找坡,最薄20mm厚 5、暗室增加费用 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 13.09
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
90 | 010901008001 | 屋面泛水400mm高 |  | 1、20*2mm钢压条中距500mm水泥钉固定 2、5mm厚聚合物水泥砂浆保护 3、1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎+1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎 4、附加2mm非固化橡胶沥青防水涂料 5、含超高降效增加费用 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 45.78
91 | 010902009001 | 屋面排水沟泛水 |  | 1、10mm厚M15水泥砂浆 2、1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎+1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎 3、2mm非固化橡胶沥青防水涂料 4、刷基层处理剂一道 5、20mm厚水泥砂浆找坡层 6、含超高降效增加费用 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 13.89
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
92 | 010901008002 | 屋面变形缝 |  | 1、不锈钢板1mm厚盖缝 2、含超高降效增加费用 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 2.6
93 | 010903004001 | 外墙面变形缝 |  | 1、不锈钢板1mm厚盖缝 2、含超高降效增加费用 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 23.12
94 | 010903004002 | 内墙面变形缝 |  | 1、不锈钢板1mm厚盖缝 2、含超高降效增加费用 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 15.32
95 | 010904004001 | 顶棚变形缝 |  | 1、不锈钢板1mm厚盖缝 2、含超高降效增加费用 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 15.6
96 | 010904004002 | 楼(地)面变形缝 |  | 1、钢板5mm厚盖缝 2、含超高降效增加费用 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 15.6
楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 010502030001 | 坪2：素砼地台 |  | 1、150mm厚C15混凝土垫层 2、素土夯实,压实系数≥93% 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 644.86
98 | 011102003001 | 楼1：面砖楼地面 |  | 1、8mm厚800*800mm防滑砖,WSM20水泥细砂浆扫缝 2、25mm厚WSM15水泥砂浆结合层 3、含超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 2712.65
99 | 011101001001 | 楼3：水泥砂浆地面 |  | 1、25mm厚WSM15水泥砂浆抹平压光 2、含超高降效增加费用 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 31.55
100 | 011102003002 | 楼1：面砖楼地面（地下室） |  | 1、8mm厚800*800mm防滑砖,WSM20水泥细砂浆扫缝 2、25mm厚WSM15水泥砂浆结合层 3、含暗室施工增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 18.97
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
101 | 011101001002 | 楼4：防水楼地面（地下室） |  | 1、20mm厚WSM20水泥砂浆抹平压光 2、7mm厚双组分聚合物水泥防水砂浆 3、含暗室施工增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 174.62
102 | 011102003003 | 楼5：饰面防水楼地面 |  | 1、8mm厚300*300mm防滑砖,水泥细砂浆扫缝 2、20mm厚WSM15干硬性水泥砂结合层干拌后洒水 3、2.0mm厚聚合物水泥基Ⅱ型防水涂料,四周沿墙上翻高500 4、20mm厚防水砂浆 5、含超高降效增加费用 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 60.17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
103 | 011101003001 | 楼7：防静电不发火环氧地面 |  | 1、1.5~2mm厚环氧抗静电涂料(环保无溶剂型) 2、涂导电腻子二遍 3、1mm厚环氧封闭底料两道,整体打磨、吸尘,铺设导电铜箔并接地 4、25mm厚WSM20水泥砂浆找平抹光 5、5mm厚双组分聚合物水泥防水砂浆 6、含超高降效增加费用 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 137.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
104 | 011102003004 | 楼9：卫生间楼地面（沉箱） |  | 1、5厚1:1水泥砂浆加801胶贴防滑地砖,白水泥填缝 2、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找平找坡层(掺5%防水剂) 3、陶粒混凝土回填 4、7厚双组分聚合物水泥砂浆,坡向沉箱排水器 5、2mm单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型,四周沿墙上翻高500;(门口应向外延展500mm,向两侧延展200mm) 6、20厚WSM20水泥砂浆找平; 7、现浇钢筋混凝土沉箱。 8、含超高降效增加费用 9、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 302.98
105 | 011102001001 | 坡1：花岗岩坡道 |  | 1、铺25mm厚800*800花岗岩,水泥砂浆勾缝或水泥浆擦缝 2、30mm厚WSM15水泥砂浆结合层（转弯处由外径向内径找坡） 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 68.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
106 | 011106003001 | 楼1：面砖楼梯面层 |  | 1、600*300*8厚防滑砖，WSM20水泥细砂浆扫缝 2、25mm厚WSM15水泥砂浆结合层 3、含超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 231.32
107 | 011106003002 | 楼1：面砖楼梯面层（地下室） |  | 1、600*300*8厚防滑砖，WSM20水泥细砂浆扫缝 2、25mm厚WSM15水泥砂浆结合层 3、含暗室施工增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 15.83
108 | 011107004001 | 面砖台阶面（连廊） |  | 1、600*300*8厚防滑砖，WSM20水泥细砂浆扫缝 2、30mm厚WSM15水泥砂浆结合层 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 5.54
109 | 011107002001 | 看台台阶面（800*800） |  | 1、800*800*8厚防滑砖，WSM20水泥细砂浆扫缝 2、30mm厚WSM15水泥砂浆结合层 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 107.76
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 011107002002 | 看台台阶面（300*600） |  | 1、300*600*8厚防滑砖，WSM20水泥细砂浆扫缝 2、30mm厚WSM15水泥砂浆结合层 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 34.79
墙、柱面装饰与隔断工程
111 | 010506023001 | 墙、柱面钉(挂) 玻璃纤维网 |  | 1、两种材料交接处和门窗洞口转角压入耐碱玻纤网格布,宽300mm 2、含超高降效增加费用 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 285.7
112 | 010506023002 | 墙、柱面钉(挂) 玻璃纤维网（地下室） |  | 1、两种材料交接处和门窗洞口转角压入耐碱玻纤网格布,宽300mm 2、含暗室增加费用 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 6.99
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
113 | 011403001001 | 内1：涂料面内墙面(无保温层) |  | 1、白色无机防霉涂料一底二面 2、满刮腻子一道.砂纸磨平 3、7mm厚双组分聚合物水泥防水砂浆到楼板底 4、20mm厚WPM20水泥砂浆分两次找平 5、内墙表面专用界面处理剂甩毛 6、含超高降效增加费用 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 2264.46
114 | 011403001002 | 内1：涂料面内墙面（地下室） |  | 1、白色无机防霉涂料一底二面 2、满刮腻子一道.砂纸磨平 3、7mm厚双组分聚合物水泥防水砂浆到楼板底 4、20mm厚WPM20水泥砂浆分两次找平 5、内墙表面专用界面处理剂甩毛 6、含暗室施工增加费用 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 65.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
115 | 011403001003 | 内1：涂料面独立柱面(无保温层) |  | 1、白色无机防霉涂料一底二面 2、满刮腻子一道.砂纸磨平 3、7mm厚双组分聚合物水泥防水砂浆到楼板底 4、20mm厚WPM20水泥砂浆分两次找平 5、内墙表面专用界面处理剂甩毛 6、含超高降效增加费用 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 147.41
116 | 011403001004 | 内2：内墙面(有保温层) |  | 1、白色无机防霉涂料一底二面 2、满刮腻子一道.砂纸磨平 3、5mm厚WPM5水泥砂浆抹平 4、满挂复合热镀锌钢丝网,20mm厚WPM20水泥砂浆(掺12~19mm聚乙烯单束高强短纤维5.0kg/m3)分两次找平 5、25mm厚改性膨胀珍珠岩保温砂浆 6、外墙内表面专用界面处理剂甩毛 7、含超高降效增加费用 8、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 730.94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
117 | 011201001001 | 内3：内墙面(无保温层) |  | 1、20mm厚WPM20水泥砂浆分两次找平 2、墙表面专用界面处理剂甩毛 3、含超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 226.22
118 | 011201001004 | 内3：内墙面(无保温层)地下室 |  | 1、20mm厚WPM20水泥砂浆分两次找平 2、墙表面专用界面处理剂甩毛 3、含暗室施工增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 74.23
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
119 | 011203003001 | 内4：瓷片内墙面 |  | 1、4~5mm厚300*450mm面砖,专用擦缝剂擦缝 2、5mm厚WPM20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、7mm厚双组分聚合物水泥防水砂浆到楼板底 4、20mm厚WPM20水泥砂浆(掺12~19mm聚乙烯单束高强短纤维5.0kg/m3)分两次找平 5、满挂复合热镀锌钢丝网 6、墙表面专用界面处理剂甩毛 7、含超高降效增加费用 8、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 1028.58
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
120 | 011205001001 | 内8：吸音墙面 |  | 1、穿孔吸音金属板600*600*0.8mm厚 2、40mm厚玻璃棉毯用建筑胶粘贴于龙骨间,用玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面 3、75x50x0.7mm轻钢龙骨用膨胀螺丝与墙面固定 4、2mm厚聚合物水泥基复合防水涂料到顶 5、20mm厚WPM20水泥砂浆分两次找平 6、含超高降效增加费用 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 150.2
121 | 011201001002 | 内9：水泥砂浆墙面（地下室） |  | 1、20mm厚WSM20水泥砂浆表面压光 2、7mm厚双组分聚合物水泥防水砂浆到楼板底 3、含暗室施工增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 220.93
122 | 011201001003 | 内9：水泥砂浆柱面（地下室） |  | 1、20mm厚WSM20水泥砂浆表面压光 2、7mm厚双组分聚合物水泥防水砂浆到楼板底 3、含暗室施工增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 13.27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
123 | 011404001001 | 外2：涂料外墙面 |  | 1、满刮5mm厚专用弹性保温腻子砂纸磨平,刷封底涂料,刷真石漆(分格缝宽20深15) 2、1.0mm厚聚合物水泥基防水涂膜 3、5mm厚双组分聚合物水泥防水砂浆 4、20mm厚聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆(掺12~19mm聚乙烯单束高强短纤维,1.0kg/m3)分两次找平 5、满挂复合热镀锌钢丝网 6、外墙面专用界面处理剂甩毛 7、含超高降效增加费用 8、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 2793.53
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
124 | 011404001002 | 外2：涂料外柱面 |  | 1、满刮5mm厚专用弹性保温腻子砂纸磨平,刷封底涂料,刷真石漆(分格缝宽20深15) 2、1.0mm厚聚合物水泥基防水涂膜 3、5mm厚双组分聚合物水泥防水砂浆 4、20mm厚聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆(掺12~19mm聚乙烯单束高强短纤维,1.0kg/m3)分两次找平 5、满挂复合热镀锌钢丝网 6、外墙面专用界面处理剂甩毛 7、含超高降效增加费用 8、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 237.3
125 | 011203003002 | 踢1：300*600墙裙 |  | 1、8mm厚300*600mm抛光砖，白水泥擦缝 2、7mm厚聚合物水泥砂浆结合层 3、20mm厚WPM20水泥砂浆分两次打底 4、含超高降效增加费用 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 1481.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
126 | 011203003003 | 踢1：300*600墙裙（地下室） |  | 1、8mm厚300*600mm抛光砖，白水泥擦缝 2、7mm厚聚合物水泥砂浆结合层 3、20mm厚WPM20水泥砂浆分两次打底 4、含暗室施工增加费用 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 23.01
127 | 011207003001 | 卫生间隔断（含小便器隔断） |  | 1、成品卫生间隔断 2、含超高降效增加费用 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 392.35
天棚工程
128 | 011301001001 | 顶1：涂料面顶棚 |  | 1、腻子粉扇灰,两遍成活,白色无机防霉涂料一底二面 2、5mm厚聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆(聚乙烯单束高强短纤维规格12~19mm,1.0kg/m3) 3、楼板底素水泥浆一道甩毛(内掺108建筑胶) 4、含超高降效增加费用 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 4648.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
129 | 011301001002 | 顶1：涂料面顶棚（地下室） |  | 1、腻子粉扇灰,两遍成活,白色无机防霉涂料一底二面 2、5mm厚聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆(聚乙烯单束高强短纤维规格12~19mm,1.0kg/m3) 3、楼板底素水泥浆一道甩毛(内掺108建筑胶) 4、含暗室施工增加费用 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 40.28
130 | 011302001001 | 顶3：吸音顶棚 |  | 1、穿孔吸音金属板600x600x0.8mm 2、50mm厚超细玻璃丝棉用玻璃丝布袋装随钉纤维板随填于龙骨间 3、C型轻钢龙骨 4、5mm厚双组分聚合物水泥防水砂浆(掺12~19mm聚乙烯纤维,1.0kg/m3)打底 5、钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊钩,双向中距≤1200mm 6、含超高降效增加费用 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 180.05
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
131 | 011302001002 | 顶4：铝条形板 |  | 1、600*600mm铝扣板 2、配套金属龙骨 3、7mm厚双组分聚合物水泥防水砂浆 4、钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊钩,双向中距≤1200mm 5、含超高降效增加费用 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 362.39
其他装饰工程
132 | 011503003001 | 楼梯靠墙扶手 |  | 1、扶手材料种类、规格:φ60*3mm厚不锈钢管 2、栏杆材料种类、规格:φ25mm不锈钢管@≤1000mm 3、固定配件种类:成品法兰盘、预埋铁件及C20砼 4、做法详见11ZJ401-1/36、15/37 5、含超高降效增加费用 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 88.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
133 | 011503003002 | 楼梯靠墙扶手（地下室） |  | 1、扶手材料种类、规格:φ60*3mm厚不锈钢管 2、栏杆材料种类、规格:φ25mm不锈钢管@≤1000mm 3、固定配件种类:成品法兰盘、预埋铁件及C20砼 4、做法详见11ZJ401-1/36、15/37 5、含暗室施工增加费用 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 10.03
134 | 011503001001 | 楼梯不锈钢栏杆1050mm高 |  | 1、扶手材料种类、规格:φ60*3mm厚不锈钢管 2、栏杆材料种类、规格:立杆φ20*1mm厚不锈钢管，立柱φ50*3mm厚不锈钢管 3、固定配件种类:成品法兰盘及预埋铁件 4、做法详见11ZJ401-1W/36、15/37 5、含超高降效增加费用 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 105.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
135 | 011503001002 | 楼梯不锈钢栏杆1050mm高（地下室） |  | 1、扶手材料种类、规格:φ60*3mm厚不锈钢管 2、栏杆材料种类、规格:立杆φ20*1mm厚不锈钢管，立柱φ50*3mm厚不锈钢管 3、固定配件种类:成品法兰盘及预埋铁件 4、做法详见11ZJ401-1W/36、15/37 5、含暗室施工增加费用 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 11.03
136 | 011503001003 | 楼梯及台阶不锈钢栏杆900mm高（首层） |  | 1、扶手材料种类、规格:φ60*3mm厚不锈钢管 2、栏杆材料种类、规格:立杆φ20*1mm厚不锈钢管，立柱φ50*3mm厚不锈钢管 3、固定配件种类:成品法兰盘及预埋铁件 4、做法详见11ZJ401-1W/36、15/37 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 6.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 47 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
137 | 011503001004 | 走廊及屋面不锈钢栏杆1200mm高 |  | 1、扶手材料种类、规格:60*60*3mm厚不锈钢方管 2、栏杆材料种类、规格:横杆50*50*3mm厚不锈钢方管，立杆30*30*2mm厚不锈钢方管，立柱50*50*3mm厚不锈钢方管 3、固定配件种类:成品法兰盘及预埋铁件 4、做法详见图纸JS-20 5、含超高降效增加费用 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 262.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 48 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
138 | 011503001005 | 走廊不锈钢栏杆700mm高 |  | 1、扶手材料种类、规格:60*60*3mm厚不锈钢方管 2、栏杆材料种类、规格:横杆50*50*3mm厚不锈钢方管，立杆30*30*2mm厚不锈钢方管，立柱50*50*3mm厚不锈钢方管 3、固定配件种类:成品法兰盘及预埋铁件 4、做法详见图纸JS-20 5、含超高降效增加费用 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 39.1
139 | 011503001006 | 护窗方钢栏杆900mm高 |  | 1、扶手材料种类、规格:60*60*2.5mm厚冷弯薄壁方钢管 2、栏杆材料种类、规格:横杆32*32*2.5mm厚冷弯薄壁方钢管，立柱60*60*2.5mm厚冷弯薄壁方钢管 3、固定配件种类:成品法兰盘及预埋铁件 4、做法详见11J930-F36 5、含超高降效增加费用 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 49 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
140 | 011505001001 | 洗手盆 |  | 1、20mm厚灰色大理石台面 2、L50*32*3mm角钢铁架 3、做法详见15ZJ512-1/41 4、含超高降效增加费用 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 23.25
141 | 011505003001 | 镜面玻璃 |  | 1、卫生间镜面玻璃 2、含超高降效增加费用 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 43.2
142 | 011505002001 | 坐便器抓杆【无障碍卫生间】 |  | 1、成品坐便器抓杆 2、做法详见12J926-1/J16 3、含超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规 | m | 5.4
143 | 011505002002 | 洗手盆安全抓杆【无障碍卫生间】 |  | 1、成品洗手盆安全抓杆 2、做法详见12J926-1/J16 3、含超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 6.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 50 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
144 | 011505002003 | 卫生间搁板 |  | 1、700*400*38mm厚密度板 2、做法详见15ZJ512-3/56 3、含超高降效增加费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 6
145 | 011207003002 | 不锈钢防鼠挡板 |  | 1、3mm厚不锈钢防鼠挡板 2、含超高降效增加费用 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 2.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 51 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
146 | 011507003001 | 普通黑板 |  | 1、4m*1.2m，白、绿板，板面采用产0.27mm左右镀锌板烤漆，颜色为墨绿、白色。背板选用，优质镀锌板，厚度0.2mm左右，表面镀锌处理，镀锌层为0.02mm，耐腐蚀，表面无油易和各类平面粘合；夹层选用瓦伦纸板，厚度为20mm左右，具有防蚀、防霉;边框选用高强度工业用铝合金板,表面电泳处理，壁厚25mm、宽35mm颜色为香槟色；胶水为靖江化工厂强力胶和强力粘合剂，粘合强度高，不易脱胶；包角材料：抗疲劳ABS工程塑料，色泽接近铝框色，模具成型；配件，框架，塑料包角等物品装配吻合，坚固耐用,外表无损伤，无裂纹等 2、含超高降效增加费用 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 块 | 16
混凝土模板工程
147 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1、垫层模板 | m2 | 76.83
148 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1、独立基础模板 | m2 | 97.74
149 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1、满堂基础模板 | m2 | 107.2
150 | 010505002003 | 消防水池底板模板 |  | 1、消防水池底板模板 | m2 | 13.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 52 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
151 | 010505004002 | 柱面模板（地下室） |  | 1、矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 2、含暗室施工增加费用 | m2 | 56.01
152 | 010505004003 | 柱面模板 |  | 1、矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.9 | m2 | 263.3
153 | 010505004004 | 柱面模板 |  | 1、矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):3.75 | m2 | 636.72
154 | 010505004005 | 柱面模板 |  | 1、矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.5 | m2 | 142.25
155 | 010505004006 | 柱面模板（地下室） |  | 1、矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 2、含暗室施工增加费用 | m2 | 72.91
156 | 010505004007 | 柱面模板 |  | 1、矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.9 | m2 | 127.71
157 | 010505004008 | 柱面模板 |  | 1、矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):3.75 | m2 | 460.01
158 | 010505004009 | 柱面模板 |  | 1、矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.5 | m2 | 65.78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 53 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
159 | 010505004010 | 柱面模板 |  | 1、异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.9 | m2 | 17.77
160 | 010505004011 | 柱面模板 |  | 1、异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):3.75 | m2 | 68.16
161 | 010505004012 | 柱面模板 |  | 1、异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.5 | m2 | 8.7
162 | 010505004013 | 柱面模板 |  | 1、异形柱模板 支模高度3.6m内 | m2 | 2.41
163 | 010505011001 | 构造柱模板 |  | 1、构造柱模板 周长1.2内 实际支模高度（m）：3.75 | m2 | 725.18
164 | 010505011002 | 构造柱模板 |  | 1、构造柱模板 周长1.2内 实际支模高度（m）：4.5 | m2 | 23.72
165 | 010505011003 | 构造柱模板 |  | 1、构造柱模板 周长1.2内 实际支模高度（m）：4.9 | m2 | 96.23
166 | 010505006001 | 梁模板（地下室） |  | 1、单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 2、含暗室施工增加费用 | m2 | 45.15
167 | 010505006002 | 梁模板（地下室） |  | 1、单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 2、含暗室施工增加费用 | m2 | 39.61
168 | 010505006003 | 梁模板 |  | 1、单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.8 | m2 | 512.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 54 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
169 | 010505006004 | 梁模板 |  | 1、单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.75 | m2 | 1891.7
170 | 010505006005 | 梁模板 |  | 1、单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 | m2 | 329.17
171 | 010505006006 | 梁模板 |  | 1、单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.8 | m2 | 305.27
172 | 010505006007 | 梁模板 |  | 1、单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.75 | m2 | 276.63
173 | 010505003001 | 基础联系梁模板 |  | 1、基础梁模板 | m2 | 340.71
174 | 010505012001 | 圈梁模板 |  | 1、圈梁模板 | m2 | 248.98
175 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1、过梁模板 | m2 | 39.86
176 | 010505013002 | 过梁模板（地下室） |  | 1、过梁模板 2、含暗室施工增加费用 | m2 | 0.89
177 | 010505005001 | 墙面模板（地下室） |  | 1、直形墙模板 2、止水螺杆 3、含暗室施工增加费用 | m2 | 190.69
178 | 010505016001 | 井(池)模板 |  | 1、电梯井墙模板 | m2 | 24.32
179 | 010505016002 | 井(池)模板（地下室） |  | 1、消防水池池壁模板 2、止水螺杆 3、含暗室施工增加费用 | m2 | 333.18
180 | 010505015001 | 挡土墙模板 |  | 1、挡土墙模板 | m2 | 177.89
181 | 010505015002 | 墙面模板 |  | 1、直形墙模板 | m2 | 19.81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 55 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
182 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板（地下室） |  | 1、地下室楼板模板 2、含暗室施工增加费用 | m2 | 31.17
183 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板（地下室） |  | 1、消防水池池盖模板 2、含暗室施工增加费用 | m2 | 161.39
184 | 010505007003 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.9 | m2 | 1009.54
185 | 010505007004 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.75 | m2 | 2392.48
186 | 010505007005 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 | m2 | 214.47
187 | 010505008001 | 其他板模板 |  | 1、栏板、反檐模板 | m2 | 208.08
188 | 010505008004 | 其他板模板 |  | 1.挑檐模板 | m2 | 109.79
189 | 010505008002 | 其他板模板 |  | 1、阳台、雨蓬模板 | m2 | 91.19
190 | 010505010001 | 楼梯模板 |  | 1、楼梯模板 | m2 | 231.32
191 | 010505010002 | 楼梯模板（地下室） |  | 1、地下室楼梯模板 2、含暗室施工增加费用 | m2 | 15.83
192 | 010505014001 | 零星现浇构件模板 |  | 1、其他现浇构件模板 | m2 | 77.63
193 | 010505008003 | 压顶模板 |  | 1、压顶模板 | m | 267.64
194 | 010505017001 | 排水沟模板 |  | 1、排水沟模板 | m2 | 64.3
教学综合楼-安装工程
电气工程
高低压、发电机组
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 56 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
195 | 030113005001 | 柴油发电机组 |  | 1、名称:柴油发电机组 2、型号:200KW 3、包含本体、油箱及管道的安装、接线、调试等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
196 | 030401002001 | 干式变压器 |  | 1、名称:电力变压器 2、规格:SCB14-630KVA-10/0.4KV 3、含基础制作与安装 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
197 | 030402009001 | 高压开关柜 |  | 1、名称:高压进线柜G01 2、规格:800*900*2200mm 3、含基础制作与安装 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
198 | 030402009002 | 高压开关柜 |  | 1、名称:高压计量柜G02 2、规格:800*900*2200mm 3、含基础制作与安装 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 57 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
199 | 030402009003 | 高压开关柜 |  | 1、名称:变压器出线柜G03 2、规格:700*900*2200mm 3、含基础制作与安装 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
200 | 030402010001 | 低压开关柜 |  | 1、名称:保安负荷低压出线柜P01 2、规格:800*1000*2200mm 3、含基础制作与安装 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
201 | 030402010002 | 低压开关柜 |  | 1、名称:市电/发电切换柜P02 2、规格:800*1000*2200mm 3、含基础制作与安装 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 58 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
202 | 030402010003 | 低压开关柜 |  | 1、名称:电容补偿柜P03 2、规格:800*1000*2200mm 3、含基础制作与安装 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
203 | 030402010004 | 低压开关柜 |  | 1、名称:受电、负荷划分柜P04 2、规格:800*1000*2200mm 3、含基础制作与安装 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
204 | 030402010005 | 低压开关柜 |  | 1、名称:可控负荷低压出线柜P05 2、规格:800*1000*2200mm 3、含基础制作与安装 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 59 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
205 | 030402010006 | 低压开关柜 |  | 1、名称:可控负荷低压出线柜P06 2、规格:800*1000*2200mm 3、含基础制作与安装 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
206 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:ZC-YJY22-8.7/15kV-3*70mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 15
207 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:BTTRZ-0.6/1KV-4*240+1*120mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 30
208 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1、名称:电力电缆头 2、规格:70mm2以下 3、10kV以下户内冷缩式电缆终端头制安 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 60 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
209 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1、名称:矿物质电缆头 2、规格:240mm2以下 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
210 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 |  | 1、名称:低压封闭式插接母线槽 2、规格:1250A/4P 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 9
211 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 |  | 1、名称:始端箱 2、规格:1250A 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 2
212 | 030412003001 | 桥架 |  | 1、名称:电缆桥架 2、规格:400*200mm,2mm厚 3、材质:2mm镀锌冷轧钢板 4、类型:槽式 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 20
213 | 030410008001 | 绝缘垫 |  | 1、名称:绝缘垫 2、规格:1.2m宽 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 61 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
214 | 030412005001 | 安全工器具柜 |  | 1、名称:安全工器具柜 2、规格:2套绝缘手套、绝缘鞋、安全帽、10KV验电器、0.4KV验电器 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
215 | 030416005001 | 电力变压器系统 |  | 1、名称:变压器系统调试 2、容量:200KW 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 系统 | 1
低压柜出线
216 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:BTTRZ-5x16mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 59.171
217 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:BTTRZ-4x95+1x50mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 167.367
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 62 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
218 | 030409001005 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:BTTRZ-5x4mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 160.642
219 | 030409001006 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-4x150+1x70mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 114.323
220 | 030409001007 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-4x25+1x16mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 81.729
221 | 030409001008 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-5x6mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 50.361
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 63 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
222 | 030409003003 | 电力电缆头 |  | 1、名称:电力电缆头 2、规格:35mm2以下 3、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
223 | 030409003004 | 电力电缆头 |  | 1、名称:电力电缆头 2、规格:185mm2以下 3、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 4
224 | 030409003005 | 电力电缆头 |  | 1、名称:矿物质电缆头 2、规格:35mm2以下 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 8
225 | 030409003006 | 电力电缆头 |  | 1、名称:矿物质电缆头 2、规格:120mm2以下 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 64 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
226 | 031301003001 | 套管 |  | 1、名称:刚性防水套管 2、规格:DN200 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 4
227 | 030409006001 | 电缆保护管 |  | 1、名称:电缆保护管 2、规格、材质:PC100 3、敷设方式:埋地敷设 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 151.88
228 | 030409006002 | 电缆保护管 |  | 1、名称:电缆保护管 2、规格、材质:PC50 3、敷设方式:埋地敷设 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 186.08
229 | 010401007002 | 砖检查井 |  | 1、名称:1#手孔井 2、井截面、深度:800*800*1000mm 3、砖品种、规格、强度等级:240mm厚MU7.5机制砖M7.5水泥砂浆砌筑 4、垫层:100mm厚C15混凝土 5、井盖材质:成品铸铁井盖 6、井底部中粗砂渗水层 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 座 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 65 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
230 | 010102002002 | 挖沟槽土方 |  | 1、名称:挖沟槽土方 2、土壤类别: 一、二类土 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 68.56
231 | 010102007003 | 回填方 |  | 1、名称:回填方 2、填方材料品种:石屑 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 44.16
232 | 010102007004 | 回填方 |  | 1、名称:回填方 2、填方材料品种:原土回填 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 22.87
233 | 010103002005 | 余方弃置 |  | 1、土壤类别:综合考虑 2、运距:投标人综合考虑 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 45.68
动力、照明
234 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1、名称:配电箱ALa 2、规格:元器件详见系统图 3、包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 66 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
235 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1、名称:配电箱ALb 2、规格:元器件详见系统图 3、包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 18
236 | 030402011003 | 成套配电箱 |  | 1、名称:配电箱ALc 2、规格:元器件详见系统图 3、包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
237 | 030402011004 | 成套配电箱 |  | 1、名称:配电箱ALd 2、规格:元器件详见系统图 3、包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
238 | 030402011005 | 成套配电箱 |  | 1、名称:配电箱ALG 2、规格:元器件详见系统图 3、包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 67 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
239 | 030402011006 | 成套配电箱 |  | 1、名称:配电箱ALjkc 2、规格:元器件详见系统图 3、包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
240 | 030402011007 | 成套配电箱 |  | 1、名称:配电箱ALR 2、规格:元器件详见系统图 3、包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
241 | 030402011008 | 成套配电箱 |  | 1、名称:配电箱ALYJ1 2、规格:元器件详见系统图 3、包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
242 | 030402011022 | 成套配电箱 |  | 1、名称:配电箱ALYJ2~ALYJ6 2、规格:元器件详见系统图 3、包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 68 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
243 | 030402011009 | 成套配电箱 |  | 1、名称:配电箱ALYJa 2、规格:元器件详见系统图 3、包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
244 | 030402011010 | 成套配电箱 |  | 1、名称:配电箱ALZ 2、规格:元器件详见系统图 3、包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
245 | 030402011011 | 成套配电箱 |  | 1、名称:配电箱ALZ1 2、规格:元器件详见系统图 3、包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
246 | 030402011012 | 成套配电箱 |  | 1、名称:配电箱ALZ2~ALZ6 2、规格:元器件详见系统图 3、包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 69 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
247 | 030402011013 | 成套配电箱 |  | 1、名称:配电箱ATFDF 2、规格:元器件详见系统图 3、包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
248 | 030402011014 | 成套配电箱 |  | 1、名称:配电箱ATP 2、规格:元器件详见系统图 3、包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
249 | 030402011015 | 成套配电箱 |  | 1、名称:配电箱ATPDF 2、规格:元器件详见系统图 3、包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
250 | 030402011016 | 成套配电箱 |  | 1、名称:配电箱ATWB 2、规格:元器件详见系统图 3、包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 70 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
251 | 030402011017 | 成套配电箱 |  | 1、名称:配电箱ATXB 2、规格:元器件详见系统图 3、包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
252 | 030402011018 | 成套配电箱 |  | 1、名称:配电箱QWB 2、规格:元器件详见系统图 3、包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
253 | 030402011019 | 成套配电箱 |  | 1、名称:配电箱QWB1 2、规格:元器件详见系统图 3、包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
254 | 030402011023 | 成套配电箱 |  | 1、名称:配电箱QWB2 2、规格:元器件详见系统图 3、包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 71 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
255 | 030402011020 | 成套配电箱 |  | 1、名称:配电箱XFSB 2、规格:元器件详见系统图 3、包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
256 | 030412002001 | 线槽 |  | 1、名称:金属线槽 2、规格:100*50 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 358.47
257 | 030412002002 | 线槽 |  | 1、名称:金属线槽 2、规格:200*100 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 73.31
258 | 030412002003 | 线槽 |  | 1、名称:塑料线槽 2、规格:PR39*19 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 55.39
259 | 030412001001 | 配管 |  | 1、名称:配管 2、规格:PC20 3、敷设方式:综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 2053.034
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 72 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
260 | 030412001002 | 配管 |  | 1、名称:配管 2、规格:PC25 3、敷设方式:综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 2165.36
261 | 030412001003 | 配管 |  | 1、名称:电配管 2、规格:SC20 3、敷设方式:综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 144.27
262 | 030412001004 | 配管 |  | 1、名称:电配管 2、规格:SC25 3、敷设方式:综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 359.87
263 | 030412001005 | 配管 |  | 1、名称:电配管 2、规格:SC32 3、敷设方式:综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 87.436
264 | 030412001006 | 配管 |  | 1、名称:电配管 2、规格:SC40 3、敷设方式:综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 74.82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 73 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
265 | 030412001007 | 配管 |  | 1、名称:电配管 2、规格:SC50 3、敷设方式:综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 32.55
266 | 030412001008 | 配管 |  | 1、名称:配管 2、规格:SC100 3、敷设方式:综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 18.51
267 | 030412001009 | 配管 |  | 1、名称:配管 2、规格:SC150 3、敷设方式:综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 9.6
268 | 030412001010 | 配管 |  | 1、名称:金属软管 2、规格:φ20 3、敷设方式:综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 179.4
269 | 030409001009 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZN-YJY-3*4mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 16.59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 74 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
270 | 030409001010 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZN-YJY-4*4mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 117.74
271 | 030409001011 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZN-YJY-5*2.5mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 16.55
272 | 030409001012 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZN-YJY-5*6mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 12.48
273 | 030409001013 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZN-YJY-5*16mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 35.96
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 75 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
274 | 030409001014 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZN-YJY-7*35mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 14.7
275 | 030409001015 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZN-YJY-3*70+2*35mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 14.67
276 | 030409001016 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZN-YJY-4*70+1*35mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 10.97
277 | 030409001017 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-3*6mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 101.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 76 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
278 | 030409001018 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-3*16mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 666.42
279 | 030409001019 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*4mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 18.16
280 | 030409001020 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*6mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 111.56
281 | 030409001021 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*10mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 89.76
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 77 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
282 | 030409001022 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 107.89
283 | 030409001023 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:BTTRZ-3*4mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 70.115
284 | 030409002001 | 控制电缆 |  | 1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYJY-4*1.5mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 32.74
285 | 030409002002 | 控制电缆 |  | 1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYJY-6*1.5mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 30.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 78 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
286 | 030409003007 | 电力电缆头 |  | 1、名称:电力电缆头 2、规格:16mm2以下 3、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 42
287 | 030409003008 | 电力电缆头 |  | 1、名称:电力电缆头 2、规格:35mm2以下 3、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 14
288 | 030409003009 | 电力电缆头 |  | 1、名称:电力电缆头 2、规格:70mm2以下 3、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 6
289 | 030412004001 | 配线 |  | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3、敷设方式:管内穿线 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 6848.661
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 79 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
290 | 030412004002 | 配线 |  | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3、敷设方式:线槽内穿线 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 2788.31
291 | 030412004003 | 配线 |  | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZ-BYJ-4mm2 3、敷设方式:管内穿线 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 5892.973
292 | 030412004004 | 配线 |  | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZ-BYJ-4mm2 3、敷设方式:线槽内穿线 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 499.138
293 | 030412004005 | 配线 |  | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZ-BYJ-6mm2 3、敷设方式:管内穿线 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 1492.56
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 80 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
294 | 030412004006 | 配线 |  | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 3、敷设方式:管内穿线 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 33.08
295 | 030412004007 | 配线 |  | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3、敷设方式:管内穿线 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 243.36
296 | 030412004008 | 配线 |  | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZN-BYJ-4mm2 3、敷设方式:管内穿线 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 384.801
297 | 030412004009 | 配线 |  | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZN-BYJ-4mm2 3、敷设方式:线槽内穿线 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 20.54
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 81 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
298 | 030412004010 | 配线 |  | 1、名称:电气配线 2、规格:RVV-3*1.5mm2 3、敷设方式:管内穿线 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 51.41
299 | 030412004011 | 配线 |  | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZN-RYJS-2*1.0mm2 3、敷设方式:管内穿线 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 121.04
300 | 030413001001 | 普通灯具 |  | 1、名称:LED壁灯 2、规格:200W 3、安装高度:4m 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 3
301 | 030413001002 | 普通灯具 |  | 1、名称:LED壁灯 2、规格:13W 3、安装方式:壁装,2.6m 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 82 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
302 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1、名称:LED超薄面板灯 2、规格:50W,详见图纸照明功率密度值表 3、安装方式:嵌入式 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 24
303 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1、名称:LED无影灯（防近视） 2、规格:50W,详见图纸照明功率密度值表 3、安装方式:吊装2.6m 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 200
304 | 030413001003 | 普通灯具 |  | 1、名称:LED吸顶灯（男卫、女卫） 2、规格:18W,详见图纸照明功率密度值表 3、安装方式:吸顶 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 36
305 | 030413001004 | 普通灯具 |  | 1、名称:LED吸顶灯（无障碍卫生间） 2、规格:7W,详见图纸照明功率密度值表 3、安装方式:吸顶 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 83 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
306 | 030413001005 | 普通灯具 |  | 1、名称:LED吸顶灯 2、规格:15W 3、型号:带声光控、红外线感应延时自熄型 4、安装方式:吸顶 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 106
307 | 030413003001 | 荧光灯 |  | 1、名称:T8单管LED灯 2、规格:36W 3、安装方式:吸顶/吊装2.8M 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 75
308 | 030413003002 | 荧光灯 |  | 1、名称:T8单管LED灯(带蓄电池) 2、规格:25W 3、安装方式:吸顶/吊装2.8M 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 1
309 | 030413003003 | 荧光灯 |  | 1、名称:T8双管LED灯(带蓄电池) 2、规格:36W 3、安装方式:吸顶/吊装2.8M 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 84 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
310 | 030413003004 | 荧光灯 |  | 1、名称:T8双管LED灯(带蓄电池) 2、规格:60W 3、安装方式:吸顶/吊装2.8M 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 3
311 | 030413001006 | 普通灯具 |  | 1、名称:防爆型LED吸顶灯 2、安装方式:吸顶 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 1
312 | 030405015001 | 风扇 |  | 1、名称:摇头风扇 2、规格:75W 3、安装方式:吸顶 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 126
313 | 030413013001 | 照明开关、按钮 |  | 1、名称:单控单联翘板式开关 2、规格:250V 10A 带夜间指示灯 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 27
314 | 030413013002 | 照明开关、按钮 |  | 1、名称:单控双联翘板式开关 2、规格:250V 10A 带夜间指示灯 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 85 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
315 | 030413013003 | 照明开关、按钮 |  | 1、名称:单控三联翘板式开关 2、规格:250V 10A 带夜间指示灯 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 12
316 | 030413013004 | 照明开关、按钮 |  | 1、名称:电风扇调速开关 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 126
317 | 030413013005 | 照明开关、按钮 |  | 1、名称:事故风机按钮 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 6
318 | 030904009001 | 区域报警控制器 |  | 1、名称:紧急报警控制器 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
319 | 030413013006 | 照明开关、按钮 |  | 1、名称:钥匙复位开关面板 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 6
320 | 030904004001 | 声光报警器 |  | 1、名称:声光报警器 2、安装高度:距地2.5m 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 86 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
321 | 030413014001 | 插座 |  | 1、名称:单相安全型二孔+三孔插座 2、规格:250V 10A 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 271
322 | 030413014002 | 插座 |  | 1、名称:排气扇插座 2、规格:250V 10A 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 1
323 | 030413014003 | 插座 |  | 1、名称:热水器插座（安全型） 2、规格:250V 16A 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 6
324 | 030405013001 | 空调开关箱 |  | 1、名称:空调开关箱 2、包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 40
325 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1、名称:接线盒 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 604
326 | 030412006002 | 接线盒 |  | 1、名称:开关(插座)接线盒 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 491
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 87 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
327 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1、名称:支（吊）架制作安装 2、除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | kg | 336.12
328 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 |  | 1、名称:凿(压)槽及修补 2、规格:70*70mm 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 234.9
329 | 030416006001 | 输配电装置系统 |  | 1、名称:送配电装置系统 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 系统 | 12
应急照明
330 | 030412001011 | 配管 |  | 1、名称:配管 2、规格:SC32 3、敷设方式:综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 1012.242
331 | 030412004012 | 配线 |  | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3、敷设方式:管内穿线 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 2042.083
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 88 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
332 | 030413002003 | 装饰灯 |  | 1、名称:自带电源疏散照明灯 2、规格:A型,持续时间90min,光源:LED,光通量:650LM,2X6W 3、安装方式:壁装明装2.2m 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 95
333 | 030413002004 | 装饰灯 |  | 1、名称:自带电源中型安全出口标志灯 2、规格:A型,持续时间90min,光源:LED,额定功率:1W 3、安装方式:壁装门上方0.2m 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 19
334 | 030413002005 | 装饰灯 |  | 1、名称:自带电源中型疏散出口标志灯 2、规格:A型,持续时间90min,光源:LED,额定功率:1W 3、安装方式:壁装门上方0.2m 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 89 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
335 | 030413002006 | 装饰灯 |  | 1、名称:自带电源中型双面多信息复合楼层标志灯 2、规格:A型,持续时间90min,光源:LED,额定功率:1W 3、安装方式:壁装明装0.3m 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 12
336 | 030413002007 | 装饰灯 |  | 1、名称:自带电源中型向右方向标志灯 2、规格:A型,持续时间90min,光源:LED,额定功率:1W 3、安装方式:壁装明装0.3m 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 29
337 | 030413002008 | 装饰灯 |  | 1、名称:自带电源中型向左方向标志灯 2、规格:A型,持续时间90min,光源:LED,额定功率:1W 3、安装方式:壁装明装0.3m 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 90 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
338 | 030413002009 | 装饰灯 |  | 1、名称:楼层标志灯 2、规格:额定功率:1W 3、安装方式:壁装距地2.2m 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 10
339 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 |  | 1、名称:凿(压)槽及修补 2、规格:70*70mm 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 95.4
防雷
340 | 030410005001 | 接闪带 |  | 1、名称:暗装接闪带 2、材质:φ10热镀锌圆钢 3、安装形式:暗敷于隔热层与屋面接闪装置,可靠连接形成闪网格 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 1649.75
341 | 030410005002 | 接闪带 |  | 1、名称:明装接闪带 2、材质:φ12热镀锌圆钢 3、安装形式:明装于平屋面或女儿墙上,屋面突出金属物与接闪带连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 413.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 91 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
342 | 030410004001 | 40*4mm不锈钢条 |  | 1、名称:不锈钢条 2、材质:不锈钢 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 14.5
343 | 030410003001 | 引下线 |  | 1、名称:防雷引下线 2、安装形式:利用结构柱内对角主钢筋（≥ 16）通长相互焊接作为引下线 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 553.89
344 | 030410006001 | 接闪杆 |  | 1、名称:接闪短杆 2、材质:φ20热镀锌圆钢 3、规格:600mm 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 根 | 17
345 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称:局部等电位联接端子板LEB 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 22
346 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称:辅助等电位连接箱SEB 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
347 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称:总等电位联接端子板MEB 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 92 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
348 | 030412004014 | 配线 |  | 1、名称:电气配线 2、规格:BVR-16mm2 3、敷设方式:管内穿线 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 219.96
349 | 030412001012 | 配管 |  | 1、名称:配管 2、规格:PVC16 3、敷设方式:综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 219.96
350 | 030410001001 | 接地极 |  | 1、名称:室外接地极 2、安装形式:在室外地坪下-1.0m处由基础接地装置焊出φ20不锈钢，埋深1米引出外墙1.5m 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 根 | 5
351 | 030410012001 | 测试卡子 |  | 1、名称:测试卡子 2、安装形式:在室外地坪上0.5m处由基础基地装置焊出一根-40x4mm热镀锌扁钢,暗敷于建筑物外墙或柱，末端装于接线盒内，并做防腐处理 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 93 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
352 | 030410012002 | 接地端子 |  | 1、名称:接地端子 2、安装形式:从水平接地体（或就近引下线）中焊出-40x4mm镀锌扁钢，距内地面300mm 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 5
353 | 030410012003 | 接地干线端子 |  | 1、名称:接地干线端子 2、材质:40x4mm镀锌扁钢 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 11
354 | 030416027001 | 接地装置 |  | 1、名称:接地装置 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 系统 | 1
消防工程
消防电系统
355 | 030412002004 | 线槽 |  | 1、名称:金属线槽 2、规格:100*50mm 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 81.16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 94 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
356 | 030409002003 | 控制电缆 |  | 1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYJY-4*1.5mm2 3、敷设方式:管/槽综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 408.66
357 | 030412001013 | 配管 |  | 1、名称:配管 2、规格:SC20 3、敷设方式:综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 321.22
358 | 030904003001 | 按钮 |  | 1、名称:消火栓按钮 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 27
359 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1、名称:支（吊）架制作安装 2、除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | kg | 47.47
360 | 030909003001 | 自动报警系统调试 |  | 1、点数:64点以下 2、线制:总线制 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 系统 | 1
气体灭火系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 95 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
361 | 030904009002 | 气体灭火报警控制器 |  | 1、名称:气体灭火报警控制器 2、控制点数量:78点 3、安装方式:壁装,底边距地2.5m 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
362 | 030904007001 | 短路隔离器 |  | 1、名称:短路隔离器 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
363 | 030904007002 | 输入输出模块 |  | 1、名称:输入输出模块 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 34
364 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 1、名称:防爆型感烟探测器（带编码） 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
365 | 030904001002 | 点型探测器 |  | 1、名称:感烟感温火灾探测器 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 3
366 | 030904004002 | 声光报警器 |  | 1、名称:声光报警器 2、安装高度:距地2.5m 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 96 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
367 | 030904004003 | 放气指示灯 |  | 1、名称:放气指示灯 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 4
368 | 030904005001 | 火灾电话 |  | 1、名称:火灾电话 2、安装高度:距地1.5m 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
369 | 030904003002 | 手动报警按钮 |  | 1、名称:手动报警按钮 2、安装高度:距地1.5m 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
370 | 030904003003 | 手动/自动转换装置及紧急启停按钮 |  | 1、名称:手动/自动转换装置及紧急启停按钮 2、安装高度:距地1.8m 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 8
371 | 030904004004 | 手动/自动控制状态显示装置 |  | 1、名称:手动/自动控制状态显示装置 2、安装高度:距地1.5m 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 97 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
372 | 030412004015 | 配线 |  | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZN-RYJS-2*1.5mm2 3、敷设方式:管内穿线 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 137.4
373 | 030412004016 | 配线 |  | 1、名称:消防电话通讯线 2、规格:WDZN-HYA2*2.5mm2 3、敷设方式:管内穿线 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 23.35
374 | 030412001014 | 配管 |  | 1、名称:配管 2、规格:SC20 3、敷设方式:综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 147.75
375 | 030902010001 | 无管网气体灭火装置 |  | 1、名称:柜式七氟丙烷自动灭火器 2、规格:GQQ-120 3、含120L七氟丙烷药剂 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 98 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
376 | 030902010002 | 无管网气体灭火装置 |  | 1、名称:悬挂式七氟丙烷自动灭火器 2、规格:XQQC20/1.6-PL,电磁启动 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 1
377 | 030902011001 | 方形泄压口 |  | 1、名称:方形泄压口 2、规格:100*100 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 1
378 | 030902011002 | 方形泄压口 |  | 1、名称:方形泄压口 2、规格:200*250 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 2
379 | 030909002001 | 气体灭火系统装置调试 |  | 1、试验容器规格:120 2、气体试喷 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 点 | 2
消防水系统
消火栓系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 99 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
380 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1、名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 2、材质、规格:DN150 3、连接形式:沟槽式卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5、管道标识设计要求:刷两道红丹防锈漆 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 102.84
381 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1、名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 2、材质、规格:DN100 3、连接形式:沟槽式卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5、管道标识设计要求:刷两道红丹防锈漆 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 131.95
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 100 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
382 | 030901002003 | 消火栓钢管 |  | 1、名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 2、材质、规格:DN65 3、连接形式:沟槽式卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5、管道标识设计要求:刷两道红丹防锈漆 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 90.88
383 | 030901002004 | 消火栓钢管 |  | 1、名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 2、材质、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5、管道标识设计要求:刷两道红丹防锈漆 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 2.93
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 101 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
384 | 030901002005 | 消火栓钢管 |  | 1、名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 2、材质、规格:DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5、管道标识设计要求:刷两道红丹防锈漆 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 2.02
385 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1、名称:闸阀 2、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 8
386 | 031002001002 | 金属阀门 |  | 1、名称:闸阀 2、规格:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 11
387 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1、名称:截止阀 2、规格:DN50 3、材质:铜 4、连接形式:螺纹连接 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 102 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
388 | 031002001004 | 金属阀门 |  | 1、名称:截止阀 2、规格:DN40 3、材质:铜 4、连接形式:螺纹连接 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 4
389 | 031002001005 | 金属阀门 |  | 1、名称:止回阀 2、规格:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
390 | 031002001006 | 金属阀门 |  | 1、名称:止回阀 2、规格:DN50 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
391 | 031002001007 | 金属阀门 |  | 1、名称:消音止回阀 2、规格:DN40 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
392 | 030804001001 | 偏心异径管 |  | 1、名称:偏心异径管 2、规格:DN40 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 103 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
393 | 031002008001 | 软接头(软管) |  | 1、名称:可曲挠橡胶接头 2、规格:DN50 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
394 | 031002008002 | 软接头(软管) |  | 1、名称:可曲挠橡胶接头 2、规格:DN40 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 4
395 | 031003010001 | 倒流防止器 |  | 1、名称:防止旋流器 2、规格:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 1
396 | 031003010002 | 倒流防止器 |  | 1、名称:防止旋流器 2、规格:DN50 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 1
397 | 031002001008 | 金属阀门 |  | 1、名称:流量开关 2、规格:DN100 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 104 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
398 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1、名称:压力表 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 2
399 | 031002001009 | 金属阀门 |  | 1、名称:自动排气阀 2、规格:带截止阀,DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 组 | 2
400 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1、名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格:DN65旋转型,1800*700*180mm 3、附件材质、规格:水枪、25m水带、消防软管卷盘、直流喷雾喷枪、快速接口、DN25快速接头、DN25阀门、管套 4、详见图集15S202-21 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 26
401 | 030901010002 | 室内消火栓 |  | 1、名称:试验用消火栓 2、型号、规格:DN65,带压力表 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 105 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
402 | 030910001001 | 灭火器 |  | 1、名称:灭火器箱 2、型号、规格:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3两具 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 具 | 56
403 | 031005002001 | 稳压给水设备 |  | 1、名称:消火栓增压稳压设备 2、型号、规格:XW(L)-Ⅱ-1.0-30-ADL,贮水容积150L,气压水罐SQL800*0.6 3、水泵主要技术参数:ADL3-8,Q=1.0L/s,H=30M,N=0.75KW,P0=0.24,PS1=0.27,PS2=0.36 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 106 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
404 | 031005016001 | 水箱 |  | 1、名称:高位消防水箱 2、型号、规格:V=18立方米,S=15平方米,H=1.2米 3、材质:S30408不锈钢 4、配套附件:通气管、18目防虫网罩、检修孔(盖板带锁具)、浮球阀、放空管、溢流管、带刻度有机玻璃管水位计等 5、保温:箱体采用30mm厚发泡橡塑材料保温,外包铝皮保护 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
405 | 031301003002 | 套管 |  | 1、名称:穿楼板塑料套管 2、介质管道规格:DN100 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 20
406 | 031301003003 | 套管 |  | 1、名称:穿屋面钢套管 2、介质管道规格:DN100 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 107 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
407 | 031301003004 | 套管 |  | 1、名称:穿地下室顶板刚性防水套管 2、介质管道规格:DN150 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
408 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1、名称:管道支架 2、除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | kg | 101.53
409 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1、系统形式:消火栓灭火系统 2、点数:26点 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 系统 | 1
消防水泵房
410 | 030901002006 | 消火栓钢管 |  | 1、名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 2、材质、规格:DN200 3、连接形式:沟槽式卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5、管道标识设计要求:刷两道红丹防锈漆 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 6.93
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 108 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
411 | 030901002007 | 消火栓钢管 |  | 1、名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 2、材质、规格:DN150 3、连接形式:沟槽式卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5、管道标识设计要求:刷两道红丹防锈漆 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 13.69
412 | 030901002008 | 消火栓钢管 |  | 1、名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 2、材质、规格:DN100 3、连接形式:沟槽式卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5、管道标识设计要求:刷两道红丹防锈漆 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 12.95
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 109 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
413 | 030901002009 | 消火栓钢管 |  | 1、名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 2、材质、规格:DN65 3、连接形式:沟槽式卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5、管道标识设计要求:刷两道红丹防锈漆 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 12.31
414 | 031001002001 | 镀锌钢管 |  | 1、名称:放空管 2、材质、规格:DN100 3、连接形式:螺纹连接 4、含18目防虫网 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 1
415 | 031001002002 | 镀锌钢管 |  | 1、名称:溢流管、通气管 2、材质、规格:DN150 3、连接形式:螺纹连接 4、含18目防虫网、漏斗 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 4.6
416 | 030804001002 | 低压碳钢管件 |  | 1、名称:罩型通气管Z-200型 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 110 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
417 | 040205001001 | 人(手)孔井 |  | 1、名称:检修孔1000*600加设锁具防护 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
418 | 031002001010 | 金属阀门 |  | 1、名称:闸阀 2、规格:DN200 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
419 | 031002001011 | 金属阀门 |  | 1、名称:闸阀 2、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 7
420 | 031002001012 | 金属阀门 |  | 1、名称:闸阀 2、规格:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
421 | 031002001013 | 金属阀门 |  | 1、名称:闸阀 2、规格:DN65 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 111 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
422 | 031002001014 | 金属阀门 |  | 1、名称:消音止回阀 2、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
423 | 030804001003 | 低压碳钢管件 |  | 1、名称:偏心异径管 2、规格:DN200 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
424 | 030804001004 | 低压碳钢管件 |  | 1、名称:同心异径管 2、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
425 | 031002008003 | 软接头(软管) |  | 1、名称:可曲挠橡胶接头 2、规格:DN200 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 112 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
426 | 031002008004 | 软接头(软管) |  | 1、名称:可曲挠橡胶接头 2、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
427 | 031002006001 | 除污器(过滤器) |  | 1、名称:Y型过滤器 2、规格:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 组 | 2
428 | 031002006002 | 除污器(过滤器) |  | 1、名称:Y型过滤器 2、规格:DN200 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 组 | 2
429 | 031002001015 | 金属阀门 |  | 1、名称:泄压阀 2、规格:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
430 | 030601004001 | 流量仪表 |  | 1、名称:流量计 2、规格:DN100 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 113 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
431 | 031002016001 | 水锤消除器 |  | 1、名称:水锤消除器 2、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
432 | 031003010003 | 倒流防止器 |  | 1、名称:旋流防止器 2、规格:DN200 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 2
433 | 030601002002 | 压力仪表 |  | 1、名称:压力开关 2、规格:DN150 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
434 | 031002014001 | 带刻度有机玻璃管水位计 |  | 1、名称:带刻度有机玻璃管水位计 2、规格:DN25 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 组 | 1
435 | 031002014002 | 液位信号装置 |  | 1、名称:液位信号装置 2、规格:DN25 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
436 | 030601002003 | 压力仪表 |  | 1、名称:压力表 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 114 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
437 | 031002004001 | 减压器 |  | 1、名称:比例式减压阀组 2、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接 4、含2个比例式减压阀、2个Y型过滤器、2个可曲挠橡胶接头、6个闸阀、2个安全阀、4个压力表 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 组 | 1
438 | 030109001001 | 泵 |  | 1、名称:室内外消火栓泵 2、规格:Q=40L/S,H=0.7M,N=55KW 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 2
439 | 030901010003 | 室内消火栓 |  | 1、名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格:DN65旋转型,1800*700*180mm 3、附件材质、规格:水枪、25m水带、消防软管卷盘、直流喷雾喷枪、快速接口、DN25快速接头、DN25阀门、管套 4、详见图集15S202-21 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 115 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
440 | 030910001002 | 灭火器 |  | 1、名称:灭火器 2、型号、规格:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 具 | 2
441 | 031301003005 | 套管 |  | 1、名称:刚性防水套管 2、介质管道规格:DN25 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 3
442 | 031301003006 | 套管 |  | 1、名称:刚性防水套管 2、介质管道规格:DN100 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 4
443 | 031301003007 | 套管 |  | 1、名称:刚性防水套管 2、介质管道规格:DN150 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 3
444 | 031301003008 | 套管 |  | 1、名称:刚性防水套管 2、介质管道规格:DN200 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 116 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
445 | 031301003009 | 套管 |  | 1、名称:刚性防水套管 2、介质管道规格:DN400 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
446 | 031301005004 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1、名称:管道支架 2、除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | kg | 77.83
447 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 |  | 1、系统形式:消火栓灭火系统 2、点数:1点 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 系统 | 1
弱电工程
监控系统
448 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 |  | 1、名称:壁挂机柜 2、规格:12U 3、包含框架和盖板 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 6
449 | 030501005002 | 插箱、机柜、台架 |  | 1、名称:标准机柜 2、规格:42U 3、包含框架和盖板 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 117 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
450 | 030506015001 | 录像设备 |  | 1、名称:48路硬盘录像机 2、含10TB监控专业硬盘10块 3、包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 2
451 | 030506016001 | 监视设备 |  | 1、名称:智能电视 2、型号:55寸4K 3、包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 2
452 | 030501015001 | 交换机 |  | 1、名称:8口交换机 2、型号:POE供电 3、包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 2
453 | 030501015002 | 交换机 |  | 1、名称:24口千兆交换机 2、型号:POE供电 3、包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 118 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
454 | 030506010002 | 监控摄像设备 |  | 1、名称:500万像素，焦距30米智能球机 2、规格:有效距离30米 3、包含本体及配件、支架安装、接线等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 74
455 | 030502005001 | 光缆 |  | 1、名称:光缆 2、规格:2芯 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 180.8
456 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1、名称:双绞线缆 2、规格:CAT6E 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 2583.23
457 | 030412001015 | 配管 |  | 1、名称:配管 2、规格:PC20 3、敷设方式:综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 470.08
458 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 |  | 1、名称:安全防范分系统调试 2、类别:摄像机 3、数量:74台 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 系统 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 119 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
459 | 030502017001 | 双绞线缆测试 |  | 1、名称:双绞线缆测试 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 链路 | 74
综合布线系统
460 | 030501005003 | 插箱、机柜、台架 |  | 1、名称:壁挂机柜 2、规格:12U 3、包含框架和盖板 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 2
461 | 030501015003 | 交换机 |  | 1、名称:48口千兆交换机 2、型号:POE供电 3、包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 2
462 | 030502001001 | 分路器 |  | 1、名称:分路器 2、规格:440*360*75mm 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 2
463 | 030502001002 | 弱电接线箱 |  | 1、名称:弱电接线箱 2、规格:450*350*150mm 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 120 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
464 | 030502010001 | 信息、网络插座 |  | 1、名称:信息网络插座 2、安装方式:底边距地0.5m 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 93
465 | 030412006003 | 接线盒 |  | 1、名称:开关(插座)接线盒 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 93
466 | 030502005002 | 光缆 |  | 1、名称:光缆 2、规格:2芯 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 622.38
467 | 030502005003 | 光缆 |  | 1、名称:光缆 2、规格:24芯 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 20.52
468 | 030502005004 | 光缆 |  | 1、名称:光缆 2、规格:48芯 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 13.02
469 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1、名称:双绞线缆 2、规格:CAT6E 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 1019.56
470 | 030502014001 | 尾纤 |  | 1、名称:尾纤 2、规格:2m 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 条 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 121 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
471 | 030412001016 | 配管 |  | 1、名称:配管 2、规格:PC20 3、敷设方式:综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 1085.69
472 | 030412002005 | 线槽 |  | 1、名称:金属线槽 2、规格:50*50 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 4.5
473 | 030412002006 | 线槽 |  | 1、名称:金属线槽 2、规格:100*50 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 291.46
474 | 030412002007 | 线槽 |  | 1、名称:金属线槽 2、规格:200*100 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 23.55
475 | 031301005005 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1、名称:支（吊）架制作安装 2、除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | kg | 265.04
电梯五方对讲系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 122 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
476 | 030412004017 | 配线 |  | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZN-RVVP-5*0.5mm2 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 50
477 | 030412001017 | 配管 |  | 1、名称:配管 2、规格:PC20 3、敷设方式:综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 20
478 | 030504016001 | 终端设备 |  | 1、名称:五方对讲系统设备 2、包括但不限于电源箱、管理机、分机等相关所需配套设备 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
暖通工程
479 | 030108001001 | 风机 |  | 1、名称:壁式风机 2、规格、型号:风量:800CMH,功率:0.75KW 3、安装形式:壁式 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 123 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
480 | 030108001002 | 风机 |  | 1、名称:壁式风机 2、规格、型号:风量:1200CMH,功率:0.75KW 3、安装形式:壁式 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 2
481 | 030108001003 | 风机 |  | 1、名称:壁式风机 2、规格、型号:风量:2400CMH,功率:0.75KW 3、安装形式:壁式 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 2
482 | 030108001004 | 风机 |  | 1、名称:排风风机PF-B1-01 2、规格、型号:风量:1200CMH功率:0.75KW,250PA,380V 3、安装形式:风管式 4、含设备支架制作、安装 5、本体和配件安装 6、电机检查接线、调试 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 124 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
483 | 030108001005 | 风机 |  | 1、名称:送风风机SF-B1-01 2、规格、型号:风量:1000CMH功率:0.75KW,250PA,380V 3、安装形式:风管式 4、含设备支架制作、安装 5、本体和配件安装 6、电机检查接线、调试 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
484 | 030405015002 | 风扇 |  | 1、名称:天花板排气扇 2、规格、型号:风量250CMH,功率40W,带止回阀 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 125 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
485 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称:镀锌钢板通风管道 2、形状:矩形 3、规格:长边长(mm)≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm 5、本体及配件制作安装（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6、接口形式:法兰连接 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 5.45
486 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称:镀锌钢板通风管道 2、形状:矩形 3、规格:长边长(mm)≤450 4、板材厚度:δ=0.5mm 5、本体及配件制作安装（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6、接口形式:法兰连接 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 153.86
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 126 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
487 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1、名称:软接头 2、材质:帆布 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 0.32
488 | 030703001001 | 碳钢阀门 |  | 1、名称:70℃电动密闭防火阀 2、规格:300*300 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
489 | 030703001002 | 碳钢阀门 |  | 1、名称:70℃电动密闭防火阀 2、规格:450*450 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
490 | 030703001003 | 碳钢阀门 |  | 1、名称:70℃电动密闭防火阀 2、规格:800*500 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
491 | 030703001004 | 碳钢阀门 |  | 1、名称:70℃防火阀 2、规格:200*200 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
492 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称:单层百叶风口 2、规格:400*200 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 127 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
493 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称:电动自然补风口 2、规格:300*300 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
494 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称:单层百叶风口 2、规格:500*500 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
495 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称:单层百叶风口 2、规格:800*500 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
496 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称:通风百叶 2、规格:500*1200 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
给排水工程
给水系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 128 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
497 | 031001007001 | 复合管 |  | 1、名称:钢塑复合管 2、规格:DN100 3、安装部位:室内 4、连接方式:沟槽连接 5、管道、管件的制作、安装 6、管道试压、消毒、冲洗 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 8.78
498 | 031001007002 | 复合管 |  | 1、名称:钢塑复合管 2、规格:DN80 3、安装部位:室内 4、连接方式:丝扣连接 5、管道、管件的制作、安装 6、管道试压、消毒、冲洗 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 13.36
499 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1、名称:给水用PP-R管 2、规格:DN80 3、安装部位:室内 4、连接方式:热熔连接 5、管道、管件的制作、安装 6、管道试压、消毒、冲洗 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 25.09
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 129 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
500 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1、名称:给水用PP-R管 2、规格:DN65 3、安装部位:室内 4、连接方式:热熔连接 5、管道、管件的制作、安装 6、管道试压、消毒、冲洗 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 23.56
501 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1、名称:给水用PP-R管 2、规格:DN50 3、安装部位:室内 4、连接方式:热熔连接 5、管道、管件的制作、安装 6、管道试压、消毒、冲洗 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 103.35
502 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1、名称:给水用PP-R管 2、规格:DN32 3、安装部位:室内 4、连接方式:热熔连接 5、管道、管件的制作、安装 6、管道试压、消毒、冲洗 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 74.72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 130 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
503 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1、名称:给水用PP-R管 2、规格:DN25 3、安装部位:室内 4、连接方式:热熔连接 5、管道、管件的制作、安装 6、管道试压、消毒、冲洗 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 44.46
504 | 031001008006 | 塑料管 |  | 1、名称:给水用PP-R管 2、规格:DN20 3、安装部位:室内 4、连接方式:热熔连接 5、管道、管件的制作、安装 6、管道试压、消毒、冲洗 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 48.35
505 | 031001008007 | 塑料管 |  | 1、名称:给水用PP-R管 2、规格:DN15 3、安装部位:室内 4、连接方式:热熔连接 5、管道、管件的制作、安装 6、管道试压、消毒、冲洗 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 558.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 131 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
506 | 031002011001 | 水表 |  | 1、名称:水表组 2、规格:远传水表DN100 3、含1个电动阀、1个Y型过滤器 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 组 | 1
507 | 031002011002 | 水表 |  | 1、名称:水表组 2、规格:远传水表DN80 3、含1个闸阀、1个减压阀 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 组 | 1
508 | 031002011003 | 水表 |  | 1、名称:水表组 2、规格:远传水表DN50 3、含1个止回阀、1个Y型过滤器 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 组 | 1
509 | 031002001016 | 金属阀门 |  | 1、名称:闸阀 2、规格:DN65 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
510 | 031002001017 | 金属阀门 |  | 1、名称:闸阀 2、规格:DN80 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 132 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
511 | 031002001018 | 金属阀门 |  | 1、名称:闸阀 2、规格:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
512 | 031002001019 | 金属阀门 |  | 1、名称:截止阀 2、规格:DN15 3、材质:铜 4、连接形式:螺纹连接 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 6
513 | 031002001020 | 金属阀门 |  | 1、名称:截止阀 2、规格:DN32 3、材质:铜 4、连接形式:螺纹连接 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
514 | 031002001021 | 金属阀门 |  | 1、名称:截止阀 2、规格:DN50 3、材质:铜 4、连接形式:螺纹连接 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 13
515 | 031002001022 | 金属阀门 |  | 1、名称:止回阀 2、规格:DN65 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 133 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
516 | 031002001023 | 金属阀门 |  | 1、名称:止回阀 2、规格:DN80 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
517 | 031002004002 | 减压器 |  | 1、名称:可调式减压阀组 2、规格:DN15 3、连接形式:螺纹连接 4、含2个压力表、1个截止阀、1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 组 | 3
518 | 031002004003 | 减压器 |  | 1、名称:可调式减压阀组 2、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、含2个压力表、1个截止阀、1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 组 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 134 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
519 | 031002004004 | 减压器 |  | 1、名称:可调式减压阀组 2、规格:DN80 3、连接形式:法兰连接 4、含2个压力表、1个闸阀、1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 组 | 1
520 | 031002001024 | 金属阀门 |  | 1、名称:液压水位控制阀 2、规格:DN50 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
521 | 031002001025 | 金属阀门 |  | 1、名称:液压水位控制阀 2、规格:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
522 | 031002001026 | 金属阀门 |  | 1、名称:浮球阀 2、规格:DN15 3、连接形式:螺纹连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 135 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
523 | 031002001027 | 金属阀门 |  | 1、名称:自动排气阀 2、规格:带截止阀,DN15 3、连接形式:螺纹连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
524 | 031301003010 | 套管 |  | 1、名称:穿楼板塑料套管 2、介质管道规格:DN32 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 5
525 | 031301003011 | 套管 |  | 1、名称:穿卫生间沉箱楼板钢套管 2、介质管道规格:DN65 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 5
526 | 031301003012 | 套管 |  | 1、名称:穿卫生间沉箱楼板钢套管 2、介质管道规格:DN80 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 5
527 | 031301003013 | 套管 |  | 1、名称:穿屋面钢套管 2、介质管道规格:DN50 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 136 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
528 | 031301003014 | 套管 |  | 1、名称:刚性防水套管 2、介质管道规格:DN15 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
529 | 031301003015 | 套管 |  | 1、名称:刚性防水套管 2、介质管道规格:DN100 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
530 | 031301005006 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1、名称:管道支架 2、除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | kg | 340.02
排水系统
531 | 031001008008 | 塑料管 |  | 1、名称:HTPP静音排水管 2、规格:DN150 3、安装部位:室内 4、连接方式:柔性承插 5、灌水试验 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 28.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 137 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
532 | 031001008009 | 塑料管 |  | 1、名称:HTPP静音排水管 2、规格:DN100 3、安装部位:室内 4、连接方式:柔性承插 5、灌水试验 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 19.78
533 | 031001008010 | 塑料管 |  | 1、名称:PVC-U排水管 2、规格:DN150 3、安装部位:室内 4、连接方式:橡胶圈承插连接 5、灌水试验 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 68.62
534 | 031001008011 | 塑料管 |  | 1、名称:PVC-U排水管 2、规格:DN100 3、安装部位:室内 4、连接方式:橡胶圈承插连接 5、灌水试验 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 298.65
535 | 031001008012 | 塑料管 |  | 1、名称:PVC-U排水管 2、规格:DN75 3、安装部位:室内 4、连接方式:橡胶圈承插连接 5、灌水试验 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 80.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 138 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
536 | 031001008013 | 塑料管 |  | 1、名称:PVC-U排水管 2、规格:DN50 3、安装部位:室内 4、连接方式:橡胶圈承插连接 5、灌水试验 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 81.37
537 | 031001007003 | 复合管 |  | 1、名称:排水钢塑复合管 2、规格:DN150 3、安装部位:室内 4、连接方式:沟槽连接 5、水压试验及水冲洗 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 2.82
538 | 031001007004 | 复合管 |  | 1、名称:排水钢塑复合管 2、规格:DN100 3、安装部位:室内 4、连接方式:沟槽连接 5、水压试验及水冲洗 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 39.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 139 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
539 | 031001007005 | 复合管 |  | 1、名称:排水钢塑复合管 2、规格:DN65 3、安装部位:室内 4、连接方式:丝扣连接 5、水压试验及水冲洗 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 14.6
540 | 031002001028 | 金属阀门 |  | 1、名称:闸阀 2、规格:DN65 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 4
541 | 031002001029 | 金属阀门 |  | 1、名称:闸阀 2、规格:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
542 | 031002001030 | 金属阀门 |  | 1、名称:止回阀 2、规格:DN65 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 4
543 | 031002001031 | 金属阀门 |  | 1、名称:止回阀 2、规格:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 140 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
544 | 030601002004 | 压力仪表 |  | 1、名称:压力表 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 6
545 | 031002008005 | 软接头(软管) |  | 1、名称:可曲挠橡胶接头 2、规格:DN65 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 4
546 | 031002008006 | 软接头(软管) |  | 1、名称:可曲挠橡胶接头 2、规格:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
547 | 031001012001 | 积水器 |  | 1、名称:积水器 2、规格:DN100 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 5
548 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1、名称:卫生间地漏 2、规格:防返溢地漏DN75 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 30
549 | 031003014002 | 给、排水附件 |  | 1、名称:地漏 2、规格:DN75 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 141 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
550 | 031003014003 | 给、排水附件 |  | 1、名称:地漏 2、规格:DN100 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
551 | 031003014004 | 给、排水附件 |  | 1、名称:地漏 2、规格:DN150 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
552 | 031003014005 | 给、排水附件 |  | 1、名称:清扫口 2、规格:DN100 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 18
553 | 031301003016 | 套管 |  | 1、名称:穿卫生间沉箱楼板钢套管 2、介质管道规格:DN150 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 8
554 | 031301003017 | 套管 |  | 1、名称:穿卫生间沉箱楼板钢套管 2、介质管道规格:DN100 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
555 | 031301003018 | 套管 |  | 1、名称:穿楼板塑料套管 2、介质管道规格:DN100 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 142 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
556 | 031301003019 | 套管 |  | 1、名称:穿屋面钢套管 2、介质管道规格:DN100 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 5
557 | 031301003020 | 套管 |  | 1、名称:刚性防水套管 2、介质管道规格:DN75 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 12
558 | 031301003021 | 套管 |  | 1、名称:刚性防水套管 2、介质管道规格:DN100 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 18
559 | 031301003022 | 套管 |  | 1、名称:刚性防水套管 2、介质管道规格:DN150 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 1
560 | 030109001002 | 泵 |  | 1、名称:潜污泵 2、型号:Q=20m3/h,H=16m,N=2.2KW 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 143 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
561 | 030109001003 | 泵 |  | 1、名称:潜污泵 2、型号:Q=40m3/h,H=18m,N=4KW 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 2
562 | 031003018001 | 饮水器 |  | 1、名称:饮水机 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 6
563 | 031003006001 | 大便器 |  | 1、名称:蹲便器 2、采用分档冲洗水箱 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 组 | 96
564 | 031003006002 | 大便器 |  | 1、名称:坐便器 2、采用分档冲洗水箱 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 组 | 6
565 | 031003007001 | 小便器 |  | 1、名称:小便器 2、采用感应冲洗阀 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 组 | 30
566 | 031003003001 | 洗脸盆 |  | 1、名称:洗脸盆 2、采用感应式水龙头 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 组 | 42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 144 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
567 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 |  | 1、名称:拖把池 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 组 | 12
568 | 031003014006 | 水簸箕 |  | 1、名称:水簸箕 2、规格:成品混凝土,400*400mm 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
569 | 031301005007 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1、名称:管道支架 2、除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | kg | 78.45
雨水系统
570 | 031001008014 | 塑料管 |  | 1、名称:PVC-U雨水管 2、规格:DN100 3、安装部位:室内 4、连接方式:橡胶圈承插连接 5、灌水试验 6、含管道、管件、检查口供应及安装 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 384.35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 145 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
571 | 031001008015 | 塑料管 |  | 1、名称:PVC-U雨水管 2、规格:DN75 3、安装部位:室内 4、连接方式:橡胶圈承插连接 5、灌水试验 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 16.58
572 | 031003014007 | 给、排水附件 |  | 1、名称:雨水斗 2、型号、规格:87式,DN100 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 14
573 | 031003014008 | 给、排水附件 |  | 1、名称:雨水斗 2、型号、规格:侧排式,DN100 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
574 | 031301003023 | 套管 |  | 1、名称:穿楼板塑料套管 2、介质管道规格:DN100 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 45
575 | 031301003024 | 套管 |  | 1、名称:穿卫生间沉箱楼板钢套管 2、介质管道规格:DN100 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 146 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
576 | 031301003025 | 套管 |  | 1、名称:穿屋面钢套管 2、介质管道规格:DN100 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 13
冷凝水系统
577 | 031001008016 | 塑料管 |  | 1、名称:PVC-U冷凝水管 2、规格:DN50 3、安装部位:室内 4、连接方式:粘接 5、含管道、管件、检查口供应及安装 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 146.4
578 | 031001008017 | 塑料管 |  | 1、名称:PVC-U冷凝水管 2、规格:DN25 3、安装部位:室内 4、连接方式:粘接 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 13.94
电梯工程
579 | 030107001001 | 交流电梯 |  | 1、名称:普通客梯 2、停站楼层/层门数:6层 3、要求:含控制箱、控制系统、联动系统、接地系统，整体安装、试运行、验收 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 部 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 147 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
室外电气工程
室外电气
580 | 030402011021 | 成套配电箱 |  | 1、名称:配电箱APCDZ 2、规格:元器件详见系统图 3、包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 1
581 | 030405016001 | 充电桩 |  | 1、名称:立柱式交流充电桩 2、主机尺寸:200×400×120mm,功率7KW 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 台 | 4
582 | 030409001024 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:YJY-4*240＋1*120mm2 3、敷设方式:穿管埋地 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 270.09
583 | 030409001025 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:YJY-3*16mm2 3、敷设方式:穿管埋地 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 60.59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 148 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
584 | 030409001026 | 电力电缆 |  | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-4x25+1x16mm2 3、敷设方式:穿管埋地 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 258.23
585 | 030409003010 | 电力电缆头 |  | 1、名称:电力电缆头 2、规格:240mm2以下 3、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
586 | 030409003011 | 电力电缆头 |  | 1、名称:电力电缆头 2、规格:35mm2以下 3、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
587 | 030409006003 | 电缆保护管 |  | 1、名称:电缆保护管 2、规格、材质:PC50 3、敷设方式:埋地敷设 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 47.11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 149 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
588 | 030409006004 | 电缆保护管 |  | 1、名称:电缆保护管 2、规格、材质:PC100 3、敷设方式:埋地敷设 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 801.94
589 | 030409006005 | 电缆保护管 |  | 1、名称:电缆保护管 2、规格、材质:SC100 3、敷设方式:埋地敷设 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 51.78
590 | 040205001002 | 人(手)孔井 |  | 1、名称:1#手孔井 2、井截面、深度:800*800*1000mm 3、砖品种、规格、强度等级:240mm厚MU7.5机制砖M7.5水泥砂浆砌筑 4、垫层:100mm厚C15混凝土 5、井盖材质:成品铸铁井盖 6、井底部中粗砂渗水层 7、含模板制作、安装 8、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 座 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 150 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
591 | 040205001003 | 人(手)孔井 |  | 1、名称:2#手孔井 2、井截面、深度:400*400*1000mm 3、砖品种、规格、强度等级:240mm厚MU7.5机制砖M7.5水泥砂浆砌筑 4、垫层:100mm厚C15混凝土 5、井盖材质:成品铸铁井盖 6、井底部中粗砂渗水层 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 座 | 4
592 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1、名称:拆除路面 2、规格:200mm厚C30混凝土面层，100mm厚5%水泥稳定级配碎石基层 3、弃置运距:投标人综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 188.82
593 | 041001001002 | 混凝土路面 |  | 1、名称:混凝土路面 2、规格:200mm厚C30混凝土， 3、基层:100mm厚5%水泥稳定级配碎石 4、水养生 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 188.82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 151 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
594 | 010102002003 | 挖沟槽土方 |  | 1、名称:挖沟槽土方 2、土壤类别: 一、二类土 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 241.35
595 | 010102007005 | 回填方 |  | 1、名称:回填方 2、填方材料品种:石屑 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 191.03
596 | 010102007006 | 回填方 |  | 1、名称:回填方 2、填方材料品种:原土回填 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 36.53
597 | 010103002006 | 余方弃置 |  | 1、土壤类别:综合考虑 2、运距:投标人综合考虑 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 204.82
室外弱电
598 | 030409006006 | 电缆保护管 |  | 1、名称:配管 2、规格、材质:SC100 3、敷设方式:埋地敷设 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 428
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 152 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
599 | 040205001004 | 人(手)孔井 |  | 1、名称:1#手孔井 2、井截面、深度:800*800*1000mm 3、砖品种、规格、强度等级:240mm厚MU7.5机制砖M7.5水泥砂浆砌筑 4、垫层:100mm厚C15混凝土 5、井盖材质:成品铸铁井盖 6、井底部中粗砂渗水层 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 座 | 3
600 | 030502005005 | 光缆 |  | 1、名称:光缆（室外） 2、规格:2芯 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 1284
601 | 030502005006 | 光缆 |  | 1、名称:光缆（室外） 2、规格:24芯 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 107
602 | 030502005007 | 光缆 |  | 1、名称:光缆（室外） 2、规格:48芯 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 107
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 153 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
603 | 041001001003 | 拆除路面 |  | 1、名称:拆除路面 2、规格:200mm厚C30混凝土面层，100mm厚5%水泥稳定级配碎石基层 3、弃置运距:15km 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 17.78
604 | 041001001004 | 混凝土路面 |  | 1、名称:混凝土路面 2、规格:200mm厚C30混凝土， 3、基层:100mm厚5%水泥稳定级配碎石 4、水养生 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 17.78
605 | 010102002004 | 挖沟槽土方 |  | 1、名称:挖沟槽土方 2、土壤类别: 一、二类土 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 63.23
606 | 010102007007 | 回填方 |  | 1、名称:回填方 2、填方材料品种:石屑 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 42.14
607 | 010102007008 | 回填方 |  | 1、名称:回填方 2、填方材料品种:原土回填 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 15.89
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 154 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
608 | 010103002007 | 余方弃置 |  | 1、土壤类别:综合考虑 2、运距:投标人综合考虑 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 47.34
模板工程
609 | 010505001002 | 垫层模板 |  | 1、名称:垫层模板 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 7.79
教学综合楼-室外附属工程
土石方工程
610 | 041001001001 | 拆除原始路面 |  | 1、混凝土路面200mm厚拆除 2、废弃料外运运距:投标人综合考虑 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 1837.28
611 | 010101001002 | 挖单独土方 |  | 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:一、二类土 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 2330.65
612 | 010102002002 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:一、二类土 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 1721.79
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 155 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
613 | 010102007003 | 回填方 |  | 1、土壤类别:综合考虑 2、密实度要求:综合考虑 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 1231.39
614 | 010103002002 | 余方弃置 |  | 1、土壤类别:综合考虑 2、运距:投标人综合考虑 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 2911.24
园路工程
615 | 050201003001 | 水泥压纹路面 |  | 1、刷两遍固化剂 2、模具压制图案 3、彩色强化剂3遍、脱模剂一遍 4、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5、150mm厚C25混凝土 6、150mm厚级配砂石垫层（3:7）碾实 7、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 1123.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 156 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
616 | 050201003002 | 消防车道及回车场 |  | 1、200mm厚C30混凝土面层(分块捣制密实,随打随抹平,每6米设缝,缝宽20~30mm,热沥青浇缝) 2、300mm厚级配砂石垫层（3:7）碾实 3、路基碾压密实≥93% 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 528.46
挡土墙工程
617 | 010501001004 | 基础垫层 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 20.78
618 | 010502002001 | 条形基础 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级:C25 3、泵送增加费 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 92.52
619 | 010502026002 | 挡土墙 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2、混凝土强度等级:C25 3、泵送增加费 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 355.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 157 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
620 | 010904004003 | 挡土墙变形缝 |  | 1、变形缝分缝,位置详见图纸GS-04 2、沥青麻筋塞缝,塞入深度不宜少于200mm 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 60.0973
621 | 040308008001 | 排(泄)水管 |  | 1、PVC排水管DN100 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 67.36
622 | 060302003001 | 反滤层铺筑 |  | 1、300~400g/m2土工布 2、100mm厚砂砾或石屑 3、200mm厚粗砾或碎石 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 300.62
623 | 010506001006 | 现浇构件钢筋 φ12-25以内 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ12-25以内 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | t | 10.27
624 | 010506001007 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋φ10以内 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋φ10以内 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | t | 0.858
625 | 010506001008 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋φ10以外 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋φ10以外 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | t | 4.673
围墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 158 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
626 | 010401002002 | 实心砖墙 |  | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10 灰砂砖 2、砂浆强度等级、配合比:M7.5 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 39.99
627 | 010502021002 | 构造柱 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 6.99
628 | 010502022003 | 压顶梁 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 4.44
629 | 010502023002 | 柱头压顶 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 13.32
630 | 010506001009 | 现浇构件钢筋圆钢 φ10内 |  | 1、现浇构件圆钢 φ10内 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | t | 0.321
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 159 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
631 | 010506001010 | 现浇构件钢筋 φ12-25以内 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ12-25以内 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | t | 0.839
632 | 011203003004 | 块料墙、柱面 |  | 1、建筑胶镶贴100*100mm白色外墙砖,专用擦缝剂擦缝 2、15mm厚WPM15水泥砂浆找平层 3、墙表面专用界面处理剂甩毛 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 522.51
混凝土模板工程
633 | 010505001002 | 垫层模板 |  | 1、垫层模板 | m2 | 56.59
634 | 010505002004 | 基础模板 |  | 1、条形基础模板 | m2 | 28.17
635 | 010505011002 | 构造柱模板 |  | 1、构造柱模板 | m2 | 58.65
636 | 010505012002 | 压顶梁模板 |  | 1、压顶梁模板 | m2 | 37.03
637 | 010505005002 | 墙面模板 |  | 1、直形墙模板 墙厚(cm以内) 100 支模高度3.6m内 | m2 | 469.46
638 | 010505005003 | 墙面模板 |  | 1、直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):6.4 | m2 | 447.47
639 | 010505014002 | 压顶模板 |  | 1、压顶模板 | m2 | 13.32
教学综合楼-市政管网工程
室外给水
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 160 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
640 | 031001007001 | 复合管 |  | 1、名称:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN100 3、安装部位:室外 4、管道、管件的制作、安装 5、管道试压、消毒、冲洗 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 64.53
641 | 031001007002 | 复合管 |  | 1、名称:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN80 3、安装部位:室外 4、管道、管件的制作、安装 5、管道试压、消毒、冲洗 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 3.08
642 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、名称:挖沟槽土方 2、土壤类别: 一、二类土 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 15
643 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1、名称:回填方 2、填方材料品种:中粗砂 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 10.58
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 161 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
644 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1、名称:回填方 2、填方材料品种:原土回填 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 3.89
645 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1、弃置品种:土方 2、运距:投标人综合考虑 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 11.1
室外污水
646 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1、名称:HDPE双壁波纹管 2、规格:DN300 3、垫层材质及厚度：200mm厚中粗砂 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 93.65
647 | 040504002001 | 现浇混凝土井 |  | 1、名称:圆形混凝土污水检查井 2、规格:φ1000 3、详见国标图集20S515-P30 4、含防坠网 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 座 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 162 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
648 | 040504009001 | 整体化粪池 |  | 1、名称:成品玻璃钢化粪池 2、规格:20m3,清掏期180d 3、含DN100通气管 4、垫层材质及厚度:200mm厚中粗砂 5、参考图集14SS706 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 座 | 1
649 | 041001001007 | 拆除路面 |  | 1、名称:拆除路面 2、规格:200mm厚C30混凝土面层,300mm厚6%水泥稳定级配碎石基层,180mm砂砾层 3、弃置运距:投标人综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 113.45
650 | 041001001008 | 混凝土路面 |  | 1、名称:混凝土路面 2、规格:200mm厚C30混凝土 3、基层:300mm厚6%水泥稳定级配碎石,180mm厚砂砾层 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 113.45
651 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 1、名称:挖沟槽土方 2、土壤类别: 一、二类土 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 434.95
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 163 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
652 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1、名称:回填方 2、填方材料品种:中粗砂 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 173.38
653 | 040103001004 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1、名称:回填方 2、填方材料品种:原土回填 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 199.74
654 | 040103003002 | 余方弃置 |  | 1、弃置品种:土方 2、运距:投标人综合考虑 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 235.21
室外雨水
655 | 040501001001 | 混凝土管 |  | 1、名称:II级钢筋混凝土管 2、规格:DN1500 3、垫层材质及厚度：200mm厚中粗砂 4、接口方式:承插橡胶圈 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 86.15
656 | 040501005001 | 塑料管 |  | 1、名称:HDPE双壁波纹管 2、规格:DN300 3、垫层材质及厚度：200mm厚中粗砂 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 82.49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 164 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
657 | 040501005002 | 塑料管 |  | 1、名称:UPVC平壁管 2、规格:DN200 3、垫层材质及厚度：200mm厚中粗砂 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 59.36
658 | 040504002002 | 现浇混凝土井 |  | 1、名称:矩形混凝土雨水检查井 2、规格:2200*1100mm 3、详见国标图集20S515-P39 4、含防坠网 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 座 | 5
659 | 040504002003 | 现浇混凝土井 |  | 1、名称:圆形混凝土雨水检查井 2、规格:φ1000 3、详见国标图集20S515-P29 4、含防坠网 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 座 | 4
660 | 040504010001 | 雨水口 |  | 1、名称:平箅式雨水口 2、规格:单篦,680x380mm 3、参考图集16S518-P8 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 座 | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 165 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
661 | 040302010002 | 钢板桩 |  | 1、桩长:桩长9m 2、拉森Ⅳ型钢板桩 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | t | 96.092
662 | 040101002003 | 挖沟槽土方 |  | 1、名称:挖沟槽土方 2、土壤类别: 一、二类土 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 1055.04
663 | 040103001005 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1、名称:回填方 2、填方材料品种:中粗砂 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 413.68
664 | 040103001006 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1、名称:回填方 2、填方材料品种:原土回填 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 327.57
665 | 040103003003 | 余方弃置 |  | 1、弃置品种:土方 2、运距:投标人综合考虑 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 727.46
室外消防水
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 166 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
666 | 031001007003 | 复合管 |  | 1、名称:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN100 3、安装部位:室外 4、管道、管件的制作、安装 5、管道试压、冲洗 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 67.83
667 | 031001007004 | 复合管 |  | 1、名称:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN400 3、安装部位:室外 4、管道、管件的制作、安装 5、管道试压、冲洗 6、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 69.33
668 | 030901011001 | 室外消火栓 |  | 1、名称:室外消火栓 2、型号、规格:SS100/65-1.0 3、安装部位:室外 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 1
669 | 030901012001 | 消防水泵接合器 |  | 1、名称:消防水泵接合器 2、型号、规格:SQD100 3、安装部位:室外 4、附件:自带有闸阀、止回阀、安全阀 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 167 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
670 | 030901012002 | 室外消防取水口 |  | 1、名称:室外消防取水口 2、型号、规格:DN400 3、安装部位:室外 4、取水口盖板带锁具 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 套 | 1
671 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1、名称:闸阀 2、规格:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 2
672 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1、名称:阀门井 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 座 | 2
673 | 030910001001 | 灭火器 |  | 1、名称:推车式水基型灭火器 2、型号、规格:MST60,配防雨罩 3、安装部位:室外 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 具 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 168 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
674 | 041001001015 | 拆除路面 |  | 1、名称:拆除路面 2、规格:200mm厚C30混凝土面层,300mm厚6%水泥稳定级配碎石基层,180mm砂砾层 3、弃置运距:投标人综合考虑 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 0.84
675 | 041001001014 | 混凝土路面 |  | 1、名称:混凝土路面 2、规格:200mm厚C30混凝土 3、基层:300mm厚6%水泥稳定级配碎石,180mm厚砂砾层 4、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 0.84
676 | 040101002004 | 挖沟槽土方 |  | 1、名称:挖沟槽土方 2、土壤类别: 一、二类土 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 92.04
677 | 040103001007 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1、名称:回填方 2、填方材料品种:中粗砂 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 63.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 169 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
678 | 040103001008 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1、名称:回填方 2、填方材料品种:原土回填 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 19.88
679 | 040103003004 | 余方弃置 |  | 1、弃置品种:土方 2、运距:投标人综合考虑 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 72.16
原有管道拆除
680 | 040501001002 | 混凝土管 |  | 1、名称:拆除现状混凝土排水管 2、规格:DN1000 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m | 39.92
681 | 010401008001 | 零星砌砖 |  | 1、名称:现状混凝土排水管洞口封堵 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 0.18
682 | 040101002005 | 挖沟槽土方 |  | 1、名称:挖沟槽土方 2、土壤类别: 一、二类土 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 100.88
683 | 040103001009 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1、名称:回填方 2、填方材料品种:原土回填 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 132.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 170 页 共 170 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
684 | 040103003005 | 余方弃置 |  | 1、弃置品种:石方废料 2、运距:投标人综合考虑 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m3 | 31.34
模板工程
685 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1、名称:垫层模板 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 27.55
686 | 070101006001 | 井壁模板 |  | 1、名称:井壁模板 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 261.69
687 | 070101009001 | 井盖板模板 |  | 1、名称:井盖板模板 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | m2 | 12.92
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 |  |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000001 |  | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000001 |  | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000001 |  | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000001 |  | 安全生产措施
1.1.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00001 |  | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000001 |  | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000001 |  | 赶工措施费
1.1.2.6 | 011601001003 |  | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等
1.1.2.7 | 011601002001 |  | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆,固定装置、基础制作、安装,行走式机械轨道的铺设、拆除,设备运转、使用等
1.2 |  |  | 装饰工程
1.2.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.2.1.1 | WMSGCS000002 |  | 文明施工措施
1.2.1.2 | HJBHCS000002 |  | 环境保护措施
1.2.1.3 | LSSSCS000002 |  | 临时设施措施
1.2.1.4 | AQSCCS000002 |  | 安全生产措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.2.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.2.2.1 | WMGDZJF00002 |  | 文明工地增加费
1.2.2.2 | DNASSG000002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.2.2.3 | DNASSGCC0002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.2.2.4 | YJSGZJ000002 |  | 夜间施工增加费
1.2.2.5 | GGCSF0000002 |  | 赶工措施费
1.3 |  |  | 安装工程
1.3.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.3.1.1 | WMSGCS000003 |  | 文明施工措施
1.3.1.2 | HJBHCS000003 |  | 环境保护措施
1.3.1.3 | LSSSCS000003 |  | 临时设施措施
1.3.1.4 | AQSCCS000003 |  | 安全生产措施
1.3.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00003 |  | 文明工地增加费
1.3.2.2 | ASGDSG000003 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000003 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000003 |  | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000003 |  | 夜间施工增加费
1.3.2.6 | 031401001001 |  | 脚手架搭拆费 | 搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等
1.4 |  |  | 市政工程
1.4.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.4.1.1 | WMSGCS000004 |  | 文明施工措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.4.1.2 | HJBHCS000004 |  | 环境保护措施
1.4.1.3 | LSSSCS000004 |  | 临时设施措施
1.4.1.4 | AQSCCS000004 |  | 安全生产措施
1.4.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.4.2.1 | WMGDZJF00004 |  | 文明工地增加费
1.4.2.2 | YJSGZJ000004 |  | 夜间施工增加费
1.4.2.3 | GGCSF0000004 |  | 赶工措施费
1.5 |  |  | 园林绿化工程
1.5.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.5.1.1 | WMSGCS000005 |  | 文明施工措施
1.5.1.2 | HJBHCS000005 |  | 环境保护措施
1.5.1.3 | LSSSCS000005 |  | 临时设施措施
1.5.1.4 | AQSCCS000005 |  | 安全生产措施
1.5.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.5.2.1 | WMGDZJF00005 |  | 文明工地增加费
1.5.2.2 | YJSGZJ000005 |  | 夜间施工增加费
1.5.2.3 | GGCSF0000005 |  | 赶工措施费
1.6 |  |  | 轨道工程
1.6.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.6.1.1 | WMSGCS000006 |  | 文明施工措施
1.6.1.2 | HJBHCS000006 |  | 环境保护措施
1.6.1.3 | LSSSCS000006 |  | 临时设施措施
1.6.1.4 | AQSCCS000006 |  | 安全生产措施
1.6.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.6.2.1 | WMGDZJF00006 |  | 文明工地增加费
1.6.2.2 | YJSGZJ000006 |  | 夜间施工增加费
1.6.2.3 | GGCSF0000006 |  | 赶工措施费
1.7 |  |  | 轨道工程-安装
1.7.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.7.1.1 | WMSGCS000007 |  | 文明施工措施
1.7.1.2 | HJBHCS000007 |  | 环境保护措施
1.7.1.3 | LSSSCS000007 |  | 临时设施措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.7.1.4 | AQSCCS000007 |  | 安全生产措施
1.7.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.7.2.1 | WMGDZJF00007 |  | 文明工地增加费
1.7.2.2 | GGCSF0000007 |  | 赶工措施费
1.7.2.3 | YJSGZJ000007 |  | 夜间施工增加费
1.8 |  |  | 古驿道工程
1.8.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.8.1.1 | WMSGCS000008 |  | 文明施工措施
1.8.1.2 | HJBHCS000008 |  | 环境保护措施
1.8.1.3 | LSSSCS000008 |  | 临时设施措施
1.8.1.4 | AQSCCS000008 |  | 安全生产措施
1.8.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.8.2.1 | YJSGZJ000008 |  | 夜间施工增加费
1.8.2.2 | DNASSG000008 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9 |  |  | 传统建筑工程
1.9.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.9.1.1 | WMSGCS000009 |  | 文明施工措施
1.9.1.2 | HJBHCS000009 |  | 环境保护措施
1.9.1.3 | LSSSCS000009 |  | 临时设施措施
1.9.1.4 | AQSCCS000009 |  | 安全生产措施
1.9.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.9.2.1 | DNASSG000009 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9.2.2 | YJSGZJ000009 |  | 夜间施工增加费
1.10 |  |  | 市政设施养护维修工程
1.10.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.10.1.1 | WMSGCS000010 |  | 文明施工措施
1.10.1.2 | HJBHCS000010 |  | 环境保护措施
1.10.1.3 | LSSSCS000010 |  | 临时设施措施
1.10.1.4 | AQSCCS000010 |  | 安全生产措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.10.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.10.2.1 | YJSGZJ000010 |  | 夜间施工增加费
1.11 |  |  | 管廊安装工程
1.11.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.11.1.1 | WMSGCS000011 |  | 文明施工措施
1.11.1.2 | HJBHCS000011 |  | 环境保护措施
1.11.1.3 | LSSSCS000011 |  | 临时设施措施
1.11.1.4 | AQSCCS000011 |  | 安全生产措施
1.11.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.11.2.1 | WMGDZJ000011 |  | 文明工地增加费
1.11.2.2 | YJSGZJ000011 |  | 夜间施工增加费
1.11.2.3 | GGCSF0000011 |  | 赶工措施费
1.12 |  |  | 管廊建筑工程
1.12.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.12.1.1 | WMSGCS000012 |  | 文明施工措施
1.12.1.2 | HJBHCS000012 |  | 环境保护措施
1.12.1.3 | LSSSCS000012 |  | 临时设施措施
1.12.1.4 | AQSCCS000012 |  | 安全生产措施
1.12.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.12.2.1 | WMGDZJ000012 |  | 文明工地增加费
1.12.2.2 | DNASSG000012 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.12.2.3 | YJSGZJ000012 |  | 夜间施工增加费
1.12.2.4 | GGCSF0000012 |  | 赶工措施费
1.13 |  |  | 其他工程
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 1117721.75 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  | 108000 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 概算幅度差
YSBGF | 预算包干费
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
合 计 |  |  | 1225721.75 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  |  | 标段：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 1117721.75
2.1 | 未确定工程暂列金额 | 11177217.48 | 10 |  | 1117721.75
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - |  | 1117721.75 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | 1117721.75 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 抗震支架工程 | 61467.89 | 5532.11 |  | 67000
2 | 光伏系统工程 | 37614.68 | 3385.32 |  | 41000
本页小计 |  | 99082.57 | 8917.43 |  | 108000
合计 |  | 99082.57 | 8917.43 |  | 108000 |  |  |  |  | -
注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：韶关市第九中学教学综合楼及体育馆建设项目（一期） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价
合计