7 低压密集型母线槽

技术要求书

2024年12月

# 总则

## 概述

- 本技术要求书为本项目低压密集母线槽采购的技术要求和供货要求，提供给供应商进行技术应答和报价之用，要求提供的技术资料以中文文本为准。

- 本技术要求书应视为保证本项目正常运行所需的最低要求。如有遗漏，供货商应予以补充，否则一旦中标将认为供货商认同遗漏部分并免费提供。

- 根据本技术要求书要求，供货商应在应答中说明给招标人提供的技术文件、技术支持、人员培训等的范围和程度。

- 招标人在任何时候都保留和拥有对本文件的解释权。

- 供货商在参与本项目中，对于招标人披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经招标人授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则招标人有权追究供货商的责任。

- 技术要求中★条款为不可偏离项。

- 带▲标记条款：为本文中重要条款。

- 母线槽使用场所及敷设路径：变压器至低压进线柜、低压柜与低压柜之间的联络、低压配电柜馈出线等（具体按设计图纸要求）。

- 本技术要求涵盖范围包括母线槽及其插接箱（包括插接箱内的断路器等），以及所有的必备辅件。

### 2. 供货方所提供的所有各项设备应至少符合以下技术标准要求：

2.1 国家标准（GB4208-2008） 《外壳防护等级（IP代码）》；

2.2 国家标准（GB5585.1-2005）《电工用铜、铝及合金母线 第一部分：一般规定》；

2.3 国家标准（GB/T7251.1-2013）《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》；

2.4 国家标准（GB/T7251.6-2015）《低压成套开关设备和控制设备 第6部分:母线干线系统(母线槽)》；

2.5 国家标准（GB 50054-2011）《低压配电设计要求》；

2.6 国家标准（GB 50260-2013）《电力设施抗震设计要求》；

2.7 国家标准（GB/T 2424.25-2000）《电工电子产品环境试验 第3部分：试验导则地震试验方法》；

2.8 国际电工标准（IEC61439.1-2011）《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》；

2.9 国际电工标准（IEC61439.6-2012）《低压成套开关设备和控制设备 第6部分:母线干线系统(母线槽)》；

### ★3. 供货方必须提供的认证和检测报告:

3.1厂家应具有完整的质量认证体系，并提供ISO9001-2000、ISO9001-14001、ISO9001-45001体系认证。

3.2 要求供货方提供主要生产设备名称型号以及主要加工功能。

3.3 产品需获得CCC报告证书。

3.4投标产品必须通过中国国家强制性产品认证，并提供国家市场管理部〈自我声明〉认证（自我声明）上防护等级达到：不带分接单元 IP66，带分接单元 IP65，建筑结构中防火的耐火时间 180min。

# 技术要求

## 1. 一般要求

设备须能在下列条件下正常工作：

1.1海拔高度： 2000m

1.2相对湿度：≤90%（20℃）≤50%（40℃）

## 2. 电气要求

2.1额定工作电压： 1000V AC

2.2额定绝缘电压： 1000V AC

2.3额定频率：50/60 Hz

★2.4 配电系统方式：母线导体配置为三相五线制（3L+N+PE）结构。独立地线，地线容量须不小于相线容量的 50%，投标时须提供 CCC、自我声明报告作对照辅助说明。

★2.5母线铜排规格及短耐要求表：

2.5.1三相五线制母线铜排规格及短耐要求表（独立 PE 线）：

| 电流等级 | 铜排规格（宽度*厚度） | 铜排截面积（A、 B、C、N）mm² | 铜排截面积 （PE）mm² | 每平方毫米 铜排/电流量 | 额定短 时耐受 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000A/5P | 8条（210*5）+2（2.5*210） | 2100 mm² | 1050 mm² | 2.38 mm²/A | 120KA |
| 4000A/5P | 8条（160*5）+2(2.5*160) | 1600 mm² | 800 mm² | 2.50 mm²/A | 120KA |
| 3200A/5P | 8条（120*5）+2 （2.5*120） | 1200 mm² | 600 mm² | 2.66 mm²/A | 80KA |
| 2500A/5P | 4条（210*5）+1（2.5*210） | 1050 mm² | 525 mm² | 2.38 mm²/A | 80KA |
| 2000A/5P | 4条（160*5）+1（2.5*160） | 800 mm² | 400 mm² | 2.50 mm²/A | 65KA |
| 1600A/5P | 4条（120*5）+1 （2.5*120） | 600 mm² | 300 mm² | 2.66 mm²/A | 65KA |

★2.6温升要求：

母线干线：母线内部导体温升不超过70K，外壳温升不超过55K。各电流等级均需提供第三方温升报告。

2.7母线产品出厂需经过3750V交流工频耐压测试，并提供相关证明文件。

2.8耐地震能力：通过GB 50260及GB/T 2424.25规定的AG5 (ZAP=0.3g)地震测试。地震里氏等级大于7级，地震烈度大于8级。

2.9电阻电抗要求：

| 序号 | 母线槽容量（A) | R20（mΩ/m） | X（mΩ/m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 0.206 | 0.045 |
| 2 | 630 | 0.118 | 0.037 |
| 3 | 800 | 0.095 | 0.028 |
| 4 | 1000 | 0.067 | 0.027 |
| 5 | 1250 | 0.050 | 0.018 |
| 6 | 1600 | 0.036 | 0.014 |
| 7 | 2000 | 0.027 | 0.013 |
| 8 | 2500 | 0.020 | 0.007 |
| 9 | 3150 | 0.017 | 0.007 |
| 10 | 4000 | 0.013 | 0.005 |
| 11 | 5000 | 0.010 | 0.004 |

（以上数据来源需提供第三方报告证明）

## 3. 结构要求

3.1采用密集的“三明治”结构，占用安装空间小；导体紧密排列，母线整体传导散热，保证良好的散热效果。

3.2 母线槽结构便于安装，任何角度的安装都无需考虑降容。

3.3 模块化设计，便于安装，且具有防错功能设计。

3.4 可靠的连接设计，保证母线系统日常使用免维护。

3.5母线槽内没有任何连续空间，多排母线槽间隔处应填充防烟隔板，避免“烟囱效应”，保证火灾时能防止火焰及烟雾通过母线槽内部蔓延，需提供第三方“防止火焰蔓延”相关测试报告。

3.6母线整体应具有很高的结构强度，母线外壳应能承受导体的全部重量而不致变形而影响到导体的载流能力；不接受母线本体加穿心螺栓等方式进行结构加强。

3.7 母线结构具有优异的排水设计和密封工艺，不同安装方向/角度安装，母线本体均不能积水并具有长时间的防水性能。

3.8各电流等级导体应放置在同一外壳内，以保证其良好的结构稳定性及电流平衡度，采用外双拼等结构需将直线段电流升容10%以满足某一回路可能过载的情况。

## 外壳要求

4.1 全封闭外壳，提高母线的防护等级，减少灰尘在母线槽内部的积聚。

4.2 外壳采用冷轧镀锌钢板或者铝镁合金，保证较高强度。

4.3外壳具有良好的抗机械冲击能力，母线悬挂多个插接箱的情况下仍不会发生扭曲和变形。

★4.4母线外壳表面进行环氧树脂静电喷涂，以达到良好的防腐蚀效果，需提供相应的耐2500小时以上的盐雾腐蚀检测报告。

4.5母线外壳应具备良好的排水孔设计，使母线的安装方向不受限制，避免出现“水槽效应”。

## 导体要求

5.1母线槽容量：在环境温度+35℃下，满足连续额定电流的载流要求。

5.2母线槽A/B/C/N/PE相导体须采用高导电率铜材，纯度≥99.9%，导电率≥97% IACS。需提供权威第三方出具测试报告。

5.3 A/B/C/N/PE相导体要求截面相同并且全长镀锡或镀银，以减小接触电阻，提升导体的载流性能，保证低的电压降及能耗。

5.4导体截面全长需相同，不允许出现导体中间冲孔或末端截面收缩等不良设计。

## 绝缘材料要求

6.1 母线槽相间采用国内外知名厂商生产的聚酯绝缘材料，可耐摄氏130C高温，绝缘等级为B级（130℃），绝缘材料为环保型，在火灾时不能放出有毒气体。需提供权威第三方出具测试报告。

6.2 每相导体包裹2层绝缘材料，任意两相导体之间有4层防护，以保证良好的绝缘性能。

6.3 绝缘材料要求低烟无卤，安全环保。

## 连接头要求

7.1 母线连接头要求为独立可移动式，便于母线的安装及拆卸。

7.2母线接头须为穿过螺栓型，其固紧程度之检查可不必将系统停电。螺栓接头须能对全部接触区施以正压。连接头螺栓应保证可靠的搭接力矩，应带有自动力矩控制功能，保证可靠的搭接力矩大于70N.m以上，以保证连接头有良好的接触。

7.3接头安装无需专用工具，在压紧力矩达到规定值后，有醒目的指示，无需再次校验；接头处有防水胶条设计，保证连接头防护等级。连接头应采用双面搭接技术，以增强该部位的载流能力。

7.4母线接头的设计须满足由于热膨胀及外界环境变化而引起母线槽的线性伸缩，并且不降低母线的机械强度，电气的连续性，载流容量及短路容量。

## 插接箱要求

8.1插接箱插接爪与母线连接处应采用银-银接触，保证较低的接触电阻，减少插接部位发热量，保证高可靠性，。

8.2插接爪应有良好的性能，以保证在环境温度和压力变化的情况下仍能可靠连接，并保证在插接多次的情况下仍旧保持良好的弹性。
8.3 插接爪末端到断路器连接应使用预制铜排连接，增强连接可靠性，不得使用电缆过度弯曲连接。

8.4插接箱须有机械连锁式保护设计。当断路器分断时，插接箱方可插接或拔出母线槽；插接箱门关上后，断路器才可进行合闸操作；断路器合闸时，插接箱门不能打开；以最大程度保证人身安全。

8.5插接箱内部有绝缘隔板，开关进线端的带电部位必须被隔离，以保证人身安全。

8.6每个插接孔须有带铰链及可锁之门，用以遮蔽未予使用之插接孔，对未予使用之插接孔门须有卡扣锁紧。

8.7插接箱内应采用施耐德电气、ABB、西门子电气品牌断路器，断路器250及以下采用热磁脱扣器，400A及以上采用三段式保护电子脱扣器 ，且满足Ics=100%Icu。

8.8 为灵活应对负载调整，在主母线不断电情况下，630A及以下插接箱空载时可进行带电插拔操作。

8.9插接口采用自动分区的栅格设计防止带电插拔过程中带电导体外漏，插接口防护等级（打开防尘盖，插接箱插入之前）需达到IP65，且能防止如螺丝刀类的工具侵入。

8.10 母线插接口对于16A至630A的插接箱是通用的，更换插接箱时无需更换母线槽直身段。

## 接地系统要求

9.1母线采用3L+N+PE系统。中性线与相线等截面，地线系统容量不小于50%的相线容量，不接受母线端部和连接头处附加跨接地线的形式作为保护地线的一部分。

9.2地线应满足IEC61439和GB7251中关于接地容量、接地电阻、接地连续性以及接触可靠性方面的要求。为确保地线系统的有效连续性和短路耐受强度，所供产品地线结构需要与CCC报告中的样品结构描述一致。

9.3母线连接头处必须保证地线的连续性，不能有其他绝缘物质破坏地线的连续性。