- 2 低压配电柜

- 技术要求书

2024年12月

# 1.	概述

## 1.1.	定义

- 本技术要求书为本项目低压配电柜采购的技术要求和供货要求，提供给供应商进行技术应答和报价之用，要求提供的技术资料以中文文本为准。

- 本技术要求书应视为保证本项目正常运行所需的最低要求。如有遗漏，供货商应予以补充，否则一旦中标将认为供货商认同遗漏部分并免费提供。

- 根据本技术要求书要求，供货商应在应答中说明给招标人提供的技术文件、技术支持、人员培训等的范围和程度。

- 招标人在任何时候都保留和拥有对本文件的解释权。

- 供货商在参与本项目中，对于招标人披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经招标人授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则招标人有权追究供货商的责任。

- 技术要求中带★条款为不可偏离项。

- 带▲标记条款：为本文中重要条款。

- 供货方提出的技术文件应包括以下内容：

- 提供低压柜主要部分、元器件的生产厂家和技术指标，含铜排生产厂商及该部件的技术指标。。

- 请供货方提供详细技术性能、功能和指标、工作原理、方框图、结构（尺寸和重量）等(以附件形式提供电子版文档)。

- ▲一次系统配置接线图（包括各配电柜内各主要部件的配置方式及技术参数、生产厂家）、配电柜平面布置图应明确标注各柜的宽度、深度、高度。

- 操作和维护手册(以附件形式提供电子版文档)。

- 型式试验报告。

注：所有电子版附件应统一放置在独立的文件夹中，便于检索。

## 1.2.	技术标准/要求

- 供货方提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

  - GB/T1693.51  《低压系统内设备的绝缘配合》

  - GB14048  	《低压开关和控制设备》

  - GB7251.1 	《低压成套开关设备和控制设备》

  - GB/T4048-1 《低压开关设备和控制设备总则》

  - GB7947    《绝缘导体和裸导体的颜色标志》

  - GB3983-1   《低电压并联电容器》

  - GB4942.2  《外壳防护等级》

  - 其它国家行业相关标准

- ★供货方的设备应具备国家或相关权威机构的认证报告和检测报告，请以附件形式提供全套认证报告和检测报告，且本次采购型号与认证型号必须一致。

- ★供货方必须提供低压配电柜由国家权威检测检验机构出具的型式试验报告及3C认证证书。

- ★供货方必须提供与产品相符的具有CNAS认证、CMA认证的国家相应产品质量检测机构出具的型式试验报告，所出具的产品型式试验报告具有CNAS认证、CMA认证标识。

- 供货方应具有两部颁发的低压成套开关设备生产秩序与产品质量整顿合格证。

# 3.	主要技术要求

## 3.1总体要求

本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和要求的条文，供货方提供的所有货物（包括设计、制造、测试和安装）都应符合采购时已颁布的现行中国国家或国家认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和要求的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

本技术文件与设计图纸（若有）的规定和要求基本是一致的，应互相对照阅读和使用。如果本文件未有叙述或与图纸有矛盾时，除本文件特别要求外，应依照设计图纸要求。

★供货方应提供在数据中心行业有规模应用的低压配电柜型。

## 3.2主要技术指标要求

### 3.2.1环境条件

（1）海拔高度：1000m

（2）环境温度：-5℃～＋40℃

（3）最大相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%

（4）设备应具有防尘、防污、防水、抗震、抗冲击的能力

（5）安装地点：户内

### 3.2.2额定技术参数

（1）低压配电柜的额定技术参数

- 额定频率：50HZ

- 母线系统：TN-S三相五线铜母线（按标准有颜色区分）

- 额定电压：380V±10%

- 额定绝缘电压：600V AC

- ▲额定电流：

- 水平母线　：按设计图纸要求

- 垂直母线　≥2000A

- 额定短时耐受电流：75kA/1秒

- 额定峰值耐受电流：166kA

- 类型：柜体采用抽屉柜或固定分隔柜（详见设计图纸）。

（2）柜体结构及总体要求

1）配电柜的基本框架为组合装配式结构，内设隔室，装置内零部件尺寸、隔室尺寸等实行模数化，内部应有明确功能分区，应配置标准的安装板、隔板、前面板以及预制进出线连接与之配合，在电路发生短路时应具有自动灭弧功能。

2）外壳

- ▲外壳防护等级不低于IP4X。

- 每回路出线均应有可标出回路名称的相应辅件。

- 柜顶部提供开有电缆孔的底板并带有阻燃橡皮圈。

- 配电柜板材为敷铝锌板或冷轧钢板经聚脂环氧粉防腐层表面处理。

- ▲柜体应是金属全封闭式，柜架及柜体材料采用优质覆铝锌板，厚度不小于2mm。经冷冲压工艺加工形成。框架结构的连接采用自攻螺丝钉，所有框架零件均为免维护型。能承受住机械力、电动力的影响，提供板材的产地及相关证明。配电柜的颜色待签订合同时确定。

- ▲柜体上应设有泄压装置，以保护内部燃弧故障下的人身安全；门锁及铰链宜采用原装进口，且应带有泄压功能。

3）母线

- 垂直母线应防止电弧放电和人体接触，通过特殊联接件与水平母线联接。

- 水平母线应安装与独立的母线隔离室中。

- 柜内的水平母线和垂直母线材料选用刚性硬高导电的电解铜，符合IEC431标准。母线除必须承载的额定电流外，还应满足变压器过负荷能力的20%及低压关柜所承受的动稳定和热稳定要求、敷设方法、绝缘类型以及所连接的元件种类等因素的要求。

- ▲母线材质导体为高导电率的铜板，铜的纯度必须≥99.95%，导电率不低于97%，需提供铜纯度测试报告和制造商盖章的检验报告。

- 绝缘电阻：母线标称电压的绝缘电阻应不小于1000Ω/V，母线每个单元的绝缘电阻值应在产品标准中给出。温升：母线内各点的温升应当均匀，任何导电体包括连接头的温升应当不超过55K。

- 母线采用绝缘支持件进行固定，以保证母线与其它部件之间的距离不变。母线支持件应能承受装置的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的机械应力和热应力的冲击。

- 母线之间的连接要保证有足够和持久的接触压力，但不应引起母线产生永久变形。

- 三相线、N线及连接排上均开有模数孔用于电缆的连接。

4）进出线方式：具体按照低压配电系统图纸要求。

进线柜及联络柜，部分出线柜采用插接母线。

5）应保证触头的接触压力或温升应满足相关的国标、行标。应提供已通过国家权威部门并符合GB标准的一次插接试验报告。

6）插拔式机构抽拉应灵活、轻便、无卡阻、碰撞现象；机构的动、静触头的中心线应一致，触头接触应紧密。三相通断时间应符合有关标准。主、辅触头通断可靠、准确，插入深度应符合要求；电气联锁装置应动作正确，闭锁或接触均应可靠。

7）柜架和外壳应有足够的强度和刚度，能承受所安装元件运行及短路时所产生的机械应力、热应力及电动力，同时不因柜体的吊装、运输等情况而影响柜的性能，设备外壳平整，严密，美观。

8）系统容量、断路器与无功补偿装置等应达到设计容量要求。

9）配电柜需符合标准规定接地要求，设独立的PE接地系统，PE线采用铜排，要与柜体、接地保护导体可靠连接。

10）低压配电柜内相同规格的功能单元具有良好的互换性，即使在出线端短路事故发生后，其互换性也不受破坏。

11）柜体后面板采用侧开门结构（靠墙安装的柜体除外），不能采用半固定或螺丝紧固封装。

12）接线端子应适合连接硬、软铜导线，并保证维持适合于电器元件和电路的额定电流、短路电流强度所需要的接触压力。接线端子应预留足够的接线孔，数量满足图纸进出线电缆要求。

### 13）★配电柜的尺寸必须满足施工图设计的平面布置要求。

14）低压配电柜开关的出线端子均需满足设计配电系统图中的多条电缆并联的连接要求。

### 3.2.3主要元器件

（1）★配电柜内选用的接触器、热继电器和中间继电器应满足有关规程、要求的要求，满足控制回路对接点数量的需要，并且与断路器同一品牌。

（2）断路器

- 断路器总体要求

额定工作电压   Ue        塑壳：AC400V  框架：AC690V

额定绝缘电压   Ui        塑壳：AC690V  框架：AC1000V

额定冲击电压   Uimp      塑壳：8KV     框架：12（8）KV

- 断路器内的常用部件要求各规格可互换。常用部件至少包含：脱扣器、合闸线圈、分励线圈、各种辅助触点。

- 额定极限短路分断能力（Icu）：按低压配电系统图技术要求

- 额定运行短路分断能力（Ics）：100%Icu

- 机械使用寿命 操作次数：≥10000次

- 电气使用寿命 操作次数：≥5000次

- 630A及以上的进线、联络、馈电开关采用框架空气断路器，低于630A的开关采用塑壳断路器。

- 断路器按设计要求，进行电气联锁和机械联锁。

- 操作机构：630A及其以上断路器要求采用手动/电动机储能、机械合闸和电气合闸。

- 操作电源：电动执行机构、储能电动机的额定工作电压为AC220V

- 框架断路器

- 框架断路器均采用智能型脱扣器。

- 所有框架断路器应为框架水平抽出式结构，符合并按 GB14048-2 及 IEC60947-2 之规定进行定型试验。具有手动及电动驱动弹簧储能式操作附脱扣装置。

- 框架断路器ACB桩头须采用铜材质，提供断路器制造厂家出具的ACB桩头铜材质声明及保证。

- 框架断路器具备电流、电压测量显示和故障指示、输出和试验等功能,脱扣器配置液晶显示面板，框架断路器配置485通讯接口。

- 主进开关和母联开关采用失压延时电子脱扣器，时间可调。框架断路器要求四段保护每段保护均可调、可关闭。

- 断路器应为模块化设计，增加或取消部分功能时，仅在内部进行，不应影响配电柜。

- 断路器55℃不降容，使系统运行更加可靠，达不到的产品需要进行降容。

- 机械装置可将断路器固定于完全“连接”，“试验”和“离分”的位置。除非断路器打开，否则连锁装置须避免断路器在“连接”，“试验”和“离分”位置移动。

- 除上述装置外每个框架断路器须装备，但不限于以下各项：

- 机械操作的指示器用以指示断路器之位置。

- 以钥匙操作，按图所示的断路器间的连锁。

- 按设计图示位置和技术要求，配备相应功能的脱扣器。

- 断路器开/断路器闭合/断路器事故跳闸指示灯。

- 足够数量的辅助开关扩展接点，以供就地指示断路器位置用，并有 20%备用量。具足够数量的信号接点。（提供开关状态及跳闸信号给面板指示灯等）。

- 对需要自动合闸的框架断路器，需有带防止跳跃继电器的控制回路以保证框架断路器可靠操作。

- 对部分需要设失压(延时 0.5S 可调)、分励脱扣器的断路器，按设计要求配置，以保证部分用电回路满足自动投切，断掉部分负荷的需要。

- 塑壳断路器

- 塑壳断路器须符合并按 GB14048-2、IEC60947-2之规定进行定型试验。具有手动及电动操作附脱扣装置，其额定电流及分断容量按低压系统图，除图纸中特殊注明以外，所有塑壳断路器的选型以技术要求为准。

- 塑壳断路器应带有辅助开关，提供开关状态及跳闸信号给面板指示灯等。

- SVG

a.    运行环境

环境温度：-5℃～＋40℃

相对湿度：最大95%，无凝露

海拔高度：1000m

b.   主要技术参数

1）额定电压：380V/400V，波动范围-20%~+20%；

2）额定频率：40-60Hz；

3）低压SVG既能提供无级的感性无功也能提供无级的容性无功，且目标功率因数设定值可调整；

4）低压SVG阶跃响应实验，全响应时间<5ms；

5）开关频率：20kHz(平均)；

6）整机效率：＞97%；

7）功率损耗：额定条件下，有功损耗小于额定容量的2.5%；

9）温升：温升≤55K；

10）噪声：噪声≤60dB；

11）扩容方式：模块化设计，支持多机并联扩容，并联容量不受限制。可通过增加机柜所装的模块数量进行扩容；

12）MTBF（平均无故障时间）≥10万小时；

13）防护等级：IP20。

C.   技术性能及要求

1）低压SVG采用全数字、模块化控制方式，CPU采用DSP+CPLD全数字、模块化控制，主控中心做全封闭防尘处理。

2）低压SVG对A、B、C三相能分别补偿，同时中性线可承受1倍于相线的额定电流。

3）低压SVG独立于电网阻抗及系统阻抗，不受电网阻抗和系统阻抗变化的影响。

4）低压SVG能有效的抑制系统的闪变，自身的高频载波不能回馈到电网，对其它的系统和设备没有干扰，具备免维护功能，能保证长周期稳定运行，控制单元程序具备 自检功能。

5）低压SVG能显示线电压有效值、电压谐波值、电流有效值、视在功率、功率因数等运行参数。

6）当系统断电时，SVG应自动断开。在系统恢复后，SVG能自动恢复。

7）系统具备快速、完全的故障自检及保护功能，同时自动采取相对应的操作，包括上电自检功能、过电流、过电压、欠电压短路、直流侧过/欠电压保护、驱动板故障保护、换流器过电流保护、换流器模块过温保护、同步信号异常报警功能。故障出现后机器会自动报警且停止工作不会影响其他设备正常运行。

8）自动限定在额定容量范围内100%输出，如果负载侧无功电流大于其额定容量，低压SVG应能在额定容量内继续输出电流补偿无功，不发生过载导致设备超载或退出运行。具有缓启动回路，以避免启动瞬间过大的突入电流，并限制该电流在额定范围内。

9）低压SVG具备RS485通讯接口并且可以扩展以太网络接口、干接点接口，并设置备用通道，以防止将来增加功能时有通道可用，在中央控制室能显示源SVG的运行状态。在低压SVG发生故障时，具有报警功能。

（5）智能仪表

★智能仪表应选行业知名品牌。

进线、母联回路：

- 电力智能仪表须符合IEC 61557-12、IEC 62053-22 0.5S级、IEC 62053-23 2级标准。

- 产品技术参数如下：

  - 三相及平均相/线电压，三相电流，平均电流，中性线电流，频率，三相有功/无功/视在功率，总有功/无功/视在功率，三相功率因数和总功率因数等三十余项基本电参量；

  - 正反向有功电度值、无功电度值、视在电度值、运行时间；

  - 输入电压：直接测量线电压50～700V，直接测量相电压30～400V；

  - 输入电流：5A或1A，允许+20%的超限；

  - 辅助电源：110～400VAC或120～350VDC；功耗：≤10VA；

  - 工作温度：-10℃～55℃；工作湿度：5%～95%RH 无冷凝；

  - 支持电流、功率的需量和最大需量统计功能；

  - 支持总有功功率、总无功功率和总视在功率的预测功能；

  - 定值越限功能，接线检测功能，自动纠正CT接线错误；

  - 精度：电压、电流测量精度0.2 级，有功功率0.5 级，有功电度0.5S 级。

  - 谐波分析：电流/电压2-63次谐波含有率，总谐波畸变率THD；

  - 显示：大屏幕液晶显示，高对比度，宽温工作范围；

  - 模块化设计：可现场增加模块，使产品可定制化或者在安装使用后升级使用，通过扩展模块，可扩展模拟量输出，开关量输入/输出，Profibus通讯，以太网通讯等功能；

  - 通讯：标配一路RS485 通讯接口，支持MODBUS-RTU 协议；

  - 状态采集：不少于2 路开关量（遥信量）输入，断路器分闸/合闸位置及事故信号。

  - 开关量输出：不少于2路开关量输出，可实现报警或远程遥控功能。

出线、馈线回路及UPS电源回路：

- 电力智能仪表须符合IEC 61557-12、IEC 62053-22 0.5S级、IEC 62053-23 2级标准。

- 产品技术参数如下：

- 全电量显示；

- 正反向有功电能、无功电能，视在电能，需量；

- 精度：电压、电流测量精度0.2 级，有功电度0.5S 级；

- 谐波：电流/电压全51次总谐波畸变率THD；

- 显示：大屏幕液晶显示；

- 通讯：1路RS485 通讯接口；

- 开入量：2DI，可实现开关分闸/合闸位置及事故信号；

- 开出量：2DO，可实现报警或远程遥控功能；

- 接线检测功能，自动纠正CT接线错误。

- 双电源切换装置

- 产品符合IEC 60947-6-1及GB/T 14048.11标准，满足系统电压，电流及频率等要求，通过国家强制性产品认证试验并获得3C认证。

- 产品具备可靠的机械、电气双重联锁机构，额定绝缘电压Ui为800V（以3C报告为准）。

- 转换开关装置需带消防强切功能，当出现火灾情况下，消防中心可对相应地区发出24VDC强切信号，使就地负载转换到0位，保证消防员灭火过程中的安全性。

- 产品具备自诊断功能，能够监测到开关本身的故障并发出报警。

- 产品带LED指示功能，可指示两路电源可用情况及开关工作位置。

- 转换开关主触头为双断点结构，触头系统采用转动式自清洁。

- 产品具备自动、手动带载操作功能，以保证应急情况下的可靠转换。

- 产品具备“常用电源合、备用电源分”，“常用电源分、备用电源合”，“常用、备用电源双分”三个可靠的工作位置，具安全位0位并可挂锁，可靠隔离下路负载并保证现场维护人员的人生安全。

- 转换开关装置具有过压、欠压、缺相、逆相序、过频、欠频检测功能。

- 产品具备改变电源优先级、自投自复/自投不自复设置功能。

- 产品具备两路电源的三相电压和频率范围可调功能。

- 产品具备延时可调功能，实现所有参数现场可编程，采用密码保护访问，防止非专业人员误操作。

- 产品具备相序检测确保两路电源相序未接反，具备空载测试或带载测试。

- 当常用电源出现失压、任意一相断相，双电源切换开关装置必须可靠转换到备用电源。

- 控制器为LCD液晶显示，可存储最近的200个事件。

- 控制器具备集成RS485通讯接口，MODBUS通讯协议，可实现远程通讯功能。

（7）变频器

- 应选行业知名品牌。

- 变频器应采用微处理器控制。变频器要求采用VVC电压矢量控制方式，逆变器开关模式必须优于传统的PWM（脉宽调制）控制方式。变频器应采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管（IGBT）作为功率输出器件。

- 具有软起动功能。

- 额定输入电压为：三相AC380-480V±10%，50Hz±2Hz；

- 输出频率范围为0～100Hz，输出电压为0～380V，并当主电源电压降至342V时，变频器必须能够对电机提供380V输出而不至降低额定值。以保证系统能在整个电压波动范围内都能正常工作；速度响应不低于250rad/s，精度不低于0.01%。

- 为了防止由于电网电压晃电导致的停机，变频器需具备SemiF47认证。

- 具有不少于6路数字量输入，1路数字量输出，2路模拟量输入，2路模拟量输出，3路继电器输出。

- 需配备profinet和modbus通讯接口

- 变频器的转矩特性达到下列要求：

A、启动转矩     110% 持续一分钟；

B、加速转矩     100%；

C、过载转矩     110%。

- 具有自动节能运行功能，可根据负载大小，自动调节电机的工作状态，保持高效节能运行。强化电机参数的自动检测功能，及时在电机参数未知的情况下，通过自检测也可以使电机在最佳状态下平稳工作。

- 变频器允许最高运行环境温度为50°C不降容，该温度下能保证最大输出电压输出；

- 变频器的输出端到电机的无屏蔽/非铠装电缆长度为300M，屏蔽/铠装电缆电缆长度为150M，不得因为长电缆而导致电机过压而损坏；

- 变频器配置双直流电抗器，以满足IEEE519标准的敏感性应用场所要求；

- 要求变频器投入运行后不应造成低压配电系统中性点漂移；

- 变频器需配置符合EN61800-3标准的C1类射频干扰滤波器

- 具有过流、过压、过载、过热、短路、输入、输出缺相等保护功能。

- 具有中文液晶面板。

- 控制面板宜留有外接电源接口。

- 具有高效的故障查询与记录功能，方便排除故障。

（8）浪涌保护器

为保护电气系统免遭雷电或操作过电压及涌流的损害，在箱体内应设置浪涌保护器SPD（设置位置参见设计图纸）。浪涌保护器须具备CQC认证证书以及型式试验报告。产品应符合GB18802.1、GB50057等标准，保证电气设备免遭雷电流损坏。

每组浪涌保护器加装前置SPD后备保护器，SPD后备保护器须具备型式试验报告、短路分断能力检测报告；浪涌保护器，后备保护器应采用同一品牌，以确保参数配合安全，并提供原厂授权书。