- 2.水泵

主要技术要求书

2024年12月

目录

1、概述	2

2、产品要求	2

2.1 概述	2

2.2 主要技术性能表	2

2.3 产品技术要求通则	5

2.4 卧式双吸离心泵	6

2.5 保冷：	7

2.6 噪声和隔振	8

2.7 保温	8

2.8 漆面	8

- 概述

- 1.1本技术要求书为水泵的技术要求和供货要求，供应商进行技术应答和报价之用，要求提供的技术资料以中文文本为准。

- 1.3本技术要求书应视为保证本项目正常运行所需的最低要求。参考相关设计图纸，如有遗漏，供货商应予以补充，否则一旦中标将认为供货商认同遗漏部分并免费提供。

- 1.4根据本技术要求书，供货商应在应答中说明给技术人提供的技术文件、技术支持、人员培训等的范围和程度。

- 1.5 招标人在任何时候都保留和拥有对本文件的解释权。

- 1.6供货商在参与本项目中，对于技术人披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经技术人授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则技术人有权追究供货商的责任。

- 1.7技术文件中带★条款为不可偏离项。

- 、产品要求

  - 通则

    - 本技术要求书所指的水泵为设计图内的冷冻水系统、冷却水系统、潜水泵、空调补水泵等。供应商提供的水泵技术参数应能满足图纸的相关要求。

    - 水泵规格及容量应按符合所提供的图纸及数据表的要求，并保证水泵的高效率和水泵运行的稳定性。水泵的流量、扬程、工作压力、最低效率及电动机功率显示在样本上，并提供水泵电脑选型图，水泵效率不能低于80% 。水泵的电脑选型图须加盖制造厂商的公章。

    - 水泵的特性曲线应显示负载从最大容量到零负载的连续上升特性曲线。无流量时的水泵压头应比设计压头高约20%。水泵应运行在最高效率点附近，并允许在超过设计流量25%的情况下运行仍不超过破坏点。

    - 数据表中所注的水泵压头仅作为技术参考，所有水泵的扬程，均需要在相关空调设备如冷水机组、板换、冷却塔等设备确定型号，由机电承包商根据管路布置进行水力计算后，重新复核确定。有关计算结果经工程师审核后，于订货前提交。

    - 水泵叶轮在出厂前可以根据客户要求的技术参数可进行二次切削，以保证水泵工作曲线准确通过工作点。

    - 设备供应商须提供完整的水泵配套，除水泵外还须包括电动机、驱动轴、钢制底座（地面安装需要配备）、完整的水泵控制柜等组件组装而成，潜水泵还应配带导轨、吊链等配套组件。

    - 水泵的电机应采用防过载电机。地面安装的电机采用全封闭风冷电机。

    - 除非特殊说明，水泵设备吸入侧公称压力均为1.0Mpa。

    - 水泵运转部分必须经静态和动态平衡并在生产工厂内进行标准实验。

    - 每台水泵应附有原厂的标志牌，详细列明设备系列、型号和编号，制造商名称，各技术数据及生产日期等资料。

    - 设备的噪声及振动应符合国家及设计相关要求，为保证噪音及振动达到国家标准，所采取的相关技术措施为本机随机附件，费用不另计。如安装调试完成后噪音及振动不符合相关要求，技术人有权采取经济处罚措施。

    - 除立式多级离心泵外，转速最高不大于1450rpm。

    - 水泵供应商须提供水泵隔振设施的选型报告，并提供水泵的安装要求，另外需要配置防止侧向位移的掣振装置。确保水泵能稳定、安全运行。

    - 水泵及其配件应满足所输送介质的要求。水泵应有优越的水流特性。

    - 每台水泵应配备一台足够负载量的电动机，以保证在不超载情况下，水泵可以在其整个操作范围内维持正常操作。水泵和电动机应安装在同一钢材底座上，主轴须有安全罩保护。

    - 所有水泵组件包括电动机及联轴应有同一厂家生产或装配，并附有原厂的保证书。

    - 材料及设备符合长期使用的各项要求，适用于每天连续工作 24 小时，全年工作365天。

    - 水泵正常运转情况下，电机的使用寿命不少于10年，轴承寿命不少于10万小时。

    - 供应商所提供的产品必须确保现场能够正常安装，对于由于尺寸原因导致设备及其相关管道、阀门等不能正常安装，其责任由供应商承担。请供应商务必仔细考虑设备的安装位置及设备尺寸。

  - 主要技术性能表

    - 供应商在投标文件中应详细描述其投标产品的结构、性能及稳定性等，并在投标文件中对性能参数逐项明确响应，阐明提供产品与设计图纸的偏差及相应程度（满足、有偏差、不满足等），详细填写下列表格，不同制冷量的设备请分别填写。

- 冷冻水泵-（详空调N-11）

| 项目 |  | 规定选用 | 选型参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 冷冻水泵 |  |
| 设备编号 |  | CHWP-1~3 |  |
| 设备位置 |  | 冷冻站 |  |
| 数量 | 台 | 3 |  |
| 服务区域 |  |  |  |
| 用途 |  |  |  |
| 厂家 |  |  |  |
| 原产地 |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |
| ★类型 |  |  |  |
| 流量 | m3/h | 610 |  |
| 扬程 | m | 38 |  |
| 工况点轴功率 | kW |  |  |
| 电机功率 | kW | 90 |  |
| 电源 | V/PH/Hz |  |  |
| 电机转速 | rpm | <1450 |  |
| 电机类型 |  |  |  |
| 电机品牌 |  |  |  |
| 电机产地 |  |  |  |
| 工作压力 | MPa | <1.0 |  |
| 介质 |  |  |  |
| 介质温度 | ℃ |  |  |
| 设计工况点效率 | % | >85 |  |
| 最高效率 | % |  |  |
| 气蚀余量 | m |  |  |
| 噪声值 | dB/A |  |  |
| 叶轮直径 | mm |  |  |
| 进出口直径 | mm |  |  |
| 外形尺寸（LxWxH） |  |  |  |
| 减震器类型 |  |  |  |
| 减震器数量 |  |  |  |
| 重量/运行重量 | kg/kg |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 冷却水泵 （详空调N-11）

| 项目 |  | 规定选用 | 投标单位提供 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 冷却水泵 |  |
| 设备编号 |  | CWP-1~3 |  |
| 设备位置 |  | 冷却站 |  |
| 数量 | 台 | 3 |  |
| 服务区域 |  |  |  |
| 用途 |  |  |  |
| 厂家 |  |  |  |
| 原产地 |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |
| ★类型 |  |  |  |
| 流量 | m3/h | 690 |  |
| 扬程 | m | 34 |  |
| 工况点轴功率 | kW |  |  |
| 电机功率 | kW | 90 |  |
| 电源 | V/PH/Hz |  |  |
| 电机转速 | rpm | <1450 |  |
| 电机类型 |  |  |  |
| 电机品牌 |  |  |  |
| 电机产地 |  |  |  |
| 工作压力 | MPa | <1.0 |  |
| 介质 |  |  |  |
| 介质温度 | ℃ |  |  |
| 设计工况点效率 | % | >85 |  |
| 最高效率 | % |  |  |
| 气蚀余量 | m |  |  |
| 噪声值 | dB/A |  |  |
| 叶轮直径 | mm |  |  |
| 进出口直径 | mm |  |  |
| 外形尺寸（LxWxH） |  |  |  |
| 减震器类型 |  |  |  |
| 减震器数量 |  |  |  |
| 重量/运行重量 | kg/kg |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 空调补水泵（详给排水SH-10）

| 项目 |  | 规定选用 | 投标单位提供 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 空调补水泵 |  |
| 设备编号 |  |  |  |
| 设备位置 |  | 负一层 |  |
| 数量 | 套 | 1 |  |
| 服务区域 |  |  |  |
| 用途 |  |  |  |
| 厂家 |  |  |  |
| 原产地 |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |
| ★类型 |  |  |  |
| 给水主泵流量 | m3/h | 18 |  |
| 扬程 | m | 60 |  |
| 工况点轴功率 | kW |  |  |
| 电机功率 | kW | 5.5 |  |
| 电源 | V/PH/Hz |  |  |
| 给水主泵台数 |  | 2用1备 |  |
| 配套稳压气压罐 |  | ∅800x1500, PN=1.0MPa |  |
| 电机转速 | rpm | <1450 |  |
| 电机类型 |  |  |  |
| 电机品牌 |  |  |  |
| 电机产地 |  |  |  |
| 工作压力 | MPa | <1.0 |  |
| 介质 |  |  |  |
| 介质温度 | ℃ |  |  |
| 设计工况点效率 | % | >85 |  |
| 最高效率 | % |  |  |
| 气蚀余量 | m |  |  |
| 噪声值 | dB/A |  |  |
| 叶轮直径 | mm |  |  |
| 进出口直径 | mm |  |  |
| 外形尺寸（LxWxH） |  |  |  |
| 重量/运行重量 | kg/kg |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 水泵技术配置参数表(选型填写)

| 序 号 | 项 目 |  | 技 术 配 置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 冷冻水泵 | 冷冻水泵 | 空调补水泵 | 潜水泵 |
| 1 | 电机 | 品牌 |  |  |  |  |
| 2 |  | 产地 |  |  |  |  |
| 3 |  | 防护等级 |  |  |  |  |
| 4 |  | 绝缘等级 |  |  |  |  |
| 5 |  | 与叶轮连接方式 |  |  |  |  |
| 6 |  | 使用寿命 |  |  |  |  |
| 7 | 叶轮 | 类型 |  |  |  |  |
| 8 |  | 材质 |  |  |  |  |
| 9 |  | 制造工艺 |  |  |  |  |
| 10 |  | 使用寿命 |  |  |  |  |
| 11 | 泵轴 | 材质 |  |  |  |  |
| 12 |  | 制造工艺 |  |  |  |  |
| 13 |  | 使用寿命 |  |  |  |  |
| 14 | 轴承 | 类型 |  |  |  |  |
| 15 |  | 品牌 |  |  |  |  |
| 16 |  | 产地 |  |  |  |  |
| 17 |  | 使用寿命 |  |  |  |  |
| 18 | 密封环/机械密封 | 密封方式 |  |  |  |  |
| 19 |  | 密封材料 |  |  |  |  |
| 20 |  | 品牌 |  |  |  |  |
| 21 |  | 产地 |  |  |  |  |
| 22 |  | 使用寿命 |  |  |  |  |
| 23 | 耐磨环 | 品牌 |  |  |  |  |
| 24 |  | 产地 |  |  |  |  |
| 25 |  | 材质 |  |  |  |  |
| 26 | 泵壳 | 材质 |  |  |  |  |
| 27 |  | 制造工艺 |  |  |  |  |
| 28 |  | 防腐处理方式 |  |  |  |  |
| 29 | 联轴器 | 联接方式 |  |  |  |  |
| 30 |  | 品牌 |  |  |  |  |
| 31 |  | 规格型号 |  |  |  |  |
| 32 |  | 使用寿命 |  |  |  |  |

除提供以上数据外，还应符合以下要求：

    - 有“★”的条款为不允许负偏离项。

  - 产品技术要求通则

    - 供货方须对一切与本设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。凡与本设备相连接的其它设备装置，供货方有免费提供接口和技术配合的义务。

    - 选型应充分考虑节能、环保和噪声要求，并且有利于运行的稳定，同时具有良好的防腐，防沙性能。用于设备和部件的材料都应经过试验，试验按国家标准（最新版本）规定的有关方法进行，材料试验报告应提交业主方。

    - 所有备品备件的材料和性能应与原设备相同。

    - 设备的噪声及振动应符合国家及设计相关要求。

    - ★水泵供应商须提供水泵隔振设施的选型报告，并提供水泵的安装要求，另外需要配置防止侧向位移的掣振装置。确保水泵能稳定、安全运行。

    - 应在设备自身明显的位置上固定铭牌，必须具有中文表示，内容至少应包括：原厂的标志牌，详细列明设备系列、型号和编号，制造商名称，各技术数据及生产日期等资料。

    - ★供货方应核对场地条件提供详细的需求，供设计方和采购方参考。供货方还应核对现有设计是否已满足设备的需求，如果现有设计图纸无法满足相关要求，供货方应提供调整方案供设计方参考。供应商所提供的产品必须确保现场能够正常安装，对于由于尺寸原因导致设备及其相关管道、阀门等不能正常安装，其责任由供应商承担。供应商务必仔细考虑设备的安装位置及设备尺寸。

  - 卧式双吸离心泵

    - 本项目泵的结构设计应保证水泵维修时，装卸轴承、机械密封无需拆卸进出口管路和电机。水泵配带的其他零部件也应便于检修、更换。

    - 设备供货商须提供完整的水泵配套，除水泵外还须包括电动机、驱动轴及钢制底座组装而成。应采用防过载电机。电机采用全封闭风冷电机。

    - ★水泵的主要材质要求

- 泵壳：采用HT250铸铁制造，应与泵脚整体铸造。

- 驱动轴：可替换式，由含12-13% 铬的316不锈钢制成。

- 叶轮：由304不锈钢铸造。

  - 叶轮应采用抗汽蚀性能良好的304不锈钢材质整体浇铸而成，制造应符合BS1400:1985（PBI）标准。

  - 叶轮应在制造厂内进行动态、静态平衡试验，叶轮平衡按照ISO1940/1 关于平衡G6.3 级标准进行平衡测试，并向业主提交试验报告。

- 耐磨环：可替换式，由具足够硬度能防止磨损的青铜制造。

- 轴套：可替换式，由未经硬化处理的含12-13% 铬的316不锈钢制造。

- 轴承：采用45#镀铬或2Cr13不锈钢材质，自动对位，径向止推轴承，脂润滑设计，累计运行寿命≥100,000小时。轴承盖上半部分是可拆除并附有溢流孔以防止润滑脂过多。

- 机械密封：由碳化钨弹簧、巴氏合金碳座及不锈钢制成的轴封，应可承受有关水泵所要求的压头。累计运行寿命≥80000小时。

    - 除有特殊规定，水泵应采用易于检修维护的弹性联轴器。泵和电动机选用全金属自动对位柔性分隔联接器，联轴器应具备加长段以保证在拆除叶轮时不会影响电动机的安装。禁止使用直连式水泵或者无联轴器连接方式的水泵，泵头和底板之间要有支脚支撑，泵头不得悬空。

    - 所有卧式离心泵必须带有公共底座用于安装泵头和电机，为了实现更好的减震效果，公共底座建议为重载铸铁或碳钢材质，不接受钢板折弯形式的公共底座。泵头与泵脚一体式铸造，以便将震动均匀传导到公共底座.

    - 设备及其附件所有的转动部件均应进行静/动平衡试验，并提供检测合格报告（厂商盖章）。

    - 水泵进出水管方向应与设计图纸一致，接口法兰应平直，宜采用国标标准号为JB/T81-94的法兰，如不能采用，设备厂商须提供成对法兰。

    - 变频水泵的P-H曲线，建议选择陡降型曲线，便于调节，水泵的工作点应尽量选位于水泵的高效区且避免选在水泵有效工作区的末端，并具有较好的并联工作条件。

    - 电机：水泵应配套提供电机，电机的技术性能应符合下列要求

- ★水泵的电机配用二级能效电机（能效等级等同于IE4）；必须符合IEC标准。

- ★电机能效等级需满足《GB18613-2020电动机能效限定值及能效等级》二级能效标准，电机绝缘防护等级应符合NEMA&IEC60085标准：绝缘等级F级，防护等级IP55。转速1450r/min。电机的功率选配时必须要符合ISO5199标准。电机温升留有20K余量。

- 应能满足在设备安装地区的环境中存储和24小时连续运行。在电压波动范围内（－10%～＋10%），水泵可在能效曲线上的任何点正常工作，配用电机能满足正常工作不过载。

- 噪音值应符合ISO 3743 标准。

- ★水泵的电机应能适用变频器供电频率在25HZ~60HZ之间变化。

- ★电机品牌为西门子、ABB、WEG或同等品质。

  - 保冷：

    - 工艺生产中需要减少介质温度变化或延迟介质凝结的部位应从控制介质温度的目的进行保温。

    - 设备制造厂商应随机配带保温/冷材料，如制造厂商在现场提供，应负责按制造厂设备使用维护说明书的要求进行保冷材料的安装。

  - 噪声和隔振

    - 所有水泵噪声不得超过ISO 3743规定的水泵的噪声指标。噪音控制还应符合当地环保部门的相关规定。

    - 机组运行噪声无法满足上述要求时，供货方需提供降低噪声措施方案并实施，所有减低噪声的措施，均不应影响设备的性能，不影响设备的正常操作和维护保养。

    - 水泵制造商应在设备就位时，应随机配置弹簧减震器及减震台座，台座重量与水泵重量比为1.0~1.5，业主有权要求提供减震计算说明书。

    - 设备应采用合理的降噪和减振措施，保证所有设备满载运行时所产生的振动及噪声须符合中国有关行业技术标准和环保要求，凡具备条件的卖方必须提供证明材料。

    - 为使噪声值有可比性，测试噪声的方法应遵循ISO3744 标准；

  - 保温

    - 工艺生产中需要减少介质温度变化或延迟介质凝结的部位应从控制介质温度的目的进行保温。

    - 设备制造厂商应随机配带保温/冷材料，如制造厂商在现场提供，应负责按制造厂设备使用维护说明书的要求进行保冷材料的安装。

  - 漆面

    - 水泵整体应在工厂喷漆。 颜色由业主/工程师根据冷冻机房整体的色彩来确定，在订货时提出。

    - 若在运输、储存、安装中造成的漆面损坏都应进行修补以满足工程师的要求。对损坏部位按涂装技术要求重新进行清理和喷涂，与损坏前应无明显差异。