简支墙檩计算书

====================================================================

计算软件：	TSZ结构设计系列软件 TS-MTS2019 Ver 6.6.0.0

计算时间：	2026年04月24日 12:46:39

====================================================================

一.  设计资料

采用规范：

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 GB51022-2015

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002

墙檩间距为2m；

简支墙檩的跨度为8m

截面采用：双槽(C)钢箱形200×70×20×2.5-Q235；

以下为截面的基本参数：

A(cm2)=18.5

Ix(cm4)=1129.885            ix(cm)=7.815

Wx(cm3)=112.989

Iy(cm4)=582.73            iy(cm)=5.612

Wy(cm3)=82.768

跨度中等间距的布置2道拉条；

净截面折减系数为0.98；

墙檩截面开口向上；

墙檩双侧挂压型钢板；

简图如下所示：

二.  荷载组合及荷载标准值

考虑恒载工况(D)、风吸力工况(W1)、风压力工况(W2)

两边挂板，可靠连接，不需要进行整稳验算

强度验算时考虑以下荷载工况组合：

1.30D+1.50W1

1.30D+1.50W2

挠度验算时考虑以下荷载工况组合：

1.00D+1.00W1

1.00D+1.00W2

恒载：    墙体自重: 3kN/m2

自动考虑檩条自重；

风载：    基本风压: 0.35kN/m2

风压调整系数1.5；风压高度变化系数1；

中间风载体型系数(吸力)(-0.981),边缘风载体型系数(吸力)(-0.981)；

中间风载体型系数(压力)0.881,边缘风载体型系数(压力)0.881；

中间风吸力标准值W1：1.5×1×(-0.981)×0.35=(-0.515)kN/m2；

边缘风吸力标准值W1：1.5×1×(-0.981)×0.35=(-0.515)kN/m2；

中间风压力标准值W2：1.5×1×0.881×0.35=0.463kN/m2；

边缘风压力标准值W2：1.5×1×0.881×0.35=0.463kN/m2；

三. 验算结果一览

整体验算结果输出

| 验算项 | 验算工况 | 结果 | 限值 | 是否通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受弯强度 | 1.30D+1.50W1 | 171.694 | 215 | 通过 |
| y轴受剪强度 | 1.30D+1.50W1 | 19.0171 | 125 | 通过 |
| x轴受剪强度 | 1.30D+1.50W2 | 27.8564 | 125 | 通过 |
| y轴挠度 | 1.00D+1.00W1 | 23.7408 | 80 | 通过 |
| y轴长细比 | - | 47.5139 | 200 | 通过 |
| x轴长细比 | - | 102.367 | 200 | 通过 |

按跨验算结果输出

| 跨序号 | 强度 | y轴剪应力 | x轴剪应力 | y轴挠度 | x轴挠度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1跨 | 171.69(215) | 19.01(125) | 27.85(125) | 23.74(80) | - |

四. 受弯强度验算

最不利工况为：1.30D+1.50W1

最不利截面位于，离开首端2666.67mm

绕x'轴弯矩：Mx'= 10.988kN·m

绕y'轴弯矩：My'= (-5.662)kN·m

计算当前受力下有效截面：

Wx'=Wx=112.989cm3

Wy1'=Wy1=82.768cm3

Wy2'=Wy2=82.768cm3

毛截面应力计算

σ1=10.988/112.989×1000+((-5.662))/82.768×1000=28.834N/mm2（上翼缘左边）

σ2=10.988/112.989×1000-((-5.662))/82.768×1000=165.655N/mm2（上翼缘右边）

σ3=-(10.988)/112.989×1000-((-5.662))/82.768×1000=(-28.834)N/mm2（下翼缘右边）

σ4=-(10.988)/112.989×1000+((-5.662))/82.768×1000=(-165.655)N/mm2（下翼缘左边）

计算上翼缘板件受压稳定系数k

第一点应力：σ1=165.655N/mm2

第二点应力：σ2=28.834N/mm2

较大的应力：σmax=165.655N/mm2

较小的应力：σmin=28.834N/mm2

压应力分布不均匀系数：ψ=σmin/σmax=28.834/165.655=0.174

加劲板件，1≥ψ＞0时，k=7.8-8.15ψ+4.35ψ2=7.8-8.15×0.174+4.35×0.1742=6.513

计算下翼缘板件受压稳定系数k

第一点应力：σ1=(-28.834)N/mm2

第二点应力：σ2=(-165.655)N/mm2

全部受拉，不计算板件受压稳定系数

计算右腹板板件受压稳定系数k

第一点应力：σ1=(-28.834)N/mm2

第二点应力：σ2=165.655N/mm2

较大的应力：σmax=165.655N/mm2

较小的应力：σmin=(-28.834)N/mm2

压应力分布不均匀系数：ψ=σmin/σmax=(-28.834)/165.655=(-0.174)

加劲板件，0≥ψ≥-1时，k=7.8-6.29ψ+9.78ψ2=7.8-6.29×(-0.174)+9.78×(-0.174)2=9.191

计算左腹板板件受压稳定系数k

第一点应力：σ1=(-165.655)N/mm2

第二点应力：σ2=28.834N/mm2

较大的应力：σmax=28.834N/mm2

较小的应力：σmin=(-165.655)N/mm2

压应力分布不均匀系数：ψ=σmin/σmax=(-165.655)/28.834=(-5.745)

在计算k时，当ψ<-1时，取ψ值为-1。

加劲板件，0≥ψ≥-1时，k=7.8-6.29ψ+9.78ψ2=7.8-6.29×(-1)+9.78×(-1)2=23.87

计算σ1

构件受弯

上翼缘σ1=165.655N/mm2

下翼缘σ1=(-28.834)N/mm2

右腹板σ1=165.655N/mm2

左腹板σ1=28.834N/mm2

计算上翼缘板件有效宽度

ξ=200/140×(6.513/9.191)0.5=1.203

ξ>1.1，故k1=0.11+0.93/(1.203-0.05)2=0.81

ψ=0.174>0，故

α=1.15-0.15×0.174=1.124

Bc=140

ρ=(205×0.81×6.513/165.655)0.5=2.555

B/t=140/2.5=56

αρ=1.124×2.555=2.872

18αρ < B/t < 38αρ，有效宽度Be=[(21.8×2.872/56)0.5-0.1]×140=134.027

故扣除宽度为Bd=140-134.027=5.973

对加劲板件，ψ≧0同时较大压应力位于第一点，故扣除板件的中心位于2×134.027/(5-0.174)+5.973/2=58.531mm处

计算下翼缘板件有效宽度

全部受拉，全部板件有效。

计算右腹板板件有效宽度

ξ=140/200×(9.191/6.513)0.5=0.832

ξ≦1.1，故k1=1/(0.832)0.5=1.097

ψ=(-0.174)<0，故

α=1.15

Bc=200/[1-((-0.174))]=170.349

ρ=(205×1.097×9.191/165.655)0.5=3.532

B/t=200/2.5=80

αρ=1.15×3.532=4.062

18αρ < B/t < 38αρ，有效宽度Be=[(21.8×4.062/80)0.5-0.1]×170.349=162.176

故扣除宽度为Bd=170.349-162.176=8.172

对加劲板件，ψ<0同时较大压应力位于第二点，故扣除板件的中心位于200-170.349+0.6×162.176+8.172/2=131.043mm处

计算左腹板板件有效宽度

ξ=140/200×(23.87/6.513)0.5=1.34

ξ>1.1，故k1=0.11+0.93/(1.34-0.05)2=0.669

ψ=(-5.745)<0，故

α=1.15

Bc=200/[1-((-5.745))]=29.651

ρ=(205×0.669×23.87/28.834)0.5=10.654

B/t=200/2.5=80

αρ=1.15×10.654=12.252

B/t≦18αρ，有效宽度Be=29.651

全板件有效

扣除失效板件，计算可知

Wex'=111.371cm3

Wey'=81.349cm3

Ae=18.146cm2

考虑净截面折减：

Wy'=Wy=82.768cm3

Wenx'=0.98×111.371=109.144cm3

Weny'=0.98×81.349=79.722cm3

σ1=10.988/109.144×103-((-5.662))/79.722×103=171.694N/mm2

σ2=10.988/109.144×103+((-5.662))/79.722×103=29.647N/mm2

σ3=-(10.988)/109.144×103-((-5.662))/79.722×103=(-29.647)N/mm2

σ4=-(10.988)/109.144×103+((-5.662))/79.722×103=(-171.694)N/mm2

171.694≤215，合格！

五. y轴受剪强度验算

最不利工况为：1.30D+1.50W1

最不利截面位于首端

y'向剪力：Vy'= (-6.181)kN

水平荷载产生的剪力Vy'max=(-6.181) kN

3×Vy'max/(2h0×t)=3×Vy'max/[2(H-Tf1-Tf2-2×Rw)×t]=3×(-6180.56)/[2×(200-2.5-2.5-2×0)×2.5]=(-19.017)N/mm2

19.017≤125，合格！

六. x轴受剪强度验算

最不利工况为：1.30D+1.50W2

最不利截面位于，离开首端2666.67mm

y'向剪力：Vy'= (-12.768)kN

竖向荷载产生的剪力Vx'max=(-12.768) kN

3×Vx'max/(4b0×t)=3×Vx'max/[4(B-Tw-Rw)×tf]=3×(-12767.536)/[4×(140-2.5-0)×2.5=(-27.856)N/mm2

27.856≤125，合格！

七. y轴挠度验算

最不利工况为：1.00D+1.00W1

最不利截面位于，离开首端4000mm

挠度限值为：8000/100=80mm

挠度为：23.741mm

23.741≤80，合格！

八. y轴长细比验算

y轴长细比为：2666.667/56.124=47.514

47.514≤200，合格！

九. x轴长细比验算

x轴长细比为：8000/78.15=102.367

102.367≤200，合格！