建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

武龙源体育公园项目-羽毛球馆

设计编号：DC-202604-SJ003

| 工程地点 | ： | 广东-韶关 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 韶关市武江区国有投资集团有限公司 |
| 设计单位 | ： | 都创工程设计有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年5月8日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20240909 |  |
| 正版授权码 | : SP57932059 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构做法简要说明	6

4.3 体形系数	6

4.4 窗墙比	6

4.5 天窗	7

4.6 屋顶	7

4.7 外墙	8

4.8 挑空楼板	9

4.9 外窗	9

4.10 建筑遮阳措施	12

4.11 非中空窗面积比	13

4.12 可开启窗扇	13

4.13 规定性指标检查结论	13

5 权衡判断基本规定	13

6 权衡指标	14

6.1 计算条件	14

6.2 房间类型	14

6.3 气象数据	15

6.4 负荷分项统计	15

6.5 逐月负荷	16

6.6 逐月电耗	16

6.7 权衡指标	16

6.8 附录	18

建筑概况

| 工程名称 | 武龙源体育公园项目-羽毛球馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-韶关 |
| 气候分区 | 夏热冬冷B区 |
| 建筑面积 | 地上942㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 11.1m |
| 建筑（节能计算）体积 | 9899.60 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 2230.47 |
| 北向角度 | 151.8 |
| 结构类型 | 钢结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板 | 0.040 | 0.799 | 180.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《压型金属板建筑构造》17J925-1 |
| 镀锌钢板 | － | 163.480 | － | － | － | JGJ/T473-2019 |
| 钢筋混凝土(1) | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| （冬季）热流向下（水平、倾斜δ=20） | 20.0 | 0.169 | － | 材料厚度为20mm |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：压型钢板不上人保温屋面 (K=0.286,D=3.257)：（由上到下）

镀锌钢板 0.7mm＋改性沥青防水卷材 1.5mm＋岩棉板 160mm＋镀锌钢板 0.7mm

2. 外墙：压型钢板保温外墙 (K=0.340,D=2.397)：（由外到内）

镀锌钢板 0.7mm＋岩棉板 60mm＋（冬季）热流向下（水平、倾斜δ=20） 20mm＋岩棉板 60mm＋镀锌钢板 0.7mm

3. 外窗构造：

（1） 断热铝合金窗+Low-E中空玻璃 (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.174

（2） 断热铝合金窗+无色透明中空玻璃 (K=3.000)：

传热系数3.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.609

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 2230.47 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 9899.60 |
| 体形系数 | 0.23 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.900 | 941.66 | 620.34 | 4614.13 |
| 2 | 4.900 | 0.00 | 663.57 | 4614.13 |
| 3 | 1.323 | 0.00 | 946.56 | 671.33 |
| 合计 | 11.12 | 941.66 | 2230.47 | 9899.60 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 64.53 | 249.28 | 0.26 |
| 北向 | 立面2 | 51.83 | 249.28 | 0.21 |
| 东向 | 立面3 | 93.98 | 388.59 | 0.24 |
| 西向 | 立面4 | 160.80 | 388.59 | 0.41 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C3 | 2.56×2.20 | 1 | 2 | 5.63 | 11.26 | 64.53 |
|  |  | MQ3 | 23.50×1.70 | 2 | 1 | 39.95 | 39.95 |  |
|  |  | 透光门- | 1.80×3.70 | 1 | 2 | 6.66 | 13.32 |  |
| 北向 | 立面2 | C4 | 1.80×1.10 | 1 | 2 | 1.98 | 3.96 | 51.83 |
|  |  | C5 | 3.60×2.20 | 1 | 1 | 7.92 | 7.92 |  |
|  |  | MQ3 | 23.50×1.70 | 2 | 1 | 39.95 | 39.95 |  |
| 东向 | 立面3 | C1 | 2.58×2.20 | 1 | 3 | 5.68 | 17.03 | 93.98 |
|  |  | C2 | 2.42×2.20 | 1 | 1 | 5.32 | 5.32 |  |
|  |  | C6 | 2.42×2.20 | 1 | 1 | 5.32 | 5.32 |  |
|  |  | MQ1 | 39.00×1.70 | 2 | 1 | 66.30 | 66.30 |  |
| 西向 | 立面4 | C1 | 2.58×2.20 | 1 | 2 | 5.68 | 11.35 | 160.80 |
|  |  | C2 | 2.42×2.20 | 1 | 1 | 5.32 | 5.32 |  |
|  |  | C6 | 2.42×2.20 | 1 | 1 | 5.32 | 5.32 |  |
|  |  | MLC-1 | 1.28×3.70 | 1 | 2 | 4.72 | 9.44 |  |
|  |  | MQ2-1 | 7.55×1.70 | 2 | 2 | 12.84 | 25.67 |  |
|  |  | MQ2-2 | 6.67×2.95 | 2 | 2 | 19.68 | 39.35 |  |
|  |  | MQ2-3 | 10.56×4.20 | 2 | 1 | 44.35 | 44.35 |  |
|  |  | 透光门- | 1.80×3.70 | 1 | 3 | 6.66 | 19.98 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

压型钢板不上人保温屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 镀锌钢板 | 0.7 | － | 163.480 | － | 0.000 | 0.000 |
| 改性沥青防水卷材 | 1.5 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.007 | 0.061 |
| 岩棉板 | 160 | 0.040 | 0.799 | 1.20 | 3.333 | 3.196 |
| 镀锌钢板 | 0.7 | － | 163.480 | － | 0.000 | 0.000 |
| 各层之和∑ | 162.9 | － | － | － | 3.340 | 3.257 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

压型钢板保温外墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 镀锌钢板 | 0.7 | － | 163.480 | － | 0.000 | 0.000 |
| 岩棉板 | 60 | 0.040 | 0.799 | 1.10 | 1.364 | 1.199 |
| （冬季）热流向下（水平、倾斜δ=20） | 20 | － | － | － | 0.169 | － |
| 岩棉板 | 60 | 0.040 | 0.799 | 1.20 | 1.250 | 1.199 |
| 镀锌钢板 | 0.7 | － | 163.480 | － | 0.000 | 0.000 |
| 各层之和∑ | 141.4 | － | － | － | 2.783 | 2.397 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压型钢板保温外墙 | 主墙体 | 184.74 | 1.000 | 0.34 | 2.40 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.34 × 1.20 = 0.41 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压型钢板保温外墙 | 主墙体 | 197.45 | 1.000 | 0.34 | 2.40 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.34 × 1.20 = 0.41 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压型钢板保温外墙 | 主墙体 | 294.62 | 1.000 | 0.34 | 2.40 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.34 × 1.20 = 0.41 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压型钢板保温外墙 | 主墙体 | 227.79 | 1.000 | 0.34 | 2.40 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.34 × 1.20 = 0.41 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压型钢板保温外墙 | 主墙体 | 904.60 | 1.000 | 0.34 | 2.40 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.34 × 1.20 = 0.41 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.60或D＞2.5,K≤0.80 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金窗+无色透明中空玻璃 | 49 | 3.00 | 0.61 | 0.710 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1，C2，C6，MQ1，透光门-，C3 |  |  |  |
| 2 | 断热铝合金窗+Low-E中空玻璃 | 54 | 1.80 | 0.17 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | MLC-1，MQ2-1，MQ2-2，MQ2-3，MQ3，C4，C5 |  |  |  |
|  | 来源：《广东省居住建筑节能设计标准》DBJT15-133-2018 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3 | 1 | 2 | 5.63 | 11.26 | 49 | 3.000 |
| 2 | MQ3 | 2 | 1 | 39.95 | 39.95 | 54 | 1.800 |
| 3 | 透光门- | 1 | 2 | 6.66 | 13.32 | 49 | 3.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 64.53 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.257 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C4 | 1 | 2 | 1.98 | 3.96 | 54 | 1.800 |
| 2 | C5 | 1 | 1 | 7.92 | 7.92 | 54 | 1.800 |
| 3 | MQ3 | 2 | 1 | 39.95 | 39.95 | 54 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 51.83 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 1 | 3 | 5.68 | 17.03 | 49 | 3.000 |
| 2 | C2 | 1 | 1 | 5.32 | 5.32 | 49 | 3.000 |
| 3 | C6 | 1 | 1 | 5.32 | 5.32 | 49 | 3.000 |
| 4 | MQ1 | 2 | 1 | 66.30 | 66.30 | 49 | 3.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 93.98 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.000 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 1 | 2 | 5.68 | 11.35 | 49 | 3.000 |
| 2 | C2 | 1 | 1 | 5.32 | 5.32 | 49 | 3.000 |
| 3 | C6 | 1 | 1 | 5.32 | 5.32 | 49 | 3.000 |
| 4 | MLC-1 | 1 | 2 | 4.72 | 9.44 | 54 | 1.800 |
| 5 | MQ2-1 | 2 | 2 | 12.84 | 25.67 | 54 | 1.800 |
| 6 | MQ2-2 | 2 | 2 | 19.68 | 39.35 | 54 | 1.800 |
| 7 | MQ2-3 | 2 | 1 | 44.35 | 44.35 | 54 | 1.800 |
| 8 | 透光门- | 1 | 3 | 6.66 | 19.98 | 49 | 3.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 160.80 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.113 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3 | 1 | 2 | 5.63 | 11.26 | 49 | 0.609 | 0.609 |
| 2 | MQ3 | 2 | 1 | 39.95 | 39.95 | 54 | 0.174 | 0.174 |
| 3 | 透光门- | 1 | 2 | 6.66 | 13.32 | 49 | 0.609 | 0.609 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 64.53 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.340 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C4 | 1 | 2 | 1.98 | 3.96 | 54 | 0.174 | 0.174 |
| 2 | C5 | 1 | 1 | 7.92 | 7.92 | 54 | 0.174 | 0.174 |
| 3 | MQ3 | 2 | 1 | 39.95 | 39.95 | 54 | 0.174 | 0.174 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 51.83 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.174 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 1 | 3 | 5.68 | 17.03 | 49 | 0.609 | 0.609 |
| 2 | C2 | 1 | 1 | 5.32 | 5.32 | 49 | 0.609 | 0.609 |
| 3 | C6 | 1 | 1 | 5.32 | 5.32 | 49 | 0.609 | 0.609 |
| 4 | MQ1 | 2 | 1 | 66.30 | 66.30 | 49 | 0.609 | 0.609 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 93.98 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.609 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 1 | 2 | 5.68 | 11.35 | 49 | 0.609 | 0.609 |
| 2 | C2 | 1 | 1 | 5.32 | 5.32 | 49 | 0.609 | 0.609 |
| 3 | C6 | 1 | 1 | 5.32 | 5.32 | 49 | 0.609 | 0.609 |
| 4 | MLC-1 | 1 | 2 | 4.72 | 9.44 | 54 | 0.174 | 0.174 |
| 5 | MQ2-1 | 2 | 2 | 12.84 | 25.67 | 54 | 0.174 | 0.174 |
| 6 | MQ2-2 | 2 | 2 | 19.68 | 39.35 | 54 | 0.174 | 0.174 |
| 7 | MQ2-3 | 2 | 1 | 44.35 | 44.35 | 54 | 0.174 | 0.174 |
| 8 | 透光门- | 1 | 3 | 6.66 | 19.98 | 49 | 0.609 | 0.609 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 160.80 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.288 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 64.53 | 2.26 | 0.34 | 0.26 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 51.83 | 1.80 | 0.17 | 0.21 | K≤2.60, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 93.98 | 3.00 | 0.61 | 0.24 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 不满足 |
| 西向 | 立面4 | 160.80 | 2.11 | 0.29 | 0.41 | K≤2.20, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 综合平均 |  | 371.14 | 2.32 | 0.36 | 0.29 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-4的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 1、依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 2、《江苏2023年建设工程施工图设计审查技术问答》指出Low - E玻璃可作为一种遮阳措施。 |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 64.53 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 51.83 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 93.98 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 160.80 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 外窗 | 不满足 | 可 |
| 5 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足规定，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定进行节能设计的权衡判断。

权衡判断基本规定

| 检查项 | 设计值 | 权衡判断基本要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | K=0.29 | K≤0.4 | 满足 |
| 外墙 | K=0.41; D=2.40 | K≤0.8 | 满足 |
| 外窗－总体热工－南向－立面1 | K=2.26; SHGC=0.34 | K≤3.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗－总体热工－北向－立面2 | K=1.80; SHGC=0.17 | K≤3.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗－总体热工－东向－立面3 | K=3.00; SHGC=0.61 | K≤3.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗－总体热工－西向－立面4 | K=2.11; SHGC=0.29 | K≤2.20, SHGC≤0.40 | 满足 |

备注：首列中的数字为最不利房间编号

■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本规定，可进行围护结构的权衡判断。

权衡指标

计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.29 D=3.26 |  |  | K=0.40 D=2.30 |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.41 D=2.40 |  |  | K=0.60 D=1.28 |  |  |
| 挑空楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=－ D=－ |  |  | K=－ D=－ |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 立面1 | 0.26 | 2.26 | 0.34 | 0.26 | 2.60 | 0.40 |
|  | 北向 | 立面2 | 0.21 | 1.80 | 0.17 | 0.21 | 2.60 | 0.45 |
|  | 东向 | 立面3 | 0.24 | 3.00 | 0.61 | 0.24 | 2.60 | 0.40 |
|  | 西向 | 立面4 | 0.41 | 2.11 | 0.29 | 0.41 | 2.20 | 0.30 |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 羽毛球馆 | 26 | 22 | 30(m3/h.人) | 25(㎡/人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

负荷分项统计

设计建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -29.34 | 7.31 | 11.60 | -10.71 | — | 0.00 | -21.13 |
| 供冷(kWh/㎡) | 10.07 | 34.43 | 43.91 | 23.29 | -1.59 | 0.00 | 110.10 |

参照建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -33.93 | 7.67 | 11.12 | -11.25 | — | 0.00 | -26.39 |
| 供冷(kWh/㎡) | 18.80 | 32.29 | 48.60 | 22.65 | -1.19 | 0.00 | 121.15 |

逐月负荷

逐月电耗

|  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) |
| 1 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 3.36 |
| 2 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 2.85 |
| 3 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 2.87 |
| 4 | 0.03 | 0.86 | 0.12 | 0.82 |
| 5 | 1.21 | 0.00 | 1.68 | 0.00 |
| 6 | 4.20 | 0.00 | 4.72 | 0.00 |
| 7 | 6.97 | 0.00 | 7.84 | 0.00 |
| 8 | 7.24 | 0.00 | 7.97 | 0.00 |
| 9 | 6.24 | 0.00 | 6.75 | 0.00 |
| 10 | 4.44 | 0.00 | 4.58 | 0.00 |
| 11 | 1.08 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 12 | 0.05 | 0.94 | 0.04 | 1.63 |
| 合计 | 31.46 | 9.24 | 34.62 | 11.53 |

权衡指标

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 40.69 | 46.15 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 31.46 | 34.62 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 9.24 | 11.53 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 110.10 | 121.15 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 21.13 | 26.39 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑能耗≤参照建筑能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

■说明：本建筑围护结构热工性能权衡判断满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。节能设计满足规定

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宾馆-羽毛球馆 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宾馆-羽毛球馆 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宾馆-羽毛球馆 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宾馆-羽毛球馆 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宾馆-羽毛球馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日