隔热检查计算书 公共建筑

武龙源体育公园项目-羽毛球馆

设计编号：DC-202604-SJ003

| 工程地点 | ： | 广东-韶关 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 韶关市武江区国有投资集团有限公司 |
| 设计单位 | ： | 都创工程设计有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年5月8日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20240909 |  |
| 正版授权码 | : SP57932059 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 评价依据	3

3 评价目标与方法	3

3.1 评价目标	3

3.2 评价方法	3

4 边界条件参数设置	4

4.1 基本设置	4

4.2 室外空气温度	5

4.3 室外太阳辐射照度	5

4.4 室内空气温度	6

5 工程材料	6

6 工程构造	7

6.1 屋顶构造	7

6.2 外墙（填充墙）构造	8

7 验算结论	10

7.1 空调房间	10

建筑概况

| 工程名称 | 武龙源体育公园项目-羽毛球馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-韶关 |
| 气候子区 | 夏热冬冷B区 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 建筑面积 | 地上942㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 11.1m |
| 结构类型 | 钢结构 |

评价依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

5.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标与方法

评价目标

- 依据《建筑环境通用规范》和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

- 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》给出的内表面最高温度。

评价方法

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；

ti—室内空气温度，（）。

te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016配套软件气象数据取用。

- 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：

- 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）

式中： —温度对于时间的导数，/s。

—材料的导温系数，，m2/s。

- 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）

式中：Cp—材料的比热， J /(kg·K)；

ρ—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；

Δx—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；

tfk—对流换热温度，。

- 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）

式中：  ti—差分节点温度值，。

边界条件参数设置

基本设置

| 公式及变量 | 变量名 |  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  |  | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| （二）外表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  |  | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  |  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  |  | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

室外空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.80 | 30.40 | 30.00 | 29.50 | 29.10 | 28.60 | 28.60 | 28.90 | 29.60 | 30.90 | 32.40 | 34.00 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 35.40 | 36.70 | 37.70 | 38.50 | 38.80 | 38.50 | 37.10 | 35.50 | 34.00 | 33.30 | 32.50 | 31.80 |

室外太阳辐射照度

| 变量 | 变量名 | 公式来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB 50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6:00 | 109.25 | 48.47 | 49.55 | 27.98 | 101.60 |
| 7:00 | 200.81 | 112.58 | 101.52 | 71.51 | 225.40 |
| 8:00 | 285.03 | 189.78 | 157.91 | 126.72 | 379.50 |
| 9:00 | 336.64 | 240.58 | 185.24 | 151.15 | 541.10 |
| 10:00 | 322.84 | 306.99 | 224.11 | 183.92 | 695.10 |
| 11:00 | 254.73 | 354.20 | 254.73 | 209.20 | 796.10 |
| 12:00 | 265.15 | 362.29 | 379.35 | 217.37 | 813.90 |
| 13:00 | 261.89 | 341.32 | 487.80 | 214.16 | 783.20 |
| 14:00 | 236.78 | 282.52 | 539.24 | 192.68 | 671.40 |
| 15:00 | 197.98 | 205.53 | 518.85 | 129.18 | 511.60 |
| 16:00 | 147.00 | 125.84 | 414.56 | 66.57 | 330.20 |
| 17:00 | 70.65 | 38.87 | 230.62 | 9.18 | 135.60 |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板 | 0.040 | 0.799 | 180.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《压型金属板建筑构造》17J925-1 |
| 镀锌钢板 | － | 163.480 | － | － | － | JGJ/T473-2019 |
| 钢筋混凝土(1) | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

工程构造

屋顶构造

压型钢板不上人保温屋面

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 镀锌钢板 | 0.7 | 0.7 | － | 163.480 | － | 0.000 | 0.000 |
| 改性沥青防水卷材 | 1.5 | 1.5 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.007 | 0.061 |
| 岩棉板 | 160 | 6.4 | 0.040 | 0.799 | 1.20 | 3.333 | 3.196 |
| 镀锌钢板 | 0.7 | 0.7 | － | 163.480 | － | 0.000 | 0.000 |
| 各层之和∑ | 162.9 | － | － | － | － | 3.340 | 3.257 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.29 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.48 | 26.41 | 26.36 | 26.31 | 26.27 | 26.24 | 26.21 | 26.19 | 26.18 | 26.20 | 26.26 | 26.35 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.47 | 26.61 | 26.75 | 26.86 | 26.95 | 26.99 | 26.98 | 26.92 | 26.83 | 26.73 | 26.64 | 26.55 |

外墙（填充墙）构造

压型钢板保温外墙

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 镀锌钢板 | 0.7 | 0.7 | － | 163.480 | － | 0.000 | 0.000 |
| 岩棉板 | 60 | 6.0 | 0.040 | 0.799 | 1.10 | 1.364 | 1.199 |
| （冬季）热流向下（水平、倾斜δ=20） | 20 | 20.0 | － | － | － | 0.169 | － |
| 岩棉板 | 60 | 6.0 | 0.040 | 0.799 | 1.20 | 1.250 | 1.199 |
| 镀锌钢板 | 0.7 | 0.7 | － | 163.480 | － | 0.000 | 0.000 |
| 各层之和∑ | 141.4 | － | － | － | － | 2.783 | 2.397 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 轻质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.34 | 26.29 | 26.26 | 26.23 | 26.20 | 26.18 | 26.16 | 26.16 | 26.20 | 26.28 | 26.38 | 26.48 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.55 | 26.61 | 26.66 | 26.70 | 26.73 | 26.74 | 26.72 | 26.66 | 26.59 | 26.51 | 26.44 | 26.38 |

空调房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.37 | 26.32 | 26.27 | 26.24 | 26.21 | 26.18 | 26.16 | 26.15 | 26.16 | 26.20 | 26.27 | 26.34 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.43 | 26.54 | 26.68 | 26.83 | 26.96 | 27.03 | 27.03 | 26.93 | 26.78 | 26.64 | 26.52 | 26.44 |

空调房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.34 | 26.29 | 26.26 | 26.23 | 26.20 | 26.18 | 26.16 | 26.15 | 26.17 | 26.21 | 26.29 | 26.39 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.50 | 26.61 | 26.70 | 26.77 | 26.79 | 26.78 | 26.74 | 26.67 | 26.58 | 26.51 | 26.44 | 26.38 |

空调房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.33 | 26.29 | 26.25 | 26.22 | 26.20 | 26.18 | 26.16 | 26.14 | 26.15 | 26.18 | 26.23 | 26.30 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.38 | 26.46 | 26.54 | 26.60 | 26.64 | 26.64 | 26.62 | 26.58 | 26.52 | 26.47 | 26.41 | 26.37 |

验算结论

空调房间

| 类型 | 构造 | 时刻 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上:压型钢板不上人保温屋面 | 17:20 | 26.99 | 28.50 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 东:压型钢板保温外墙 | 16:50 | 26.74 | 29.00 | 满足 |
|  | 西:压型钢板保温外墙 | 17:25 | 27.04 | 29.00 | 满足 |
|  | 南:压型钢板保温外墙 | 16:10 | 26.79 | 29.00 | 满足 |
|  | 北:压型钢板保温外墙 | 16:40 | 26.65 | 29.00 | 满足 |