## C.2.1 最高投标限价扉页
工程名称： |  |  | 韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程
标段名称： |  |  | 韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程
设 计 概 算
| 建安工程费（小写）： |  |  | 106490834.31
|  | （大写）： |  | 壹亿零陆佰肆拾玖万零捌佰叁拾肆元叁角壹分
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 69569920.42
1.1 | 土建及市政园建工程 |  | 36407367.9
1.1.1 | 百年东街建筑A~D区外立面改造工程-土建 |  | 15774309.67
1.1.2 | 地下室地面墙面天花楼梯间翻新改造工程 |  | 4017788.52
1.1.3 | 百年东街停车场及A-D区域地面广场拆改程 |  | 4613652.6
1.1.4 | 百年东街程改造-儿童广场市政工程 |  | 1450342.42
1.1.5 | 百年东街-厕所（驿站） |  | 1298272.81
1.1.6 | 百年东街游客中心改造工程-装修部分 |  | 860062.62
1.1.7 | 百年东街B4中庭改造工程-装修部分 |  | 1918780.1
1.1.8 | 百年东街-新增连廊钢结构及电梯工程 |  | 1802262.44
1.1.9 | 百年东街-绿化工程 |  | 1675802.1
1.1.10 | 百年东街-标识工程 |  | 112164.13
1.1.11 | 百年东街建筑A~D区外立面改造拆除工程 |  | 2418422.86
1.1.12 | 百年东街建筑A~D区停车场区域拆除工程 |  | 465507.63
1.1.13 | 百年东街建筑A~D区外立面改造拆除工程1
1.2 | 安装工程 |  | 33162552.52
1.2.1 | 百年东街-给排水工程（地上部分） |  | 725441.4
1.2.2 | 百年东街-给排水工程（地下室部分） |  | 758617.86
1.2.3 | 百年东街-室内电气工程 |  | 1757989.66
1.2.4 | 百年东街-暖通改造工程 |  | 3459440.32
1.2.5 | 百年东街-消防改造工程（地上部分） |  | 3522759.88
1.2.6 | 百年东街-消防改造工程（地下室部分） |  | 522423.65
1.2.7 | 百年东街-新增电梯及扶梯工程 |  | 3559382.53
1.2.8 | 百年东街-电量增容2000KVA及母排改造工程 |  | 9828645.1
1.2.9 | 百年东街-景观水电及室外给排水工程 |  | 1825725.98
1.2.10 | 百年东街-泛光照明工程 |  | 3035032.28
1.2.11 | 百年东街-智能化系统工程（地上部分） |  | 2911504.88
1.2.12 | 百年东街-智能化系统工程（地下室部分） |  | 1255588.98
1.2.13 | 百年东街-给排水工程
1.2.14 | 百年东街-智能化系统工程1
1.2.15 | 百年东街-消防改造工程
1.2.16 | 百年东街地下室-消防改造工程
1.3 | 专业工程暂估价
1.3.1 | 专业工程暂估价及消纳费
1.4 | 暂列金额
1.4.1 | 暂列金额
2 | 措施项目费 |  | 9281416.49
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 1956010.71
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；
工程项目清单汇总表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
3 | 其他项目费 |  | 20355038.29
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 2000000
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 16267940.67
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 概算幅度差 |  | 2087097.62
4 | 增值税 |  | 7284459.11
5 | 合 计 |  | 106490834.31
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 1 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 土建及市政园建工程 | [6 empty] | 36407367.9
|  | 百年东街建筑A~D区外立面改造工程-土建 | [6 empty] | 15774309.67
|  | 墙、柱面装饰与外墙翻新工程 | [6 empty] | 12249885.37
1 | 011205001001 | GRC墙柱面装饰构件 |  | 1.GRC构件墙柱面安装 2.GRC构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | m2 | 19803.75 |  | 378.71 | 7499878.16
2 | 011502001001 | GRC成品装饰线条 |  | 1.GRC构件线条安装（0.3m²以下线条） 2.GRC构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | m | 7998.08 |  | 86.32 | 690394.27
3 | 011303002001 | 成品装饰件 |  | 1.发泡陶瓷圆环饰件φ1200安装 2.发泡陶瓷构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | 个 | 6 |  | 483.15 | 2898.9
本页小计 | [8 empty] | 8193171.33
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 2 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 011303002002 | 成品装饰件 |  | 1.发泡陶瓷圆环饰件φ800安装（4个附件） 2.发泡陶瓷构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | 个 | 15 |  | 430.01 | 6450.15
5 | 011303002003 | 成品装饰件 |  | 1.发泡陶瓷圆环饰件φ800安装 2.发泡陶瓷构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | 个 | 2 |  | 386.63 | 773.26
6 | 011303002004 | 成品装饰件 |  | 1.发泡陶瓷圆环饰件φ600安装 2.发泡陶瓷构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | 个 | 23 |  | 263.6 | 6062.8
本页小计 | [8 empty] | 13286.21
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 3 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 011303002005 | 成品装饰件 |  | 1.发泡陶瓷圆环饰件φ500安装 2.发泡陶瓷构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | 个 | 8 |  | 213 | 1704
8 | 011303002006 | 成品装饰件 |  | 1.发泡陶瓷圆环饰件φ480安装 2.发泡陶瓷构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | 个 | 86 |  | 387.22 | 33300.92
9 | 011303002007 | 成品装饰件 |  | 1.发泡陶瓷圆环饰件φ420安装 2.发泡陶瓷构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | 个 | 30 |  | 181.96 | 5458.8
本页小计 | [8 empty] | 40463.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 4 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 011303002008 | 成品装饰件 |  | 1.发泡陶瓷圆环饰件φ400安装 2.发泡陶瓷构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | 个 | 6 |  | 178.8 | 1072.8
11 | 011303002009 | 成品装饰件 |  | 1.发泡陶瓷圆环饰件φ320安装 2.发泡陶瓷构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | 个 | 11 |  | 167.55 | 1843.05
12 | 011303002010 | 成品装饰件 |  | 1.发泡陶瓷圆环饰件φ210安装 2.发泡陶瓷构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | 个 | 35 |  | 98.5 | 3447.5
本页小计 | [8 empty] | 6363.35
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 5 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 011303002011 | 成品装饰件 |  | 1.发泡陶瓷圆环饰件φ200安装 2.发泡陶瓷构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | 个 | 47 |  | 97.07 | 4562.29
14 | 011303002012 | 成品装饰件 |  | 1.发泡陶瓷饰件-顶心石安装 2.发泡陶瓷构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | 个 | 6 |  | 228.53 | 1371.18
15 | 011303002013 | 成品装饰件 |  | 1.发泡陶瓷构件饰纹安装（饰纹） 2.发泡陶瓷构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | 个 | 32 |  | 508.27 | 16264.64
本页小计 | [8 empty] | 22198.11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 6 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 011303002014 | 成品装饰件 |  | 1.发泡陶瓷构件花式构件安装（花式构件） 2.发泡陶瓷构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | 个 | 20 |  | 191.81 | 3836.2
17 | 011303002015 | 成品装饰件 |  | 1.发泡陶瓷构件小饰块安装 2.发泡陶瓷构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | 个 | 417 |  | 98.84 | 41216.28
18 | 011303002016 | 成品装饰件 |  | 1.发泡陶瓷构件宝石饰块安装 2.发泡陶瓷构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | 个 | 97 |  | 360.11 | 34930.67
本页小计 | [8 empty] | 79983.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 7 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 011303002017 | 成品装饰件 |  | 1.发泡陶瓷构件窗台饰件安装 2.发泡陶瓷构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | 个 | 14 |  | 306.92 | 4296.88
20 | 011303002018 | 成品装饰件 |  | 1.发泡陶瓷构件圆球饰件φ400安装 2.发泡陶瓷构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | 个 | 6 |  | 179.08 | 1074.48
21 | 011303002020 | 成品装饰件 |  | 1.发泡陶瓷构件圆球饰件φ500安装 2.发泡陶瓷构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | 个 | 8 |  | 193.49 | 1547.92
本页小计 | [8 empty] | 6919.28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 8 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 011303002021 | 成品装饰件 |  | 1.发泡陶瓷构件宝莲灯饰件安装 2.发泡陶瓷构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | 个 | 48 |  | 98.84 | 4744.32
23 | 011303002022 | 成品装饰件 |  | 1.发泡陶瓷构件花盘饰件安装 2.发泡陶瓷构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | 个 | 29 |  | 886.73 | 25715.17
24 | 011303002023 | 成品装饰件 |  | 1.发泡陶瓷构件椭圆环饰件安装 2.发泡陶瓷构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | 个 | 48 |  | 154.7 | 7425.6
本页小计 | [8 empty] | 37885.09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 9 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 011303002024 | 成品装饰件 |  | 1.发泡陶瓷构件斗拱饰件安装 2.发泡陶瓷构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | 个 | 268 |  | 350.31 | 93883.08
26 | 011205001002 | GRC墙柱面装饰构件 |  | 1.山花饰件、发泡陶瓷装饰面(含零星钢构件)制作安装 2.发泡陶瓷构件与墙面交接处，必须先打发泡聚乙烯圆棒背衬，再施打耐候硅酮密封胶，防止雨水渗入保温层内部 3.由于原墙体为EPS保温层，严禁将GRC直接固定在保温板上。必须采用加长型不锈钢膨胀螺栓（规格不小于M8×120mm），穿透保温层锚入主体结构墙体（混凝土或实心砖）深度≥60mm | m2 | 4919.07 |  | 378.71 | 1862901
27 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 |  | 1.原墙面涂刷渗透型界面剂增强粘结力,外墙腻子必须采用柔性耐水腻子（N型） 2.面层涂刷高弹性丙烯酸外墙乳胶漆（一底两面） 3.部位：GRC构件涂料外墙面 | m2 | 21883.25 |  | 33.72 | 737903.19
28 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 |  | 1.原墙面涂刷渗透型界面剂增强粘结力,外墙腻子必须采用柔性耐水腻子（N型） 2.面层涂刷高弹性丙烯酸外墙乳胶漆（一底两面） 3.部位：原涂料外墙面 | m2 | 15343.54 |  | 33.72 | 517384.17
本页小计 | [8 empty] | 3212071.44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 10 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 |  | 1.原墙面涂刷渗透型界面剂增强粘结力,外墙腻子必须采用柔性耐水腻子（N型） 2.GRC构件外面涂刷真石漆 | m2 | 4919.07 |  | 78.55 | 386392.95
30 | 011203003001 | 块料墙、柱面 |  | 1.采用中性清洗剂配合高压水枪（压力控制在安全范围，避免冲坏勾缝剂）进行清洗 2.外墙面砖清冼 | m2 | 11301.89 |  | 7.71 | 87137.57
31 | 011204003001 | 块料零星项目 |  | 1.原有墙砖损毁部分重新铺贴 2、刷素水泥浆一遍 3、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%白色乳胶镶贴 4、8~10厚204*60原面砖色 5.工程量暂按原有面积10%计算 | m2 | 1130.19 |  | 145.12 | 164013.17
|  | 栏杆与门窗更换工程 | [6 empty] | 3030014.9
|  | A区门窗 | [6 empty] | 510995.67
32 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 |  | 1.所有铝合金门采用实测壁不小于2.0厚的100系列铝合金型材，内造参见中南标98ZJ641(100系列铝合金地弹簧门780-95页) 2.所有铝合金平开窗采用90系铝合金型材,铝合金推拉窗采用90系铝合金型材实测壁不小于1.4厚的铝合金型材;门、窗玻璃单扇面积小于1.5平方时,采用LOW-E空玻璃(5+9+5),门，窗玻璃面积大于1.5平方米时采用LOW-E中空玻璃(5钢化+9+5)沟造参见中南标98ZJ721(70系列平开铝合金窗49-66页) | m2 | 967.49 |  | 512.95 | 496274
本页小计 | [8 empty] | 1133817.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 11 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.所有铝合金门采用实测壁不小于2.0厚的100系列铝合金型材，内造参见中南标98ZJ641(100系列铝合金地弹簧门780-95页) 2.所有铝合金平开窗采用90系铝合金型材,铝合金推拉窗采用90系铝合金型材实测壁不小于1.4厚的铝合金型材;门、窗玻璃单扇面积小于1.5平方时,采用LOW-E空玻璃(5+9+5),门，窗玻璃面积大于1.5平方米时采用LOW-E中空玻璃(5钢化+9+5)沟造参见中南标98ZJ721(70系列平开铝合金窗49-66页) | m2 | 28.7 |  | 512.95 | 14721.67
|  | B区门窗 | [6 empty] | 631980.05
34 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 |  | 1.所有铝合金门采用实测壁不小于2.0厚的100系列铝合金型材，内造参见中南标98ZJ641(100系列铝合金地弹簧门780-95页) 2.所有铝合金平开窗采用90系铝合金型材,铝合金推拉窗采用90系铝合金型材实测壁不小于1.4厚的铝合金型材;门、窗玻璃单扇面积小于1.5平方时,采用LOW-E空玻璃(5+9+5),门，窗玻璃面积大于1.5平方米时采用LOW-E中空玻璃(5钢化+9+5)沟造参见中南标98ZJ721(70系列平开铝合金窗49-66页) | m2 | 1232.05 |  | 512.95 | 631980.05
|  | C区门窗 | [6 empty] | 196167.47
本页小计 | [8 empty] | 646701.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 12 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 |  | 1.所有铝合金门采用实测壁不小于2.0厚的100系列铝合金型材，内造参见中南标98ZJ641(100系列铝合金地弹簧门780-95页) 2.所有铝合金平开窗采用90系铝合金型材,铝合金推拉窗采用90系铝合金型材实测壁不小于1.4厚的铝合金型材;门、窗玻璃单扇面积小于1.5平方时,采用LOW-E空玻璃(5+9+5),门，窗玻璃面积大于1.5平方米时采用LOW-E中空玻璃(5钢化+9+5)沟造参见中南标98ZJ721(70系列平开铝合金窗49-66页) | m2 | 382.43 |  | 512.95 | 196167.47
|  | D区门窗 | [6 empty] | 82046.35
36 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 |  | 1.所有铝合金门采用实测壁不小于2.0厚的100系列铝合金型材，内造参见中南标98ZJ641(100系列铝合金地弹簧门780-95页) 2.所有铝合金平开窗采用90系铝合金型材,铝合金推拉窗采用90系铝合金型材实测壁不小于1.4厚的铝合金型材;门、窗玻璃单扇面积小于1.5平方时,采用LOW-E空玻璃(5+9+5),门，窗玻璃面积大于1.5平方米时采用LOW-E中空玻璃(5钢化+9+5)沟造参见中南标98ZJ721(70系列平开铝合金窗49-66页) | m2 | 159.95 |  | 512.95 | 82046.35
|  | A区栏杆 | [6 empty] | 1037912.88
本页小计 | [8 empty] | 278213.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 13 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 011503004001 | 原有栏杆、栏板清冼 |  | 1.基层处理:修补细微裂缝、孔洞,基面打磨平整、干燥无尘;底漆涂刷:均匀涂刷专用防护底漆,增强附着力、抗碱防锈; 2全面清理:对宝瓶柱表面积灰、油污、黑垢、青苔、老化浮漆进行彻底冲刷、打磨清理; 3.面漆喷涂:分遍喷涂指定色号外墙专用面漆,色泽均匀、无色差、无流挂、不漏底 | m | 507.47 |  | 13.98 | 7094.43
38 | 011503002001 | 不带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.新增栏杆大样详图纸 2.热镀锌铸铁栏杆 3.部位：走道及阳台栏杆全部拆除后更换 | m | 127.03 |  | 329.01 | 41794.14
39 | 011503002002 | 不带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.新增栏杆大样详图纸 2.热镀锌铸铁栏杆 3.部位：空调位全部拆除后更换 | m | 168.12 |  | 228.51 | 38417.1
40 | 011503002003 | 不带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.新增栏杆大样详图纸 2.热镀锌铸铁栏杆 3.部位：原内走廊门窗拆除后更换栏杆 | m | 659 |  | 329.01 | 216817.59
41 | 011302004001 | 格栅吊顶 |  | 1.重新吊顶铝合金格栅 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 4986 |  | 147.17 | 733789.62
|  | B区栏杆 | [6 empty] | 251201.61
42 | 011503004002 | 原有栏杆、栏板清冼 |  | 1.基层处理:修补细微裂缝、孔洞,基面打磨平整、干燥无尘;底漆涂刷:均匀涂刷专用防护底漆,增强附着力、抗碱防锈; 2全面清理:对宝瓶柱表面积灰、油污、黑垢、青苔、老化浮漆进行彻底冲刷、打磨清理; 3.面漆喷涂:分遍喷涂指定色号外墙专用面漆,色泽均匀、无色差、无流挂、不漏底 | m | 362.11 |  | 13.98 | 5062.3
本页小计 | [8 empty] | 1042975.18
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 14 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 011503002004 | 不带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.新增栏杆大样详图纸 2.热镀锌铸铁栏杆 3.部位：走道及阳台栏杆全部拆除后更换 | m | 538.44 |  | 329.01 | 177152.14
44 | 011503002005 | 不带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.新增栏杆大样详图纸 2.热镀锌铸铁栏杆 3.部位：空调位全部拆除后更换 | m | 301.9 |  | 228.51 | 68987.17
|  | C区栏杆 | [6 empty] | 218547.47
45 | 011503004003 | 原有栏杆、栏板清冼 |  | 1.基层处理:修补细微裂缝、孔洞,基面打磨平整、干燥无尘;底漆涂刷:均匀涂刷专用防护底漆,增强附着力、抗碱防锈; 2全面清理:对宝瓶柱表面积灰、油污、黑垢、青苔、老化浮漆进行彻底冲刷、打磨清理; 3.面漆喷涂:分遍喷涂指定色号外墙专用面漆,色泽均匀、无色差、无流挂、不漏底 | m | 366.26 |  | 13.98 | 5120.31
46 | 011503002006 | 不带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.新增栏杆大样详图纸 2.热镀锌铸铁栏杆 3.部位：走道及阳台栏杆全部拆除后更换 | m | 220.04 |  | 329.01 | 72395.36
47 | 011503002007 | 不带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.新增栏杆大样详图纸 2.热镀锌铸铁栏杆 3.部位：空调位全部拆除后更换 | m | 617.18 |  | 228.51 | 141031.8
|  | D区栏杆 | [6 empty] | 101163.4
48 | 011503004004 | 原有栏杆、栏板清冼 |  | 1.基层处理:修补细微裂缝、孔洞,基面打磨平整、干燥无尘;底漆涂刷:均匀涂刷专用防护底漆,增强附着力、抗碱防锈; 2全面清理:对宝瓶柱表面积灰、油污、黑垢、青苔、老化浮漆进行彻底冲刷、打磨清理; 3.面漆喷涂:分遍喷涂指定色号外墙专用面漆,色泽均匀、无色差、无流挂、不漏底 | m | 260.36 |  | 13.98 | 3639.83
本页小计 | [8 empty] | 468326.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 15 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 011503002008 | 不带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.新增栏杆大样详图纸 2.热镀锌铸铁栏杆 3.部位：走道及阳台栏杆全部拆除后更换 | m | 142.45 |  | 329.01 | 46867.47
50 | 011503002009 | 不带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.新增栏杆大样详图纸 2.热镀锌铸铁栏杆 3.部位：空调位全部拆除后更换 | m | 221.68 |  | 228.51 | 50656.1
|  | 屋面防水拆除与更换工程 | [6 empty] | 131347.03
|  | A区屋面防水更新 | [6 empty] | 34929.88
51 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | 1.基层处理:清理屋面基层,修补裂缝,确保找披层平整、干燥。 2.防水层:按《建筑与市政工程防水通用现范》GB 55030-2022要求重做防水层(如:1.5mm厚高分子防水卷材+1.5mmm厚聚氨酯防水涂料)，确保防水等级达标。 3.保温与保护层:铺设挤塑聚苯板(XPS)保温层，上方浇筑40mmm厚C20细石混凝土保护层,内配小4@200双向钢筋网片,并按规范设置分格缝。 | m2 | 264.42 |  | 132.1 | 34929.88
|  | B区屋面防水更新 | [6 empty] | 40010.45
52 | 010902001002 | 屋面卷材防水 |  | 1.基层处理:清理屋面基层,修补裂缝,确保找披层平整、干燥。 2.防水层:按《建筑与市政工程防水通用现范》GB 55030-2022要求重做防水层(如:1.5mm厚高分子防水卷材+1.5mmm厚聚氨酯防水涂料)，确保防水等级达标。 3.保温与保护层:铺设挤塑聚苯板(XPS)保温层，上方浇筑40mmm厚C20细石混凝土保护层,内配小4@200双向钢筋网片,并按规范设置分格缝。 | m2 | 302.88 |  | 132.1 | 40010.45
|  | C区屋面防水更新 | [6 empty] | 33912.71
本页小计 | [8 empty] | 172463.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 16 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 010902001003 | 屋面卷材防水 |  | 1.基层处理:清理屋面基层,修补裂缝,确保找披层平整、干燥。 2.防水层:按《建筑与市政工程防水通用现范》GB 55030-2022要求重做防水层(如:1.5mm厚高分子防水卷材+1.5mmm厚聚氨酯防水涂料)，确保防水等级达标。 3.保温与保护层:铺设挤塑聚苯板(XPS)保温层，上方浇筑40mmm厚C20细石混凝土保护层,内配小4@200双向钢筋网片,并按规范设置分格缝。 | m2 | 256.72 |  | 132.1 | 33912.71
|  | D区屋面防水更新 | [6 empty] | 22493.99
54 | 010902001004 | 屋面卷材防水 |  | 1.基层处理:清理屋面基层,修补裂缝,确保找披层平整、干燥。 2.防水层:按《建筑与市政工程防水通用现范》GB 55030-2022要求重做防水层(如:1.5mm厚高分子防水卷材+1.5mmm厚聚氨酯防水涂料)，确保防水等级达标。 3.保温与保护层:铺设挤塑聚苯板(XPS)保温层，上方浇筑40mmm厚C20细石混凝土保护层,内配小4@200双向钢筋网片,并按规范设置分格缝。 | m2 | 170.28 |  | 132.1 | 22493.99
|  | 钢结构工程扫油漆及翻新工程 | [6 empty] | 363062.37
55 | 011402003001 | 金属面油漆 |  | 1. 原有钢楼梯及所有钢构件除锈 2.抛丸除锈 | m2 | 4660.32 |  | 22.6 | 105323.23
56 | 011402003002 | 金属面油漆 |  | 1.喷水性无机富锌底漆 一遍 实际底漆遍数(遍):2 2.喷环氧云母氧化铁中间漆 一遍 实际中间漆遍数(遍):2 3.喷聚氨酯面漆 一遍 实际面漆遍数(遍):2 4.位置：原建筑物所有钢结构油漆 | m2 | 4660.32 |  | 51.85 | 241637.59
本页小计 | [8 empty] | 403367.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 17 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 010607006001 | 钢梯 |  | 1.钢楼梯踏步式制安 2.原有钢楼梯踏步加铺4mm花纹钢板 3.做法详图纸说明 | m2 | 99.38 |  | 162.02 | 16101.55
|  | 地下室地面墙面天花楼梯间翻新改造工程 | [6 empty] | 4017788.52
|  | 电梯厅天花 | [6 empty] | 37557.47
58 | 011302007001 | 透光类膜吊顶 |  | 1.电梯厅透光类膜吊顶 2.龙骨吊顶基层9厘阻燃夹板 3.不锈钢装饰条详见图纸大样 4.暗藏LED灯带 5.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 83.3 |  | 450.87 | 37557.47
|  | 地下室改造 | [6 empty] | 3564547.25
59 | 011101004002 | 耐磨楼地面 |  | 1.原地面清冼打磨 2.楼地面层 :地坪漆水泥基自流平砂浆层自流平界面剂 3.部位:地下室及车库入口 | m2 | 28844.44 |  | 63.11 | 1820372.61
60 | 011105006001 | 金属踢脚线 |  | 1.地下室100mm高深色不锈钢踢脚线 | m
61 | 011403001001 | 抹灰面油漆 |  | 1.各色防水防霉无机涂料 2.部位:墙面 | m2 | 18675.41 |  | 23.4 | 437004.59
62 | 011403001002 | 抹灰面油漆 |  | 1.各色防水防霉无机涂料 2.部位:独立柱面 | m2 | 2856.14 |  | 26.88 | 76773.04
63 | 011403001013 | 抹灰面油漆 |  | 1.高环氧漆墙裙 2.部位:墙面 | m2 | 204.48 |  | 23 | 4703.04
64 | 011403001003 | 抹灰面油漆 |  | 1.防水防霉无机涂料 2.部位:天棚面 | m2 | 40375.31 |  | 29.01 | 1171287.74
65 | 011403001004 | 抹灰面油漆 |  | 1.楼梯间地面地坪漆 2.部位：地下室负一层楼梯间至地面楼梯间 | m2 | 984.55 |  | 55.26 | 54406.23
|  | 楼梯间改造 | [6 empty] | 358696.45
|  | A组团 | [6 empty] | 116078.21
66 | 011403001005 | 抹灰面油漆 |  | 1.白色防水防霉无机涂料 2.部位:墙柱面 | m2 | 3514.37 |  | 23.4 | 82236.26
67 | 011403001006 | 抹灰面油漆 |  | 1.白色防水防霉无机涂料 2.部位:天棚面 | m2 | 1204.34 |  | 28.1 | 33841.95
|  | B组团 | [6 empty] | 80075.37
68 | 011403001007 | 抹灰面油漆 |  | 1.白色防水防霉无机涂料 2.部位:墙柱面 | m2 | 2241.08 |  | 23.4 | 52441.27
本页小计 | [8 empty] | 3786725.75
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 18 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 011403001008 | 抹灰面油漆 |  | 1.白色防水防霉无机涂料 2.部位:天棚面 | m2 | 983.42 |  | 28.1 | 27634.1
|  | C组团 | [6 empty] | 102671.09
70 | 011403001009 | 抹灰面油漆 |  | 1.白色防水防霉无机涂料 2.部位:墙柱面 | m2 | 3098.74 |  | 23.4 | 72510.52
71 | 011403001010 | 抹灰面油漆 |  | 1.白色防水防霉无机涂料 2.部位:天棚面 | m2 | 1073.33 |  | 28.1 | 30160.57
|  | D组团 | [6 empty] | 59871.78
72 | 011403001011 | 抹灰面油漆 |  | 1.白色防水防霉无机涂料 2.部位:墙柱面 | m2 | 1607.39 |  | 23.4 | 37612.93
73 | 011403001012 | 抹灰面油漆 |  | 1.白色防水防霉无机涂料 2.部位:天棚面 | m2 | 792.13 |  | 28.1 | 22258.85
标识牌（移项至专业工程暂估价）
|  | 机房装修 | [6 empty] | 56987.35
74 | 011201004001 | 墙面找平处理 |  | 1.名称:墙面找平处理 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 136.15 |  | 33.01 | 4494.31
75 | 010904003001 | 墙面防潮处理 |  | 1.名称:墙面防潮处理 2.两遍 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 136.15 |  | 34.97 | 4761.17
76 | 010904003002 | 墙面防尘处理 |  | 1.名称:墙面防尘处理 2.两遍 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 136.15 |  | 9.88 | 1345.16
77 | 011403001014 | 乳胶漆墙面处理 |  | 1.名称:乳胶漆墙面处理 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 136.15 |  | 31.04 | 4226.1
78 | 011301001001 | 天花找平处理 |  | 1.名称:天花找平处理 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 56.48 |  | 32.23 | 1820.35
本页小计 | [8 empty] | 206824.06
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 19 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 010904003003 | 天花防潮处理 |  | 1.名称:天花防潮处理 2.两遍 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 56.48 |  | 32.36 | 1827.69
80 | 010904003004 | 天花防尘处理 |  | 1.名称:天花防尘处理 2.两遍 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 56.48 |  | 11.5 | 649.52
81 | 011403001015 | 天花乳胶漆墙面处理 |  | 1.名称:天花乳胶漆墙面处理 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 56.48 |  | 35.76 | 2019.72
82 | 011101001001 | 地面找平处理 |  | 1.名称:地面找平处理 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 56.48 |  | 32.36 | 1827.69
83 | 010904003005 | 地面防潮处理 |  | 1.名称:地面防潮处理 2.两遍 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 56.48 |  | 32.36 | 1827.69
84 | 010904003006 | 地面防尘处理 |  | 1.名称:地面防尘处理 2.两遍 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 56.48 |  | 11.73 | 662.51
85 | 011104003001 | 全钢防静电架空地板 |  | 1.名称:全钢防静电架空地板 2.规格:600mm*600mm*350mm 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 56.48 |  | 399.55 | 22566.58
86 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 1.名称:铝合金微孔方板 2.规格:600*600 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 56.48 |  | 158.62 | 8958.86
|  | 百年东街停车场及A-D区域地面广场拆改程 | [6 empty] | 4613652.6
本页小计 | [8 empty] | 40340.26
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 20 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 停车场区域拆改工程 | [6 empty] | 1462048.36
|  | 广场地面改造工程 | [6 empty] | 1462048.36
87 | 011102001001 | 石材楼地面 |  | 1.150x150x18厚烧面芝麻灰/福鼎黑仿石砖混铺 2.楼地面30mm厚干硬水泥砂浆找平层 3.部位：原临江木平台位 | m2 | 3413.46 |  | 157.17 | 536493.51
88 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.临江现状直栏杆安装:200x200x10厚热镀锌钢板预埋件 2.100x50x2厚热镀锌方通柱，灰色氟碳漆喷涂，按形定制 3.中10mm304#不锈钢圆钢栏杆 4.Lx300x50厚栗色塑木扶手,按形定制 5.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 52 |  | 409.86 | 21312.72
89 | 011503001002 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.临江现状斜栏杆安装:200x200x10厚热镀锌钢板预埋件 2.100x50x2厚热镀锌方通柱，灰色氟碳漆喷涂，按形定制 3.中10mm304#不锈钢圆钢栏杆 4.Lx300x50厚栗色塑木扶手,按形定制 5.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 970.2 |  | 358.6 | 347913.72
90 | 011203001001 | 石材墙、柱面 |  | 1.1200x600x20厚烧面芝麻灰花岗岩贴面 2.20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.部位:现状挑檐结构斜面 | m2 | 1135.13 |  | 259.5 | 294566.24
91 | 011204001001 | 石材零星项目 |  | 1.1200x140x20厚烧面芝麻灰花岗岩贴面 2.20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.部位:现状挑檐结构斜面 | m2 | 155.23 |  | 259.5 | 40282.19
92 | 011102001002 | 石材楼地面 |  | 1.150x150x20厚烧面芝麻灰/福鼎黑花岗岩混铺 2.楼地面30mm厚干硬水泥砂浆找平层 3.部位：原拆除花槽位平面 | m2 | 339.57 |  | 157.17 | 53370.22
本页小计 | [8 empty] | 1293938.6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 21 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
93 | 011102001003 | 石材楼地面 |  | 1.600x300x18厚烧面芝麻灰防石砖工字缝铺装 2.楼地面30mm厚干硬水泥砂浆找平层 3.部位：原建菱砖拆除位胶沥青拆除位 | m2 | 247.26 |  | 158.45 | 39178.35
94 | 011102001004 | 石材楼地面 |  | 1.150x150x18厚烧面芝麻灰/福鼎黑仿石砖混铺 2.楼地面30mm厚干硬水泥砂浆找平层 3.部位：停车场位卫生间附近 | m2 | 256.31 |  | 158.45 | 40612.32
95 | 011102001005 | 石材楼地面 |  | 1.600x300x18厚烧面芝麻灰防石砖工字缝铺装 2.楼地面30mm厚干硬水泥砂浆找平层 3.部位：厕所到路边位 | m2 | 117.45 |  | 158.45 | 18609.95
96 | 011102001006 | 石材楼地面 |  | 1.600x300x50厚烧面芝麻灰花岗岩踏面，按弧形定制铺装 2.楼地面30mm厚干硬水泥砂浆找平层 3.部位：现场保留区域园弧位 | m2 | 1.25 |  | 351.32 | 439.15
97 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 1.900x150x300高烧面芝麻灰石材道牙 2.道牙基础详图纸说明 3.部位：停车广场位 | m | 179 |  | 113.37 | 20293.23
98 | 011107002001 | 石材台阶 |  | 1.详见2/TY-1.03台阶大样图 2.台阶位1200x350x50厚烧面芝麻灰花岗岩踏面 3.1200x150x20厚烧面芝麻灰花岗岩踢面 4.停车广场卫生间位 | m2 | 56.25 |  | 576.49 | 32427.56
99 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2.厚度：100mm 3.部位：台阶基底 | m2 | 56.25 |  | 22.04 | 1239.75
100 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.C20混凝土垫层 2.厚度：100mm 3.部位：台阶垫层 | m3 | 5.63 |  | 412.22 | 2320.8
101 | 010401008001 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌体砌筑 2.M7.5砌筑砂浆 MU10砖砌体 3.部位：卫生间位台阶 | m3 | 16.88 |  | 769.47 | 12988.65
本页小计 | [8 empty] | 168109.76
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 22 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | A段区域拆改工程 | [6 empty] | 1217419.5
|  | A段地面改造工程 | [6 empty] | 1217419.5
|  | 地面铺贴 | [6 empty] | 1067863.45
102 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.详见骑楼铺装样式二 2.300x300x10厚花砖铺装，详见效果图样式 3.600x100x10厚花砖收边 4.楼地面30mm厚干硬水泥砂浆找平层 5.部位：骑楼内 | m2 | 311.63 |  | 126.16 | 39315.24
103 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 1.详见骑楼铺装样式一 2.300x300x10厚花砖铺装，详见效果图样式 3.600x100x10厚花砖收边 4.楼地面30mm厚干硬水泥砂浆找平层 5.部位：骑楼内 | m2 | 311.63 |  | 126.16 | 39315.24
104 | 011102001007 | 石材楼地面 |  | 1.600x300x50厚烧面芝麻灰花岗岩踏面 2.楼地面30mm厚干硬水泥砂浆找平层 3.部位：骑楼内台阶位 | m2 | 6.45 |  | 351.3 | 2265.89
105 | 011102001008 | 石材楼地面 |  | 1.150x150x18厚烧面芝麻灰/福鼎黑仿石砖混铺 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 3.部位：中庭及广场内 | m2 | 4272.04 |  | 167.52 | 715652.14
106 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 1.900x150x300高烧面芝麻灰石材道牙 2.道牙基础详图纸说明 3.部位：A段区域 | m | 142 |  | 113.37 | 16098.54
107 | 010401010001 | 明沟铸铁篦子更换 |  | 1.排水沟500x300x30厚铸铁篦子需更换为600x300x30芝麻黑盖板 2.部位：商铺骑楼位 3.原有排水沟盖板拆除及外运 | m | 224.5 |  | 178.1 | 39983.45
本页小计 | [8 empty] | 852630.5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 23 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
108 | 011102001009 | 石材楼地面 |  | 1.20厚烧面芝麻灰石材铺贴 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 3.部位：排水沟同台阶位重铺贴 | m2 | 13.65 |  | 260.58 | 3556.92
109 | 011107002002 | 石材台阶 |  | 1.2级台阶位更换铺贴1200x300x50厚烧面芝麻灰花岗岩 2.A段广场 | m2 | 7.98 |  | 565.22 | 4510.46
110 | 011107002003 | 石材台阶 |  | 1.4级台阶位更换铺贴1200x300x50厚烧面芝麻灰花岗岩 2.台阶下砖砌体砌筑 3.位置：A段广场 | m2 | 2.71 |  | 733.7 | 1988.33
111 | 050305004001 | 成品桌/凳/椅安装 |  | 1.400x400x400C25混凝土墩预埋、φ80x6厚304#不锈钢管柱，烤漆亚光面灰色、5厚304不锈钢框，烤漆亚光面灰色、Lx150x65厚菠萝格桌面、φ600x500高墨绿色烤漆304不锈钢成品坐凳深 2.大样图号TY-10.01坐凳 3.部位:中庭吧台坐凳 | m | 15.3 |  | 500 | 7650
112 | 050305004002 | 成品桌/凳/椅安装 |  | 1.深灰色氟碳漆饰面、Lx70x100厚菠萝格座椅，留缝5mm、60x20厚热镀锌扁钢龙骨，深灰色氟碳漆饰面、Lx150x50厚菠萝格座椅靠背 2.大样图号TY-10.01坐凳 3.部位:中庭成品坐凳 | m | 27.3 |  | 300 | 8190
113 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 |  | 1.线性排水沟做法详图纸YT4.02:缝隙式盖板大样 2.20厚1:2.5聚合物防水砂浆 3.Mu10砖M7.5水泥砂浆砌筑 4.100厚C20混凝士基础垫层 5.素士实，压实系数≥0.93 | m | 580.7 |  | 326.05 | 189337.24
|  | 内庭中心水景 | [6 empty] | 24479.75
114 | 010401008002 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌体砌筑 2.M7.5砌筑砂浆 MU10砖砌体 3.部位：地垄墙 | m3 | 0.51 |  | 769.46 | 392.42
本页小计 | [8 empty] | 215625.37
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 24 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
115 | 010501001002 | 基础垫层 |  | 1.C20混凝土垫层 2.厚度：100mm | m3 | 1.29 |  | 412.23 | 531.78
116 | 040202014002 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2.厚度：100mm | m2 | 12.87 |  | 31.58 | 406.43
117 | 040203007001 | 贮水(油)池 |  | 1.C30抗渗商品混凝土浇捣 2.厚度:150mm 3.模板制安 4.部位：水池底板 | m2 | 1.93 |  | 1183.2 | 2283.58
118 | 040901001001 | 构件钢筋 |  | 1.内配10@150,双层双向钢筋 | t | 0.207 |  | 5797.95 | 1200.18
119 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.20厚1：2.5水泥砂浆找平 2.2mm厚K11柔韧性防水涂料两遍 3.20厚1:2.5聚合物水泥基防水砂浆保护层 | m2 | 15.87 |  | 156.43 | 2482.54
120 | 011102001010 | 石材楼地面 |  | 1.30厚光面黑金沙花岗岩池底，留缝5mm 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.部位：平面铺贴 | m2 | 17.16 |  | 524.16 | 8994.59
121 | 011502001001 | 成品装饰线条 |  | 1.900x150x130光面黑金沙花岗岩跌水石 | m | 6.85 |  | 515.07 | 3528.23
122 | 050307020001 | 其他景观小摆设 |  | 1.3900x450x900高柏坡黄条石 | 块 | 1 |  | 3160 | 3160
123 | 050307020002 | 其他景观小摆设 |  | 1.1350x450x700高柏坡黄条石，精选 | 块 | 1 |  | 1500 | 1500
|  | 广场张拉膜 | [6 empty] | 125076.3
124 | 010502001001 | 独立基础 |  | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2.C20商品砼 | m3 | 1.88 |  | 422.1 | 793.55
125 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.独立基础模板 2.柱模板 | m2 | 10.3 |  | 57.99 | 597.3
126 | 040901001002 | 构件钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ25以内 | t | 0.22 |  | 4233.79 | 931.43
127 | 010603003001 | 钢管柱 |  | 1.钢管柱制安 2.中200x12厚热镀锌圆管柱，米白色氟碳漆饰面 3、钢构件表面喷砂除锈，除锈等级Sa2.5级 4、金属结构件场内外运输 5、综合考虑安装方式及施工方案 6、具体做法详见施工图纸 | t | 2.25 |  | 6557.34 | 14754.02
128 | 050303010001 | 膜结构屋面 |  | 1.5mm厚彩色帆布张拉膜制安 | m2 | 180 |  | 600 | 108000
本页小计 | [8 empty] | 149163.63
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 25 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | B段区域拆改工程 | [6 empty] | 467680.17
|  | B段地面改造工程 | [6 empty] | 400009.52
129 | 011102003003 | 块料楼地面 |  | 1.详见骑楼铺装样式二 2.300x300x10厚花砖铺装，详见效果图样式 3.600x100x10厚花砖收边 4.楼地面30mm厚干硬水泥砂浆找平层 5.部位：骑楼内 | m2 | 863.83 |  | 126.16 | 108980.79
130 | 011102001011 | 石材楼地面 |  | 1.150x150x18厚烧面芝麻灰/福鼎黑仿石砖混铺 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 3.部位：中庭及广场内 | m2 | 884.91 |  | 167.52 | 148240.12
131 | 011102001012 | 石材楼地面 |  | 1.600x300x180厚烧面芝麻灰仿石砖工字缝辅装 2.楼地面30mm厚干硬水泥砂浆找平层 3.部位：中庭及广场内 | m2 | 178.17 |  | 269.15 | 47954.46
132 | 040204001001 | 人行道块料铺设 |  | 1.240x120x50厚红色建菱砖，工字缝密拼 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆(含找平层及粘贴层 3.部位：原拆除区域 | m2 | 152.69 |  | 89.76 | 13705.45
133 | 040204001002 | 人行道块料铺设 |  | 1.30mm厚1：3水泥砂浆结合层 2.600x300x30厚劈开面青石板工字缝铺装，同骑楼铺装 | m2 | 84.47 |  | 172.12 | 14538.98
134 | 040204004003 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 1.900x150x300高烧面芝麻灰石材道牙 2.道牙基础详图纸说明 3.部位：B段区域 | m | 49 |  | 113.37 | 5555.13
135 | 010401010002 | 明沟铸铁篦子更换 |  | 1.排水沟500x300x30厚铸铁篦子需更换为600x300x30芝麻黑盖板 2.部位：商铺骑楼位 3.原有排水沟盖板拆除及外运 | m | 290 |  | 177.82 | 51567.8
136 | 011107002004 | 石材台阶 |  | 1.4级台阶位铺贴1200x800x50厚烧面芝麻灰花岗岩 2.位置：B段广场 | m2 | 15.48 |  | 611.55 | 9466.79
本页小计 | [8 empty] | 400009.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 26 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | YS-4.01入口坡道工程 | [6 empty] | 67670.65
137 | 010401008003 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌体砌筑 2.M7.5砌筑砂浆 MU10砖砌体 3.部位：砌挡墙及台阶 | m3 | 7.68 |  | 769.47 | 5909.53
138 | 010502025001 | 零星现浇构件 |  | 1.现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 | m3 | 0.85 |  | 685.55 | 582.72
139 | 010505014001 | 零星现浇构件模板 |  | 压顶、扶手模板 | m2 | 14.1 |  | 44.91 | 633.23
140 | 011203001002 | 石材墙、柱面 |  | 1.挡墙1200xHx20厚烧面芝麻灰花岗岩 2.15厚1:2.5防水水泥砂浆 | m2 | 46.56 |  | 259.5 | 12082.32
141 | 011107002005 | 石材台阶 |  | 1.900x450x50厚烧面芝麻灰花岗岩 2.位置：B段广场 | m2 | 8 |  | 565.22 | 4521.76
142 | 011102001013 | 石材楼地面 |  | 1.600x300x18厚烧面芝麻灰仿石砖工字缝辅装 2.楼地面30mm厚干硬水泥砂浆找平层 3.部位：广场内入口 | m2 | 34.17 |  | 269.15 | 9196.86
143 | 011102001014 | 石材楼地面 |  | 1.900x300x18厚烧面芝麻灰仿石砖辅装 2.楼地面30mm厚干硬水泥砂浆找平层 3.部位：广场内入口 | m2 | 82.65 |  | 269.15 | 22245.25
144 | 011207002001 | 钢格栅墙断 |  | 1.50宽x3厚深灰色耐候钢格栅墙,格栅大小100x50 2..未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 15.4 |  | 310.76 | 4785.7
145 | 011508001001 | 美术字 |  | 1.150高x20厚x3厚白色亚克力板字体，正面发光 2.美术字制安 | 个 | 16 |  | 431.11 | 6897.76
146 | 011503002001 | 不带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.φ50x2厚热镀锌钢管扶手，烤漆灰色D63x2厚304#不锈钢圆管,烤漆橙色亚光面 2.φ50x2厚热镀锌钢管柱，烤漆灰色、φ30x2厚热镀锌钢管柱 3.150x150x8厚热镀锌钢板预埋件 4.部位:广场入口 | m | 8 |  | 101.94 | 815.52
|  | C段区域拆改工程 | [6 empty] | 632822.28
|  | C段地面改造工程 | [6 empty] | 156716.07
本页小计 | [8 empty] | 67670.65
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 27 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
147 | 011102001015 | 石材楼地面 |  | 1.600x600x30厚烧面芝麻灰花岗岩辅装 2.楼地面30mm厚干硬水泥砂浆找平层 3.部位：原舞台位 | m2 | 106.78 |  | 269.15 | 28739.84
148 | 011102001016 | 石材楼地面 |  | 1.800x100x30烧面芝麻黑:白麻=1:5与800x200x30烧面芝麻黑:泊麻=2:1辅装 2.楼地面30mm厚干硬水泥砂浆找平层 3.部位：原舞台位 | m2 | 158.94 |  | 269.15 | 42778.7
149 | 011102001017 | 石材楼地面 |  | 1.500x500x30烧面黄锈石辅装 2.楼地面30mm厚干硬水泥砂浆找平层 3.部位：原舞台位 | m2 | 20.41 |  | 269.15 | 5493.35
150 | 011102001018 | 石材楼地面 |  | 1.800x400x30光面芝麻灰拉丝面花岗岩辅装 2.楼地面30mm厚干硬水泥砂浆找平层 3.部位：原舞台位 | m2 | 16.14 |  | 269.15 | 4344.08
151 | 010401010003 | 明沟铸铁篦子更换 |  | 1.排水沟500x300x30厚铸铁篦子需更换为600x300x30芝麻黑盖板 2.部位：商铺骑楼位 3.原有排水沟盖板拆除及外运 | m | 371 |  | 177.61 | 65893.31
152 | 011107002006 | 石材台阶 |  | 1.4级台阶位铺贴1200x800x50厚烧面芝麻灰花岗岩 2.位置：B段广场 | m2 | 15.48 |  | 611.55 | 9466.79
|  | YS-2.01-2.03新广场工程 | [6 empty] | 98270.94
153 | 010401008004 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌体砌筑 2.M7.5砌筑砂浆 MU10砖砌体 | m3 | 5.83 |  | 769.47 | 4486.01
154 | 010502025002 | 零星现浇构件 |  | 1.现浇混凝土其他构件 草阶混凝土挡墙 | m3 | 26.27 |  | 685.55 | 18009.4
155 | 010505014002 | 零星现浇构件模板 |  | 1.草阶混凝土挡墙模板 | m2 | 306 |  | 71.65 | 21924.9
156 | 040202014003 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2.厚度：100mm | m2 | 96.9 |  | 31.58 | 3060.1
157 | 011203001003 | 石材墙、柱面 |  | 1.挡墙600x550x20厚烧面芝麻灰花岗岩 2.15厚1:2.5防水水泥砂浆 | m2 | 127.5 |  | 259.5 | 33086.25
本页小计 | [8 empty] | 237282.73
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 28 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
158 | 011102001019 | 石材楼地面 |  | 1.1200x600x50厚光面芝麻灰花岗岩座椅面，边导圆角R30 2..20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.部位：坐椅面铺贴 | m2 | 25.92 |  | 351.3 | 9105.7
159 | 011102001020 | 石材楼地面 |  | 1.1200x360x20厚光面芝麻灰花岗岩贴面 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.部位：坐椅侧面铺贴 | m2 | 17.28 |  | 229.5 | 3965.76
160 | 011107002007 | 石材台阶 |  | 1.700x350(300首级)x50厚烧面芝麻灰花岗岩踏面 2.位置：C段广场 | m2 | 2.94 |  | 565.22 | 1661.75
161 | 011508001002 | 美术字 |  | 1.1400高x500宽x2厚304不锈钢LOGO字体，正面发光 2.美术字制安 | 个 | 5 |  | 431.11 | 2155.55
162 | 011503002002 | 不带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.φ50x2厚热镀锌钢管扶手，烤漆灰色 2.φ50x2厚热镀锌钢管柱，烤漆灰色、φ30x2厚热镀锌钢管柱 3.150x150x8厚热镀锌钢板预埋件 4.部位:广场入口 | m | 8 |  | 101.94 | 815.52
|  | YS9.01旱喷音乐喷泉广场工程 | [6 empty] | 303612.03
163 | 040202014004 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2.厚度：100mm | m2 | 753.3 |  | 31.58 | 23789.21
164 | 010501001003 | 基础垫层 |  | 1.C20混凝土垫层 2.厚度：100mm | m3 | 75.33 |  | 412.22 | 31052.53
165 | 011102003004 | 块料楼地面 |  | 1.300x300x20厚仿水磨石防滑砖铺装 2.楼地面25厚1:3干硬性水泥砂浆(含找平层及粘贴层) 3.5mm厚益胶泥结合层 | m2 | 695.7 |  | 164.24 | 114261.77
166 | 011108001001 | 石材零星项目 |  | 1.300x300x30厚烧面新疆红花岗岩收边 2.楼地面25厚1:3干硬性水泥砂浆(含找平层及粘贴层) 3.5mm厚益胶泥结合层 | m2 | 57.6 |  | 361.63 | 20829.89
167 | 04B | 不锈钢喷头格栅盖板 |  | 1.300x300x50x5厚304不锈钢喷头格栅盖板，烤漆灰色 2. | 块 | 271 |  | 250 | 67750
本页小计 | [8 empty] | 275387.68
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 29 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
168 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 |  | 1.线性排水沟做法详图纸YT4.02:缝隙式盖板大样 2.20厚1:2.5聚合物防水砂浆 3.Mu10砖M7.5水泥砂浆砌筑 4.100厚C20混凝士基础垫层 5.素士实，压实系数≥0.93 | m | 98.4 |  | 350.68 | 34506.91
169 | 040504002001 | 现浇混凝土井 |  | 1.15厚1:2.5聚合物水泥基防水砂浆保护层 2.2mm厚K11柔韧性防水涂料两遍 3.1:2.5水泥砂浆找平层(养护7天以上) 4.120厚MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑 5.150厚C25抗渗P6钢筋混凝士,内配钢筋双层双向10@150 6.100厚C20素混凝士 7.100厚6%水泥石粉稳定层 8.素土分层夯实(压实系数0.9) | 座 | 1 |  | 11421.72 | 11421.72
|  | 沿江种植池工程 | [6 empty] | 74223.24
170 | 010401008005 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌体砌筑 2.M7.5砌筑砂浆 MU10砖砌体 3.部位：中庭种植池 | m3 | 42.12 |  | 769.47 | 32410.08
171 | 010501001004 | 基础垫层 |  | 1.C20混凝土垫层 2.厚度：100mm 3.部位：中庭种植池 | m3 | 9.28 |  | 412.22 | 3825.4
172 | 011102001021 | 石材楼地面 |  | 1.1200x150x50厚光面芝麻灰花岗岩 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.部位：坐椅面铺贴 | m2 | 57.6 |  | 351.3 | 20234.88
173 | 011102001022 | 石材楼地面 |  | 1.900x360x20厚光面芝麻灰花岗岩 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.部位：坐椅侧面铺贴 | m2 | 68.64 |  | 229.5 | 15752.88
174 | 050305004003 | 成品桌/凳/椅安装 |  | 1.1200x450x100厚光面芝麻灰花岗岩靠背，按形定制 2.靠背石 | 个 | 8 |  | 250 | 2000
|  | D段区域拆改工程 | [6 empty] | 257730.8
|  | D段地面改造工程 | [6 empty] | 179841.56
本页小计 | [8 empty] | 120151.87
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 30 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
175 | 011102001023 | 石材楼地面 |  | 1.600x200x30厚烧面芝麻灰花岗岩辅装 2.楼地面30mm厚干硬水泥砂浆找平层 3.部位：原收边拆除位 | m2 | 7.2 |  | 269.15 | 1937.88
176 | 040204001003 | 人行道块料铺设 |  | 1.30mm厚1：3水泥砂浆结合层 2.600x300x30厚劈开面青石板工字缝铺装，同骑楼铺装 | m2 | 69.37 |  | 172.12 | 11939.96
177 | 010401010004 | 明沟铸铁篦子更换 |  | 1.排水沟500x300x30厚铸铁篦子需更换为600x300x30芝麻黑盖板 2.部位：商铺骑楼位 3.原有排水沟盖板拆除及外运 | m | 569 |  | 177.34 | 100906.46
178 | 040204004004 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 1.900x150x300高烧面芝麻灰石材道牙 2.道牙基础详图纸说明 3.部位：D段区域 | m | 36 |  | 113.37 | 4081.32
179 | 011107002008 | 石材台阶 |  | 1.4级台阶位铺贴1200x350x50厚烧面芝麻灰花岗岩踏面 2.位置：D段广场 | m2 | 15.48 |  | 565.22 | 8749.61
180 | 011107002009 | 石材台阶 |  | 1.2级台阶位铺贴1200x400x50厚烧面芝麻灰花岗岩踏面 2.位置：D段广场 | m2 | 92.4 |  | 565.22 | 52226.33
|  | YS-1.01广场工程 | [6 empty] | 77889.24
181 | 010401008006 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌体砌筑 2.M7.5砌筑砂浆 MU10砖砌体 | m3 | 21.28 |  | 71.33 | 1517.9
182 | 011203001004 | 石材墙、柱面 |  | 1.1200x450x20厚烧面芝麻灰花岗岩，按型切割 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.部位：草阶侧面+顶面铺贴 | m2 | 29.7 |  | 259.5 | 7707.15
183 | 011203001005 | 石材墙、柱面 |  | 1.600x350x20厚烧面芝麻灰花岗岩，按型切割 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.部位：草阶侧面 | m2 | 9 |  | 259.5 | 2335.5
本页小计 | [8 empty] | 191402.11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 31 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
184 | 011107002010 | 石材台阶 |  | 1.600x350x50厚烧面芝麻灰花岗岩踏面 2.600x150x20厚烧面芝麻灰花岗岩踢面 3.位置：D段广场台阶 | m2 | 58 |  | 518.48 | 30071.84
185 | 011102001024 | 石材楼地面 |  | 1.600x200x100厚烧面芝麻灰花岗岩压顶 2..20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.部位：草阶压顶面铺贴 | m2 | 2.25 |  | 554.31 | 1247.2
186 | 011508001003 | 美术字 |  | 1.1400高x500宽x2厚304不锈钢LOGO字体，正面发光 2.美术字制安 | 个 | 5 |  | 431.11 | 2155.55
187 | 011503002003 | 不带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.50x5厚扁钢横杆，拉丝面，电镀白色，上下横杆 2.50x5厚扁钢立柱，拉丝面，电镀白色立柱，20x5厚扁钢立柱，拉丝面，电镀白色立柱 3.150x120x10厚钢板预埋件 4.部位:D区广场 | m | 22 |  | 100.96 | 2221.12
188 | 011503001003 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.D20x1厚不锈钢管，电镀白色漆 2.D20x1厚不锈钢管，电镀白色漆立柱 3.1厚不锈钢板按型折，电镀白色漆 4.150x150x200厚C20混凝士基础 5.部位:D区广场矮栏杆 | m | 83.6 |  | 108.05 | 9032.98
189 | 050305004004 | 成品桌/凳/椅安装 |  | 1.通长100x50菠萝格防腐木外饰清漆、30x40x3热镀锌方通龙骨成品坐凳 2..部位:D区广场坐凳 | m | 72 |  | 300 | 21600
|  | 广场区域其他工程 | [6 empty] | 39808.34
190 | 040205008001 | 标记 |  | 1.户外聚氨酯划线漆画线. 2.户外字体详图纸 3.部位:滑板运动场区域 | 个 | 25 |  | 109.24 | 2731
191 | 040205007001 | 标线 |  | 1.户外聚氨酯划线漆画线. 2..部位:滑板运动场区域 | m2 | 177.6 |  | 35.18 | 6247.97
本页小计 | [8 empty] | 75307.66
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 32 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
192 | 040101002001 | 挖沟槽、基坑土方 |  | 1.土类别:投标人自行视察现场，土质综合考虑 2.土石方外运，运距综合考虑（按12Km)计算 | m3 | 513.6 |  | 7.9 | 4057.44
193 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 168.5 |  | 8.83 | 1487.86
194 | 050101003001 | 栽植土回填 |  | 1.换耕植土 机械 2.绿地种植土回填 | m3 | 259.68 |  | 52.22 | 13560.49
195 | 010401008007 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌体砌筑 2.M7.5砌筑砂浆 MU10砖砌体 | m3 | 12.5 |  | 121.43 | 1517.88
196 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.花池内侧面抹灰 2.20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 36.9 |  | 46.29 | 1708.1
197 | 011203001006 | 石材墙、柱面 |  | 1.1200x500x20厚烧面芝麻灰花岗岩贴面 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.部位：花池侧面 | m2 | 29.7 |  | 259.5 | 7707.15
198 | 011102001025 | 石材楼地面 |  | 1.1200x150x50厚烧面芝麻灰花岗岩压顶 2..20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.部位：花池压顶面铺贴 | m2 | 2.25 |  | 351.31 | 790.45
|  | 二三层室外铺装 | [6 empty] | 536143.15
199 | 01B032 | 拆除木平台 |  | 1.原临江现状木平台拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.只拆除面层，基础保留 | m2 | 1655.62 |  | 103.55 | 171439.45
200 | 010501001005 | 基础垫层 |  | 1.C20混凝土垫层 2.厚度：150mm | m3 | 248.34 |  | 412.22 | 102370.71
201 | 011102001026 | 石材楼地面 |  | 1.600x200x15厚烧面芝麻灰仿石砖铺装 2.楼地面水泥砂浆找平层 30mm 3.部位：原拆除位重铺贴 | m2 | 1655.62 |  | 158.45 | 262332.99
|  | 百年东街程改造-儿童广场市政工程 | [6 empty] | 1450342.42
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 366810.09
202 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.机械拆除混凝土类路面层 厚度(cm):20 2.土石方外运，运距综合考虑（按12Km)计算 | m2 | 6539.67 |  | 31.37 | 205149.45
本页小计 | [8 empty] | 772121.97
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 33 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
203 | 041001003001 | 拆除基层 |  | 1.机械拆除混凝土类路基层 厚度(cm):20 2.土石方外运，运距综合考虑（按12Km)计算 | m2 | 6539.67 |  | 24.72 | 161660.64
| D.1 | 土石方工程 | [6 empty] | 61183.54
204 | 040101001001 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:投标人自行视察现场，土质综合考虑 2.土石方外运，运距综合考虑（按12Km)计算 | m3 | 1307.93 |  | 41 | 53625.13
205 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:投标人自行视察现场，土质综合考虑 2.土石方外运，运距综合考虑（按12Km)计算 | m3 | 143.2 |  | 42.39 | 6070.25
206 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 73.2 |  | 20.33 | 1488.16
207 | 050101003001 | 栽植土回填 |  | 1.换耕植土 机械 2.绿地种植土回填 | m3
|  | 道路工程 | [6 empty] | 672458.15
208 | 040202010001 | 碎石 |  | 1.150mm厚天然级配砂石碾压密实 2.素土夯实，密实度>0.93 3.部位：人行道 | m2 | 2386.44 |  | 31.81 | 75912.66
209 | 040202008001 | 砂砾石 |  | 1.30mm厚砂滤层 2.部位：车行道.人行道滤层 | m2 | 2554.62 |  | 5.62 | 14356.96
210 | 040203007002 | 水泥混凝土 |  | 1.10mm粒径C25透水混凝土 2.厚度：80mm 3.部位：人行道 | m2 | 2386.44 |  | 74.39 | 177527.27
211 | 040202010002 | 碎石 |  | 1.200mm厚天然级配砂石碾压密实 2.素土夯实，密实度>0.93 3.部位：车行道 | m2 | 168.18 |  | 39.83 | 6698.61
212 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.10mm粒径C25透水混凝土 2.厚度：200mm 3.部位：车行道 | m2 | 168.18 |  | 160.46 | 26986.16
213 | 040203007003 | 水泥混凝土 |  | 1.6mm粒径彩色C25强固透水混凝土 2.厚度：30mm 3.部位：车行道.人行道面层 | m2 | 2554.62 |  | 40.66 | 103870.85
214 | 011002001001 | 防腐混凝土面层 |  | 1.双丙聚氨酯密封处理 | m2 | 2554.62 |  | 10.17 | 25980.49
215 | 040204001001 | 人行道块料铺设 |  | 1.30mm厚1：3水泥砂浆结合层 2.600x300x30厚劈开面青石板工字缝铺装，同骑楼铺装 | m2 | 170.92 |  | 158.09 | 27020.74
本页小计 | [8 empty] | 681197.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 34 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
216 | 040204001002 | 人行道块料铺设 |  | 1.30mm厚1：3水泥砂浆结合层 2.600x200x30厚劈开面青石板铺装收边，同骑楼铺装 | m2 | 20.38 |  | 158.09 | 3221.87
217 | 040204002001 | 水泥混凝土人行道 |  | 1.C20混凝土 2.厚度：100mm 3.部位：人行石材/仿石砖铺装基层 | m2 | 191.3 |  | 49.3 | 9431.09
218 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2.厚度：100mm 3.部位：人行道基底 | m2 | 191.3 |  | 22.04 | 4216.25
219 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 1.900x150x300高烧面芝麻灰花岗岩道牙 2.道牙基础详图纸 | m | 1001.03 |  | 135.76 | 135899.83
220 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 1.900x150x160高烧面芝麻灰花岗岩道牙 2.道牙基础详图纸 3.车行道平道牙 | m | 203.99 |  | 74.14 | 15123.82
221 | 011502001001 | 成品装饰线条 |  | 1.30高x3mm厚304不锈钢收边及分隔条 2.不同颜色及材质部位 | m | 3107 |  | 13.7 | 42565.9
222 | 040205008001 | 标记 |  | 1.户外聚氨酯划线漆画线. 2.户外字体详图纸 3.部位:滑板运动场区域 | 个 | 61 |  | 44.77 | 2730.97
223 | 040205007001 | 标线 |  | 1.户外聚氨酯划线漆画线. 2..部位:滑板运动场区域 | m2 | 26 |  | 35.18 | 914.68
|  | 滑板运动场区域工程 | [6 empty] | 168578.76
224 | 010401008001 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌体砌筑(详图5-3-3剖面1大样) 2.M7.5砌筑砂浆 MU10砖砌体 3.部位：滑板运动场区域工程坐凳 | m3 | 8.64 |  | 852.09 | 7362.06
225 | 010401008002 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌体砌筑(详图4-2-2剖面2大样) 2.M7.5砌筑砂浆 MU10砖砌体 3.部位：滑板运动场区域工程坐凳 | m3 | 3.67 |  | 852.11 | 3127.24
226 | 010401008003 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌体砌筑(详图4-2-2剖面2大样) 2.M7.5砌筑砂浆 MU10砖砌体 3.部位：滑板运动场区域工程台阶 | m3 | 2.28 |  | 852.11 | 1942.81
本页小计 | [8 empty] | 226536.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 35 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
227 | 040202010003 | 碎石 |  | 1.100mm厚天然级配砂石碾压密实 2.素土夯实，密实度>0.93 3.部位：滑板运动场区域 | m2
228 | 040202008006 | 砂砾石 |  | 1.100mm厚天然级配砂石碾压密实 2.素土夯实，密实度>0.93 3.部位：滑板运动场区域 | m2 | 654.47 |  | 18.77 | 12284.4
229 | 040203007004 | 水泥混凝土 |  | 1.C25商品混凝土浇捣 2.厚度:150mm 3.部位：滑板运动场区域 | m2 | 654.47 |  | 89.55 | 58607.79
230 | 040901001001 | 构件钢筋 |  | 1.内配10@200,单层双向钢筋 2.部位：滑板运动场区域 | t | 4.028 |  | 4872.52 | 19626.51
231 | 040203007005 | 水泥混凝土 |  | 1.C50超强细石混凝土面层，随捣随抹平 2.厚度：50mm 3.部位：滑板运动场区域 | m2 | 654.47 |  | 35.6 | 23299.13
232 | 011202002001 | 零星项目装饰抹灰 |  | 1.砌体面抹C50超强细石混凝土面层 2.厚度：50mm 3.部位：滑板运动场区域 | m2 | 57.6 |  | 302.22 | 17407.87
233 | 01B001 | C50超强砼保护剂 |  | 1.高强砼面干燥后喷保护剂 2.混凝土工程量按砼面积计算 3.部位:滑板运动场区域 | m2 | 710.35 |  | 6.83 | 4851.69
234 | 011503002001 | 不带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.D63x2厚304#不锈钢圆管,烤漆橙色亚光面 2.40x2厚304#不锈钢圆管柱,烤漆橙色亚光面@1500 3.150x150x8厚热镀锌钢板预埋件 4.部位:滑板运动场区域 | m | 83.15 |  | 152.85 | 12709.48
235 | 011503003001 | 扶手 |  | 1.D63x3厚304#不锈钢圆管,烤漆橙色亚光面圆管嵌入结构层,顶面高出地面5mm 2.直径8钢筋与圆管焊牢预埋L-150mm,@450 3.部位:滑板运动场区域 | m | 80.85 |  | 91.03 | 7359.78
|  | 沙坑攀岩区域工程 | [6 empty] | 119047.49
本页小计 | [8 empty] | 156146.65
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 36 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 详图5(1-1剖面) | [6 empty] | 37876.33
236 | 010401008004 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌体砌筑(详图5-1-1剖面大样) 2.M7.5砌筑砂浆 MU10砖砌体 3.部位：沙坑攀岩区域工程 | m3 | 10.6 |  | 852.1 | 9032.26
237 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.C20混凝土垫层(详图5-1-1剖面大样) 2.厚度：100mm 3.部位：沙坑攀岩区域工程 | m3 | 3.31 |  | 412.22 | 1364.45
238 | 050101006001 | 绿地起坡造型 |  | 1.儿童区域砂坑滑梯位堆坡 2..部位：沙坑攀岩区域工程(详图5-1-1剖面大样) 3.详区域大样五\六\七 | m3 | 132 |  | 60.35 | 7966.2
239 | 040202014002 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2.厚度：150mm 3.部位：沙坑攀岩区域工程(详图5-1-1剖面大样) | m2 | 150.11 |  | 31.58 | 4740.47
240 | 040201021001 | 土工合成材料 |  | 1.400g/m2土工布一道 2.部位：沙坑攀岩区域工程(详图5-1-1剖面大样) | m2 | 150.11 |  | 9.57 | 1436.55
241 | 040202008002 | 砂砾石 |  | 1.浅黄色天然河砂(儿童砂坑) 2.厚度：400mm 3.部位：沙坑攀岩区域工程(详图5-1-1剖面大样) | m2
242 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.浅黄色天然河砂(儿童砂坑) 2.厚度：400mm 3.部位：沙坑攀岩区域工程(详图5-1-1剖面大样) | m3 | 60.04 |  | 58.99 | 3541.76
243 | 040203007006 | 水泥混凝土 |  | 1.C30商品混凝土浇捣 2.厚度:150mm 3.部位：滑板运动场区域沙坑攀岩区域工程 4.详区域大样五 | m2 | 51.63 |  | 88.86 | 4587.84
244 | 040901001002 | 构件钢筋 |  | 1.内配8@150,双层双向钢筋 2.部位：滑板运动场区域沙坑攀岩区域工程 3.详区域大样五 | t | 0.53 |  | 4872.52 | 2582.44
本页小计 | [8 empty] | 35251.97
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 37 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
245 | 040203007007 | 水泥混凝土 |  | 1.6mm粒径彩色C25强固透水混凝土 2.厚度：30mm 3.部位:沙坑攀岩区域工程 4.详区域大样五 | m2 | 51.63 |  | 40.66 | 2099.28
246 | 01B002 | 双丙聚氨酯密封处理 |  | 1.双丙聚氨酯密封处理 2.部位:沙坑攀岩区域工程 | m2
247 | 011002001004 | 防腐混凝土面层 |  | 1.双丙聚氨酯密封处理 2.部位:沙坑攀岩区域工程 | m2 | 51.63 |  | 10.17 | 525.08
|  | 详图6(2-2剖面) | [6 empty] | 19379.1
248 | 010401008005 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌体砌筑(详图5-1-1剖面大样) 2.M7.5砌筑砂浆 MU10砖砌体 3.部位：沙坑攀岩区域工程 | m3 | 13.73 |  | 852.1 | 11699.33
249 | 010501001002 | 基础垫层 |  | 1.C20混凝土垫层(详图5-1-1剖面大样) 2.厚度：100mm 3.部位：沙坑攀岩区域工程 | m3 | 4.26 |  | 412.22 | 1756.06
250 | 040202010004 | 碎石 |  | 1.150mm厚天然级配砂石碾压密实 2.素土夯实，密实度>0.93 3.部位：沙坑攀岩区域工程(详图6-2-2剖面大样) | m2 | 36.42 |  | 31.81 | 1158.52
251 | 040202008003 | 砂砾石 |  | 1.30mm厚砂滤层 2.部位：人行道滤层 | m2 | 36.42 |  | 5.62 | 204.68
252 | 040203007008 | 水泥混凝土 |  | 1.10mm粒径C25透水混凝土 2.厚度：80mm 3.部位：人行道 | m2 | 36.42 |  | 74.39 | 2709.28
253 | 040203007009 | 水泥混凝土 |  | 1.6mm粒径彩色C25强固透水混凝土 2.厚度：30mm 3.部位：人行道面层 | m2 | 36.42 |  | 40.66 | 1480.84
254 | 01B003 | 双丙聚氨酯密封处理 |  | 1.双丙聚氨酯密封处理 2.部位:沙坑攀岩区域工程 | m2
255 | 011002001005 | 防腐混凝土面层 |  | 1.双丙聚氨酯密封处理 2.部位:沙坑攀岩区域工程 | m2 | 36.42 |  | 10.17 | 370.39
|  | 详图7(3-3剖面) | [6 empty] | 31409.98
本页小计 | [8 empty] | 22003.46
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 38 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
256 | 010401008006 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌体砌筑(详图5-1-1剖面大样) 2.M7.5砌筑砂浆 MU10砖砌体 3.部位：沙坑攀岩区域工程 | m3 | 6.69 |  | 852.1 | 5700.55
257 | 010501001003 | 基础垫层 |  | 1.C20混凝土垫层(详图5-1-1剖面大样) 2.厚度：100mm 3.部位：沙坑攀岩区域工程 | m3 | 2.06 |  | 412.22 | 849.17
258 | 050101006002 | 绿地起坡造型 |  | 1.儿童区域砂坑滑梯位堆坡 2..部位：沙坑攀岩区域工程(详图5-1-1剖面大样) 3.详区域大样五\六\七 | m3 | 51 |  | 60.35 | 3077.85
259 | 040202014003 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6%(坡地区域) 2.厚度：100mm 3.部位：沙坑攀岩区域工程(详图7-1-1剖面大样) | m2 | 143.07 |  | 22.04 | 3153.26
260 | 040203007010 | 水泥混凝土 |  | 1.C25商品混凝土浇捣 2.厚度:150mm 3.部位：滑板运动场区域沙坑攀岩区域工程 4.详区域大样七 | m2 | 143.07 |  | 89.55 | 12811.92
261 | 040203007011 | 水泥混凝土 |  | 1.6mm粒径彩色C25强固透水混凝土 2.厚度：30mm 3.部位:沙坑攀岩区域工程 4.详区域大样七 | m2 | 143.07 |  | 40.66 | 5817.23
|  | 详图9(1-2剖面) | [6 empty] | 27725.79
262 | 050101006003 | 绿地起坡造型 |  | 1.儿童区域砂坑滑梯位堆坡 2..部位：沙坑攀岩区域工程(详图5-1-1剖面大样) 3.详区域大样九 | m3 | 89.27 |  | 60.35 | 5387.44
263 | 040202010005 | 碎石 |  | 1.150mm厚天然级配砂石碾压密实 2.素土夯实，密实度>0.93 3.部位：沙坑攀岩区域工程(详图6-2-2剖面大样) | m2 | 137.34 |  | 31.81 | 4368.79
264 | 040202008004 | 砂砾石 |  | 1.30mm厚砂滤层 2.部位：人行道滤层 | m2 | 137.34 |  | 5.62 | 771.85
本页小计 | [8 empty] | 41938.06
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 39 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
265 | 040203007012 | 水泥混凝土 |  | 1.10mm粒径C25透水混凝土 2.厚度：80mm 3.部位：人行道 | m2 | 137.34 |  | 74.39 | 10216.72
266 | 040203007013 | 水泥混凝土 |  | 1.6mm粒径彩色C25强固透水混凝土 2.厚度：30mm 3.部位：人行道面层 | m2 | 137.34 |  | 40.66 | 5584.24
267 | 01B004 | 双丙聚氨酯密封处理 |  | 1.双丙聚氨酯密封处理 2.部位:沙坑攀岩区域工程 | m2
268 | 011002001006 | 防腐混凝土面层 |  | 1.双丙聚氨酯密封处理 2.部位:沙坑攀岩区域工程 | m2 | 137.34 |  | 10.17 | 1396.75
|  | 详图8(1-1剖面) | [6 empty] | 2656.29
269 | 010501001004 | 基础垫层 |  | 1.C20混凝土垫层(详图8柱基础详图) 2.厚度：100mm 3.部位：沙坑攀岩区域工程 | m3 | 0.61 |  | 412.24 | 251.47
270 | 010502001001 | 独立基础 |  | 1.C25混凝土垫层(详图8柱基础详图)含柱墩 2.尺寸：800*650*300mm,柱墩:450*250*300mm 3.部位：沙坑攀岩区域工程 | m3 | 1.14 |  | 420.12 | 478.94
271 | 040901001003 | 构件钢筋 |  | 1.基础配筋详图纸 2.部位：滑板运动场区域沙坑攀岩区域工程 3.详区域大样八 | t
272 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.基础配筋详图纸 2.部位：滑板运动场区域沙坑攀岩区域工程 3.详区域大样八 | t | 0.228 |  | 4148.24 | 945.8
273 | 040901009001 | 预埋铁件 |  | 1.基础预埋铁件 2.规格:450*250*16镀锌钢板 3.地脚螺栓及加劲板 4.详图纸大样 | t | 0.127 |  | 7717.17 | 980.08
|  | 锥坡地形区域工程 | [6 empty] | 10441.05
274 | 050101006004 | 绿地起坡造型 |  | 1.儿童区域砂坑滑梯位堆坡 2..部位：沙坑攀岩区域工程(详图5-1-1剖面大样) 3.详区域大样九 | m3 | 33.11 |  | 55.76 | 1846.21
本页小计 | [8 empty] | 21700.21
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 40 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
275 | 040202010006 | 碎石 |  | 1.150mm厚天然级配砂石碾压密实 2.素土夯实，密实度>0.93 3.部位：沙坑攀岩区域工程(详图6-2-2剖面大样) | m2
276 | 040202008007 | 砂砾石 |  | 1.150mm厚天然级配砂石碾压密实 2.素土夯实，密实度>0.93 3.部位：沙坑攀岩区域工程(详图6-2-2剖面大样) | m2 | 55.18 |  | 24.92 | 1375.09
277 | 040202008005 | 砂砾石 |  | 1.30mm厚砂滤层 2.部位：人行道滤层 | m2 | 55.18 |  | 5.62 | 310.11
278 | 040203007014 | 水泥混凝土 |  | 1.10mm粒径C25透水混凝土 2.厚度：80mm 3.部位：人行道 | m2 | 55.18 |  | 74.39 | 4104.84
279 | 040203007015 | 水泥混凝土 |  | 1.6mm粒径彩色C25强固透水混凝土 2.厚度：30mm 3.部位：人行道面层 | m2 | 55.18 |  | 40.66 | 2243.62
280 | 01B005 | 双丙聚氨酯密封处理 |  | 1.双丙聚氨酯密封处理 2.部位:沙坑攀岩区域工程 | m2
281 | 011002001002 | 防腐混凝土面层 |  | 1.双丙聚氨酯密封处理 2.部位:沙坑攀岩区域工程 | m2 | 55.18 |  | 10.17 | 561.18
|  | 蹦床地形区域工程 | [6 empty] | 1592.96
282 | 040202014004 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2.厚度：100mm 3.部位：蹦床区域工程 | m2 | 7.88 |  | 22.04 | 173.68
283 | 010501001005 | 基础垫层 |  | 1.C20混凝土垫层 2.厚度：100mm 3.部位：蹦床区域工程 | m3 | 0.79 |  | 412.24 | 325.67
284 | 040202009001 | 砾石 |  | 1.50厚Φ5~8黑色砾石散置 | m2 | 1.83 |  | 10.89 | 19.93
285 | 010401008007 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌体砌筑(详图大样) 2.M7.5砌筑砂浆 MU10砖砌体 3.部位：蹦床区域工程 | m3 | 1.26 |  | 852.13 | 1073.68
|  | 儿童戏水池区域地形区域工程 | [6 empty] | 20445.19
本页小计 | [8 empty] | 10187.8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 41 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
286 | 040202014005 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2.厚度：100mm 3.部位：儿童戏水池区域工程 | m2 | 15.37 |  | 22.04 | 338.75
287 | 010501001006 | 基础垫层 |  | 1.C20混凝土垫层 2.厚度：100mm 3.部位：儿童戏水池区域工程 | m3
288 | 040202016001 | 水泥混凝土基层 |  | 1.C20混凝土垫层 2.厚度：100mm 3.部位：儿童戏水池区域工程 | m2 | 15.37 |  | 48.37 | 743.45
289 | 040203007016 | 水泥混凝土 |  | 1.C25抗渗商品混凝土浇捣 2.厚度:150mm 3.部位：儿童戏水池区域工程 | m2 | 15.37 |  | 91.84 | 1411.58
290 | 040901001004 | 构件钢筋 |  | 1.内配8@150,双层双向钢筋 2.部位：儿童戏水池区域工程 | t
291 | 040901001006 | 构件钢筋 |  | 1.内配8@150,双层双向钢筋 2.部位：儿童戏水池区域工程 | t | 0.221 |  | 4872.52 | 1076.83
292 | 010502024001 | 填充混凝土 |  | 1.C20填充商品混凝土浇捣 2.厚度:详图纸 3.部位：儿童戏水池区域工程 | m3 | 1.08 |  | 835.42 | 902.25
293 | 040203007017 | 水泥混凝土 |  | 1.6mm粒径彩色C25强固透水混凝土 2.厚度：30mm 3.部位：儿童戏水池区域工程 | m2 | 15.37 |  | 40.66 | 624.94
294 | 01B006 | 双丙聚氨酯密封处理 |  | 1.双丙聚氨酯密封处理 2.部位:沙坑攀岩区域工程 | m2
295 | 011002001003 | 防腐混凝土面层 |  | 1.双丙聚氨酯密封处理 2.部位:沙坑攀岩区域工程 | m2 | 15.37 |  | 10.17 | 156.31
296 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 |  | 1.排水沟基础做法详图纸:缝隙式盖板大样 2.20厚1:2.5聚合物防水砂浆 3.Mu10砖M7.5水泥砂浆砌筑 4.100厚C20混凝士基础垫层 5.素士实，压实系数≥0.93 | m | 18.95 |  | 801.64 | 15191.08
|  | 儿童镂空景墙 | [6 empty] | 10794.2
本页小计 | [8 empty] | 20445.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 42 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
297 | 010501001007 | 基础垫层 |  | 1.C20混凝土垫层 2.厚度：100mm 3.部位：儿童镂空景墙 | m3 | 1.21 |  | 412.23 | 498.8
298 | 010502002001 | 条形基础 |  | 1.C50混凝土基础 2.规格：850*300mm 3.部位：儿童镂空景墙 | m3 | 2.93 |  | 420.12 | 1230.95
299 | 010502026001 | 挡土墙 |  | 1.C20混凝土景墙 2.规格：250*2300mm 3.部位：儿童镂空景墙 | m3 | 6.61 |  | 459.2 | 3035.31
300 | 040901001005 | 构件钢筋 |  | 1.内配8@150,双层双向钢筋 2.部位：儿童戏水池区域工程 | t
301 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1.内配8@150,双层双向钢筋 2.部位：儿童戏水池区域工程 | t | 0.293 |  | 4294.03 | 1258.15
302 | 010505005001 | 墙面模板 |  | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 | m2
303 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.儿童镂空景墙面抹灰 2.25厚1:2.5防水水泥砂浆(为楼5%防水粉) | m2 | 40.83 |  | 53.37 | 2179.1
304 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 |  | 1.儿童镂空景墙面涂料 2.外墙多彩漆 | m2 | 40.83 |  | 63.48 | 2591.89
|  | 咖啡馆及入口LOGO景墙 | [6 empty] | 18990.99
305 | 010501001008 | 基础垫层 |  | 1.C20混凝土垫层 2.厚度：100mm 3.部位：咖啡馆及入口LOGO景墙 | m3 | 2.84 |  | 412.22 | 1170.7
306 | 010505001002 | 垫层模板 |  | 1.基础垫层模板 | m2 | 8.35 |  | 33.86 | 282.73
307 | 010401001001 | 砖基础 |  | 1.砖基础砌体砌筑 2.M7.5砌筑砂浆 MU10砖砌体 3.部位：咖啡馆及入口LOGO景墙 | m3 | 4.38 |  | 637.91 | 2794.05
308 | 010401002001 | 实心砖墙 |  | 1.砖墙体砌体砌筑 2.M7.5砌筑砂浆 MU10砖砌体 3.部位：咖啡馆及入口LOGO景墙 | m3 | 8.52 |  | 689.59 | 5875.31
309 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.儿童镂空景墙面抹灰 2.25厚1:2.5防水水泥砂浆(为楼5%防水粉) | m2 | 52.74 |  | 53.37 | 2814.73
本页小计 | [8 empty] | 23731.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 43 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
310 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 |  | 1.儿童镂空景墙面涂料 2.外墙多彩漆 | m2 | 52.74 |  | 63.48 | 3347.94
311 | 011508001001 | 美术字 |  | 1.150高x50厚x1.5厚304不锈钢LOGO字体，背发光烤漆米黄色 2.美术字制安 | 个 | 11 |  | 81.11 | 892.21
312 | 011508001002 | 美术字 |  | 1.300高x50厚x1.5厚304不锈钢LOGO字体，背发光烤漆米黄色 2.美术字制安 | 个 | 12 |  | 151.11 | 1813.32
|  | 百年东街-厕所（驿站） | [6 empty] | 1298272.81
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 97895.3
313 | 010101001001 | 挖单独土方 |  | 1.挖一般土方 2.挖土深度及土质综合考虑 3.挖土方式综合考虑 | m3 | 563.2 |  | 5.97 | 3362.3
314 | 010102007001 | 回填方 |  | 1.回填土 2.压实系数满足设计要求 | m3 | 17.12 |  | 21.36 | 365.68
315 | 010102007002 | 回填方 |  | 1.回填砂土 2.压实系数满足设计要求 | m3 | 352 |  | 177.84 | 62599.68
316 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1、余方弃置 2、外运运距:综合考虑 3、综合考虑消纳处置费用 | m3 | 543.52 |  | 58.08 | 31567.64
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 25232.79
317 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1、蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级:专用砌筑砂浆，砂浆强度等级M5.0 4、墙体厚度:200mm | m3 | 36.72 |  | 511.26 | 18773.47
318 | 010402001002 | 砌块墙 |  | 1、蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:专用砌筑砂浆，砂浆强度等级M5.0 4、墙体厚度:200mm | m3 | 12.97 |  | 498.02 | 6459.32
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 141054
319 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.厚度:100mm 2.强度要求:C20混凝土垫层 | m3 | 32.96 |  | 416.14 | 13715.97
320 | 010502003001 | 筏形基础 |  | 1.混凝土种类:筏板基础 2.混凝土强度等级:C30普通预拌混凝 | m3 | 161.12 |  | 429.88 | 69262.27
本页小计 | [8 empty] | 212159.8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 44 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
321 | 010502013001 | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:混凝土板 2.混凝土强度等级:C30普通预拌混凝土 3.位置：楼承板处 | m3 | 14.46 |  | 438.69 | 6343.46
322 | 010502019001 | 其他板 |  | 1.混凝土种类:反檐 2.混凝土强度等级:C30普通预拌混凝土 3.位置：楼承板处 | m3 | 0.28 |  | 632.07 | 176.98
323 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ25以内 | t | 11.148 |  | 4014.42 | 44752.75
324 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板（楼承板） |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 1.546 |  | 4400.11 | 6802.57
|  | 楼地面工程 | [6 empty] | 126866.62
325 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1、15mm厚C20细石混凝土找平层 2、使用部位：卫生间 | m2 | 32.18 |  | 11.52 | 370.71
326 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.8-10厚陶质防滑地砖（600*600） 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.位置：卫生间 | m2 | 32.18 |  | 85.02 | 2735.94
327 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1、35mm厚C20细石混凝土找平层 2、使用部位：驿站（含二楼） | m2 | 207.92 |  | 27.29 | 5674.14
328 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 1.8-10厚陶质防滑地砖（600*600） 2.5厚粘贴剂 3.位置：驿站（含二楼） | m2 | 207.92 |  | 125.39 | 26071.09
329 | 011105006001 | 金属踢脚线 |  | 1.1.0mm厚灰色不锈钢(50mm高) 2.不锈钢踢脚线配套型材卡件 3.15厚M20水泥砂浆抹平压光 4.水泥浆一道甩毛 5.墙柱基层,板材拼缝采用专用嵌缝膏,嵌填密实刮平 | m2 | 3.51 |  | 196.86 | 690.98
本页小计 | [8 empty] | 93618.62
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 45 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
330 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 |  | 1.120*50厚疲萝格实木普装， 2.50*50*3镀锌方钢龙骨 3.L50*50*2镀锌角钢@700与方通龙骨焊接固定 4.M6 膨胀螺栓固定后涂防锈漆 5.15*15*5木塞(乳胶填充国定)完成后磨平，上色同面板 6.现状地面清理干净 | m2 | 189.74 |  | 481.31 | 91323.76
|  | 楼地面防水工程 | [6 empty] | 1823.63
331 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.2.0厚聚氨酯防水涂料周边上翻300,洗手台位置高出台面300mm 2.位置：卫生间 | m2 | 44.22 |  | 41.24 | 1823.63
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 71480.3
332 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 |  | 1.各色真石漆外墙涂料（一底二涂） 2.外墙腻子两道 3.使用部位：外墙面 | m2 | 120.52 |  | 74.75 | 9008.87
333 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.米白色哑光铝单板 2.位置：外墙面 | m2 | 93.59 |  | 375.91 | 35181.42
334 | 011203003001 | 块料墙、柱面 |  | 1.8-10厚瓷砖面层（600*600） 2.双组份背胶 3.8-15MM厚专用粘结剂 4.位置：卫生间 | m2 | 127.24 |  | 126.46 | 16090.77
335 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.20 厚 1:2.5 水泥砂浆，分两道粉平 2.专用砂浆甩毛，扫毛 / 划道 3.位置：驿站（含二楼） | m2 | 182.22 |  | 24.28 | 4424.3
336 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 |  | 1. 乳胶漆一底二面 2. 满刮二遍环保耐水腻子磨平 3.位置：驿站（含二楼） | m2 | 182.22 |  | 37.18 | 6774.94
|  | 墙面防水及保温工程 | [6 empty] | 5252.47
337 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1.1.5MM厚聚合物水泥(JS)防水涂料 2.位置：卫生间 | m2 | 127.24 |  | 41.28 | 5252.47
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 49159.16
本页小计 | [8 empty] | 169880.16
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 46 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
338 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 1.成品铝板（600*600） 2.专用收边条 3.铝扣板专用挂件 4.φ8全丝镀锌螺杆间距不大于@1200mm。 5.位置：卫生间 | m2 | 32.18 |  | 168.1 | 5409.46
339 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 |  | 1.双层9.5mm防水石膏板.防锈自攻螺钉与龙骨固定中距≤200mmm(石膏板厚度及做法根据具体设计） 2.次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm 3.轻钢次(覆面)C50*19*0.5mm,中距300mm 4.轻钢主(承载)龙骨C38*121.0(或C50*20*1.2)mm,中起900mm~1000mm 5.M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm 6.位置：驿站（含二层） | m2 | 212.78 |  | 151.97 | 32336.18
340 | 011403001001 | 抹灰面油漆 |  | 1.防水乳胶漆(3遍） 2.满刮耐水腻子分遍找平(3遍） 3.位置：驿站（含二层） | m2 | 212.78 |  | 53.64 | 11413.52
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 81556.54
341 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门洞口尺寸:900*2400 2.门类型:金属门 3.含锁及各种五金配件等 4.综合考虑规格尺寸，按设计洞口尺寸计算 5.其它详见图纸要求 | m2 | 6.48 |  | 731.25 | 4738.5
342 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 |  | 1、铝合金窗 2、壁厚不小于1.8mm，玻璃采用透明6low-E+12A+6中空玻璃 3、含锁及各种五金配件等 4、综合考虑规格尺寸，按设计洞口尺寸计算 5、其它详见图纸要求 | m2 | 45.71 |  | 724.47 | 33115.52
本页小计 | [8 empty] | 87013.18
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 47 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
343 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 |  | 1、铝合金门连窗 2、壁厚不小于1.8mm，玻璃采用透明6low-E+12A+6中空玻璃 3、含锁及各种五金配件等 4、综合考虑规格尺寸，按设计洞口尺寸计算 5、其它详见图纸要求 | m2 | 54.46 |  | 802.47 | 43702.52
|  | 金属钢结构工程 | [6 empty] | 680490.65
344 | 010603001001 | 实腹钢柱 |  | 1、箱型钢柱制作安装 2、采用Q235钢 3、钢构件表面喷砂除锈，除锈等级Sa2.5级 4、金属结构件场内外运输 5、综合考虑安装方式及施工方案 7、具体做法详见施工图纸 | t | 4.139 |  | 7667.36 | 31735.2
345 | 010603003001 | 钢管柱 |  | 1、钢管柱制作安装 2、采用Q235钢 3、钢构件表面喷砂除锈，除锈等级Sa2.5级 4、金属结构件场内外运输 5、综合考虑安装方式及施工方案 7、具体做法详见施工图纸 | t | 1.454 |  | 7656.35 | 11132.33
346 | 010604001002 | 钢梁 |  | 1、方型钢梁制作安装 2、采用Q235钢 3、钢构件表面喷砂除锈，除锈等级Sa2.5级 4、金属结构件场内外运输 5、综合考虑安装方式及施工方案 7、具体做法详见施工图纸 | t | 30.759 |  | 8350.05 | 256839.19
347 | 010607006001 | 钢梯 |  | 1.钢材品种、规格:钢楼梯 2.钢梯形式: 螺旋式 | t | 0.466 |  | 7370.51 | 3434.66
本页小计 | [8 empty] | 346843.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 48 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
348 | 010605001001 | 钢板楼板 |  | 1.型号、厚度:1.2mm厚YX970楼承板 2.涂(镀)层要求:镀锌钢板标准屈服强度大于280MP，冷轧成型前,钢板经热镀锌,镀锌量不小于275g/m 3.具体做法详见施工图纸 4.位置：楼承板 | m2 | 284.54 |  | 135.93 | 38677.52
349 | 011402003001 | 金属面油漆 |  | 1.喷环氧富锌底漆 80 (2x40)(μm) 2.喷环氧云铁中间漆100 (2x50)(μm) 3.喷涂可复涂聚氨酯面漆2x30(μm) 4.厚型H防火涂料 耐火极限不小于2.5h 5.位置：钢柱 | m2 | 92.26 |  | 229.81 | 21202.27
350 | 011402003002 | 金属面油漆 |  | 1.喷环氧富锌底漆 80 (2x40)(μm) 2.喷环氧云铁中间漆100 (2x50)(μm) 3.喷涂可复涂聚氨酯面漆2x30(μm) 4.厚型H防火涂料 耐火极限不小于2h 5.位置：钢梁 | m2 | 503.68 |  | 192.36 | 96887.88
351 | 010608004002 | 剪力栓钉 |  | 1.柳钉安装 2.位置：次檩条 | 套 | 339 |  | 5.12 | 1735.68
352 | 010602002001 | 钢托架 |  | 1.钢材种类:角钢 2.铁件尺寸:L63*6、L275*100*2.5mm挡板 | t | 0.664 |  | 6923.38 | 4597.12
353 | 010608004001 | 剪力栓钉 |  | 1.栓钉安装 2.位置：楼承板 | 套 | 1530 |  | 6.69 | 10235.7
354 | 010607009001 | 钢板天沟 |  | 1.钢材品种、规格:3mm钢板内天沟 2.镀锌钢板标准屈服强度大于280MP，冷轧成型前,钢板经热镀锌,镀锌量不小于275g/m | t | 0.312 |  | 7791.44 | 2430.93
355 | 010607007001 | 钢护栏 |  | 1.钢栏杆 2.投光PTFE膜 3.具体详见图纸 | m | 61.16 |  | 464.92 | 28434.51
356 | 010607003001 | 钢檩条 |  | 1.钢材品种、规格:C140*50*20*3 2.构件类型:檩条 3.位置：屋面 | t | 0.627 |  | 6627.18 | 4155.24
本页小计 | [8 empty] | 208356.85
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 49 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
357 | 010605001002 | 钢板楼板 |  | 1.0.6mm穿孔压型钢板(镀铝锌钢板,孔径3mm,冲孔率10%) 2.具体做法详见施工图纸 3.位置：屋面 | m2 | 157.81 |  | 93.1 | 14692.11
358 | 010605003001 | 钢屋面板 |  | 1.隔汽膜(0.25mmm厚聚酯纤维布） 2.防火层:30mmm玻璃丝棉(非燃烧体,A级建筑材料,密度16kg/m2，下铺无纺布) 3.保温层:120mm保温岩棉(非燃烧体,A级建筑材料,密度120kg/m2) 4.1.5mm厚TPO防水卷材 5.固定支座:聚酰胺支座(高强,耐腐,绝缘,隔热,滑动性好,带两6.3*45自攻钉) 6.防水板:0.9mm/厚PVDF面漆,5754铝镁锰压型板(二次防水系统,550/55) 7.连接件:专用铝夹具(6063,15) 8.龙骨 9.外装饰板:1mmPTFE网格膜 10.位置：屋面 | m2 | 157.81 |  | 977.76 | 154300.31
|  | 其他工程 | [6 empty] | 14733.55
359 | 011207003001 | 成品隔断 |  | 1.隔断材料品种、规格:抗倍特 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.位置：卫生间 | m2 | 47.67 |  | 273.65 | 13044.9
360 | 011505003001 | 镜面玻璃 |  | 1.镜面玻璃品种、规格:卫生间镜面玻璃 砖墙面 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 2.6 |  | 288 | 748.8
361 | 011505001001 | 洗漱台 |  | 1.材料品种、规格:石材台面洗漱台柜 2.铝板饰面 3.台面开孔 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 1.08 |  | 870.23 | 939.85
|  | 模板工程 | [6 empty] | 2727.8
362 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.基础垫层模板 | m2 | 7.36 |  | 35.57 | 261.8
363 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.满堂基础模板 无梁式 | m2 | 36.4 |  | 53.65 | 1952.86
364 | 010505008001 | 其他板模板 |  | 1.栏板、反檐模板 | m2 | 6.99 |  | 73.41 | 513.14
|  | 百年东街游客中心改造工程-装修部分 | [6 empty] | 860062.62
本页小计 | [8 empty] | 186453.77
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 50 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 4层游客中心 | [6 empty] | 459082.61
拆除工程
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 14145.65
365 | 010401002003 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝士砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200 4.砂浆强度等级:M5 5.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m3 | 6.5 |  | 498.02 | 3237.13
366 | 010401002004 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝士砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100 4.砂浆强度等级:M5 5.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m3 | 14.74 |  | 501.08 | 7385.92
367 | 010401008002 | 零星砌砖 |  | 1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面 | 个 | 6 |  | 587.1 | 3522.6
|  | 新增钢楼板混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 147294.61
368 | 010604001002 | 钢梁 |  | 1.梁类型:H500*200*10*20 2.钢材品种、规格:Q335 3.钢梁场内外运输安装 4.金属面调和漆 调和漆一遍 实际遍数(遍):2 5.金属面 环氧富锌漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 6.金属面 超薄型CB防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 1.5h(2.0mm) | t | 6.647 |  | 8430.35 | 56036.54
369 | 010605001002 | 钢板楼板 |  | 1、0.8mm厚镀锌钢板 2.底模板屈服强度不低于260N/mmm2,镀锌层两面总计不小于Z12级 | m2 | 221.08 |  | 168.7 | 37296.2
370 | 010506025002 | 预埋铁件 |  | 1.钢材种类:预埋钢板 2.规格:300*660 3.铁件尺寸:角铁80*8 | t | 0.326 |  | 9918.04 | 3233.28
371 | 040901007003 | 植筋 |  | 1.预埋件植筋 2、植筋直径10M20 3.含新增楼梯植筋 | 根 | 200 |  | 33.57 | 6714
372 | 040901007004 | 植筋 |  | 1.预钢筋植筋 2、植筋直径8 3.新增楼板钢筋 | 根 | 909 |  | 6.03 | 5481.27
本页小计 | [8 empty] | 122906.94
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 51 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
373 | 010608004002 | 剪力栓钉 |  | 1.栓钉安装 | 套 | 588 |  | 6.69 | 3933.72
374 | 010502013002 | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:膨胀混凝士 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 26.53 |  | 447.62 | 11875.36
375 | 010502020002 | 楼梯 |  | 1.混凝土种类:混凝士 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 5.45 |  | 509.32 | 2775.79
376 | 010506009002 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1、带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.495 |  | 4014.42 | 1987.14
377 | 010506006002 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 2.949 |  | 4400.11 | 12975.92
378 | 010505010002 | 楼梯模板 |  | 1.楼梯模板 直形 | m2 | 24.75 |  | 201.43 | 4985.39
|  | 二次结构工程 | [6 empty] | 3811.48
379 | 010502022002 | 圈梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m3 | 1.68 |  | 570.2 | 957.94
380 | 010502023002 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m3 | 0.83 |  | 570.2 | 473.27
381 | 010502021002 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m3 | 1.92 |  | 678.83 | 1303.35
382 | 010506017002 | 砌体工程内配钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:2Φ6@500 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | t | 0.011 |  | 4477.71 | 49.25
383 | 010505012002 | 圈梁模板 |  | 1.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 13.2 |  | 57.79 | 762.83
384 | 010505013002 | 过梁模板 |  | 1.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 1.08 |  | 57.79 | 62.41
385 | 010505011002 | 构造柱模板 |  | 1.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 2.35 |  | 86.14 | 202.43
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 24151.68
386 | 010801002004 | 木质门带套 |  | 1.门洞口尺寸:900*2400 2.开启方式:平开 3.五金种类、规格:含门锁、磁吸 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 17.28 |  | 622.43 | 10755.59
本页小计 | [8 empty] | 53100.39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 52 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
387 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 |  | 1.材质:木纹饰面铝板门 2.开启方式:平开 3.五金种类、规格:含门锁、磁吸 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 3.84 |  | 650.85 | 2499.26
388 | 011207002001 | 轻质隔断 |  | 1.办公区钢化玻璃隔断 | m2 | 41.61 |  | 261.88 | 10896.83
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 96563.72
389 | 011102001002 | 石材楼地面 |  | 1.面层材料品种、规格:米白色水磨石地面 2.20厚度M20水泥砂浆结合层 3.5厚聚合物水泥防水砂浆 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.C20细石混凝土 6.10.详D-01-02做法 | m2 | 31.1 |  | 204.26 | 6352.49
390 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 1.楼地面800*800仿石材砖(CT01) ,勾缝剂勾缝 2. 5厚粘贴剂 3. 20厚M15水泥砂浆找平层 4.详D-01-01做法 | m2 | 89.43 |  | 232.13 | 20759.39
391 | 011104001002 | 地毯楼地面 |  | 1.楼地面地毯（P01) 方块地毯 2.地毯专用胶垫 3.3厚水泥自流平 4.地毯配套防潮层 5.25厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 315.16 |  | 184.54 | 58159.63
392 | 011106003002 | 块料楼梯 |  | 1.铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆 2.水泥砂浆找平层 楼梯 20mm | m2 | 24.75 |  | 248.65 | 6154.09
393 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 |  | 1.防水材料:1.5MM厚JS防水涂料 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.瓷砖铺贴墙面 | m2 | 98.04 |  | 29.01 | 2844.14
394 | 011105006002 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格:成品不锈钢踢脚 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 260.68 |  | 8.8 | 2293.98
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 81439.75
本页小计 | [8 empty] | 109959.81
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 53 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
395 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:新建砖墙抹灰 2.各层厚度、材料种类及强度等级:15mm 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 359.86 |  | 24.28 | 8737.4
396 | 020801001002 | 墙面抹灰 |  | 1.基层类型、部位:装修面抹灰 2.各层厚度、材料种类及强度等级:15+5mm 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 548.58 |  | 33.16 | 18190.91
397 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:胶合板基层 9mm 3.面层材料品种、规格:木饰面板WD03 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 98.33 |  | 168.24 | 16543.04
398 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:灰色铝板MT03 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 78.73 |  | 250.89 | 19752.57
399 | 011203003002 | 块料墙、柱面 |  | 1.面层材料品种、规格:卫生间墙面400*800砖T05 2.双组份背胶 3.8-15MM厚专用粘结剂 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 118.3 |  | 153.98 | 18215.83
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 70843.41
400 | 011301001002 | 天棚抹灰 |  | 1.水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 2.原有天棚拆除后重新抹灰 | m2 | 82.21 |  | 38.08 | 3130.56
本页小计 | [8 empty] | 84570.31
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 54 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
401 | 011302001006 | 平面吊顶天棚 |  | 1、无机涂料(3遍) 2、满刮耐水腻子分遍找平(3遍) 3、双层9.5mm防水石膏板,防锈自攻螺钉与龙骨固定 中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计) 4、次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm 5、轻钢次(覆面)C50*19*0.5mm,中距300mm 5、轻钢主(承载)龙骨C38*12*1.0(或 C50*20*1.2)mm, 中距900mm~1000mm 6、M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距 900~1000mm | m2 | 355.56 |  | 190.44 | 67712.85
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 10543.83
402 | 011403001004 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位:天棚 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:白色无机防水涂料 5.未尽事宜详见图纸及编制说明 6.卫生间天棚防水 | m2 | 82.21 |  | 38.26 | 3145.35
403 | 011403001006 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位:墙面 2.腻子种类:腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:白色无机防水涂料 5.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 249.78 |  | 29.62 | 7398.48
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 10288.48
404 | 011207003002 | 成品隔断 |  | 1.隔断材料品种、规格:抗倍特 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 31.56 |  | 273.65 | 8636.39
405 | 011505003002 | 镜面玻璃 |  | 1.镜面玻璃品种、规格:银镜镜柜 2.框材质、断面尺寸:2120*1300 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 1.1 |  | 141.58 | 155.74
本页小计 | [8 empty] | 87048.81
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 55 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
406 | 011505001002 | 洗漱台 |  | 1.材料品种、规格:石材台面洗漱台柜2120*600*500 2.铝板饰面 3.台面开孔 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 1.65 |  | 906.88 | 1496.35
|  | 2-3层游客中心 | [6 empty] | 400980.01
拆除工程
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 12457.2
407 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1.新建轻质砖墙体 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m3 | 6.88 |  | 501.08 | 3447.43
408 | 010402001002 | 砌块墙 |  | 1.新建轻质砖墙体 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m3 | 2.63 |  | 498.02 | 1309.79
409 | 011207001001 | 轻质隔墙 |  | 1.新建钢架墙体 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:60 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 46.23 |  | 115.76 | 5351.58
410 | 010401008003 | 零星砌砖 |  | 1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面 | 个 | 4 |  | 587.1 | 2348.4
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 3755.59
411 | 010801002006 | 木质门带套 |  | 1.门洞口尺寸:900*2400 2.开启方式:平开 3.五金种类、规格:含门锁、磁吸 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 2.16 |  | 622.43 | 1344.45
412 | 010801002007 | 木质门带套 |  | 1.门洞口尺寸:800*2400 2.开启方式:平开 3.五金种类、规格:含门锁、磁吸 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 3.84 |  | 627.9 | 2411.14
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 144381.14
本页小计 | [8 empty] | 17709.14
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 56 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
413 | 011102001003 | 石材楼地面 |  | 1.面层材料品种、规格:米白色水磨石地面 2.5厚M15聚合物水泥砂浆 3.15厚M15水泥砂浆保护层兼找坡 4.2厚聚合物水泥防水涂料 5.15厚M15水泥砂浆面层收光 6.100厚(厚度详平面) 7.水泥陶粒混凝土1:3:6填充层 8.15厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆保护兼找坡层 9.1.5厚聚氨酯防水涂料 10.详D-01-01做法 | m2 | 6.5 |  | 335.53 | 2180.95
414 | 011102003003 | 块料楼地面 |  | 1.楼地面800*800防石材砖(CT01) 2. 20厚M15水泥砂浆结合层 3.详D-01-01做法 | m2 | 596.78 |  | 213.05 | 127143.98
415 | 011102003004 | 块料楼地面 |  | 1.楼地面灰色地砖(CT03) 2.5厚M15聚合物水泥砂浆 3.15厚M15水泥砂浆保护层 4.2厚聚合物水泥防水涂料 5.15厚M15水泥砂浆层 6.1.5厚聚合物水泥防水涂料 7.详D-01-01做法 | m2 | 10.64 |  | 223.56 | 2378.68
416 | 011108003001 | 块料零星项目 |  | 1.楼地面门槛石铺贴,勾缝剂勾缝 2. 5厚粘贴剂 3.详D-01-01做法 | m2 | 0.36 |  | 342.35 | 123.25
417 | 011101007001 | 细石混凝土找平层 |  | 1.C20细石混凝土找平层 25mm 2.铺贴材料下找平层 3.详D-01-01做法 | m2 | 597.14 |  | 19.4 | 11584.52
418 | 011105006003 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格:成品不锈钢踢脚 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 110.2 |  | 8.8 | 969.76
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 52290.5
419 | 020801001003 | 墙面抹灰 |  | 1.基层类型、部位:20厚1:2.5水泥砂浆分两道粉平 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 443.79 |  | 33.77 | 14986.79
本页小计 | [8 empty] | 159367.93
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 57 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
420 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:胶合板基层 9mm 3.面层材料品种、规格:金属饰面（MT-03） 4.D-04-15大样 | m2 | 30 |  | 256.94 | 7708.2
421 | 011203003003 | 块料墙、柱面 |  | 1.面层材料品种、规格:卫生间墙面红砖CT04 2.5mm专业粘接剂 3.水泥砂浆找平 4.详D-04-13做法 | m2 | 57.11 |  | 146.42 | 8362.05
422 | 011207003004 | 成品隔断 |  | 1.1、MT-04 金属网格饰面栏杆 H=1200mm | m2 | 9.3 |  | 251.53 | 2339.23
423 | 011203003004 | 块料墙、柱面 |  | 1.面层材料品种、规格:卫生间墙面瓷砖T05 2.双组份背胶 3.8-15MM厚专用粘结剂 4.1.5MM厚 JS防水涂料 | m2 | 122.65 |  | 154.05 | 18894.23
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 167178.43
424 | 011302001007 | 平面吊顶天棚 |  | 1、无机涂料(3遍) 2、满刮耐水腻子分遍找平(3遍) 3、双层9.5mm防水石膏板,防锈自攻螺钉与龙骨固定 中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计) 4、次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm 5、轻钢次(覆面)C50*19*0.5mm,中距300mm 5、轻钢主(承载)龙骨C38*12*1.0(或 C50*20*1.2)mm, 中距900mm~1000mm 6、M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距 900~1000mm | m2 | 727.63 |  | 190.44 | 138569.86
425 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:CS50主龙骨（可上人吊顶），CS50*20覆面龙骨 2.面板材料品种、规格:600*600铝扣板 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 15.78 |  | 168.1 | 2652.62
本页小计 | [8 empty] | 178526.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 58 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
426 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:主次龙骨 2.基层胶合板，面层铝板 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 65.69 |  | 349 | 22925.81
427 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:主次龙骨 2.基层胶合板，金属饰面面层 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 12.18 |  | 248.78 | 3030.14
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 13145.06
428 | 011403001009 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位:墙面 2.腻子种类:环保耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底二面 5.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 443.79 |  | 29.62 | 13145.06
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 7772.09
429 | 011207003003 | 成品隔断 |  | 1.隔断材料品种、规格:抗倍特 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 21.64 |  | 273.65 | 5921.79
430 | 011505003003 | 镜面玻璃 |  | 1.镜面玻璃品种、规格:银镜 2.框材质、断面尺寸:1940*1290mm 3.9mm阻燃板基层 4.未尽事宜详见图纸及编制说明3 | m2 | 2.5 |  | 141.58 | 353.95
431 | 011505001003 | 洗漱台 |  | 1.材料品种、规格:石材台面洗漱台柜1.1940*640*850 2.木饰面（WD-01) 3.MT03金属饰面 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 1.65 |  | 906.88 | 1496.35
|  | 百年东街B4中庭改造工程-装修部分 | [6 empty] | 1918780.1
|  | B4中庭室内装修工程 | [6 empty] | 1918780.1
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 261784.34
432 | 010401002002 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝士砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200 4.砂浆强度等级:M5 5.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m3 | 302.48 |  | 520.76 | 157519.48
本页小计 | [8 empty] | 204392.58
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 59 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
433 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 | m2 | 3024.8 |  | 34.47 | 104264.86
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 946533.08
434 | 011102001003 | 石材楼地面 |  | 1.面层材料品种、规格:米白色水磨石地面 2..未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 491.25 |  | 146.68 | 72056.55
435 | 011102003003 | 块料楼地面 |  | 1.楼地面陶瓷地砖(800*800) 水泥浆铺贴 | m2 | 1731.95 |  | 157.6 | 272955.32
436 | 011102003004 | 块料楼地面 |  | 1.楼地面陶瓷地砖(拼花地砖) 水泥浆铺贴 | m2 | 2296.04 |  | 152.01 | 349021.04
437 | 011403001010 | 抹灰面油漆 |  | 1.楼梯间地面地坪漆 2.部位：地下室负一层楼梯间至地面楼梯间 | m2 | 323.16 |  | 54.92 | 17747.95
438 | 011102003005 | 块料楼地面 |  | 1.灰色地砖边线 150mm宽 2.未尽事宜详见图纸说明 | m2 | 201.69 |  | 115.51 | 23297.21
439 | 011101007001 | 细石混凝土找平层 |  | 1.细石混凝土找平层 35mm 2.铺贴材料下找平层 | m2 | 4720.93 |  | 28.07 | 132516.51
440 | 011502001001 | 成品装饰线条 |  | 1.MT-01 不锈钢5mm金属收边线 | m | 219.38 |  | 30.04 | 6590.18
441 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 |  | 1、戏台木地板铺装 2.铺装详大样 | m2 | 16.02 |  | 258.88 | 4147.26
442 | 011104002002 | 竹、木(复合)地板 |  | 1、首层商铺低位抬高 2、基层角钢钢支撑50*50*5骨架 3、详见图纸大样 | m2 | 435.15 |  | 156.73 | 68201.06
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 421150.55
443 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 |  | 1.吊装铝合金仿藤编织板 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 856.08 |  | 226.68 | 194056.21
444 | 011302001006 | 平面吊顶天棚 |  | 1.装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.石膏板面层 安在T型铝合金龙骨上 | m2 | 1782.81 |  | 127.38 | 227094.34
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 289312.13
本页小计 | [8 empty] | 1471948.49
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 60 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
445 | 011403001008 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位:.石膏板天棚 2.无机涂料(3遍) 3.满刮耐水腻子分遍找平(3遍) 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 1782.81 |  | 60.15 | 107236.02
446 | 011403001011 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位:天棚 2.原顶扫水泥漆涂料 3..未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 2302.89 |  | 19.71 | 45389.96
447 | 011403001012 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位:天棚 2.2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 3.白色无机涂料一底二面 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 310.91 |  | 37.53 | 11668.45
448 | 011403001009 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位:墙面 2. 无机白色涂料 3..未尽事宜详见图纸及编制说明.腻子种类:腻子 | m2 | 3992.9 |  | 31.31 | 125017.7
|  | 百年东街-新增连廊钢结构及电梯工程 | [6 empty] | 1802262.44
|  | 连廊部分 | [6 empty] | 729585.12
449 | 010603001001 | 实腹钢柱 |  | 1、箱型钢柱制作安装 2、采用Q235钢 3、钢构件表面喷砂除锈，除锈等级Sa2.5级 4、金属结构件场内外运输 5、综合考虑安装方式及施工方案 7、具体做法详见施工图纸 | t | 31.032 |  | 7705.02 | 239102.18
450 | 010604001001 | 钢梁 |  | 1、H型钢钢梁制作安装 2、采用Q235钢，2-20*200/360钢板，8m30 8.8级螺栓 3、钢构件表面喷砂除锈，除锈等级Sa2.5级 4、金属结构件场内外运输 5、综合考虑安装方式及施工方案 7、具体做法详见施工图纸 | t | 33.51 |  | 7881.63 | 264113.42
本页小计 | [8 empty] | 792527.73
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 61 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
451 | 010605001001 | 钢板楼板 |  | 1.型号、厚度:1.2mm厚YX970楼承板 2.涂(镀)层要求:镀锌钢板标准屈服强度大于280MP，冷轧成型前,钢板经热镀锌,镀锌量不小于275g/m 3.具体做法详见施工图纸 | m2 | 307.11 |  | 135.93 | 41745.46
452 | 011402003010 | 金属面油漆 |  | 1.喷环氧富锌底漆 80 (2x40)(μm) 2.喷环氧云铁中间漆100 (2x50)(μm) 3.喷涂可复涂聚氨酯面漆2x30(μm) 4.厚型H防火涂料 耐火极限不小于2.5h 5.位置：钢柱 | m2 | 185.82 |  | 229.81 | 42703.29
453 | 011402003009 | 金属面油漆 |  | 1.喷环氧富锌底漆 80 (2x40)(μm) 2.喷环氧云铁中间漆100 (2x50)(μm) 3.喷涂可复涂聚氨酯面漆2x30(μm) 4.厚型H防火涂料 耐火极限不小于2h 5.位置：钢梁 | m2 | 506.09 |  | 192.36 | 97351.47
454 | 010602002001 | 钢托架 |  | 1.钢材种类:角钢 2.铁件尺寸:L63*6、L275*100*2.5mm挡板 | t | 3.35 |  | 6923.38 | 23193.32
455 | 010608004001 | 剪力栓钉 |  | 1.栓钉安装 2.位置：楼承板 | 套 | 710 |  | 6.69 | 4749.9
456 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板（楼承板） |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 1.64 |  | 4400.11 | 7216.18
457 | 010502013001 | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:混凝土板 2.混凝土强度等级:C30普通预拌混凝土 3.位置：楼承板处 | m3 | 21.45 |  | 438.69 | 9409.9
|  | 三层连廊 | [6 empty] | 143999.2
458 | 010604001007 | 钢梁 |  | 1、H型钢钢梁制作安装 2、采用Q235钢 3、钢构件表面喷砂除锈，除锈等级Sa2.5级 4、金属结构件场内外运输 5、综合考虑安装方式及施工方案 7、具体做法详见施工图纸 | t | 8.99 |  | 7956.06 | 71524.98
本页小计 | [8 empty] | 297894.5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 62 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
459 | 010605001002 | 钢板楼板 |  | 1.型号、厚度:1.2mm厚YX970楼承板 2.涂(镀)层要求:镀锌钢板标准屈服强度大于280MP，冷轧成型前,钢板经热镀锌,镀锌量不小于275g/m 3.具体做法详见施工图纸 | m2 | 124.56 |  | 135.93 | 16931.44
460 | 011402003016 | 金属面油漆 |  | 1.喷环氧富锌底漆 80 (2x40)(μm) 2.喷环氧云铁中间漆100 (2x50)(μm) 3.喷涂可复涂聚氨酯面漆2x30(μm) 4.厚型H防火涂料 耐火极限不小于2h 5.位置：钢梁 | m2 | 225.78 |  | 192.36 | 43431.04
461 | 010608002003 | 高强螺栓 |  | 1.螺栓种类、规格:M30 8.8级螺栓（没有节点大样螺栓规格暂按） 2.具体做法详见施工图纸 | 套 | 176 |  | 25.3 | 4452.8
462 | 010608004002 | 剪力栓钉 |  | 1.栓钉安装 2.位置：楼承板 | 套 | 154 |  | 6.69 | 1030.26
463 | 010506006002 | 现浇混凝土楼板（楼承板） |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.67 |  | 4400.11 | 2948.07
464 | 010502013002 | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:混凝土板 2.混凝土强度等级:C30普通预拌混凝土 3.位置：楼承板处 | m3 | 8.39 |  | 438.69 | 3680.61
|  | 舞台部分 | [6 empty] | 45691.77
465 | 010603001004 | 实腹钢柱 |  | 1、箱型钢柱制作安装 2、采用Q235钢 3、钢构件表面喷砂除锈，除锈等级Sa2.5级 4、金属结构件场内外运输 5、综合考虑安装方式及施工方案 7、具体做法详见施工图纸 | t | 0.43 |  | 7868.14 | 3383.3
本页小计 | [8 empty] | 75857.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 63 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
466 | 010604001004 | 钢梁 |  | 1、H型钢钢梁制作安装 2、采用Q235钢，2-20*200/360钢板，8m30 8.8级螺栓 3、钢构件表面喷砂除锈，除锈等级Sa2.5级 4、金属结构件场内外运输 5、综合考虑安装方式及施工方案 7、具体做法详见施工图纸 | t | 2.35 |  | 7946.49 | 18674.25
467 | 011402003011 | 金属面油漆 |  | 1.喷环氧富锌底漆 80 (2x40)(μm) 2.喷环氧云铁中间漆100 (2x50)(μm) 3.喷涂可复涂聚氨酯面漆2x30(μm) 4.厚型H防火涂料 耐火极限不小于2.5h 5.位置：钢柱 | m2 | 6.95 |  | 229.81 | 1597.18
468 | 011402003012 | 金属面油漆 |  | 1.喷环氧富锌底漆 80 (2x40)(μm) 2.喷环氧云铁中间漆100 (2x50)(μm) 3.喷涂可复涂聚氨酯面漆2x30(μm) 4.厚型H防火涂料 耐火极限不小于2h 5.位置：钢梁 | m2 | 58.05 |  | 192.36 | 11166.5
469 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 |  | 1.120*50厚疲萝格实木普装地板 | m2 | 14.7 |  | 387.43 | 5695.22
470 | 011302007001 | 透光类膜吊顶 |  | 1.透光类膜吊顶 2.龙骨吊顶基层9厘阻燃夹板 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 24.86 |  | 173.81 | 4320.92
471 | 040901007004 | 植筋 |  | 1.预埋件植筋 2.植筋：M22 | 根 | 16 |  | 53.4 | 854.4
|  | 电梯井部分 | [6 empty] | 881181.02
472 | 010603001005 | 实腹钢柱 |  | 1、箱型钢柱制作安装 2、采用Q235钢 3、钢构件表面喷砂除锈，除锈等级Sa2.5级 4、金属结构件场内外运输 5、综合考虑安装方式及施工方案 7、具体做法详见施工图纸 | t | 22.634 |  | 7626.17 | 172610.73
本页小计 | [8 empty] | 214919.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 64 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
473 | 010604001006 | 钢梁 |  | 1、方型钢梁制作安装 2、采用Q235钢 3、钢构件表面喷砂除锈，除锈等级Sa2.5级 4、金属结构件场内外运输 5、综合考虑安装方式及施工方案 7、具体做法详见施工图纸 | t | 43.86 |  | 7679.24 | 336811.47
474 | 011402003013 | 金属面油漆 |  | 1.喷水性无机富锌底漆 一遍 实际底漆遍数(遍):2 2.喷环氧云母氧化铁中间漆 一遍 实际中间漆遍数(遍):2 3.喷聚氨酯面漆 一遍 实际面漆遍数(遍):2 4.厚型H防火涂料 耐火极限不小于2h 5.位置：钢柱 | m2 | 418.66 |  | 229.81 | 96212.25
475 | 011402003014 | 金属面油漆 |  | 1.喷水性无机富锌底漆 一遍 实际底漆遍数(遍):2 2.喷环氧云母氧化铁中间漆 一遍 实际中间漆遍数(遍):2 3.喷聚氨酯面漆 一遍 实际面漆遍数(遍):2 4.厚型H防火涂料 耐火极限不小于2h 5.位置：钢梁 | m2 | 910.25 |  | 192.36 | 175095.69
476 | 010608002002 | 高强螺栓 |  | 1.螺栓种类、规格:M30 8.8级螺栓（没有节点大样螺栓规格暂按） 2.具体做法详见施工图纸 | 套 | 3456 |  | 25.3 | 87436.8
477 | 040901007005 | 植筋 |  | 1.预埋件植筋 2.植筋：M30 | 根 | 128 |  | 80.56 | 10311.68
478 | 040901007006 | 植筋 |  | 1.预埋件植筋 2.植筋：M24 | 根 | 48 |  | 56.3 | 2702.4
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 1805.33
479 | 010502005008 | 基础联系梁 |  | 1.混凝土种类:地梁 2.混凝土强度等级:C30普通预拌混凝土（图纸未标注强度等级） 3.位置：电梯底（A2-1） | m3 | 0.63 |  | 420.61 | 264.98
480 | 010505003004 | 基础联系梁模板 |  | 1.地梁模板 2.位置：电梯底（A2-1） | m2 | 2.5 |  | 68.44 | 171.1
本页小计 | [8 empty] | 709006.37
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 65 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
481 | 010502011004 | 钢筋混凝土梁 |  | 1.拆除原有反梁 2.运距综合考虑 3.位置：电梯底坑 | m3 | 0.5 |  | 1565.88 | 782.94
482 | 010501001004 | 基础垫层 |  | 1.回填细石混凝土C20 2.位置：电梯底坑 | m3 | 1.4 |  | 418.79 | 586.31
|  | 百年东街-绿化工程 | [6 empty] | 1675802.1
|  | 儿童广场绿化部分 | [6 empty] | 693328.54
|  | 乔灌木部分 | [6 empty] | 448962.53
483 | 050103001010 | 栽植乔木 |  | 1.种类:丛生朴树A 2.胸径:φ支径和≥100cm 3.株高:H1300-1500 4.冠径:P650-750 5.主景树,假植一年以上，4-6分支,支径20-25cm,全冠移栽,至少三级以上分枝,冠幅饱满 6.养护期：12个月 | 株 | 1 |  | 62712.24 | 62712.24
484 | 050103001011 | 栽植乔木 |  | 1.种类：全冠朴树A 2.胸径：Φ50-55cm 3.株高：H1300-1500cm 4.冠幅：P700-800cm 5.枝下高：G250-300cm 6.主景树，主干四级以上分枝,假植一年以上,树形骨架完整,冠幅饱满 7.养护期：12个月 | 株 | 1 |  | 27221.1 | 27221.1
485 | 050103001012 | 栽植乔木 |  | 1.种类：苦楝 2.胸径：Φ60-65cm 3.株高：H1300cm 4.冠幅：P700-800cm 5.枝下高：G300-350cm 6.主景树，主干四级以上分枝,假植一年以上,树形骨架完整,冠幅饱满 7.养护期：12个月 | 株 | 1 |  | 33251.54 | 33251.54
本页小计 | [8 empty] | 124554.13
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 66 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
486 | 050103001013 | 栽植乔木 |  | 1.种类：马尾松A 2.胸径：Φ30-35cm 3.株高：H950cm 4.冠幅：P450-500cm 5.枝下高：G300-350cm 6.全冠,假植一年以上,冠幅饱满、三级以上分支 7.养护期：12个月 | 株 | 10 |  | 10041.2 | 100412
487 | 050103001014 | 栽植乔木 |  | 1.种类：马尾松B 2.胸径：Φ25-28cm 3.株高：H750-800cm 4.冠幅：P400cm 5.枝下高：G250-280cm 6.全冠,假植一年以上,冠幅饱满、三级以上分支 7.养护期：12个月 | 株 | 23 |  | 5282.33 | 121493.59
488 | 050103001015 | 栽植乔木 |  | 1.种类：小叶榄仁A 2.胸径：Φ22-25cm 3.株高：H900-1000cm 4.冠幅：P400-450cm 5.枝下高：G280-300cm 6.全冠、假植一年以上,冠幅饱满、层托分明,6层以上 7.养护期：12个月 | 株 | 8 |  | 6214.63 | 49717.04
489 | 050103001016 | 栽植乔木 |  | 1.种类：小叶榄仁B 2.胸径：Φ16-18cm 3.株高：H700-750cm 4.冠幅：P350-400cm 5.枝下高：G230-350cm 6.全冠、假植一年以上,冠幅饱满、层托分明,6层以上 7.养护期：12个月 | 株 | 11 |  | 4459.17 | 49050.87
490 | 050103001043 | 栽植乔木 |  | 1.种类：红枫A 2.地径：15-16cm 3.株高：H400-450cm 4.冠幅：P300-350cm 5.枝下高：G<50cm 6.低分枝,全冠,假植一年以上,冠幅饱满 7.养护期：12个月 | 株 | 1 |  | 5104.15 | 5104.15
本页小计 | [8 empty] | 325777.65
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 67 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 地被部分 | [6 empty] | 244366.01
491 | 050103009004 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:金红羽狼尾草 2.株高:60-70cm 3.冠幅：40-50cm 4.单位面积株数:16株/m2 5.盆苗,冠幅饱满,无枯叶,下铺碎树皮 6.养护期：12个月 | m2 | 289 |  | 156.53 | 45237.17
492 | 050103015002 | 铺种草皮 |  | 1、名称：马尼拉草草卷 2、规格：满铺 3、养护时间：12个月 | m2 | 1349 |  | 55.73 | 75179.77
493 | 050103009005 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:观赏草花境 2.观赏草为骨架主体,搭配宿根草花,专业单位第二次深化 3.养护期：12个月 | m2 | 374 |  | 249.33 | 93249.42
494 | 050103009006 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:花箱花境 2.以多年生植物为主，专业单位第二次深化 3.养护期：12个月 | m2 | 9.6 |  | 249.33 | 2393.57
495 | 050101003001 | 栽植土回填 |  | 1.填耕植土 机械 2.绿地种植土回填 | m3 | 604.96 |  | 46.79 | 28306.08
|  | A、B、C、D、E、F区绿化部分 | [6 empty] | 982473.56
|  | 乔灌木部分 | [6 empty] | 565391.55
496 | 050103001031 | 栽植乔木 |  | 1.种类：全冠朴树B 2.胸径：Φ45-50cm 3.株高：H1200-1300cm 4.冠幅：P600-650cm 5.枝下高：G300-350cm 6.主景树，主干四级以上分枝,假植一年以上,树形骨架完整,冠幅饱满 7.养护期：12个月 | 株 | 1 |  | 30747.62 | 30747.62
本页小计 | [8 empty] | 275113.63
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 68 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
497 | 050103001032 | 栽植乔木 |  | 1.种类：美丽异木棉 2.胸径：Φ70-80cm 3.株高：H1000-1100cm 4.冠幅：P500-600cm 5.枝下高：G250-300cm 6.主景树，主干四级以上分枝,树形骨架完整,托层清晰,冠幅饱满 7.养护期：12个月 | 株 | 2 |  | 10944.58 | 21889.16
498 | 050103001033 | 栽植乔木 |  | 1.种类：全冠乌桕A 2.胸径： Φ32-33cm 3.株高： H900-1000cm 4.冠幅： P500-550cm 5.枝下高： G250-260cm 6.主景树，主干四级以上分枝,假植一年以上,树形骨架完整,冠幅饱满 7.养护期：12个月 | 株 | 4 |  | 12947.87 | 51791.48
499 | 050103001034 | 栽植乔木 |  | 1.种类：紫花风铃木A 2.胸径： Φ20-22cm 3.株高： H650-700cm 4.冠幅： P400-450cm 5.枝下高：G180-200cm 6.全冠,假植一年以上,冠幅饱满、三级以上分支 7.养护期：12个月 | 株 | 14 |  | 14883.88 | 208374.32
500 | 050103001035 | 栽植乔木 |  | 1.种类：黄花风铃木A 2.胸径：Φ13-15cm 3.株高：H650cm 4.冠幅：P350cm 5.枝下高：G180-200cm 6.全冠、假植一年以上,冠幅饱满 7.养护期：12个月 | 株 | 30 |  | 4106.79 | 123203.7
本页小计 | [8 empty] | 405258.66
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 69 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
501 | 050103001036 | 栽植乔木 |  | 1.种类：全冠铁冬青A 2.胸径：Φ23-25cm 3.株高：H600-650cm 4.冠幅：P350-400cm 5.枝下高：G180-200cm 6.全冠,假植一年以上,冠幅饱满、三级以上分支 7.养护期：12个月 | 株 | 1 |  | 15621.43 | 15621.43
502 | 050103001037 | 栽植乔木 |  | 1.种类：铁冬青(杂木) 2.胸径：Φ16-18cm 3.株高：H550-600cm 4.冠幅：P350-400cm 5.枝下高：G160-180cm 6.全冠,假植一年以上,树形优美,三级以上分支 7.养护期：12个月 | 株 | 6 |  | 5585.49 | 33512.94
503 | 050103001038 | 栽植乔木 |  | 1.种类：香樟A 2.胸径：地径21-22cm 3.株高：H500-550cm 4.冠幅：P450-500cm 5.全冠,树形优美,冠幅饱满，多枝叶茂，假植苗 6.养护期：12个月 | 株 | 1 |  | 4650.61 | 4650.61
504 | 050103001039 | 栽植乔木 |  | 1.种类：红枫A 2.胸径：地径15-16cm 3.株高：H400-450cm 4.冠幅：P300-350cm 5.低分枝,全冠、假植一年以上,冠幅饱满 6.养护期：12个月 | 株 | 1 |  | 5104.15 | 5104.15
505 | 050103001040 | 栽植乔木 |  | 1.种类：红枫B 2.胸径：地径12-13cm 3.株高：H300-350cm 4.冠幅：P250-280cm 5.低分枝,全冠、假植一年以上,冠幅饱满 6.养护期：12个月 | 株 | 2 |  | 2798.06 | 5596.12
本页小计 | [8 empty] | 64485.25
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 70 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
506 | 050103001041 | 栽植乔木 |  | 1.种类：单杆小叶紫薇(低分枝) 2.胸径：地径13-15cm 3.株高：H350-450cm 4.冠幅：P350-400cm 5.全冠,低分枝,冠幅饱满,姿态优美 6.养护期：12个月 | 株 | 4 |  | 2304.46 | 9217.84
507 | 050103002005 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类：丛生嘉宝果A 2.株高：H300-320cm 3.冠幅：P300-320cm 4.全冠,假植一年以上,冠幅饱满 5.养护期：12个月 | 株 | 4 |  | 1978.4 | 7913.6
508 | 050103002006 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类：米兰球B 2.株高：H120cm 3.冠幅：P120-130cm 4.冠幅饱满,球形密实,枝叶茂密 5.养护期：12个月 | 株 | 11 |  | 314.02 | 3454.22
509 | 050103002007 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类：丛生天堂鸟 2.株高：H130-150cm 3.冠幅：P80cm 4.全冠,丛生造型5-7主枝/株,饱满、假植苗 5.养护期：12个月 | 株 | 64 |  | 161.26 | 10320.64
510 | 050103002008 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类：丛生棕竹 2.株高：H130-150cm 3.冠幅：P70-80cm 4.全冠,丛生造型5-7主枝/株,饱满、假植苗 5.养护期：12个月 | 株 | 57 |  | 488.71 | 27856.47
511 | 050103005002 | 栽植散生竹 |  | 1.种类：刚竹 2.胸径：Φ2-3cm 3.株高：H400-450 cm 4.行列式种植,16株/m2,带竹园土,枝叶茂盛，假植苗/袋苗 5.养护期：12个月 | m2 | 12 |  | 243.02 | 2916.24
512 | 050103001042 | 现状树木保留 |  | 1.种类：现状树 2.养护期：12个月 | 株 | 13 |  | 247.77 | 3221.01
|  | 地被部分 | [6 empty] | 417082.01
本页小计 | [8 empty] | 64900.02
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 71 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
513 | 050103009007 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:花叶蔓长春花 2.藤长：1.5-1.8m 3.冠幅：自然冠幅 4.单位面积株数:5株/m 袋苗 5.双排种植品字式，自然形,饱满、袋苗 6.养护期：12个月 | m2 | 491.3 |  | 78.6 | 38616.18
514 | 050103004001 | 栽植绿篱 |  | 1.种类:火山榕绿篱 2.株高:H1.8-2m 3.冠径:0.5 4.单位长度株数:3株/m 5.塔型,假植一年以上,冠幅饱满,修剪成1.5-1.6m绿篱 6.养护期：12个月 | m | 14 |  | 236.2 | 3306.8
515 | 050103009008 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:紫花三角梅 2.株高： H0.5-0.6 3.冠幅：0.4 4.单位面积株数:16株/m2 盆苗 5.盆苗、自然形>3分支,饱满、有脚叶 6.养护期：12个月 | m2 | 81.1 |  | 254.31 | 20624.54
516 | 050103009009 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:绣球花(无尽夏) 2.株高： H0.45-0.5 3.冠幅：0.3-0.35 4.单位面积株数:25株/㎡ 盆苗 5.盆苗、自然形>3分支,饱满、有脚叶 6.养护期：12个月 | m2 | 44.1 |  | 1011.1 | 44589.51
517 | 050103009010 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:大叶青铁 2.株高： H0.45-0.5 3.冠幅：0.3-0.35 4.单位面积株数:36株/㎡ 5.七斤袋,自然形2分支,饱满,有脚叶 6.养护期：12个月 | m2 | 8 |  | 519.7 | 4157.6
518 | 050103009011 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:鸭脚木 2.株高：H0.4-0.45 3.冠幅：0.3-0.35 4.单位面积株数:36株/㎡ 5.袋苗，自然形,饱满，有脚叶(如冠幅不饱满,需自行增加密度,确保不露土效果) 6.养护期：12个月 | m2 | 21 |  | 198.4 | 4166.4
本页小计 | [8 empty] | 115461.03
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 72 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
519 | 050103009012 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:鸡爪榕 2.株高：H0.35-0.4 3.冠幅：0.3-0.35 4.单位面积株数:36株/㎡ 5.袋苗，自然形,饱满，有脚叶(如冠幅不饱满,需自行增加密度,确保不露土效果) 6.养护期：12个月 | m2 | 28 |  | 126.58 | 3544.24
520 | 050103009013 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:肾蕨 2.株高：H0.35 3.冠幅：0.25 4.单位面积株数:49株/㎡ 5.袋苗,自然形1支壮身,饱满,有脚叶，叶＞4片(如冠幅不饱满,需自行增加密度,确保不露土效果） 6.养护期：12个月 | m2 | 55 |  | 126.3 | 6946.5
521 | 050103009014 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:米兰 2.株高：H0.3-0.35 3.冠幅：0.25-0.3 4.单位面积株数:49株/㎡ 5.袋苗，自然形,饱满，有脚叶(如冠幅不饱满,需自行增加密度,确保不露土效果) 6.养护期：12个月 | m2 | 64 |  | 327.98 | 20990.72
522 | 050103009015 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:胡椒木 2.株高：H0.25-0.3 3.冠幅：0.2-0.25 4.单位面积株数:49株/㎡ 5.袋苗，自然形,饱满，有脚叶(如冠幅不饱满,需自行增加密度,确保不露土效果) 6.养护期：12个月 | m2 | 50.8 |  | 102.12 | 5187.7
523 | 050103009016 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:雪茄花 2.株高：H0.25-0.3 3.冠幅：0.2-0.25 4.单位面积株数:49株/㎡ 5.袋苗，自然形,饱满，有脚叶(如冠幅不饱满,需自行增加密度,确保不露土效果) 6.养护期：12个月 | m2 | 18 |  | 102.12 | 1838.16
本页小计 | [8 empty] | 38507.32
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 73 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
524 | 050103009017 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:冷水花 2.株高：H0.15-0.2 3.冠幅：0.1-0.15 4.单位面积株数:81株/㎡ 5.袋苗，自然形,饱满，有脚叶(如冠幅不饱满,需自行增加密度,确保不露土效果) 6.养护期：12个月 | m2 | 52 |  | 121.38 | 6311.76
525 | 050103009018 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:玉龙草 2.株高：H0.1-0.15，满铺 3.板苗，自然形,饱满,有脚叶 4.养护期：12个月 | m2 | 45 |  | 108.29 | 4873.05
526 | 050103015003 | 铺种草坪 |  | 1、名称：马尼拉草草卷 2、规格：满铺 3、养护时间：12个月 | m2 | 18 |  | 55.73 | 1003.14
527 | 050103009021 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:现代自然式花境 2.银灰色观叶植物为基底,搭配少量宿根龙卉、观赏草，专业单位第二次深化 3.养护期：12个月 | m2 | 380 |  | 249.33 | 94745.4
528 | 050103009020 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:森系花境 2.多层绿意、叶形质感对比、营造自然松弛、治愈氛围感,专业单位第二次深化 3.养护期：12个月 | m2 | 607 |  | 249.33 | 151343.31
529 | 050103009019 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:花箱花境 2.以多年生植物为主，专业单位第二次深化 3.养护期：12个月 | m2 | 19.4 |  | 249.33 | 4837
|  | 百年东街-标识工程 | [6 empty] | 112164.13
|  | 土方工程 | [6 empty] | 841.84
530 | 040101003001 | 挖基坑土方 |  | 1.基坑开挖 2.埋深 0.9m，土质按现场 | m3 | 24.2 |  | 9.14 | 221.19
531 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.基坑回填，人工夯填 | m3 | 15.65 |  | 20.52 | 321.14
532 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1、余方弃置 2、运距综合考虑 | m3 | 8.55 |  | 35.03 | 299.51
|  | 标识系统 | [6 empty] | 111322.29
本页小计 | [8 empty] | 263955.5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 74 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
533 | 040205002001 | 标识标杆+基础 |  | 1.名称：标志牌钢管立柱+基础（B1/B2/B3/B4/B5) 2.规格：100*8*3000 3.100mm碎石垫层 4.900x900x250高 C25钢筋混凝土基础 5.400x400 C25钢筋混凝土柱墩 6.加劲板100X150X10，4块 7.300x300x12厚热镀锌钢板预埋 8.4M16地脚螺栓，L=400弯锚，边距50 9.现浇钢筋25以内 10.具体详见设计图纸 | 根 | 6 |  | 920.08 | 5520.48
534 | 040205002002 | 标识牌基础 |  | 1.名称：标志牌基础(导视牌一~三） 2.100mm碎石垫层 3.900x900x250高 C25钢筋混凝土基础 4.400x400 C25钢筋混凝土柱墩 5.加劲板100X150X10，4块 6.300x300x12厚热镀锌钢板预埋 7.4M16地脚螺栓，L=400弯锚，边距50 8.现浇钢筋25以内 9.具体详见设计图纸 | 根 | 3 |  | 547.99 | 1643.97
535 | 040205002003 | 标识牌基础 |  | 1.名称：标志牌基础(停车场、企业铭牌、洗手间导引牌） 2.100mm碎石垫层 3.900x900x250高 C25钢筋混凝土基础 4.400x400 C25钢筋混凝土柱墩 5.加劲板100X150X10，4块 6.300x300x12厚热镀锌钢板预埋 7.4M16地脚螺栓，L=400弯锚，边距50 8.现浇钢筋25以内 9.具体详见设计图纸 | 根 | 11 |  | 548.14 | 6029.54
本页小计 | [8 empty] | 13193.99
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 75 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
536 | 040205003001 | 标志牌 |  | 1.类型:B1/B2/B4/B5标识牌 2.1.5厚不锈钢面板 3.20x5厚白色亚克力LOGO图标,图文表面贴膜，内置LED光源 4.项目LOCO，2厚304#不锈钢饰面，红色烤漆，内置发光源 5.具体详见设计图纸 | 块 | 31 |  | 532.76 | 16515.56
537 | 040205003002 | 标志牌 |  | 1.类型:导视牌一~三 2.φ5不锈钢钢丝网，烤漆深灰色 3.3厚304不锈钢烤漆面板,灰色丝印黑色字体 4.30宽x5厚亚克力板(地图面板)背部丝印/UV印，内置灯源板 5.具体详见设计图纸 | 块 | 3 |  | 8450.91 | 25352.73
538 | 040205003003 | 标志牌 |  | 1.类型:停车场导引牌（3500*500mm） 2.φ5不锈钢钢丝网，烤漆深灰色 3.120x60x8厚热镀锌H型钢框，灰色氟碳漆饰面 4.30x5厚白色亚克力LOGO图标,图文表面贴膜，内置LED光源 5.5厚304#不锈钢钢板，草绿色烤漆饰面 6.具体详见设计图纸 | 块 | 3 |  | 5950.91 | 17852.73
539 | 040205003004 | 标志牌 |  | 1.类型:洗手间导引牌（2200*300mm） 2.φ5不锈钢钢丝网，烤漆深灰色 3.80x40x5厚热镀锌H型钢框，深灰色氟碳漆饰面周圈3厚仿云石透光板，内藏LED灯带 4.30x5厚白色亚克力LOGO图标,图文表面贴膜，内置LED光源 5.5厚304#不锈钢钢板，草绿色烤漆饰面 6.具体详见设计图纸 | 块 | 4 |  | 3950.91 | 15803.64
本页小计 | [8 empty] | 75524.66
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 76 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
540 | 040205003005 | 标志牌 |  | 1.类型:企业铭牌导览牌（2200*550mm） 2.φ5不锈钢钢丝网，烤漆深灰色 3.120x60x8厚热镀锌H型钢框，灰色氟碳漆饰面 4.30x20x3厚白色亚克力板箭头，内藏发光体内发光 5.3厚304不锈钢烤漆面板,灰色 6.具体详见设计图纸 | 块 | 4 |  | 5650.91 | 22603.64
|  | 百年东街建筑A~D区外立面改造拆除工程 | [6 empty] | 2418422.86
|  | 外立面折除 | [6 empty] | 1288005.76
541 | 01B001 | 拆除GRC构件 |  | 1.拆除原有GRC构件:人工为主，机械为辅，严禁大型机械直接撞击墙面 2.严禁直接使用大锤敲击或气割高温作业。必须采用角磨机等冷切割工艺切断连接钢筋/螺栓，防止高温熔化EPS板引发火灾或破坏保温层 3.先切断GRC构件与原墙体的连接点（通常是焊接在预埋件上）。由于要保留保温层，不能直接撬动GRC根部，必须先用切割机将连接钢筋切断，再小心移除GRC板 4.GRC拆除后，原连接点处的保温层必然受损。需切除受损的EPS板，用聚氨酯发泡胶或专用保温砂浆填补孔洞，并挂网抗裂处理，确保不形成热桥 5.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距暂按12km | m2 | 19803.75 |  | 37.63 | 745215.11
本页小计 | [8 empty] | 767818.75
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 77 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
542 | 01B002 | 拆除GRC线条 |  | 1.拆除原有GRC构件:人工为主，机械为辅，严禁大型机械直接撞击墙面 2.严禁直接使用大锤敲击或气割高温作业。必须采用角磨机等冷切割工艺切断连接钢筋/螺栓，防止高温熔化EPS板引发火灾或破坏保温层 3.先切断GRC构件与原墙体的连接点（通常是焊接在预埋件上）。由于要保留保温层，不能直接撬动GRC根部，必须先用切割机将连接钢筋切断，再小心移除GRC板 4.GRC拆除后，原连接点处的保温层必然受损。需切除受损的EPS板，用聚氨酯发泡胶或专用保温砂浆填补孔洞，并挂网抗裂处理，确保不形成热桥 5.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距暂按12km | m | 7998.08 |  | 5.29 | 42309.84
本页小计 | [8 empty] | 42309.84
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 78 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
543 | 01B003 | 拆除山花GRC构件 |  | 1.拆除原有GRC构件:人工为主，机械为辅，严禁大型机械直接撞击墙面 2.严禁直接使用大锤敲击或气割高温作业。必须采用角磨机等冷切割工艺切断连接钢筋/螺栓，防止高温熔化EPS板引发火灾或破坏保温层 3.先切断GRC构件与原墙体的连接点（通常是焊接在预埋件上）。由于要保留保温层，不能直接撬动GRC根部，必须先用切割机将连接钢筋切断，再小心移除GRC板 4.GRC拆除后，原连接点处的保温层必然受损。需切除受损的EPS板，用聚氨酯发泡胶或专用保温砂浆填补孔洞，并挂网抗裂处理，确保不形成热桥 5.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距暂按12km | m2 | 4919.07 |  | 37.63 | 185104.6
本页小计 | [8 empty] | 185104.6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 79 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
544 | 01B004 | 拆除GRC构件(<0.5平方米) |  | 1.拆除原有GRC构件:人工为主，机械为辅，严禁大型机械直接撞击墙面 2.严禁直接使用大锤敲击或气割高温作业。必须采用角磨机等冷切割工艺切断连接钢筋/螺栓，防止高温熔化EPS板引发火灾或破坏保温层 3.先切断GRC构件与原墙体的连接点（通常是焊接在预埋件上）。由于要保留保温层，不能直接撬动GRC根部，必须先用切割机将连接钢筋切断，再小心移除GRC板 4.GRC拆除后，原连接点处的保温层必然受损。需切除受损的EPS板，用聚氨酯发泡胶或专用保温砂浆填补孔洞，并挂网抗裂处理，确保不形成热桥 5.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距暂按12km | 件 | 299 |  | 13.84 | 4138.16
本页小计 | [8 empty] | 4138.16
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 80 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
545 | 01B005 | 拆除GRC构件(>0.5平方米) |  | 1.拆除原有GRC构件:人工为主，机械为辅，严禁大型机械直接撞击墙面 2.严禁直接使用大锤敲击或气割高温作业。必须采用角磨机等冷切割工艺切断连接钢筋/螺栓，防止高温熔化EPS板引发火灾或破坏保温层 3.先切断GRC构件与原墙体的连接点（通常是焊接在预埋件上）。由于要保留保温层，不能直接撬动GRC根部，必须先用切割机将连接钢筋切断，再小心移除GRC板 4.GRC拆除后，原连接点处的保温层必然受损。需切除受损的EPS板，用聚氨酯发泡胶或专用保温砂浆填补孔洞，并挂网抗裂处理，确保不形成热桥 5.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距暂按12km | 件 | 535 |  | 7.73 | 4135.55
546 | 01B006 | 门窗拆除 |  | 1.原建筑门窗拆除 2.拆除面积:>4㎡ 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 樘 | 140 |  | 151.48 | 21207.2
547 | 01B007 | 原有走廊吊顶拆除 |  | 1.原有走廊吊顶拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.吊顶为铝格栅吊顶暂按材料抵运费 | m2 | 4986 |  | 10.34 | 51555.24
548 | 01B008 | 原有招牌拆除 |  | 1.原墙面招牌拆除 2.暂按材料抵运费 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 4250 |  | 15.82 | 67235
549 | 01B009 | 拆除金属排烟管 |  | 1.原墙面金属排烟管拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.烟道为金属制品暂按材料抵运费 | m2 | 420 |  | 18.19 | 7639.8
550 | 01B010 | 拆除原有旧破损外墙砖 |  | 1.原墙面旧面砖拆除并外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距暂按12km | m2 | 1130.19 |  | 40.09 | 45309.32
本页小计 | [8 empty] | 197082.11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 81 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
551 | 01B001 | 拆除原有旧外墙涂料 |  | 1.原墙面旧外墙涂料拆除并外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距暂按12km | m2 | 15343.54 |  | 7.44 | 114155.94
|  | 栏杆与门窗更换工程 | [6 empty] | 108144.13
|  | A区门窗 | [6 empty] | 13985.52
552 | 01B015 | 门窗拆除 |  | 1.原建筑门窗拆除 2.拆除面积:>4㎡ 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距暂按12km 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 樘 | 76 |  | 184.02 | 13985.52
|  | B区门窗 | [6 empty] | 17954.48
553 | 01B016 | 门窗拆除 |  | 1.原建筑门窗拆除 2.拆除面积:>4㎡ 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距暂按12km 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 樘 | 116 |  | 154.78 | 17954.48
|  | C区门窗 | [6 empty] | 5137.01
554 | 01B017 | 门窗拆除 |  | 1.原建筑门窗拆除 2.拆除面积:>4㎡ 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距暂按12km 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 樘 | 31 |  | 165.71 | 5137.01
|  | D区门窗 | [6 empty] | 2151.5
555 | 01B018 | 门窗拆除 |  | 1.原建筑门窗拆除 2.拆除面积:>4㎡ 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距暂按12km 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 樘 | 13 |  | 165.5 | 2151.5
|  | A区栏杆 | [6 empty] | 9923.69
556 | 01B019 | 栏杆拆除 |  | 1.原建筑栏杆拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.部位：走廊、通道栏杆（图3） | m | 86.23 |  | 33.61 | 2898.19
557 | 01B020 | 栏杆拆除 |  | 1.原建筑栏杆拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.部位：空调板栏杆 | m | 168.23 |  | 33.61 | 5654.21
本页小计 | [8 empty] | 161936.85
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 82 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
558 | 01B021 | 栏杆拆除 |  | 1.原建筑栏杆拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.部位：阳台栏杆 | m | 40.8 |  | 33.61 | 1371.29
|  | B区栏杆 | [6 empty] | 18614.56
559 | 01B022 | 栏杆拆除 |  | 1.原建筑栏杆拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.部位：走廊、通道栏杆（图3） | m | 236.54 |  | 33.61 | 7950.11
560 | 01B023 | 栏杆拆除 |  | 1.原建筑栏杆拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.部位：空调板栏杆 | m | 301.9 |  | 33.61 | 10146.86
561 | 01B024 | 栏杆拆除 |  | 1.原建筑栏杆拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.部位：阳台栏杆 | m | 15.4 |  | 33.61 | 517.59
|  | C区栏杆 | [6 empty] | 28138.97
562 | 01B025 | 栏杆拆除 |  | 1.原建筑栏杆拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.部位：走廊、通道栏杆（图3） | m | 162.7 |  | 33.61 | 5468.35
563 | 01B026 | 栏杆拆除 |  | 1.原建筑栏杆拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.部位：空调板栏杆 | m | 617.18 |  | 33.61 | 20743.42
564 | 01B027 | 栏杆拆除 |  | 1.原建筑栏杆拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.部位：阳台栏杆 | m | 57.34 |  | 33.61 | 1927.2
|  | D区栏杆 | [6 empty] | 12238.4
565 | 01B028 | 栏杆拆除 |  | 1.原建筑栏杆拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.部位：走廊、通道栏杆（图3） | m | 99.09 |  | 33.61 | 3330.41
566 | 01B029 | 栏杆拆除 |  | 1.原建筑栏杆拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.部位：空调板栏杆 | m | 221.68 |  | 33.61 | 7450.66
本页小计 | [8 empty] | 58905.89
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 83 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
567 | 01B030 | 栏杆拆除 |  | 1.原建筑栏杆拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.部位：阳台栏杆 | m | 43.36 |  | 33.61 | 1457.33
|  | 屋面防水拆除与更换工程 | [6 empty] | 106767.93
|  | A区屋面防水更新 | [6 empty] | 28393.42
568 | 01B031 | 屋面防水层拆除 |  | 1.原有屋面刚性防水层、保温层、防水层拆除.外运 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距暂按12km 3.未尽事宜详见图纸 | m2 | 264.42 |  | 107.38 | 28393.42
|  | B区屋面防水更新 | [6 empty] | 32523.25
569 | 01B032 | 屋面防水层拆除 |  | 1.原有屋面刚性防水层、保温层、防水层拆除.外运 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距暂按12km 3.未尽事宜详见图纸 | m2 | 302.88 |  | 107.38 | 32523.25
|  | C区屋面防水更新 | [6 empty] | 27566.59
570 | 01B033 | 屋面防水层拆除 |  | 1.原有屋面刚性防水层、保温层、防水层拆除.外运 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距暂按12km 3.未尽事宜详见图纸 | m2 | 256.72 |  | 107.38 | 27566.59
|  | D区屋面防水更新 | [6 empty] | 18284.67
571 | 01B034 | 屋面防水层拆除 |  | 1.原有屋面刚性防水层、保温层、防水层拆除.外运 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距暂按12km 3.未尽事宜详见图纸 | m2 | 170.28 |  | 107.38 | 18284.67
拆除工程
572 | 01B002 | 停车场公厕拆除 |  | 1.停车场公厕拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2
|  | 地下室改造-拆除 | [6 empty] | 463629.7
573 | 02B001 | 拆除油漆面 |  | 1.油漆涂料裱糊铲除 2.废料外运12km | m2 | 62315.82 |  | 7.44 | 463629.7
|  | 楼梯间改造 | [6 empty] | 107990.11
本页小计 | [8 empty] | 571854.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 84 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | A组团 | [6 empty] | 35107.2
574 | 02B002 | 拆除油漆面 |  | 1.油漆涂料裱糊铲除 2.废料外运12km | m2 | 4718.71 |  | 7.44 | 35107.2
|  | B组团 | [6 empty] | 23990.28
575 | 02B003 | 拆除油漆面 |  | 1.油漆涂料裱糊铲除 2.废料外运12km | m2 | 3224.5 |  | 7.44 | 23990.28
|  | C组团 | [6 empty] | 31040.2
576 | 02B004 | 拆除油漆面 |  | 1.油漆涂料裱糊铲除 2.废料外运12km | m2 | 4172.07 |  | 7.44 | 31040.2
|  | D组团 | [6 empty] | 17852.43
577 | 02B005 | 拆除油漆面 |  | 1.油漆涂料裱糊铲除 2.废料外运12km | m2 | 2399.52 |  | 7.44 | 17852.43
|  | 4层游客中心 | [6 empty] | 52472.9
578 | 01B001 | 砌体拆除 |  | 1.原砌体墙拆除至板底 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m3 | 6.33 |  | 120.28 | 761.37
579 | 01B007 | 隔断隔墙拆除 |  | 1.隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 169.75 |  | 23.55 | 3997.61
580 | 01B002 | 门窗拆除 |  | 1.原建筑门窗拆除 2.拆除面积:＜4㎡ 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 樘 | 4 |  | 87.1 | 348.4
581 | 01B0141 | 拆除栏杆 |  | 1.拆除原有建筑物栏杆(金属材质) 2.未尽事宜详见图纸及编制说明\设计说明 | m | 7.06 |  | 33.61 | 237.29
582 | 01B004 | 平面块料拆除 |  | 1.地砖拆除 2.铲除找平层 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 449.97 |  | 24.71 | 11118.76
583 | 01B005 | 立面块料拆除 |  | 1.墙砖拆除 2.铲除找平层 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 638.11 |  | 36.87 | 23527.12
584 | 01B006 | 龙骨及饰面拆除 |  | 1.吊顶及龙骨拆除 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 449.97 |  | 10.34 | 4652.69
585 | 01B011 | 管线拆除 |  | 1.卫生间内原有管道、线路、桥架、灯具等拆除 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 项 | 1 |  | 1412.4 | 1412.4
586 | 01B011 | 原有钢筋砼打凿 |  | 1.原有钢筋砼打凿 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 项 | 1 |  | 2263.66 | 2263.66
本页小计 | [8 empty] | 156309.41
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 85 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
587 | 01B012 | 建筑垃圾外运 |  | 1.拆除建筑垃圾外运12km 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m3 | 32.59 |  | 127.45 | 4153.6
|  | 2-3层游客中心 | [6 empty] | 55028.4
588 | 01B001 | 砌体拆除 |  | 1.原砌体墙拆除至板底 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m3 | 20.22 |  | 120.28 | 2432.06
589 | 01B002 | 门窗拆除 |  | 1.原建筑门窗拆除 2.拆除面积:＞4㎡ 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 樘 | 9 |  | 100.5 | 904.5
590 | 01B004 | 平面块料拆除 |  | 1.地砖拆除 2.铲除找平层 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 614.28 |  | 24.71 | 15178.86
591 | 01B005 | 立面块料拆除 |  | 1.墙砖拆除 2.铲除找平层 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 555 |  | 36.87 | 20462.85
592 | 01B003 | 天棚饰面拆除 |  | 1.吊顶天棚拆除 2.废料外运（回收抵运处理） 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 821.28 |  | 10.34 | 8492.04
593 | 01B011 | 管线拆除 |  | 1.卫生间内原有管道、线路、桥架、灯具等拆除 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 项 | 1 |  | 2000 | 2000
594 | 01B012 | 建筑垃圾外运 |  | 1.拆除建筑垃圾外运12km 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m3 | 43.61 |  | 127.45 | 5558.09
|  | B4中庭室内装修工程 | [6 empty] | 236383.93
595 | 01B001 | 平面块料拆除 |  | 1.地砖拆除 2.铲除找平层 3.废料外运12km 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 5044.09 |  | 28.53 | 143907.89
596 | 01B002 | 立面油漆涂料铲除 |  | 1.立面涂料拆除 2.废料外运12km 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 959.33 |  | 7.44 | 7137.42
597 | 01B003 | 天棚饰面拆除 |  | 1.吊顶天棚拆除 2.废料外运（回收抵运处理） 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 2638.89 |  | 10.34 | 27286.12
598 | 01B004 | 天棚面抹灰铲除 |  | 1.涂料天棚拆除 2.废料外运12km 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 2613.8 |  | 22.21 | 58052.5
AB区拆除工程
本页小计 | [8 empty] | 295565.93
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 86 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
599 | 01B012 | 铁质棚屋拆除 |  | 1.铁质棚屋拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.规格1：约20.0米x2.5米x3米高 材质：镀锌钢材 4.规格2：约12.0米x5.0米x3.5米高 材质：镀锌钢材 5.规格3：约12.0米x5.0米x3.6米高 材质：镀锌钢材 6.废料外运按12km。 | m2
600 | 01B013 | 临江木花架拆除 |  | 1.临江木花架拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.规格：约12.0米x3.5米x3.6米高 材质：实木 | m2 |  |  | 1185.2
B区拆除工程
601 | 01B015 | 铁质棚屋拆除 |  | 1.铁质棚屋拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.规格：约12.0米x5.0米x3.6米高 材质：镀锌钢材 | m2
602 | 01B016 | 临江木花架拆除 |  | 1.临江木花架拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.规格：约12.0米x3.5米x3.6米高 材质：实木 | m2 |  |  | 1185.2
603 | 01B018 | 临时垃圾房拆除 |  | 1.临时垃圾房拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.规格：约7.0米x4.5米x3.6米高 材质：铁皮房 | m2
C区拆除工程
604 | 01B019 | 铁质棚屋拆除 |  | 1.铁质棚屋拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.规格：规格：约12.0米x3.5米x3.6米高 材质：镀锌钢材 | m2
D区拆除工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 87 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
605 | 01B025 | 拆除现场商户木平台拆除 |  | 1.现场商户木平台拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.仅拆除塑木铺装及龙骨 | m2 |  |  | 3097.5
606 | 01B026 | 木屋拆除 |  | 1.木屋拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.规格：约3.0米x3.0米x3.0米高 材质：实木 | m2
607 | 01B027 | 垃圾房拆除 |  | 1.垃圾房拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.规格：约7.0米x4.5米x3.6米高 材质：铁皮房 | m2
608 | 01B028 | 非机动车充电车棚拆除 |  | 1.非机动车充电车棚拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.规格：规格：约9.0米x3.0米x2.5米高 材质：镀锌钢 | m2
|  | 百年东街建筑A~D区停车场区域拆除工程 | [6 empty] | 465507.63
|  | 停车场区域拆除工程 | [6 empty] | 189749.68
609 | 01B002 | 停车场公厕拆除 |  | 1.停车场公厕拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 124.28 |  | 77.54 | 9636.67
610 | 01B008 | 拆除临江木平台 |  | 1.原临江现状木平台拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.只拆除面层，基础保留 | m2 | 3413.46 |  | 25.73 | 87828.33
611 | 01B009 | 栏杆拆除 |  | 1.临江现状外侧栏杆拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 918.2 |  | 41.1 | 37738.02
612 | 01B010 | 栏杆拆除 |  | 1.临江现状内侧栏杆拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 970.2 |  | 41.1 | 39875.22
613 | 041001004001 | 铣刨路面 |  | 1.沥青拆除拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 80.7 |  | 10.9 | 879.63
614 | 01B23 | 广场现有铺装及基础拆除 |  | 1.现有广场铺装及基础拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2
本页小计 | [8 empty] | 175957.87
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 88 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
615 | 041001002001 | 拆除人行道 |  | 1.现有广场铺装及基础拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 461.01 |  | 18.36 | 8464.14
616 | 041001002002 | 拆除人行道 |  | 1.原广场建菱砖拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 167.19 |  | 18.36 | 3069.61
617 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 |  | 1.原水泥平道牙拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 189.9 |  | 4.37 | 829.86
618 | 04B001 | 停车场台阶及排水沟拆除 |  | 1.停车场台阶及排水沟拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.排水沟规格：300宽 | m | 18 |  | 53.09 | 955.62
619 | 04B002 | 二三级台阶拆除 |  | 1.二三级台阶拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.台阶面积2.85平方米 | m2 | 13.23 |  | 35.72 | 472.58
|  | AB区拆除工程 | [6 empty] | 124744.45
620 | 01B012 | 铁质棚屋拆除 |  | 1.铁质棚屋拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.规格1：约20.0米x2.5米x3米高 材质：镀锌钢材 4.规格2：约12.0米x5.0米x3.5米高 材质：镀锌钢材 5.规格3：约12.0米x5.0米x3.6米高 材质：镀锌钢材 | m2 | 170 |  | 77.54 | 13181.8
621 | 01B013 | 临江木花架拆除 |  | 1.临江木花架拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.规格：约12.0米x3.5米x3.6米高 材质：实木 | m2 | 42 |  | 20.7 | 869.4
622 | 01B014 | 拆除现场商户木平台拆除 |  | 1.现场商户木平台拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.仅拆除塑木铺装及龙骨 | m2 | 688.18 |  | 21.83 | 15022.97
623 | 01B23 | 骑楼内现有铺装及基础拆除 |  | 1.现有骑楼内铺装及基础拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 423.46 |  | 18.36 | 7774.73
本页小计 | [8 empty] | 50640.71
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 89 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
624 | 01B23 | 中庭及广场内现有铺装及基础拆除 |  | 1.现有中庭及广场内现有铺装及基础拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 4704.14 |  | 18.36 | 86368.01
625 | 041001005002 | 拆除侧、平(缘)石 |  | 1.原水泥平道牙拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 142 |  | 8.12 | 1153.04
626 | 04B005 | 二级台阶拆除 |  | 1.二级台阶拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 7.98 |  | 46.93 | 374.5
|  | B区拆除工程 | [6 empty] | 48543.42
627 | 01B015 | 铁质棚屋拆除 |  | 1.铁质棚屋拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.规格：约12.0米x5.0米x3.6米高 材质：镀锌钢材 | m2 | 60 |  | 77.54 | 4652.4
628 | 01B016 | 临江木花架拆除 |  | 1.临江木花架拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.规格：约12.0米x3.5米x3.6米高 材质：实木 | m2 | 42 |  | 31.28 | 1313.76
629 | 01B018 | 临时垃圾房拆除 |  | 1.临时垃圾房拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.规格：约7.0米x4.5米x3.6米高 材质：铁皮房 | m2 | 31.5 |  | 77.54 | 2442.51
630 | 041001002003 | 拆除人行道 |  | 1.原广场建菱砖拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 273.85 |  | 18.36 | 5027.89
631 | 01B23 | 骑楼内现有铺装及基础拆除 |  | 1.现有骑楼内铺装及基础拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 185.98 |  | 18.36 | 3414.59
632 | 01B23 | 中庭及广场内现有铺装及基础拆除 |  | 1.现有中庭及广场内现有铺装及基础拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 1538.09 |  | 18.36 | 28239.33
633 | 01B23 | 垃圾房及铺装拆除 |  | 1.垃圾房附近铺装拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 146 |  | 18.36 | 2680.56
634 | 041001005003 | 拆除侧、平(缘)石 |  | 1.原水泥平道牙拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 49 |  | 8.12 | 397.88
本页小计 | [8 empty] | 136064.47
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 90 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
635 | 04B008 | 二级台阶拆除 |  | 1.二级台阶拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 7.98 |  | 46.93 | 374.5
|  | C区拆除工程 | [6 empty] | 72890.89
636 | 01B019 | 铁质棚屋拆除 |  | 1.铁质棚屋拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.规格：规格：约12.0米x3.5米x3.6米高 材质：镀锌钢材 | m2 | 60 |  | 77.54 | 4652.4
637 | 01B23 | 中庭及广场内现有铺装及基础拆除 |  | 1.现有中庭及广场内现有铺装及基础拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 2027.56 |  | 18.36 | 37226
638 | 01B23 | 700高舞台拆除 |  | 1.现有中庭700高舞台拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m3 | 203 |  | 135.87 | 27581.61
639 | 01B023 | 临江木花架拆除 |  | 1.临江木花架拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.规格：约12.0米x3.5米x3.6米高 材质：实木 | m2 | 42 |  | 31.28 | 1313.76
640 | 01B024 | 栏杆拆除 |  | 1.商铺前铁艺栏杆拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 15 |  | 40.39 | 605.85
641 | 041001005004 | 拆除侧、平(缘)石 |  | 1.原水泥平道牙拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 12 |  | 8.12 | 97.44
642 | 04B009 | 二级台阶拆除 |  | 1.二级台阶拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 63.6 |  | 22.23 | 1413.83
|  | D区拆除工程 | [6 empty] | 29579.19
643 | 01B025 | 拆除现场商户木平台拆除 |  | 1.现场商户木平台拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.仅拆除塑木铺装及龙骨 | m2 | 93 |  | 46.81 | 4353.33
644 | 01B026 | 木屋拆除 |  | 1.木屋拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.规格：约3.0米x3.0米x3.0米高 材质：实木 | m2 | 9 |  | 77.54 | 697.86
本页小计 | [8 empty] | 78316.58
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 91 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
645 | 01B027 | 垃圾房拆除 |  | 1.垃圾房拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.规格：约7.0米x4.5米x3.6米高 材质：铁皮房 | m2 | 31.5 |  | 77.54 | 2442.51
646 | 01B028 | 非机动车充电车棚拆除 |  | 1.非机动车充电车棚拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.规格：规格：约9.0米x3.0米x2.5米高 材质：镀锌钢 | m2 | 27 |  | 77.54 | 2093.58
647 | 01B23 | 中庭及广场内现有铺装及基础拆除 |  | 1.现有中庭及广场内现有铺装及基础拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 756.93 |  | 18.36 | 13897.23
648 | 01B031 | 临江木花架拆除 |  | 1.临江木花架拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 3.规格：约12.0米x3.5米x3.6米高 材质：实木 | m2 | 42 |  | 31.28 | 1313.76
649 | 04B010 | 台阶及收边石材拆除 |  | 1.台阶及收边石材拆除及外运 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m2 | 243.8 |  | 19.61 | 4780.92
|  | 安装工程 | [6 empty] | 33162552.52
|  | 百年东街-给排水工程（地上部分） | [6 empty] | 725441.4
|  | A组团给排水 | [6 empty] | 235507.89
|  | 给水系统 | [6 empty] | 28569.16
650 | 031001007001 | 复合管 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:刷调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 79.2 |  | 160.55 | 12715.56
本页小计 | [8 empty] | 37243.56
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 92 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
651 | 031001007002 | 复合管 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:刷调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 14.78 |  | 128.73 | 1902.63
652 | 031001007003 | S3.2系列衬塑（PE）钢管 DN25 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:除锈后调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
653 | 031001007004 | 复合管 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:刷调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 12.29 |  | 60.36 | 741.82
654 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架形式:综合考虑 4.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 25.36 |  | 28.08 | 712.11
本页小计 | [8 empty] | 3356.56
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 93 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
655 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 18 |  | 514.46 | 9260.28
656 | 031002001002 | 金属阀门 |  | 1.名称:自动排气阀（带截止阀） 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 6 |  | 205.68 | 1234.08
657 | 031301003001 | 套管 |  | 1.名称:钢套管 2.规格:DN100 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 12 |  | 105.62 | 1267.44
658 | 031301002001 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN100 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 12 |  | 61.27 | 735.24
|  | 排水系统 | [6 empty] | 184275.47
659 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.材质:加厚硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:承插口粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 873.73 |  | 93.16 | 81396.69
660 | 031001001001 | 铸铁管 |  | 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:柔性接口 4.介质:通气 5.除锈、刷油:刷防锈漆、调和漆二道 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 325.79 |  | 236.61 | 77085.17
本页小计 | [8 empty] | 170978.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 94 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
661 | 031001008027 | 塑料管 |  | 1.材质:硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管 2.规格:DN32 3.连接形式:粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷凝水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 10.58 |  | 30.54 | 323.11
662 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架形式:综合考虑 4.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 287.88 |  | 28.03 | 8069.28
663 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.名称:地面扫除口 2.材质:PVC 3.规格:DN150 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 38 |  | 37.08 | 1409.04
664 | 031301003002 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 21 |  | 308.86 | 6486.06
665 | 031301003003 | 套管 |  | 1.名称:塑料套管 2.规格:DN150 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 16 |  | 75.64 | 1210.24
666 | 031301003004 | 套管 |  | 1.名称:塑料套管 2.规格:DN100 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 47 |  | 56.4 | 2650.8
667 | 031301002002 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN150 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 16 |  | 92.42 | 1478.72
本页小计 | [8 empty] | 21627.25
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 95 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
668 | 031301002003 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN100 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 68 |  | 61.27 | 4166.36
|  | 雨水系统 | [6 empty] | 22284.26
669 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.材质:白色硬聚氯乙烯(UPVC)塑料管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插口粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:雨水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 203.12 |  | 64.23 | 13046.4
670 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.材质:白色硬聚氯乙烯(UPVC)塑料管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插口粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:雨水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 33.49 |  | 39.51 | 1323.19
671 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架形式:综合考虑 4.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 48.21 |  | 28.03 | 1351.33
672 | 031003014002 | 给、排水附件 |  | 1.名称:雨水斗 2.规格:DN75 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 36 |  | 62.21 | 2239.56
673 | 031301003005 | 套管 |  | 1.名称:塑料套管 2.规格:DN100 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 18 |  | 56.4 | 1015.2
本页小计 | [8 empty] | 23142.04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 96 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
674 | 031301002004 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN100 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 18 |  | 61.27 | 1102.86
675 | 031301002005 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN75 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 36 |  | 61.27 | 2205.72
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 379
|  | 排水系统 | [6 empty] | 332.55
676 | 031001008004 | 塑料管（拆除） |  | 1.材质:拆除塑料排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:雨水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 35.72 |  | 9.31 | 332.55
677 | 031001008005 | 塑料管（拆除） |  | 1.材质:拆除塑料排水管 2.规格:DN32 3.连接形式:粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷凝水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
|  | 冷凝水系统 | [6 empty] | 46.45
678 | 031001008006 | 塑料管（拆除） |  | 1.材质:拆除塑料排水管 2.规格:DN32 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:冷凝水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 10.58 |  | 4.39 | 46.45
|  | B组团给排水 | [6 empty] | 266922.41
|  | 给水系统 | [6 empty] | 21012.08
本页小计 | [8 empty] | 3687.58
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 97 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
679 | 031001007005 | 复合管 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:刷调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 18 |  | 224.11 | 4033.98
680 | 031001007006 | 复合管 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:刷调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 37.69 |  | 160.55 | 6051.13
681 | 031001007007 | 复合管 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:刷调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 5.13 |  | 128.73 | 660.38
本页小计 | [8 empty] | 10745.49
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 98 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
682 | 031001007008 | 复合管 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:刷调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 1.1 |  | 92.75 | 102.03
683 | 031001007009 | S3.2系列衬塑（PE）钢管 DN25 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:除锈后调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
684 | 031001007010 | 复合管 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:刷调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 10.24 |  | 60.36 | 618.09
685 | 031301005004 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架形式:综合考虑 4.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 17.8 |  | 28.03 | 498.93
本页小计 | [8 empty] | 1219.05
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 99 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
686 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 6 |  | 600.14 | 3600.84
687 | 031002001004 | 金属阀门 |  | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 6 |  | 514.46 | 3086.76
688 | 031002001005 | 自动排气阀（带截止阀） DN25 |  | 1.名称:自动排气阀（带截止阀） 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 4 |  | 205.68 | 822.72
689 | 031301003006 | 套管 |  | 1.名称:钢套管 2.规格:DN150 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 2 |  | 175.52 | 351.04
690 | 031301003007 | 套管 |  | 1.名称:钢套管 2.规格:DN100 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 6 |  | 105.62 | 633.72
691 | 031301002006 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN150 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 2 |  | 92.42 | 184.84
692 | 031301002007 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN100 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 6 |  | 61.27 | 367.62
|  | 排水系统 | [6 empty] | 236771.61
本页小计 | [8 empty] | 9047.54
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 100 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
693 | 031001008007 | 塑料管 |  | 1.材质:加厚硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:承插口粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 1190 |  | 93.16 | 110860.4
694 | 031001001002 | 铸铁管 |  | 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:柔性接口 4.介质:通气 5.除锈、刷油:刷防锈漆、调和漆二道 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 394.38 |  | 236.61 | 93314.25
695 | 031001008028 | 塑料管 |  | 1.材质:硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管 2.规格:DN32 3.连接形式:粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷凝水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 184.8 |  | 30.54 | 5643.79
696 | 031301005005 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架形式:综合考虑 4.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 380.25 |  | 28.04 | 10662.21
697 | 031003014003 | 给、排水附件 |  | 1.名称:地面扫除口 2.材质:PVC 3.规格:DN150 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 72 |  | 37.08 | 2669.76
698 | 031301003008 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 18 |  | 308.86 | 5559.48
本页小计 | [8 empty] | 228709.89
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 101 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
699 | 031301003009 | 套管 |  | 1.名称:塑料套管 2.规格:DN150 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 12 |  | 75.64 | 907.68
700 | 031301003010 | 套管 |  | 1.名称:塑料套管 2.规格:DN100 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 42 |  | 56.4 | 2368.8
701 | 031301002008 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN150 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 12 |  | 92.42 | 1109.04
702 | 031301002009 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN100 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 60 |  | 61.27 | 3676.2
|  | 雨水系统 | [6 empty] | 7590.1
703 | 031001008008 | 塑料管 |  | 1.材质:白色硬聚氯乙烯(UPVC)塑料管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插口粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 94.8 |  | 64.23 | 6089
704 | 031301005006 | 管道支架制作安装 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架形式:综合考虑 4.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg
本页小计 | [8 empty] | 14150.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 102 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
705 | 031301005015 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架形式:综合考虑 4.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 22.75 |  | 28.09 | 639.05
706 | 031003014004 | 给、排水附件 |  | 1.名称:钢制87型雨水斗 2.规格:DN100 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 3 |  | 169.68 | 509.04
707 | 031301003011 | 套管 |  | 1.名称:塑料套管 2.规格:DN100 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 3 |  | 56.4 | 169.2
708 | 031301002010 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN100 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 3 |  | 61.27 | 183.81
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 1548.62
|  | 排水系统 | [6 empty] | 737.35
709 | 031001008009 | 塑料管（拆除） |  | 1.材质:拆除塑料排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:雨水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 79.2 |  | 9.31 | 737.35
|  | 冷凝水系统 | [6 empty] | 811.27
710 | 031001008010 | 塑料管（拆除） |  | 1.材质:硬聚氯乙烯塑料给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:冷凝水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 184.8 |  | 4.39 | 811.27
|  | C组团给排水 | [6 empty] | 166939.94
本页小计 | [8 empty] | 3049.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 103 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 给水系统 | [6 empty] | 18097.09
711 | 031001007011 | 复合管 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:刷调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 50.4 |  | 160.55 | 8091.72
712 | 031001007012 | 复合管 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:刷调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 9.76 |  | 128.73 | 1256.4
713 | 031001007013 | S3.2系列衬塑（PE）钢管 DN25 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:除锈后调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
714 | 031301005007 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架形式:综合考虑 4.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 14.92 |  | 27.99 | 417.61
本页小计 | [8 empty] | 9765.73
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 104 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
715 | 031002001006 | 金属阀门 |  | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 12 |  | 514.46 | 6173.52
716 | 031002001007 | 金属阀门 |  | 1.名称:自动排气阀（带截止阀） 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 4 |  | 205.68 | 822.72
717 | 031301003012 | 套管 |  | 1.名称:钢套管 2.规格:DN100 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 8 |  | 105.62 | 844.96
718 | 031301002011 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN100 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 8 |  | 61.27 | 490.16
|  | 排水系统 | [6 empty] | 148842.85
719 | 031001008011 | 塑料管 |  | 1.材质:加厚硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:承插口粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 884.09 |  | 93.16 | 82361.82
720 | 031001001003 | 铸铁管 |  | 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:柔性接口 4.介质:通气 5.除锈、刷油:刷防锈漆、调和漆二道 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 197.84 |  | 236.61 | 46810.92
本页小计 | [8 empty] | 137504.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 105 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
721 | 031301005008 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架形式:综合考虑 4.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 259.66 |  | 28.04 | 7280.87
722 | 031003014005 | 给、排水附件 |  | 1.名称:地面扫除口 2.材质:PVC 3.规格:DN150 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 28 |  | 37.08 | 1038.24
723 | 031301003013 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 15 |  | 308.86 | 4632.9
724 | 031301003014 | 套管 |  | 1.名称:塑料套管 2.规格:DN150 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 10 |  | 75.64 | 756.4
725 | 031301003015 | 套管 |  | 1.名称:塑料套管 2.规格:DN100 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 35 |  | 56.4 | 1974
726 | 031301002012 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN150 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 10 |  | 92.42 | 924.2
727 | 031301002013 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN100 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 50 |  | 61.27 | 3063.5
|  | D组团给排水 | [6 empty] | 41557.69
|  | 给水系统 | [6 empty] | 5531.37
本页小计 | [8 empty] | 19670.11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 106 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
728 | 031001007014 | 复合管 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:刷调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 9 |  | 224.11 | 2016.99
729 | 031001007015 | 复合管 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:刷调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 6.04 |  | 160.55 | 969.72
730 | 031001007016 | S3.2系列衬塑（PE）钢管 DN25 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:除锈后调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
731 | 031301005009 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架形式:综合考虑 4.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 3.73 |  | 27.81 | 103.73
本页小计 | [8 empty] | 3090.44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 107 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
732 | 031002001008 | 金属阀门 |  | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 3 |  | 600.14 | 1800.42
733 | 031002001009 | 金属阀门 |  | 1.名称:自动排气阀（带截止阀） 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 1 |  | 205.68 | 205.68
734 | 031301003016 | 套管 |  | 1.名称:钢套管 2.规格:DN150 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 1 |  | 175.52 | 175.52
735 | 031301003017 | 套管 |  | 1.名称:钢套管 2.规格:DN100 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 1 |  | 105.62 | 105.62
736 | 031301002014 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN150 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 1 |  | 92.42 | 92.42
737 | 031301002015 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN100 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 1 |  | 61.27 | 61.27
|  | 排水系统 | [6 empty] | 36026.32
738 | 031001008012 | 塑料管 |  | 1.材质:加厚硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:承插口粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 237.81 |  | 93.16 | 22154.38
本页小计 | [8 empty] | 24595.31
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 108 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
739 | 031001001004 | 铸铁管 |  | 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:柔性接口 4.介质:通气 5.除锈、刷油:刷防锈漆、调和漆二道 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 38.66 |  | 236.61 | 9147.34
740 | 031301005010 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架形式:综合考虑 4.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 66.35 |  | 28.05 | 1861.12
741 | 031003014006 | 给、排水附件 |  | 1.名称:地面扫除口 2.材质:PVC 3.规格:DN150 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 16 |  | 37.08 | 593.28
742 | 031301003018 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 3 |  | 308.86 | 926.58
743 | 031301003019 | 套管 |  | 1.名称:塑料套管 2.规格:DN150 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 2 |  | 75.64 | 151.28
744 | 031301003020 | 套管 |  | 1.名称:塑料套管 2.规格:DN100 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 7 |  | 56.4 | 394.8
745 | 031301002016 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN150 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 2 |  | 92.42 | 184.84
本页小计 | [8 empty] | 13259.24
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 109 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
746 | 031301002017 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN100 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 10 |  | 61.27 | 612.7
|  | 游客中心给排水 | [6 empty] | 14513.47
|  | 卫生器具 | [6 empty] | 6722.94
747 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 |  | 1.类型:成品清洁池 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 组 | 1 |  | 691.13 | 691.13
748 | 031003009001 | 烘手器 |  | 1.名称：烘手器 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 个 | 1 |  | 337.97 | 337.97
749 | 031003003001 | 洗脸盆 |  | 1.类型:台下式洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.含感应水龙头及配件 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 组 | 3 |  | 832.48 | 2497.44
750 | 031003006001 | 大便器 |  | 1.类型:感应式蹲便 2.材质:陶瓷 3.含配件 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 组 | 6 |  | 376.79 | 2260.74
751 | 031003007001 | 小便器 |  | 1.类型:感应式小便器 2.材质:陶瓷 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 组 | 2 |  | 467.83 | 935.66
|  | 管道及附件 | [6 empty] | 7790.53
752 | 031005013001 | 热水器、开水炉 |  | 1.名称：热水器 2.安装方式:挂式 | 台 | 1 |  | 697.03 | 697.03
753 | 031005013002 | 热水器 |  | 1.名称:电热水器（小厨宝） | 台 | 1 |  | 779.68 | 779.68
754 | 031003008002 | 地漏 |  | 1.规格:DN50 2.材质:金属防臭地漏 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 组
755 | 031003014008 | 给、排水附件 |  | 1.名称:金属防臭地漏 1.规格:DN50 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 个 | 3 |  | 45.83 | 137.49
756 | 031002003001 | 清扫口 |  | 1.名称:清扫口 2.规格:DN100 | 个
757 | 031003014009 | 给、排水附件 |  | 1.名称:清扫口 2.规格:DN100 3.材质：PVC | 个 | 1 |  | 24.39 | 24.39
758 | 031002001010 | 金属阀门 |  | 1.名称:铜质截止阀 2.规格:DN20 | 个 | 1 |  | 52.96 | 52.96
759 | 031002001011 | 金属阀门 |  | 1.名称:铜质截止阀 2.规格:DN40 | 个 | 2 |  | 121 | 242
本页小计 | [8 empty] | 9269.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 110 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
760 | 031001008013 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 5.介质:给水 6.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 34.69 |  | 51.02 | 1769.88
761 | 031001008014 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 5.介质:给水 6.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 9.55 |  | 42.41 | 405.02
762 | 031001008015 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 5.介质:给水 6.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 2.31 |  | 34.12 | 78.82
763 | 031001008016 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 5.介质:给水 6.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 17.73 |  | 34.17 | 605.83
764 | 031001008017 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 5.介质:给水 6.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 2.62 |  | 23.88 | 62.57
765 | 031001008018 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 5.介质:给水 6.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 11.84 |  | 23.23 | 275.04
766 | 031001008019 | 塑料管 |  | 1.材质:PVC-U 2.规格:De110 3.连接形式:热熔 4.介质:排水 5.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 31.44 |  | 60.49 | 1901.81
本页小计 | [8 empty] | 5098.97
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 111 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
767 | 031001008020 | 塑料管 |  | 1.材质:PVC-U 2.规格:De75 3.连接形式:热熔 4.介质:排水 5.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 4 |  | 47.1 | 188.4
768 | 031001008021 | 塑料管 |  | 1.材质:PVC-U 2.规格:De50 3.连接形式:热熔 4.介质:排水 5.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 16.15 |  | 35.27 | 569.61
769 | 031008002001 | 空调水工程系统调试 |  |  | 系统
地下室给排水
给水系统
770 | 031001007017 | S3.2系列衬塑（PE）钢管 DN200 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN200 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:刷调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
771 | 031001007018 | S3.2系列衬塑（PE）钢管 DN150 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:刷调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
本页小计 | [8 empty] | 758.01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 112 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
772 | 031001007019 | S3.2系列衬塑（PE）钢管 DN100 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:刷调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
773 | 031001007020 | S3.2系列衬塑（PE）钢管 DN50 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:刷调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
774 | 031001007021 | S3.2系列衬塑（PE）钢管 DN20 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:刷调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
775 | 031301005011 | 管道支架制作安装 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架形式:综合考虑 4.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 113 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
776 | 031002001012 | 闸阀 DN200 |  | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
777 | 031002001013 | 闸阀 DN150 |  | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
778 | 031002001014 | 闸阀 DN100 |  | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
779 | 031002001015 | 闸阀 DN50 |  | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
780 | 031301003021 | 柔性防水套管 DN200 |  | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN200 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
781 | 031301003022 | 钢套管 DN150 |  | 1.名称:钢套管 2.规格:DN150 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
782 | 031301003023 | 钢套管 DN100 |  | 1.名称:钢套管 2.规格:DN100 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
783 | 031301003024 | 钢套管 DN50 |  | 1.名称:钢套管 2.规格:DN50 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 114 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
784 | 031301003025 | 钢套管 DN20 |  | 1.名称:钢套管 2.规格:DN20 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
785 | 031301002018 | 楼板开孔 DN200 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN200 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
786 | 031301002019 | 楼板开孔 DN150 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN150 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
787 | 031301002020 | 楼板开孔 DN100 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN100 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
788 | 031301002021 | 楼板开孔 DN50 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN50 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
789 | 031301002022 | 楼板开孔 DN20 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN20 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
排水系统
790 | 031001008022 | 加厚硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管 DN200 |  | 1.材质:加厚硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插口粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:污水、废水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 115 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
791 | 031001008023 | 加厚硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管 DN150 |  | 1.材质:加厚硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:承插口粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:污水、废水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
792 | 031001008024 | 加厚硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管 DN100 |  | 1.材质:加厚硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插口粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:污水、废水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
793 | 031001001005 | 柔性接口机制排水铸铁管 DN100 |  | 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:柔性接口 4.介质:通气 5.除锈、刷油:刷防锈漆、调和漆二道 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
794 | 031301005012 | 管道支架制作安装 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架形式:综合考虑 4.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg
795 | 031003014007 | 地面扫除口 DN150 |  | 1.名称:地面扫除口 2.材质:PVC 3.规格:DN150 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 116 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
796 | 031301003026 | 柔性防水套管 DN200 |  | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN200 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
797 | 031301003027 | 柔性防水套管 DN150 |  | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN150 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
798 | 031301003028 | 塑料套管 DN150 |  | 1.名称:塑料套管 2.规格:DN150 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
799 | 031301003029 | 塑料套管 DN100 |  | 1.名称:塑料套管 2.规格:DN100 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
800 | 031301002023 | 楼板开孔 DN200 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN200 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
801 | 031301002024 | 楼板开孔 DN150 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN150 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
802 | 031301002025 | 楼板开孔 DN100 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN100 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
雨水系统
803 | 031001008025 | 白色硬聚氯乙烯(UPVC)塑料管 DN150 |  | 1.材质:白色硬聚氯乙烯(UPVC)塑料管 2.规格:DN150 3.连接形式:承插口粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:雨水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 117 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
804 | 031001008026 | 白色硬聚氯乙烯(UPVC)塑料管 DN100 |  | 1.材质:白色硬聚氯乙烯(UPVC)塑料管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插口粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:雨水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
805 | 031301005013 | 管道支架制作安装 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架形式:综合考虑 4.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg
806 | 031301003030 | 塑料套管 DN100 |  | 1.名称:塑料套管 2.规格:DN100 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
807 | 031301002026 | 楼板开孔 DN100 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN100 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
拆除部分
给水系统
808 | 031001007022 | S3.2系列衬塑（PE）钢管 DN150（破坏性拆除） |  | 1.材质:拆除衬塑复合钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 118 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
809 | 031001007023 | S3.2系列衬塑（PE）钢管 DN100（破坏性拆除） |  | 1.材质:拆除衬塑复合钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
810 | 031001007024 | S3.2系列衬塑（PE）钢管 DN80（破坏性拆除） |  | 1.材质:拆除衬塑复合钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
811 | 031001007025 | S3.2系列衬塑（PE）钢管 DN70（破坏性拆除） |  | 1.材质:拆除衬塑复合钢管 2.规格:DN70 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
812 | 031001007026 | S3.2系列衬塑（PE）钢管 DN50（破坏性拆除） |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管（破坏性拆除） 2.规格:DN50 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:除锈后调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 119 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
813 | 031301005014 | 管道支架制作安装（破坏性拆除） |  | 1.名称:管道支架制作安装（破坏性拆除） 2.材质:综合考虑 3.支架形式:综合考虑 4.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg
|  | 百年东街-给排水工程（地下室部分） | [6 empty] | 758617.86
|  | 地下室给排水 | [6 empty] | 758617.86
|  | 给水系统 | [6 empty] | 366735.96
814 | 031001007001 | 复合管 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN200 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:刷调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 850.53 |  | 316.24 | 268971.61
815 | 031001007002 | 复合管 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:刷调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 41.82 |  | 224.11 | 9372.28
本页小计 | [8 empty] | 278343.89
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 120 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
816 | 031001007003 | 复合管 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:刷调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 308.8 |  | 160.55 | 49577.84
817 | 031001007004 | 复合管 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:刷调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 32.22 |  | 92.75 | 2988.41
818 | 031001007005 | 复合管 |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:刷调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 16.08 |  | 60.36 | 970.59
819 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架形式:综合考虑 4.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 499.78 |  | 28.03 | 14008.83
本页小计 | [8 empty] | 67545.67
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 121 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
820 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 3 |  | 1404.8 | 4214.4
821 | 031002001002 | 金属阀门 |  | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 4 |  | 840.13 | 3360.52
822 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 13 |  | 600.14 | 7801.82
823 | 031002001004 | 金属阀门 |  | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 1 |  | 271.38 | 271.38
824 | 031301003001 | 套管 |  | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN200 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 2 |  | 807.99 | 1615.98
825 | 031301003002 | 套管 |  | 1.名称:钢套管 2.规格:DN150 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 3 |  | 175.52 | 526.56
826 | 031301003003 | 套管 |  | 1.名称:钢套管 2.规格:DN100 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 12 |  | 105.62 | 1267.44
827 | 031301003004 | 套管 |  | 1.名称:钢套管 2.规格:DN50 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 1 |  | 46.8 | 46.8
本页小计 | [8 empty] | 19104.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 122 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
828 | 031301003005 | 套管 |  | 1.名称:钢套管 2.规格:DN20 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 6 |  | 23.28 | 139.68
829 | 031301002001 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN200 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 2 |  | 133.59 | 267.18
830 | 031301002002 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN150 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 3 |  | 92.42 | 277.26
831 | 031301002003 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN100 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 12 |  | 61.27 | 735.24
832 | 031301002004 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN50 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 1 |  | 46.02 | 46.02
833 | 031301002005 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN20 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 6 |  | 46.02 | 276.12
|  | 排水系统 | [6 empty] | 364659.19
834 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.材质:加厚硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插口粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:污水、废水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 390.61 |  | 126.97 | 49595.75
本页小计 | [8 empty] | 51337.25
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 123 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
835 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.材质:加厚硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:承插口粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:污水、废水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 2444.08 |  | 93.16 | 227690.49
836 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.材质:加厚硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插口粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:污水、废水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 22.14 |  | 59 | 1306.26
837 | 031001001001 | 铸铁管 |  | 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:柔性接口 4.介质:通气 5.除锈、刷油:刷防锈漆、调和漆二道 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 8.5 |  | 236.61 | 2011.19
838 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架形式:综合考虑 4.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 1146.13 |  | 28.03 | 32126.02
839 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.名称:地面扫除口 2.材质:PVC 3.规格:DN150 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 144 |  | 37.08 | 5339.52
本页小计 | [8 empty] | 268473.48
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 124 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
840 | 031301003006 | 套管 |  | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN200 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 27 |  | 807.99 | 21815.73
841 | 031301003007 | 套管 |  | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN150 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 17 |  | 639.61 | 10873.37
842 | 031301003008 | 套管 |  | 1.名称:塑料套管 2.规格:DN150 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 40 |  | 75.64 | 3025.6
843 | 031301003009 | 套管 |  | 1.名称:塑料套管 2.规格:DN100 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 17 |  | 56.4 | 958.8
844 | 031301002006 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN200 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 27 |  | 133.59 | 3606.93
845 | 031301002007 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN150 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 57 |  | 92.42 | 5267.94
846 | 031301002008 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN100 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 17 |  | 61.27 | 1041.59
|  | 雨水系统 | [6 empty] | 5238.37
847 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.材质:白色硬聚氯乙烯(UPVC)塑料管 2.规格:DN150 3.连接形式:承插口粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:雨水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 15.16 |  | 89.01 | 1349.39
本页小计 | [8 empty] | 47939.35
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 125 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
848 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.材质:白色硬聚氯乙烯(UPVC)塑料管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插口粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:雨水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 18.54 |  | 64.23 | 1190.82
849 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架形式:综合考虑 4.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 8.09 |  | 28.07 | 227.09
850 | 031301003010 | 套管 |  | 1.名称:塑料套管 2.规格:DN100 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 21 |  | 56.4 | 1184.4
851 | 031301002009 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:DN100 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 21 |  | 61.27 | 1286.67
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 21984.34
|  | 给水系统 | [6 empty] | 21984.34
852 | 031001007006 | 复合管（拆除） |  | 1.材质:拆除衬塑复合钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 834.02 |  | 21.33 | 17789.65
本页小计 | [8 empty] | 21678.63
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 126 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
853 | 031001007007 | 复合管（拆除） |  | 1.材质:拆除衬塑复合钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 8.75 |  | 16.89 | 147.79
854 | 031001007008 | 复合管（拆除） |  | 1.材质:拆除衬塑复合钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 28.88 |  | 13.89 | 401.14
855 | 031001007009 | 复合管（拆除） |  | 1.材质:拆除衬塑复合钢管 2.规格:DN70 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 167.42 |  | 13.89 | 2325.46
856 | 031001007010 | 复合管（拆除） |  | 1.材质:S3.2系列衬塑（PE）钢管（破坏性拆除） 2.规格:DN50 3.连接形式:卡箍式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.除锈、刷油:除锈后调和漆二道 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 16.84 |  | 12.44 | 209.49
本页小计 | [8 empty] | 3083.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 127 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
857 | 031301005004 | 支/吊架、基础型钢（拆除） |  | 1.名称:管道支架制作安装（破坏性拆除） 2.材质:综合考虑 3.支架形式:综合考虑 4.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 422.36 |  | 2.63 | 1110.81
|  | 百年东街-室内电气工程 | [6 empty] | 1757989.66
|  | A组团电气 | [6 empty] | 831615.68
858 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:A6-2AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
859 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:A5-2AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 5469.64 | 5469.64
860 | 030402011003 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:A4-3AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
861 | 030402011004 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:A3-3AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
862 | 030402011005 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:A2-3AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
863 | 030402011006 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:A4-2AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
864 | 030402011007 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:A3-2AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
本页小计 | [8 empty] | 54398.29
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 128 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
865 | 030402011008 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:A2-2AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
866 | 030402011009 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:A1-2AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
867 | 030402011010 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:A1-5AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
868 | 030402011011 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:A1-6AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
869 | 030402011012 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:A1-4AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
870 | 030402011013 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:A1-3AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
871 | 030402011014 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:A2-1AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
872 | 030402011015 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:A1-1AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 5469.64 | 5469.64
873 | 030403006001 | 母线 |  | 1.名称:母线 2.型号:LCMC8-800A 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 79.2 |  | 1566.14 | 124038.29
本页小计 | [8 empty] | 185295.41
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 129 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
874 | 030403007001 | 母线始终端箱 |  | 1.名称:母线始终端箱 2.规格:LCMC8-800A 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 12 |  | 2006.9 | 24082.8
875 | 030403007002 | 母线插接箱 |  | 1.名称:母线插接箱 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 18 |  | 2555.62 | 46001.16
876 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 156.69 |  | 772.66 | 121068.1
877 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*120+1*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 165.5 |  | 513.9 | 85050.45
878 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 134.99 |  | 407.92 | 55065.12
879 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 47.84 |  | 298.16 | 14263.97
本页小计 | [8 empty] | 345531.6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 130 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
880 | 030409001005 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 102.4 |  | 216.65 | 22184.96
881 | 030409001006 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 228.48 |  | 156.84 | 35834.8
882 | 030409001007 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 189.33 |  | 125.3 | 23723.05
883 | 030409001008 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 92.49 |  | 91.14 | 8429.54
884 | 030409001009 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 176.06 |  | 57.89 | 10192.11
本页小计 | [8 empty] | 100364.46
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 131 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
885 | 030409001010 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 968.12 |  | 37.16 | 35975.34
886 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面185mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 2 |  | 324.45 | 648.9
887 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面120mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 12 |  | 270.97 | 3251.64
888 | 030409003003 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面70mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 10 |  | 210.03 | 2100.3
889 | 030409003004 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面35mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 20 |  | 165.71 | 3314.2
890 | 030409003005 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面16mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 22 |  | 104.94 | 2308.68
891 | 030409003006 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:截面10mm2以下 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
本页小计 | [8 empty] | 47599.06
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 132 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
892 | 030412002001 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.材质:钢制 3.规格:CT-300*150 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 100.4 |  | 105.09 | 10551.04
893 | 030412002002 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR-150*100 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 669.48 |  | 68.46 | 45832.6
894 | 030412002003 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR-100*50 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 46.19 |  | 53.75 | 2482.71
895 | 031301005001 | 支架制作安装 |  | 1.名称:支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.规格:型钢综合考虑、包含刷油、除锈 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 867.34 |  | 31.41 | 27243.15
896 | 030409006001 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC125 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 5 |  | 116.55 | 582.75
897 | 030409006002 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC100 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 31.15 |  | 83.65 | 2605.7
898 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:80 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 14.39 |  | 78.67 | 1132.06
本页小计 | [8 empty] | 90430.01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 133 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
899 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:65 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 50.91 |  | 61.83 | 3147.77
900 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:50 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 16.15 |  | 40.62 | 656.01
901 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:50 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 18.59 |  | 25.47 | 473.49
902 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:40 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 27.86 |  | 21.54 | 600.1
903 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 174.5 |  | 16.42 | 2865.29
904 | 031301002001 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:400*200 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 12 |  | 30.59 | 367.08
905 | 030416006001 | 送配电装置系统调试 (综合) |  | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 2.电压(kV):1kV以下 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 系统 | 1 |  | 997.92 | 997.92
本页小计 | [8 empty] | 9107.66
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 134 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | B组团电气 | [6 empty] | 732774.51
906 | 030402011016 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:B1-2AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
907 | 030402011017 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:B5-3AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
908 | 030402011018 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:B4-3AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
909 | 030402011019 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:B3-3AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
910 | 030402011020 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:B2-3AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
911 | 030402011021 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:B5-2AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
912 | 030402011022 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:B4-2AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
913 | 030402011023 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:B2-2AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
914 | 030402011024 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:B1-3AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
本页小计 | [8 empty] | 71726.76
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 135 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
915 | 030402011025 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:B5-1AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
916 | 030402011026 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:B4-1AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
917 | 030402011027 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:B3-1AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
918 | 030402011028 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:B2-1AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7969.64 | 7969.64
919 | 030402011029 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:A1-1AW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 5469.64 | 5469.64
920 | 030403006002 | 母线 |  | 1.名称:母线 2.型号:LCMC8-800A 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 66 |  | 1566.14 | 103365.24
921 | 030403007003 | 母线始终端箱 |  | 1.名称:母线始终端箱 2.规格:LCMC8-800A 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 10 |  | 2006.9 | 20069
922 | 030403007004 | 母线插接箱 |  | 1.名称:母线插接箱 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 15 |  | 2555.62 | 38334.3
本页小计 | [8 empty] | 199116.74
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 136 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
923 | 030409001011 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 155.88 |  | 772.66 | 120442.24
924 | 030409001012 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 165.9 |  | 407.92 | 67673.93
925 | 030409001013 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 59 |  | 298.16 | 17591.44
926 | 030409001014 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 250 |  | 216.65 | 54162.5
927 | 030409001015 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 120 |  | 156.84 | 18820.8
本页小计 | [8 empty] | 278690.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 137 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
928 | 030409001016 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 210 |  | 125.3 | 26313
929 | 030409001017 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 110 |  | 91.14 | 10025.4
930 | 030409001018 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 200 |  | 57.89 | 11578
931 | 030409001019 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 1150 |  | 37.16 | 42734
932 | 030409003007 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面185mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 2 |  | 324.45 | 648.9
933 | 030409003008 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面120mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 12 |  | 270.97 | 3251.64
本页小计 | [8 empty] | 94550.94
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 138 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
934 | 030409003009 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面70mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 10 |  | 210.03 | 2100.3
935 | 030409003010 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面35mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 20 |  | 165.71 | 3314.2
936 | 030409003011 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面16mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 22 |  | 104.94 | 2308.68
937 | 030409003012 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:截面10mm2以下 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
938 | 030409003013 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:截面4mm2以下 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
939 | 030412002004 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.材质:钢制 3.规格:CT-300*150 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 62 |  | 105.09 | 6515.58
940 | 030412002005 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR-200*200 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 527.88 |  | 79.22 | 41818.65
本页小计 | [8 empty] | 56057.41
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 139 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
941 | 030412002006 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR-100*50 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 10 |  | 53.75 | 537.5
942 | 031301005002 | 支架制作安装 |  | 1.名称:支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.规格:型钢综合考虑、包含刷油、除锈 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 635.42 |  | 31.41 | 19958.54
943 | 030409006003 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC125 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 5 |  | 116.55 | 582.75
944 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:80 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 15 |  | 78.67 | 1180.05
945 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:65 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 60 |  | 61.83 | 3709.8
946 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:50 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 18 |  | 40.62 | 731.16
947 | 030412001010 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:50 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 25 |  | 25.47 | 636.75
本页小计 | [8 empty] | 27336.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 140 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
948 | 030412001011 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:40 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 30 |  | 21.54 | 646.2
949 | 030412001012 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 200 |  | 16.42 | 3284
950 | 031301002002 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:400*200 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 12 |  | 30.59 | 367.08
951 | 030416006002 | 送配电装置系统调试 (综合) |  | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 2.电压(kV):1kV以下 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 系统 | 1 |  | 997.92 | 997.92
C组团电气
D组团电气
|  | 游客中心电气 | [6 empty] | 193599.47
|  | 普通照明插座配电 | [6 empty] | 127825.82
952 | 030402011030 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.规格:AL3-5 3.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | 台 | 1 |  | 3815.88 | 3815.88
953 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.名称:暗装筒灯 2.安装方式:嵌入式 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 套 | 228 |  | 109.05 | 24863.4
954 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1.名称:磁吸轨道射灯 2.安装方式:轨道式吸顶安装 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 套 | 30 |  | 128.6 | 3858
955 | 030413002003 | 装饰灯 |  | 1.名称:线型吊线灯 2.安装方式:吊装 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 套 | 60 |  | 160.54 | 9632.4
本页小计 | [8 empty] | 47464.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 141 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
956 | 030413002004 | 装饰灯 |  | 1.名称:明装吊线灯 2.安装方式:嵌入式 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 套 | 24 |  | 134.37 | 3224.88
957 | 030413002005 | 装饰灯 |  | 1.名称:壁灯 2.安装方式:嵌入式 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 套 | 18 |  | 101.37 | 1824.66
958 | 030413002006 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED灯带 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 10.8 |  | 14.65 | 158.22
959 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:五孔插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:+1.3m暗装 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 套 | 330 |  | 20.12 | 6639.6
960 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称:打印机插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:+1.3m暗装 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 套 | 3 |  | 20.12 | 60.36
961 | 030413014003 | 插座 |  | 1.名称:饮水机插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:+1.3m暗装 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 套 | 3 |  | 20.12 | 60.36
962 | 030413014004 | 插座 |  | 1.名称:冰箱插座 2.规格:250V 16A 安全型 3.安装方式:+2.4m暗装 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 套 | 3 |  | 23.46 | 70.38
963 | 030502010001 | 网络插座 |  | 1.名称:网络插座 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 132 |  | 37.49 | 4948.68
964 | 030413013001 | 单联单控开关 |  | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.满足设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 12 |  | 19.88 | 238.56
965 | 030413013002 | 双联单控开关 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.满足设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 54 |  | 23.88 | 1289.52
本页小计 | [8 empty] | 18515.22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 142 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
966 | 030413013003 | 四联单控开关 |  | 1.名称:四联单控开关 2.安装方式:+1.3m暗装 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 套 | 3 |  | 33.05 | 99.15
967 | 030412001013 | 配管 |  | 1.名称:JDG20 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 950.85 |  | 14.95 | 14215.21
968 | 030412001014 | 配管 |  | 1.名称:半硬质难燃管 2.规格:PC20 3.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | m | 1088.37 |  | 8.16 | 8881.1
969 | 030412006001 | 开关插座盒 |  | 1.名称:开关插座盒 2.材质:塑料 3.规格:86*86 4.满足设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 408 |  | 9.42 | 3843.36
970 | 030412006002 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 个 | 69 |  | 9.42 | 649.98
971 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:WDZB-BYJ-2.5 2.配线形式:硬绝缘导线管内穿线 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 2897.55 |  | 4.39 | 12720.24
972 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:WDZB-BYJ-4 2.配线形式:硬绝缘导线管内穿线 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 3400.11 |  | 5.96 | 20264.66
973 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽、刨沟及修补 2.规格:宽×深 70mm×70mm以内 3.填充(恢复)方式:按设计及施工规范要求 | m | 212.4 |  | 25.75 | 5469.3
974 | 030413015001 | 送配电装置系统调试 |  | 1.送配电装置系统调试 2.1kV以下交流供电 | 系统 | 1 |  | 997.92 | 997.92
|  | 空调配电 | [6 empty] | 65773.65
975 | 030402011031 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.规格:APKxz 3.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | 台 | 1 |  | 6815.88 | 6815.88
本页小计 | [8 empty] | 73956.8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 143 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
976 | 030409001020 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | m | 298.89 |  | 39.83 | 11904.79
977 | 030409001021 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:3*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | m | 722.73 |  | 19.16 | 13847.51
978 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:WDZB-BYJ-2.5 2.配线形式:硬绝缘导线管内穿线 3.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 556.74 |  | 4.39 | 2444.09
979 | 030412001015 | 配管 |  | 1.名称:JDG20 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | m | 181.08 |  | 14.95 | 2707.15
980 | 030412001016 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC-25 3.敷设方式:明敷 4.满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 85.05 |  | 29.38 | 2498.77
981 | 030412001017 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC-40 3.敷设方式:明敷 4.满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 36.45 |  | 36.03 | 1313.29
982 | 030412003001 | 桥架 |  | 1.名称:有孔托盘桥架 2.规格:200*100 3.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | m | 168.93 |  | 97.83 | 16526.42
983 | 030412003002 | 铁构件 |  | 1.名称:支吊架 2.材质:型钢（综合） 3.规格:综合考虑 4.油漆品种:红丹防锈漆、防锈漆 5.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、防锈漆2遍 6.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | kg | 245.49 |  | 31.43 | 7715.75
本页小计 | [8 empty] | 58957.77
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 144 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 百年东街-暖通改造工程 | [6 empty] | 3459440.32
|  | A组团暖通 | [6 empty] | 130823.05
984 | 030405015001 | 管道式换气扇 |  | 1.名称:管道式换气扇 2.型号:PQS120 3.规格:电压220(V)，频率50(Hz)，风量120(m3/h)，静压100Pa，功率21(W)，噪声35[dB(A)]， 4.安装方式:吸顶式,自带止回阀 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 259.66 | 259.66
985 | 030405015002 | 管道式换气扇 |  | 1.名称:管道式换气扇 2.型号:PQS210 3.规格:电压220(V)，频率50(Hz)，风量210(m3/h)，静压198Pa，功率28(W)，噪声38[dB(A)]， 4.安装方式:吸顶式,自带止回阀 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 4 |  | 310.66 | 1242.64
986 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.接口形式:咬口连接 7.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 43.84 |  | 188.15 | 8248.5
本页小计 | [8 empty] | 9750.8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 145 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
987 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.接口形式:咬口连接 7.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 117.11 |  | 158.1 | 18515.09
988 | 030702001003 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.接口形式:咬口连接 7.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 350.55 |  | 136.24 | 47758.93
989 | 030702001004 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度:δ=1.0mm 6.接口形式:咬口连接 7.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 12.99 |  | 144.38 | 1875.5
本页小计 | [8 empty] | 68149.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 146 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
990 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.类型:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 0.36 |  | 408.21 | 146.96
991 | 030702009001 | 弯头导流叶片 |  | 1.名称:弯头导流叶片制作安装 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 6.27 |  | 255.81 | 1603.93
992 | 030703001001 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:160*160 | 个 | 2 |  | 251.18 | 502.36
993 | 030703001002 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*160 | 个 | 2 |  | 269.48 | 538.96
994 | 030703001003 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*200 | 个 | 1 |  | 282.2 | 282.2
995 | 030703001004 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*160 | 个 | 8 |  | 283.72 | 2269.76
996 | 030703001005 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*200 | 个 | 2 |  | 299.99 | 599.98
997 | 030703001006 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*200 | 个 | 3 |  | 320.33 | 960.99
998 | 030703001007 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*250 | 个 | 6 |  | 345.75 | 2074.5
999 | 030703001008 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*320 | 个 | 4 |  | 381.34 | 1525.36
1000 | 030703001009 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*250 | 个 | 1 |  | 377.53 | 377.53
1001 | 030703001010 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*320 | 个 | 4 |  | 422.02 | 1688.08
1002 | 030703001011 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*400 | 个 | 2 |  | 472.86 | 945.72
1003 | 030703001012 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*500 | 个 | 2 |  | 536.42 | 1072.84
1004 | 030703001013 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*250 | 个 | 1 |  | 418.84 | 418.84
1005 | 030703001014 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:160*160 | 个 | 1 |  | 150.42 | 150.42
1006 | 030703001015 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*120 | 个 | 1 |  | 148.73 | 148.73
1007 | 030703001016 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*160 | 个 | 3 |  | 177.44 | 532.32
1008 | 030703001017 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*200 | 个 | 1 |  | 190.96 | 190.96
1009 | 030703001018 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*250 | 个 | 4 |  | 207.84 | 831.36
本页小计 | [8 empty] | 16861.8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 147 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1010 | 030703001019 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*200 | 个 | 3 |  | 207.84 | 623.52
1011 | 030703001020 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*250 | 个 | 5 |  | 228.96 | 1144.8
1012 | 030703001021 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:160*160 | 个 | 4 |  | 108.87 | 435.48
1013 | 030703001022 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:200*120 | 个 | 2 |  | 107.18 | 214.36
1014 | 030703001023 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320*160 | 个 | 8 |  | 145.51 | 1164.08
1015 | 030703001024 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320*200 | 个 | 4 |  | 159.03 | 636.12
1016 | 030703001025 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320*250 | 个 | 4 |  | 175.91 | 703.64
1017 | 030703001026 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*200 | 个 | 6 |  | 175.91 | 1055.46
1018 | 030703001027 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*250 | 个 | 8 |  | 222.31 | 1778.48
1019 | 030703007001 | 防雨百叶排风口 |  | 1.名称:防雨百叶排风口 2.规格:300*500 | 个 | 2 |  | 179.73 | 359.46
1020 | 030703007002 | 防雨百叶排风口 |  | 1.名称:防雨百叶排风口 2.规格:400*800 | 个 | 2 |  | 292.79 | 585.58
1021 | 030703007029 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500*1200 | 个 | 7 |  | 515.68 | 3609.76
1022 | 030703007030 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500*1200 | 个 | 4 |  | 406.66 | 1626.64
1023 | 030703007031 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500*200 | 个 | 1 |  | 165.35 | 165.35
1024 | 030703007032 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*200 | 个 | 1 |  | 115.27 | 115.27
1025 | 030704002001 | 风管漏光漏风试验 |  | 1.名称:风管漏光漏风试验 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 524.49 |  | 35.42 | 18577.44
1026 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 1.名称:通风工程检测、调试 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 系统 | 1 |  | 3265.49 | 3265.49
|  | B组团暖通 | [6 empty] | 2927477.19
|  | 空调风系统 | [6 empty] | 1666655.92
本页小计 | [8 empty] | 36060.93
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 148 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1027 | 030108001001 | 风机 |  | 1.名称:吊装式空气处理机组 2.型号:KT-1-1~6 3.规格:额定风量4000m3/h，机组余压265Pa，功率1.52kW，电压220V，供回水温度7/12°C，供水量27.9KW，水量6.4m3/h，水压降46.5kPa，尺寸1752x986x500长x宽x高mm，回风工况,吊顶式;机组进口自带粗效过滤网; 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 6 |  | 5010.85 | 30065.1
1028 | 030108001002 | 风机 |  | 1.名称:吊装式空气处理机组 2.型号:KT-1-7~12 3.规格:额定风量3000m3/h，机组余压200Pa，功率1.05kW，电压220V，供回水温度7/12°C，供水量17.1KW，水量2.95m3/h，水压降30.1kPa，尺寸1166x986x500长x宽x高mm，回风工况,吊顶式;机组进口自带粗效过滤网; 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 6 |  | 5010.85 | 30065.1
本页小计 | [8 empty] | 60130.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 149 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1029 | 030108001003 | 风机 |  | 1.名称:吊装式空气处理机组 2.型号:KT-1-13 3.规格:额定风量2000m3/h，机组余压280Pa，功率0.79kW，电压220V，供回水温度7/12°C，供水量27.9KW，水量1.9m3/h，水压降22kPa，尺寸872x986x500长x宽x高mm，回风工况,吊顶式;机组进口自带粗效过滤网; 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 3910.85 | 3910.85
1030 | 030108001004 | 风机 |  | 1.名称:吊装式空气处理机组 2.型号:KX-1-1~2 3.规格:额定风量3000m3/h，机组余压200Pa，功率1.05kW，电压220V，供回水温度7/12°C，供水量38.7KW，水量6.6m3/h，水压降87.9kPa，尺寸1166x986x500长x宽x高mm，回风工况,吊顶式;机组进口自带粗效过滤网; 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 2 |  | 5010.85 | 10021.7
本页小计 | [8 empty] | 13932.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 150 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1031 | 030108001005 | 风机 |  | 1.名称:吊装式空气处理机组 2.型号:KX-1-3 3.规格:额定风量2500m3/h，机组余压250Pa，功率0.86kW，电压220V，供回水温度7/12°C，供水量31KW，水量5.32m3/h，水压降53.2kPa，尺寸1018x986x500长x宽x高mm，回风工况,吊顶式;机组进口自带粗效过滤网; 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 4410.85 | 4410.85
1032 | 030108001006 | 风机 |  | 1.名称:吊装式空气处理机组 2.型号:KX-1-4 3.规格:额定风量2000m3/h，机组余压280Pa，功率0.79kW，电压220V，供回水温度7/12°C，供水量25.3KW，水量4.35m3/h，水压降53.7kPa，尺寸872x986x500长x宽x高mm，回风工况,吊顶式;机组进口自带粗效过滤网; 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 4710.85 | 4710.85
本页小计 | [8 empty] | 9121.7
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 151 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1033 | 030108001007 | 风机 |  | 1.名称:吊装式空气处理机组 2.型号:KX-1-5~6 3.规格:额定风量4000m3/h，机组余压265Pa，功率1.52kW，电压220V，供回水温度7/12°C，供水量65.5KW，水量4.79m3/h，水压降81.6kPa，尺寸1458x986x500长x宽x高mm，回风工况,吊顶式;机组进口自带粗效过滤网; 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 2 |  | 5010.85 | 10021.7
1034 | 030108001008 | 风机 |  | 1.名称:吊装式空气处理机组 2.型号:KT-2-1~4 3.规格:额定风量4000m3/h，机组余压265Pa，功率1.52kW，电压220V，供回水温度7/12°C，供水量27.9KW，水量6.4m3/h，水压降46.5kPa，尺寸1752x986x500长x宽x高mm，回风工况,吊顶式;机组进口自带粗效过滤网; 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 4 |  | 5010.85 | 20043.4
本页小计 | [8 empty] | 30065.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 152 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1035 | 030108001009 | 风机 |  | 1.名称:吊装式空气处理机组 2.型号:KT-2-5~7 3.规格:额定风量3000m3/h，机组余压200Pa，功率1.05kW，电压220V，供回水温度7/12°C，供水量17.1KW，水量2.95m3/h，水压降30.1kPa，尺寸1166x986x500长x宽x高mm，回风工况,吊顶式;机组进口自带粗效过滤网; 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 3 |  | 5010.85 | 15032.55
1036 | 030108001010 | 风机 |  | 1.名称:吊装式空气处理机组 2.型号:KX-2-5 3.规格:额定风量4000m3/h，机组余压265Pa，功率1.52kW，电压220V，供回水温度7/12°C，供水量65.5KW，水量4.79m3/h，水压降81.6kPa，尺寸1458x986x500长x宽x高mm，回风工况,吊顶式;机组进口自带粗效过滤网; 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 2 |  | 5010.85 | 10021.7
本页小计 | [8 empty] | 25054.25
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 153 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1037 | 030108001011 | 风机 |  | 1.名称:吊装式空气处理机组 2.型号:KT-3-3~4 3.规格:额定风量4000m3/h，机组余压265Pa，功率1.52kW，电压220V，供回水温度7/12°C，供水量27.9KW，水量6.4m3/h，水压降46.5kPa，尺寸1752x986x500长x宽x高mm，回风工况,吊顶式;机组进口自带粗效过滤网; 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 2 |  | 5010.85 | 10021.7
1038 | 030108001012 | 风机 |  | 1.名称:吊装式空气处理机组 2.型号:KT-3-5~8 3.规格:额定风量3000m3/h，机组余压200Pa，功率1.05kW，电压220V，供回水温度7/12°C，供水量17.1KW，水量2.95m3/h，水压降30.1kPa，尺寸1166x986x500长x宽x高mm，回风工况,吊顶式;机组进口自带粗效过滤网; 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 4 |  | 5010.85 | 20043.4
本页小计 | [8 empty] | 30065.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 154 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1039 | 030108001013 | 风机 |  | 1.名称:吊装式空气处理机组 2.型号:KT-3-9 3.规格:额定风量4000m3/h，机组余压265Pa，功率1.52kW，电压220V，供回水温度7/12°C，供水量27.9KW，水量6.4m3/h，水压降46.5kPa，尺寸1752x986x500长x宽x高mm，回风工况,吊顶式;机组进口自带粗效过滤网; 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 5010.85 | 5010.85
1040 | 030108001014 | 风机 |  | 1.名称:吊装式空气处理机组 2.型号:KT-3-10~11 3.规格:额定风量3000m3/h，机组余压200Pa，功率1.05kW，电压220V，供回水温度7/12°C，供水量17.1KW，水量2.95m3/h，水压降30.1kPa，尺寸1166x986x500长x宽x高mm，回风工况,吊顶式;机组进口自带粗效过滤网; 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 2 |  | 5010.85 | 10021.7
本页小计 | [8 empty] | 15032.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 155 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1041 | 030108001015 | 风机 |  | 1.名称:吊装式空气处理机组 2.型号:KT-3-12~23 3.规格:额定风量3000m3/h，机组余压200Pa，功率1.05kW，电压220V，供回水温度7/12°C，供水量17.1KW，水量2.95m3/h，水压降30.1kPa，尺寸1166x986x500长x宽x高mm，回风工况,吊顶式;机组进口自带粗效过滤网; 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 12 |  | 5010.85 | 60130.2
1042 | 030108001016 | 风机 |  | 1.型号:FM-15 2.规格:风量:2400M3/H ，功率:0.25KW/220V 3.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 7 |  | 881.48 | 6170.36
本页小计 | [8 empty] | 66300.56
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 156 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1043 | 030701004001 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-03 3.规格:风量400(m3/h)，冷量3.35(kW)，热量5.25(kW)，机外余压30(Pa)，电量55(W)，电压220(V)，水流量0.13(L/s)，水阻力24(kPa)，工作压力1.6(MPa)，噪声41dB(A)，重量13.6(kg)，带回风箱 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 2 |  | 1383.22 | 2766.44
1044 | 030701004002 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-05 3.规格:风量670(m3/h)，冷量5.25(kW)，热量8.3(kW)，机外余压30(Pa)，电量83(W)，电压220(V)，水流量0.28(L/s)，水阻力30(kPa)，工作压力1.6(MPa)，噪声46dB(A)，重量15.8(kg)，带回风箱 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 1653.22 | 1653.22
本页小计 | [8 empty] | 4419.66
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 157 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1045 | 030701004003 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-06 3.规格:风量800(m3/h)，冷量6.3(kW)，热量10(kW)，机外余压30(Pa)，电量102(W)，电压220(V)，水流量0.28(L/s)，水阻力32(kPa)，工作压力1.6(MPa)，噪声47dB(A)，重量17.7(kg)，带回风箱 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 12 |  | 1763.22 | 21158.64
1046 | 030701004004 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-08 3.规格:风量1070(m3/h)，冷量8.45(kW)，热量13.1(kW)，机外余压30(Pa)，电量155(W)，电压220(V)，水流量0.39(L/s)，水阻力33(kPa)，工作压力1.6(MPa)，噪声48dB(A)，重量24.5(kg)，带回风箱 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 7 |  | 2053.22 | 14372.54
本页小计 | [8 empty] | 35531.18
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 158 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1047 | 030701004005 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-10 3.规格:风量1340(m3/h)，冷量9.85(kW)，热量15.6(kW)，机外余压30(Pa)，电量185(W)，电压220(V)，水流量0.45(L/s)，水阻力40(kPa)，工作压力1.6(MPa)，噪声49dB(A)，重量26.5(kg)，带回风箱 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 48 |  | 2444.87 | 117353.76
1048 | 030703021001 | 静压箱 |  | 1.名称:静压箱 2.规格:1200*600*1200 3.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 16 |  | 3076.9 | 49230.4
1049 | 030703021002 | 静压箱 |  | 1.名称:静压箱 2.规格:1200*900*1200 3.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 34 |  | 3991.63 | 135715.42
1050 | 030703020001 | 消声器 |  | 1.名称:消声器 2.规格:500*200*1000 3.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 3 |  | 1294.76 | 3884.28
本页小计 | [8 empty] | 306183.86
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 159 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1051 | 030702001005 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.接口形式:咬口连接 7.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 182.68 |  | 188.15 | 34371.24
1052 | 030702001006 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.接口形式:咬口连接 7.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 506.02 |  | 158.1 | 80001.76
1053 | 030702001007 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.接口形式:咬口连接 7.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 2108.43 |  | 136.24 | 287252.5
本页小计 | [8 empty] | 401625.5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 160 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1054 | 030702001008 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度:δ=1.0mm 6.接口形式:咬口连接 7.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 363.96 |  | 144.38 | 52548.54
1055 | 030702001009 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.接口形式:咬口连接 7.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 117.24 |  | 149.84 | 17567.24
1056 | 030702001010 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm) ≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.接口形式:咬口连接 7.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 20.2 |  | 207.86 | 4198.77
本页小计 | [8 empty] | 74314.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 161 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1057 | 030703019002 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.类型:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 46.97 |  | 408.21 | 19173.62
1058 | 030702009002 | 弯头导流叶片 |  | 1.名称:弯头导流叶片制作安装 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 15.25 |  | 255.81 | 3901.1
1059 | 030703001028 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:1000*200 | 个 | 2 |  | 534.51 | 1069.02
1060 | 030703001029 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:1000*320 | 个 | 8 |  | 661.18 | 5289.44
1061 | 030703001030 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:1000*400 | 个 | 3 |  | 745.62 | 2236.86
1062 | 030703001031 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:160*120 | 个 | 6 |  | 143.67 | 862.02
1063 | 030703001032 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250*120 | 个 | 29 |  | 155.07 | 4497.03
1064 | 030703001033 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*200 | 个 | 4 |  | 207.84 | 831.36
1065 | 030703001034 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:Φ200 | 个 | 12 |  | 107.27 | 1287.24
1066 | 030703001035 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:Φ250 | 个 | 25 |  | 107.27 | 2681.75
1067 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:200*200 | 个 | 2 |  | 87.4 | 174.8
1068 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:250*250 | 个 | 212 |  | 97.2 | 20606.4
1069 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:300*300 | 个 | 110 |  | 124.96 | 13745.6
1070 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:350*350 | 个 | 126 |  | 139.12 | 17529.12
1071 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶新风口 2.规格:1000*200 | 个 | 1 |  | 236.65 | 236.65
1072 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶新风口 2.规格:1000*320 | 个 | 9 |  | 322.45 | 2902.05
1073 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶进风口 2.规格:1000*320 | 个 | 5 |  | 322.45 | 1612.25
1074 | 030703007025 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:1100*300 | 个 | 69 |  | 337.43 | 23282.67
本页小计 | [8 empty] | 121918.98
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 162 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1075 | 030703007026 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:300*200 | 个 | 22 |  | 97.47 | 2144.34
1076 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:可拆卸回风口(带过滤网) 2.规格:1000*600 | 个 | 26 |  | 527.93 | 13726.18
1077 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:可拆卸回风口(带过滤网) 2.规格:400*300 | 个 | 2 |  | 180.6 | 361.2
1078 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:可拆卸回风口(带过滤网) 2.规格:600*300 | 个 | 1 |  | 216.11 | 216.11
1079 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:可拆卸回风口(带过滤网) 2.规格:600*500 | 个 | 1 |  | 320.68 | 320.68
1080 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:可拆卸回风口(带过滤网) 2.规格:700*300 | 个 | 12 |  | 267.4 | 3208.8
1081 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:可拆卸回风口(带过滤网) 2.规格:800*600 | 个 | 28 |  | 456.89 | 12792.92
1082 | 030703007016 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:可拆卸回风口(带过滤网) 2.规格:900*300 | 个 | 7 |  | 302.92 | 2120.44
1083 | 030703007017 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:可拆卸回风口(带过滤网) 2.规格:1100*300 | 个 | 48 |  | 368.1 | 17668.8
1084 | 031208003001 | 通风管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑发泡保温板材,外带不燃A1级铝箔结构 2.绝热厚度:30mm 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 2674.47 |  | 117.47 | 314169.99
1085 | 030704002002 | 风管漏光漏风试验 |  | 1.名称:风管漏光漏风试验 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 2301.55 |  | 35.42 | 81520.9
1086 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 |  | 1.名称:通风工程检测、调试 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 系统 | 1 |  | 24709.82 | 24709.82
|  | 空调水系统 | [6 empty] | 951222.24
本页小计 | [8 empty] | 472960.18
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 163 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1087 | 030701001001 | 风冷涡旋冷水热泵机组 |  | 1.名称:风冷涡旋冷水热泵机组 2.型号:L-1~6 3.规格:制冷剂HFC-410A，制冷量130kW，制热量136kW，配电功率37制冷kW（39.3制热kW），COP3.51W/W，综合部分负荷性能系数4.1IPLV，水流量22.4/22.9m3/h，进水温度12/40°C，出水温度7/45°C，工作压力1.6MPa，水压降40/42kPa，噪声≤68dB(A)，电压/相/频率380-3-50V-φ-Hz，运行重量883kg，机组外形控制尺寸2236x1200x2245长X宽X高(mm) 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.安装形式:落地安装 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 6 |  | 76609.08 | 459654.48
1088 | 030109001001 | 空调冷冻水循环泵 |  | 1.名称:空调冷冻水循环泵 2.型号:LDB-01~02 3.规格:立式离心端吸清水泵，转速1480RPM，流量150t/h，扬程28mH2O，效率80%，承压1.0MPa，电压/相/频率380-3-50V-φ-Hz，配电功率18.5kW 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.安装形式:落地安装 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 2 |  | 6109.08 | 12218.16
本页小计 | [8 empty] | 471872.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 164 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1089 | 031005008001 | 水处理器 |  | 1.名称:综合水处理器 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 13096.53 | 13096.53
1090 | 031001003001 | 无缝钢管 |  | 1.介质:空调水 2.材质:无缝钢管 3.规格:DN200 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 286.81 |  | 307.8 | 88280.12
1091 | 031001003002 | 无缝钢管 |  | 1.介质:空调水 2.材质:无缝钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 56.61 |  | 201.69 | 11417.67
1092 | 031001003003 | 无缝钢管 |  | 1.介质:空调水 2.材质:无缝钢管 3.规格:DN125 4.连接形式:焊接 5.安装部位:室内 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 66.26 |  | 183.22 | 12140.16
1093 | 031001002001 | 镀锌钢管 |  | 1.介质:空调水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:丝接 5.安装部位:室内 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 213.35 |  | 118.5 | 25281.98
1094 | 031001002002 | 镀锌钢管 |  | 1.介质:空调水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:丝接 5.安装部位:室内 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 476.5 |  | 93.02 | 44324.03
1095 | 031001002003 | 镀锌钢管 |  | 1.介质:空调水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:丝接 5.安装部位:室内 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 202.15 |  | 77.71 | 15709.08
本页小计 | [8 empty] | 210249.57
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 165 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1096 | 031001002004 | 镀锌钢管 |  | 1.介质:空调水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:丝接 5.安装部位:室内 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 182.97 |  | 67.41 | 12334.01
1097 | 031001002005 | 镀锌钢管 |  | 1.介质:空调水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:丝接 5.安装部位:室内 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 69.31 |  | 57.38 | 3977.01
1098 | 031001002006 | 镀锌钢管 |  | 1.介质:空调水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:丝接 5.安装部位:室内 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 96.95 |  | 54.33 | 5267.29
1099 | 031001002007 | 镀锌钢管 |  | 1.介质:空调水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:丝接 5.安装部位:室内 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 682.35 |  | 47.23 | 32227.39
1100 | 031001002008 | 镀锌钢管 |  | 1.介质:空调水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.连接形式:丝接 5.安装部位:室内 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 68 |  | 40.57 | 2758.76
1101 | 031001002009 | 镀锌钢管 |  | 1.介质:空调冷凝水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:丝接 5.安装部位:室内 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 26.27 |  | 44.88 | 1179
本页小计 | [8 empty] | 57743.46
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 166 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1102 | 031001002010 | 镀锌钢管 |  | 1.介质:空调冷凝水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:丝接 5.安装部位:室内 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 485.81 |  | 42.41 | 20603.2
1103 | 031001002011 | 镀锌钢管 |  | 1.介质:空调冷凝水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:丝接 5.安装部位:室内 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 122.63 |  | 38.29 | 4695.5
1104 | 031001002012 | 镀锌钢管 |  | 1.介质:空调冷凝水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.连接形式:丝接 5.安装部位:室内 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 152.86 |  | 29.77 | 4550.64
1105 | 031208002001 | 其他管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:难燃B级橡塑泡沫保温管壳或板材(外带不燃A1级铝铂结构) 2.绝热厚度:13mm 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 1.71 |  | 2247.75 | 3843.65
1106 | 031208002002 | 其他管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:难燃B级橡塑泡沫保温管壳或板材(外带不燃A1级铝铂结构) 2.绝热厚度:25mm 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 3.93 |  | 2247.75 | 8833.66
1107 | 031208002003 | 其他管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:难燃B级橡塑泡沫保温管壳或板材(外带不燃A1级铝铂结构) 2.绝热厚度:28mm 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 3.36 |  | 2247.75 | 7552.44
本页小计 | [8 empty] | 50079.09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 167 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1108 | 031208002004 | 其他管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:难燃B级橡塑泡沫保温管壳或板材(外带不燃A1级铝铂结构) 2.绝热厚度:32mm 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 12.36 |  | 2247.75 | 27782.19
1109 | 031208002005 | 其他管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:难燃B级橡塑泡沫保温管壳或板材(外带不燃A1级铝铂结构) 2.绝热厚度:36mm 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 6.75 |  | 2247.75 | 15172.31
1110 | 031301005017 | 管道支架制作安装 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架形式:综合考虑 4.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 999.53 |  | 28.03 | 28016.83
1111 | 031002001016 | 蝶阀 |  | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 9 |  | 1242.11 | 11178.99
1112 | 031002001017 | 蝶阀 |  | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 12 |  | 539.58 | 6474.96
1113 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1.名称:压力表 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 18 |  | 151.72 | 2730.96
1114 | 030601001001 | 温度传感器 |  | 1.名称:温度传感器 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 支 | 12
本页小计 | [8 empty] | 91356.24
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 168 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1115 | 030601004001 | 流量传感器 |  | 1.名称:流量传感器 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 6 |  | 793.54 | 4761.24
1116 | 030601001002 | 温度计 |  | 1.名称:温度计 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 支 | 12 |  | 71.96 | 863.52
1117 | 031002006001 | Y型过滤器 |  | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 组 | 2 |  | 1471.51 | 2943.02
1118 | 031002006002 | Y型过滤器 |  | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 组 | 6 |  | 512.53 | 3075.18
1119 | 031002001018 | 闸阀 |  | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 16 |  | 72.88 | 1166.08
1120 | 031002008001 | 橡胶软接头 |  | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN200 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 根 | 4 |  | 878.7 | 3514.8
1121 | 031002008002 | 橡胶软接头 |  | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN65 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 根 | 12 |  | 276.95 | 3323.4
本页小计 | [8 empty] | 19647.24
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 169 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1122 | 031002001019 | 止回阀 |  | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 2 |  | 1252.39 | 2504.78
1123 | 031002001020 | 压差旁通阀 |  | 1.名称:压差旁通阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 1 |  | 2319.78 | 2319.78
1124 | 031002001021 | 电动双位阀 |  | 1.名称:电动双位阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 6 |  | 523.89 | 3143.34
1125 | 031002001022 | 铜闸阀 |  | 1.名称:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 15 |  | 40.93 | 613.95
1126 | 031002001023 | 铜闸阀 |  | 1.名称:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 55 |  | 61.87 | 3402.85
1127 | 031002001024 | 铜闸阀 |  | 1.名称:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 18 |  | 86.3 | 1553.4
本页小计 | [8 empty] | 13538.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 170 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1128 | 031002001025 | 铜闸阀 |  | 1.名称:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 52 |  | 123.38 | 6415.76
1129 | 031002001026 | 双位式水路电动二通阀 |  | 1.名称:双位式水路电动二通阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 15 |  | 167.52 | 2512.8
1130 | 031002001027 | 双位式水路电动二通阀 |  | 1.名称:双位式水路电动二通阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 55 |  | 199.16 | 10953.8
1131 | 031002001028 | 水路电动调节阀 |  | 1.名称:水路电动调节阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 18 |  | 48.05 | 864.9
1132 | 031002001029 | 水路电动调节阀 |  | 1.名称:水路电动调节阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 52 |  | 69.94 | 3636.88
1133 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 |  | 1.通风工程检测、调试 | 系统 | 1
1134 | 031008002002 | 空调水工程系统调试 |  | 1.空调水工程系统调试 | 系统 | 1
1135 | 030704001010 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1 |  | 164.79 | 164.79
1136 | 031008002004 | 空调水工程系统调试 |  |  | 系统 | 1 |  | 12186.97 | 12186.97
|  | 通风系统 | [6 empty] | 309599.03
本页小计 | [8 empty] | 36735.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 171 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1137 | 030405015003 | 管道式换气扇 |  | 1.名称:管道式换气扇 2.型号:PQS120 3.规格:电压220(V)，频率50(Hz)，风量120(m3/h)，静压100Pa，功率21(W)，噪声35[dB(A)]， 4.安装方式:吸顶式,自带止回阀 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 4 |  | 259.66 | 1038.64
1138 | 030405015004 | 管道式换气扇 |  | 1.名称:管道式换气扇 2.型号:PQS210 3.规格:电压220(V)，频率50(Hz)，风量210(m3/h)，静压198Pa，功率28(W)，噪声38[dB(A)]， 4.安装方式:吸顶式,自带止回阀 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 4 |  | 310.66 | 1242.64
1139 | 030405015005 | 管道式换气扇 |  | 1.名称:管道式换气扇 2.型号:PQS270 3.规格:电压220(V)，频率50(Hz)，风量270(m3/h)，静压220Pa，功率35(W)，噪声41[dB(A)]， 4.安装方式:吸顶式,自带止回阀 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 4 |  | 354.66 | 1418.64
本页小计 | [8 empty] | 3699.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 172 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1140 | 030702001011 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.接口形式:咬口连接 7.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 247.71 |  | 188.15 | 46606.64
1141 | 030702001012 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.接口形式:咬口连接 7.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 131.61 |  | 158.1 | 20807.54
1142 | 030702001013 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.接口形式:咬口连接 7.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 828.06 |  | 136.24 | 112814.89
本页小计 | [8 empty] | 180229.07
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 173 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1143 | 030702009003 | 弯头导流叶片 |  | 1.名称:弯头导流叶片制作安装 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 1.5 |  | 255.81 | 383.72
1144 | 030703019003 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.类型:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 1.88 |  | 408.21 | 767.43
1145 | 030703001036 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*120 | 个 | 4 |  | 249.15 | 996.6
1146 | 030703001037 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*160 | 个 | 15 |  | 259.32 | 3889.8
1147 | 030703001038 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*160 | 个 | 6 |  | 269.48 | 1616.88
1148 | 030703001039 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*200 | 个 | 1 |  | 282.2 | 282.2
1149 | 030703001040 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*160 | 个 | 15 |  | 283.72 | 4255.8
1150 | 030703001041 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*200 | 个 | 6 |  | 299.99 | 1799.94
1151 | 030703001042 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*200 | 个 | 18 |  | 320.33 | 5765.94
1152 | 030703001043 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*320 | 个 | 4 |  | 381.34 | 1525.36
1153 | 030703001044 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*400 | 个 | 2 |  | 422.02 | 844.04
1154 | 030703001045 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*200 | 个 | 11 |  | 345.75 | 3803.25
1155 | 030703001046 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*250 | 个 | 12 |  | 377.53 | 4530.36
1156 | 030703001047 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*320 | 个 | 6 |  | 422.02 | 2532.12
1157 | 030703001048 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*200 | 个 | 1 |  | 378.8 | 378.8
1158 | 030703001049 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*250 | 个 | 2 |  | 418.84 | 837.68
1159 | 030703001050 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*320 | 个 | 2 |  | 474.9 | 949.8
1160 | 030703001051 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*250 | 个 | 4 |  | 472.86 | 1891.44
1161 | 030703001052 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*400 | 个 | 6 |  | 776.64 | 4659.84
1162 | 030703001053 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*120 | 个 | 5 |  | 148.73 | 743.65
1163 | 030703001054 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*160 | 个 | 27 |  | 157.18 | 4243.86
本页小计 | [8 empty] | 46698.51
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 174 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1164 | 030703001055 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250*160 | 个 | 3 |  | 165.62 | 496.86
1165 | 030703001056 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*160 | 个 | 2 |  | 177.44 | 354.88
1166 | 030703001057 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*200 | 个 | 4 |  | 190.96 | 763.84
1167 | 030703001058 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*250 | 个 | 1 |  | 207.84 | 207.84
1168 | 030703001059 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*200 | 个 | 5 |  | 207.84 | 1039.2
1169 | 030703001060 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*250 | 个 | 1 |  | 228.96 | 228.96
1170 | 030703001061 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*320 | 个 | 2 |  | 258.51 | 517.02
1171 | 030703001062 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*400 | 个 | 2 |  | 461.18 | 922.36
1172 | 030703001063 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:200*120 | 个 | 11 |  | 107.18 | 1178.98
1173 | 030703001064 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:200*160 | 个 | 54 |  | 115.63 | 6244.02
1174 | 030703001065 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:250*160 | 个 | 5 |  | 133.69 | 668.45
1175 | 030703001066 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320*160 | 个 | 4 |  | 145.51 | 582.04
1176 | 030703001067 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320*200 | 个 | 10 |  | 159.03 | 1590.3
1177 | 030703001068 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320*250 | 个 | 2 |  | 175.91 | 351.82
1178 | 030703001069 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*200 | 个 | 12 |  | 175.91 | 2110.92
1179 | 030703001070 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*250 | 个 | 2 |  | 222.31 | 444.62
1180 | 030703001071 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*320 | 个 | 4 |  | 251.86 | 1007.44
1181 | 030703001072 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500*250 | 个 | 4 |  | 248.7 | 994.8
1182 | 030703001073 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500*320 | 个 | 4 |  | 285.64 | 1142.56
1183 | 030703001074 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800*400 | 个 | 6 |  | 471.39 | 2828.34
1184 | 030703007018 | 防雨百叶排风口 |  | 1.名称:防雨百叶排风口 2.规格:500*800 | 个 | 1 |  | 359.88 | 359.88
1185 | 030703007033 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:300*1000 | 个 | 2 |  | 313.1 | 626.2
本页小计 | [8 empty] | 24661.33
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 175 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1186 | 030703007034 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500*1500 | 个 | 2 |  | 585.85 | 1171.7
1187 | 030703007035 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*1500 | 个 | 1 |  | 515.68 | 515.68
1188 | 030703007036 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*1000 | 个 | 1 |  | 359.88 | 359.88
1189 | 030703007037 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:250*500 | 个 | 3 |  | 168.04 | 504.12
1190 | 030703007038 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500*200 | 个 | 1 |  | 165.35 | 165.35
1191 | 030703007039 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:600*1200 | 个 | 2 |  | 571.81 | 1143.62
1192 | 030704002003 | 风管漏光漏风试验 |  | 1.名称:风管漏光漏风试验 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 1209.25 |  | 35.42 | 42831.64
1193 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 |  | 1.名称:通风工程检测、调试 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 系统 | 1 |  | 7618.21 | 7618.21
|  | C组团暖通 | [6 empty] | 186487.87
1194 | 030405015006 | 管道式换气扇 |  | 1.名称:管道式换气扇 2.型号:PQS120 3.规格:电压220(V)，频率50(Hz)，风量120(m3/h)，静压100Pa，功率21(W)，噪声35[dB(A)]， 4.安装方式:吸顶式,自带止回阀 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 4 |  | 259.66 | 1038.64
本页小计 | [8 empty] | 55348.84
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 176 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1195 | 030405015007 | 管道式换气扇 |  | 1.名称:管道式换气扇 2.型号:PQS210 3.规格:电压220(V)，频率50(Hz)，风量210(m3/h)，静压198Pa，功率28(W)，噪声38[dB(A)]， 4.安装方式:吸顶式,自带止回阀 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 8 |  | 310.66 | 2485.28
1196 | 030702001014 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.接口形式:咬口连接 7.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 13.04 |  | 188.15 | 2453.48
1197 | 030702001015 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.接口形式:咬口连接 7.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 100.8 |  | 158.1 | 15936.48
本页小计 | [8 empty] | 20875.24
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 177 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1198 | 030702001016 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.接口形式:咬口连接 7.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 636.38 |  | 136.24 | 86700.41
1199 | 030703019004 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.类型:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 0.36 |  | 408.21 | 146.96
1200 | 030702009004 | 弯头导流叶片 |  | 1.名称:弯头导流叶片制作安装 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 6.92 |  | 255.81 | 1770.21
1201 | 030703001075 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*250 | 个 | 8 |  | 345.75 | 2766
1202 | 030703001076 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*250 | 个 | 3 |  | 377.53 | 1132.59
1203 | 030703001077 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*250 | 个 | 6 |  | 418.84 | 2513.04
1204 | 030703001078 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*320 | 个 | 14 |  | 474.9 | 6648.6
1205 | 030703001079 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*320 | 个 | 10 |  | 695.28 | 6952.8
1206 | 030703001080 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*400 | 个 | 7 |  | 776.64 | 5436.48
1207 | 030703001081 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*200 | 个 | 1 |  | 207.84 | 207.84
1208 | 030703001082 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*250 | 个 | 14 |  | 228.96 | 3205.44
1209 | 030703001083 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*250 | 个 | 3 |  | 255.35 | 766.05
1210 | 030703001084 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*320 | 个 | 4 |  | 336.2 | 1344.8
本页小计 | [8 empty] | 119591.22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 178 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1211 | 030703001085 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*400 | 个 | 1 |  | 461.18 | 461.18
1212 | 030703001086 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*200 | 个 | 2 |  | 175.91 | 351.82
1213 | 030703001087 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*250 | 个 | 28 |  | 222.31 | 6224.68
1214 | 030703001088 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500*250 | 个 | 6 |  | 248.7 | 1492.2
1215 | 030703001089 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:630*320 | 个 | 12 |  | 329.55 | 3954.6
1216 | 030703001090 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800*400 | 个 | 2 |  | 471.39 | 942.78
1217 | 030703007027 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶排风口 2.规格:120*120 | 个 | 4 |  | 77.16 | 308.64
1218 | 030703007028 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶排风口 2.规格:400*200 | 个 | 2 |  | 115.27 | 230.54
1219 | 030704002004 | 风管漏光漏风试验 |  | 1.名称:风管漏光漏风试验 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 750.22 |  | 35.42 | 26572.79
1220 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 |  | 1.名称:通风工程检测、调试 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 系统 | 1 |  | 4443.54 | 4443.54
|  | D组团暖通 | [6 empty] | 7282.48
|  | 通风系统 | [6 empty] | 7282.48
1221 | 030702001017 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.接口形式:咬口连接 7.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 33.3 |  | 158.1 | 5264.73
1222 | 030703001091 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*320 | 个 | 1 |  | 381.34 | 381.34
1223 | 030703001092 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*320 | 个 | 1 |  | 251.86 | 251.86
本页小计 | [8 empty] | 50880.7
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 179 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1224 | 030704002005 | 风管漏光漏风试验 |  | 1.名称:风管漏光漏风试验 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 33.3 |  | 35.42 | 1179.49
1225 | 030704001006 | 通风工程检测、调试 |  | 1.名称:通风工程检测、调试 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 系统 | 1 |  | 205.06 | 205.06
|  | 游客中心暖通 | [6 empty] | 207369.73
|  | 空调设备 | [6 empty] | 74101.46
1226 | 030701003001 | 风管式室内机 |  | 1.名称:风管式室内机5匹 2.型号：FGJ-2HP 3.含线控、安装成套配件 | 台 | 6 |  | 2248.35 | 13490.1
1227 | 030701003002 | 风管式室内机 |  | 1.名称:风管式室内机5匹 2.型号：FGJ-5HP 3.含线控、安装成套配件 | 台 | 3 |  | 3114.67 | 9344.01
1228 | 030701003003 | 风管式室外机 |  | 1.名称:风管式室外机2匹 2.参数：制冷量5.0kw，制热量5.6KW，风量850m³/h，机外静压10~50Pa，电压220V，噪音值 35dB(A) 3.含线控、安装成套配件 | 台 | 1 |  | 6817.28 | 6817.28
1229 | 030701003004 | 风管式室外机 |  | 1.名称:风管式室外机5匹 2.参数：制冷量12.5kw，制热量14KW，风量2000m³/h，机外静压10~50Pa，电压220V，噪音值 43dB(A) 3.含线控、安装成套配件 | 台 | 1 |  | 9389.09 | 9389.09
本页小计 | [8 empty] | 40425.03
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 180 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1230 | 030108001017 | 风机 |  | 1.名称:吊装式空气处理机组 2.型号:KX-2-1~2 3.规格:额定风量3000m3/h，机组余压200Pa，功率1.05kW，电压220V，供回水温度7/12°C，供水量38.7KW，水量6.66m3/h，水压降87.9kPa，尺寸1166x986x500长x宽x高mm，回风工况,吊顶式;机组进口自带粗效过滤网; 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 2 |  | 5010.85 | 10021.7
1231 | 030108001018 | 风机 |  | 1.名称:吊装式空气处理机组 2.型号:KX-2-3 3.规格:额定风量2000m3/h，机组余压280Pa，功率0.79kW，电压220V，供回水温度7/12°C，供水量25.3KW，水量4.35m3/h，水压降53.7kPa，尺寸872x986x500长x宽x高mm，回风工况,吊顶式;机组进口自带粗效过滤网; 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 4710.85 | 4710.85
本页小计 | [8 empty] | 14732.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 181 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1232 | 030108001019 | 风机 |  | 1.名称:吊装式空气处理机组 2.型号:KX-2-4 3.规格:额定风量4000m3/h，机组余压265Pa，功率1.52kW，电压220V，供回水温度7/12°C，供水量65.5KW，水量4.79m3/h，水压降81.6kPa，尺寸1458x986x500长x宽x高mm，回风工况,吊顶式;机组进口自带粗效过滤网; 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 2 |  | 5010.85 | 10021.7
1233 | 030108001020 | 风机 |  | 1.名称:吊装式空气处理机组 2.型号:KT-3-1~2 3.规格:额定风量4000m3/h，机组余压265Pa，功率1.52kW，电压220V，供回水温度7/12°C，供水量27.9KW，水量6.4m3/h，水压降46.5kPa，尺寸1752x986x500长x宽x高mm，回风工况,吊顶式;机组进口自带粗效过滤网; 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 2 |  | 5010.85 | 10021.7
1234 | 030704001007 | 通风工程检测、调试 |  | 1.通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |  | 285.03 | 285.03
|  | 制冷系统安装材料 | [6 empty] | 129990.29
1235 | 031001005001 | 脱氧亚磷无缝铜管 Φ15.9 |  | 1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:Φ15.9 3.焊接方法:按设计图纸要求 4.含保温 | m | 99.26 |  | 59.68 | 5923.84
本页小计 | [8 empty] | 26252.27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 182 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1236 | 031001005002 | 脱氧亚磷无缝铜管 Φ9.5 |  | 1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:Φ9.53 3.焊接方法:按设计图纸要求 4.含保温 | m | 99.26 |  | 39.22 | 3892.98
1237 | 031001002013 | 镀锌钢管 |  | 1.介质:空调水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:丝接 5.安装部位:室内 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 60.99 |  | 93.02 | 5673.29
1238 | 031001002014 | 镀锌钢管 |  | 1.介质:空调水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:丝接 5.安装部位:室内 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 368.85 |  | 77.71 | 28663.33
1239 | 031001002015 | 镀锌钢管 |  | 1.介质:空调水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:丝接 5.安装部位:室内 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 120.72 |  | 54.33 | 6558.72
1240 | 031001002016 | 镀锌钢管 |  | 1.介质:空调水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:丝接 5.安装部位:室内 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 135.84 |  | 47.23 | 6415.72
1241 | 031001002017 | 镀锌钢管 |  | 1.介质:空调冷凝水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:丝接 5.安装部位:室内 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 108.06 |  | 42.41 | 4582.82
1242 | 031001002018 | 镀锌钢管 |  | 1.介质:空调冷凝水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:丝接 5.安装部位:室内 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 9.48 |  | 38.29 | 362.99
本页小计 | [8 empty] | 56149.85
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 183 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1243 | 031001002019 | 镀锌钢管 |  | 1.介质:空调冷凝水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.连接形式:丝接 5.安装部位:室内 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 88.09 |  | 29.77 | 2622.44
1244 | 031208002006 | 其他管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:难燃B级橡塑泡沫保温管壳或板材(外带不燃A1级铝铂结构) 2.绝热厚度:13mm 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 0.42 |  | 2247.75 | 944.06
1245 | 031208002007 | 其他管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:难燃B级橡塑泡沫保温管壳或板材(外带不燃A1级铝铂结构) 2.绝热厚度:32mm 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 6.34 |  | 2247.75 | 14250.74
1246 | 031301005018 | 管道支架制作安装 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架形式:综合考虑 4.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 285.45 |  | 28.04 | 8004.02
1247 | 030702009005 | 弯头导流叶片 |  | 1.名称:导流叶片 2.说明:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其工程技术标准要求 | m2 | 1.09 |  | 255.81 | 278.83
1248 | 030702008001 | 软管接口 |  | 1.名称:风管软接 2.规范:按设计图纸 3.材质:帆布 | m2 | 5.33 |  | 408.21 | 2175.76
1249 | 031001008027 | 塑料管 |  | 1.名称:PVC 冷凝水管及保温 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 | m | 114.64 |  | 15.8 | 1811.31
1250 | 030702001018 | 碳钢通风管道-矩形 |  | 1.名称:镀锌钢板0.75mm厚 2.硬质玻璃棉保温板 | m2 | 72.18 |  | 169.86 | 12260.49
1251 | 030702001019 | 碳钢通风管道-矩形 |  | 1.名称:镀锌钢板1.0mm厚 | m2 | 33.53 |  | 191.61 | 6424.68
本页小计 | [8 empty] | 48772.33
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 184 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1252 | 030703007019 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1000*150 | 个 | 6 |  | 234.49 | 1406.94
1253 | 030703007020 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:2000*200 | 个 | 3 |  | 452.4 | 1357.2
1254 | 030703007021 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:1000*150 | 个 | 6 |  | 242.93 | 1457.58
1255 | 030703007022 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:2000*200 | 个 | 3 |  | 460.84 | 1382.52
1256 | 030703021003 | 静压箱 |  | 1.名称:静压箱 2.规格:2100*300*300 | 个 | 6 |  | 715.03 | 4290.18
1257 | 031301005019 | 设备支架 |  | 1.名称:室内机不锈钢支架 2.不锈钢钢材 | kg | 180 |  | 16.76 | 3016.8
1258 | 031301005020 | 设备支架 |  | 1.名称:室外机不锈钢支架 2.不锈钢钢材 | kg | 135 |  | 16.76 | 2262.6
1259 | 031008002003 | 空调水工程系统调试 |  | 1.空调水工程系统调试 | 系统 | 1 |  | 3190.52 | 3190.52
1260 | 030704001008 | 通风工程检测、调试 |  | 1.通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |  | 779.93 | 779.93
|  | 通风系统 | [6 empty] | 3277.98
1261 | 030405015008 | 排气扇 |  | 1.名称:TPQ-100排气扇 2.规格:风量=100M3/H,全压=110PA，N=20W 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2 |  | 129.66 | 259.32
1262 | 030405015009 | 排气扇 |  | 1.名称:TPQ-200排气扇 2.规格:风量=200M3/H,全压=160PA，N=35W 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2 |  | 189.66 | 379.32
1263 | 030108001021 | 壁式排气扇或壁式风机 |  | 1.名称:壁式排气扇或壁式风机GBQ40带止回阀 2.规格:风量=400M3/H,电量0.026KW 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1 |  | 857.56 | 857.56
1264 | 030702001020 | 碳钢通风管道-矩形 |  | 1.名称:镀锌钢板0.5mm厚 2.硬质玻璃棉保温板 | m2 | 6 |  | 170.42 | 1022.52
本页小计 | [8 empty] | 21662.99
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 185 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1265 | 030702001021 | 碳钢通风管道-圆形 |  | 1.名称:镀锌钢板0.5mm厚 | m2 | 2.83 |  | 186 | 526.38
1266 | 030703007023 | 防雨百叶风口 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:300*300 | 个 | 1 |  | 115.27 | 115.27
1267 | 030703007024 | 风管端口处设置防鼠防虫网 |  | 1.名称:风管端口处设置防鼠防虫网 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 49.09 | 49.09
1268 | 030704001009 | 通风工程检测、调试 |  | 1.通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |  | 68.52 | 68.52
|  | 百年东街-消防改造工程（地上部分） | [6 empty] | 3522759.88
|  | A组团消防 | [6 empty] | 679308.42
|  | 消防电气系统 | [6 empty] | 128116.46
1269 | 030904007001 | 火灾报警端子箱 |  | 1.名称:火灾报警端子箱 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 18 |  | 198.89 | 3580.02
1270 | 030904001001 | 智能地址码感烟探测器 |  | 1.名称:智能地址码感烟探测器 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 279 |  | 165.89 | 46283.31
1271 | 030904005001 | 手动报警器(带电话插孔) |  | 1.名称:手动报警器(带电话插孔) 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 60 |  | 108.21 | 6492.6
1272 | 030904003001 | 消火栓起泵按钮 |  | 1.名称:消火栓起泵按钮 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 80 |  | 108.54 | 8683.2
1273 | 030904007002 | 单输入/输出联动控制模块 |  | 1.名称:单输入/输出联动控制模块 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 24 |  | 266.91 | 6405.84
1274 | 030904007003 | 编码型信号输入模块 |  | 1.名称:编码型信号输入模块 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 96 |  | 266.91 | 25623.36
本页小计 | [8 empty] | 97827.59
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 186 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1275 | 030904006001 | 扬声器(兼用型) |  | 1.名称:扬声器(兼用型) 2.功率:>3w额定电压100V以下 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 88 |  | 121.1 | 10656.8
1276 | 030904004001 | 声光报警器 |  | 1.名称:声光报警器 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 60 |  | 249.23 | 14953.8
1277 | 030412006003 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 567 |  | 9.59 | 5437.53
|  | 排油烟系统 | [6 empty] | 431828.14
1278 | 030108001022 | 风机 |  | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.型号:PYY-A-WD-1 3.规格:风量7150(m3/h)，机外全压683(Pa)，转速1250(rpm)，电机功率3(kw/台)，噪声≤65dB(A)，重量143kg，风机效率≥77% 4.减振底座形式、数量:4个橡胶减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 5710.85 | 5710.85
本页小计 | [8 empty] | 36758.98
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 187 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1279 | 030108001023 | 风机 |  | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.型号:PYY-A-WD-2 3.规格:风量25070(m3/h)，机外全压703(Pa)，转速700(rpm)，电机功率7.5(kw/台)，噪声≤71dB(A)，重量384kg，风机效率≥77% 4.减振底座形式、数量:4个橡胶减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 9710.85 | 9710.85
1280 | 030108001024 | 风机 |  | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.型号:PYY-A-WD-3 3.规格:风量7150(m3/h)，机外全压683(Pa)，转速1250(rpm)，电机功率3(kw/台)，噪声≤65dB(A)，重量143kg，风机效率≥77% 4.减振底座形式、数量:4个橡胶减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 5710.85 | 5710.85
1281 | 030108001025 | 风机 |  | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.型号:PYY-A-WD-4 3.规格:风量9950(m3/h)，机外全压695(Pa)，转速960(rpm)，电机功率4(kw/台)，噪声≤66dB(A)，重量195kg，风机效率≥77% 4.减振底座形式、数量:4个橡胶减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 6110.85 | 6110.85
本页小计 | [8 empty] | 21532.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 188 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1282 | 030108001026 | 风机 |  | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.型号:PYY-A-WD-5 3.规格:风量15000(m3/h)，机外全压744(Pa)，转速900(rpm)，电机功率5.5(kw/台)，噪声≤69dB(A)，重量252kg，风机效率≥77% 4.减振底座形式、数量:4个橡胶减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7210.85 | 7210.85
1283 | 030108001027 | 风机 |  | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.型号:PYY-A-WD-6 3.规格:风量11750(m3/h)，机外全压627(Pa)，转速900(rpm)，电机功率3(kw/台)，噪声≤65dB(A)，重量189kg，风机效率≥77% 4.减振底座形式、数量:4个橡胶减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 4510.85 | 4510.85
1284 | 030701016001 | 油烟净化装置 |  | 1.名称:静电光解一体化油烟净化器 2.型号:YYJH-A-WD-1 3.规格:处理风量8000m3/h，阻力≤115Pa，除油效率≥95%，功率450W，供电规格1-220-50φ-V-Hz，重量133kg 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 6910.85 | 6910.85
本页小计 | [8 empty] | 18632.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 189 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1285 | 030701016002 | 油烟净化装置 |  | 1.名称:静电光解一体化油烟净化器 2.型号:YYJH-A-WD-2 3.规格:处理风量28200m3/h，阻力≤115Pa，除油效率≥95%，功率1540W，供电规格1-220-50φ-V-Hz，重量398kg 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 20410.85 | 20410.85
1286 | 030701016003 | 油烟净化装置 |  | 1.名称:静电光解一体化油烟净化器 2.型号:YYJH-A-WD-3 3.规格:处理风量8000m3/h，阻力≤115Pa，除油效率≥95%，功率450W，供电规格1-220-50φ-V-Hz，重量133kg 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 6910.85 | 6910.85
1287 | 030701016004 | 油烟净化装置 |  | 1.名称:静电光解一体化油烟净化器 2.型号:YYJH-A-WD-4 3.规格:处理风量10000m3/h，阻力≤115Pa，除油效率≥95%，功率510W，供电规格1-220-50φ-V-Hz，重量143kg 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7210.85 | 7210.85
本页小计 | [8 empty] | 34532.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 190 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1288 | 030701016005 | 油烟净化装置 |  | 1.名称:静电光解一体化油烟净化器 2.型号:YYJH-A-WD-5 3.规格:处理风量15000m3/h，阻力≤115Pa，除油效率≥95%，功率768W，供电规格1-220-50φ-V-Hz，重量166kg 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 9910.85 | 9910.85
1289 | 030701016006 | 油烟净化装置 |  | 1.名称:静电光解一体化油烟净化器 2.型号:YYJH-A-WD-6 3.规格:处理风量12000m3/h，阻力≤115Pa，除油效率≥95%，功率512W，供电规格1-220-50φ-V-Hz，重量143kg 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 8810.85 | 8810.85
1290 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 |  | 1.名称:304不锈钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤400 4.板材厚度:δ=1.5mm 5.接口形式:满焊连接 6.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 7.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 39.22 |  | 888.62 | 34851.68
本页小计 | [8 empty] | 53573.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 191 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1291 | 030702003002 | 不锈钢板通风管道 |  | 1.名称:304不锈钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤560 4.板材厚度:δ=1.5mm 5.接口形式:满焊连接 6.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 7.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 71.02 |  | 705.05 | 50072.65
1292 | 030702003003 | 不锈钢板通风管道 |  | 1.名称:304不锈钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤700 4.板材厚度:δ=1.5mm 5.接口形式:满焊连接 6.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 7.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 45.92 |  | 663.17 | 30452.77
1293 | 030702003004 | 不锈钢板通风管道 |  | 1.名称:304不锈钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) >700 4.板材厚度:δ=1.5mm 5.接口形式:满焊连接 6.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 7.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 298.9 |  | 548.17 | 163848.01
1294 | 030703019005 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.类型:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 8.52 |  | 408.21 | 3477.95
本页小计 | [8 empty] | 247851.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 192 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1295 | 030702009006 | 弯头导流叶片 |  | 1.名称:弯头导流叶片制作安装 2.材质:304不锈钢板 3.规格:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 14.8 |  | 393.81 | 5828.39
1296 | 010803002001 | 挡烟垂壁 |  | 1.名称:挡烟垂壁 2.材质:不燃无机卷帘布制作 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 3.85 |  | 249.04 | 958.8
1297 | 030703004001 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:1000*630 | 个 | 1 |  | 1226.95 | 1226.95
1298 | 030703004002 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:250*160 | 个 | 2 |  | 320.51 | 641.02
1299 | 030703004003 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:320*160 | 个 | 3 |  | 334.85 | 1004.55
1300 | 030703004004 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:320*200 | 个 | 3 |  | 351.23 | 1053.69
1301 | 030703004005 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:400*320 | 个 | 2 |  | 433.15 | 866.3
1302 | 030703004006 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:500*200 | 个 | 1 |  | 397.31 | 397.31
1303 | 030703004007 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:500*250 | 个 | 2 |  | 429.31 | 858.62
1304 | 030703004008 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:500*320 | 个 | 3 |  | 474.11 | 1422.33
本页小计 | [8 empty] | 14257.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 193 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1305 | 030703004009 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:630*250 | 个 | 1 |  | 470.91 | 470.91
1306 | 030703004010 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:630*320 | 个 | 2 |  | 527.36 | 1054.72
1307 | 030703004011 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:800*320 | 个 | 1 |  | 781.31 | 781.31
1308 | 030703004012 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:800*400 | 个 | 2 |  | 830.15 | 1660.3
1309 | 030703004013 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:800*500 | 个 | 1 |  | 932.55 | 932.55
1310 | 030703004014 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:160*160 | 个 | 2 |  | 108.87 | 217.74
1311 | 030703004015 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:200*120 | 个 | 1 |  | 107.18 | 107.18
1312 | 030703004016 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:250*160 | 个 | 1 |  | 124.07 | 124.07
1313 | 030703004017 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:320*160 | 个 | 3 |  | 135.89 | 407.67
1314 | 030703004018 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:320*200 | 个 | 3 |  | 149.41 | 448.23
1315 | 030703004019 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:500*250 | 个 | 1 |  | 248.7 | 248.7
1316 | 030703004020 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:500*320 | 个 | 4 |  | 285.64 | 1142.56
1317 | 030703004021 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:630*250 | 个 | 2 |  | 283 | 566
本页小计 | [8 empty] | 8161.94
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 194 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1318 | 030703004022 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:630*320 | 个 | 3 |  | 329.55 | 988.65
1319 | 030704002006 | 风管漏光漏风试验 |  | 1.名称:风管漏光漏风试验 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 463.57 |  | 35.42 | 16419.65
1320 | 030704001010 | 通风工程检测、调试 |  | 1.名称:通风工程检测、调试 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 系统 | 1 |  | 10166.68 | 10166.68
|  | 消火栓系统 | [6 empty] | 119363.82
1321 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1.名称:内外壁热镀锌钢 2.介质:消防水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:卡箍连接 5.刷油：刷调和漆，防除锈各两遍 6.冲洗、试验：水冲洗、水压试验 7.超高增加费 8.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | m | 144.4 |  | 63 | 9097.2
1322 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1.名称:室内消火栓 2.附件材质、规格:配SN65mm室内消火栓1个，φ65*19mm铝合金水枪1支，DN65mm、长25m衬胶消防水龙带1条，口径φ19mm、管长30m消防软管卷盘1套。 3.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | 套 | 76 |  | 1047.91 | 79641.16
1323 | 030902008001 | 灭火器 |  | 1.名称:手提式了磷酸铵盐干粉灭火器箱 2.配置：2具MF/ABC4磷酸铵盐灭火器 3.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | 套 | 86 |  | 356.11 | 30625.46
|  | B组团消防 | [6 empty] | 1495295.23
|  | 消防电气系统 | [6 empty] | 120407.64
本页小计 | [8 empty] | 146938.8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 195 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1324 | 030904007004 | 火灾报警端子箱 |  | 1.名称:火灾报警端子箱 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 9 |  | 198.89 | 1790.01
1325 | 030904001002 | 智能地址码感烟探测器 |  | 1.名称:智能地址码感烟探测器 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 297 |  | 165.89 | 49269.33
1326 | 030904005002 | 手动报警器(带电话插孔) |  | 1.名称:手动报警器(带电话插孔) 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 49 |  | 108.21 | 5302.29
1327 | 030904003002 | 消火栓起泵按钮 |  | 1.名称:消火栓起泵按钮 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 70 |  | 108.54 | 7597.8
1328 | 030904007005 | 单输入/输出联动控制模块 |  | 1.名称:单输入/输出联动控制模块 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 66 |  | 266.91 | 17616.06
1329 | 030904007006 | 编码型信号输入模块 |  | 1.名称:编码型信号输入模块 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 37 |  | 266.91 | 9875.67
1330 | 030904006002 | 扬声器(兼用型) |  | 1.名称:扬声器(兼用型) 2.功率:>3w额定电压100V以下 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 94 |  | 121.1 | 11383.4
1331 | 030904004002 | 声光报警器 |  | 1.名称:声光报警器 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 49 |  | 249.23 | 12212.27
1332 | 030412006004 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 559 |  | 9.59 | 5360.81
|  | 防排烟系统 | [6 empty] | 71399.99
本页小计 | [8 empty] | 120407.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 196 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1333 | 030108001028 | 风机 |  | 1.名称:排烟专用风机 2.型号:PY-F3-1、PY-F3-2 3.规格:XYF-12A，风量51289m3/h，压力722Pa，转数960r.p.m，噪音≤76dBA，功率15kW 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 2 |  | 17210.85 | 34421.7
1334 | 030703021004 | 静压箱 |  | 1.名称:静压箱 2.规格:4000*2000*1500 3.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 2 |  | 12417.1 | 24834.2
1335 | 030702001022 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤4000 5.板材厚度:δ=1.5mm 6.接口形式:咬口连接 7.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 4.41 |  | 390.9 | 1723.87
本页小计 | [8 empty] | 60979.77
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 197 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1336 | 030702001023 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:直径(mm) ≤1250 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.接口形式:咬口连接 7.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 8.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 32.54 |  | 158.83 | 5168.33
1337 | 030703019006 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.类型:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 3.02 |  | 408.21 | 1232.79
1338 | 030703007025 | 单层百叶窗口 |  | 1.名称:单层百叶窗口 2.规格:4000*500 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 2 |  | 1301.68 | 2603.36
1339 | 030704002007 | 风管漏光漏风试验 |  | 1.名称:风管漏光漏风试验 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 39.97 |  | 35.42 | 1415.74
1340 | 030704001011 | 通风工程检测、调试 |  | 1.通风工程检测、调试 | 系统
|  | 排油烟系统 | [6 empty] | 1155005.85
本页小计 | [8 empty] | 10420.22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 198 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1341 | 030108001029 | 风机 |  | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.型号:PYY-B-WD-1 3.规格:风量3330(m3/h)，机外全压664(Pa)，转速1600(rpm)，电机功率1.1(kw/台)，噪声≤63dB(A)，重量110kg，风机效率≥77% 4.减振底座形式、数量:4个橡胶减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 2770.85 | 2770.85
1342 | 030108001030 | 风机 |  | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.型号:PYY-B-WD-2 3.规格:风量11750(m3/h)，机外全压627(Pa)，转速900(rpm)，电机功率3(kw/台)，噪声≤65dB(A)，重量189kg，风机效率≥77% 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 4510.85 | 4510.85
1343 | 030108001031 | 风机 |  | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.型号:PYY-B-WD-3 3.规格:风量28350(m3/h)，机外全压882(Pa)，转速700(rpm)，电机功率11(kw/台)，噪声≤72dB(A)，重量490kg，风机效率≥77% 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 11410.85 | 11410.85
本页小计 | [8 empty] | 18692.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 199 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1344 | 030108001032 | 风机 |  | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.型号:PYY-B-WD-4 3.规格:风量23310(m3/h)，机外全压839(Pa)，转速700(rpm)，电机功率11(kw/台)，噪声≤72dB(A)，重量490kg，风机效率≥77% 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 11410.85 | 11410.85
1345 | 030108001033 | 风机 |  | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.型号:PYY-B-WD-5 3.规格:风量16200(m3/h)，机外全压715(Pa)，转速800(rpm)，电机功率7.5(kw/台)，噪声≤70dB(A)，重量334kg，风机效率≥77% 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 9410.85 | 9410.85
1346 | 030108001034 | 风机 |  | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.型号:PYY-B-WD-6 3.规格:风量11750(m3/h)，机外全压627(Pa)，转速900(rpm)，电机功率3(kw/台)，噪声≤65dB(A)，重量189kg，风机效率≥77% 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 2 |  | 4510.85 | 9021.7
本页小计 | [8 empty] | 29843.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 200 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1347 | 030108001035 | 风机 |  | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.型号:PYY-B-WD-7 3.规格:风量28350(m3/h)，机外全压882(Pa)，转速700(rpm)，电机功率11(kw/台)，噪声≤72dB(A)，重量490kg，风机效率≥77% 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 11410.85 | 11410.85
1348 | 030108001036 | 风机 |  | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.型号:PYY-B-WD-8 3.规格:风量28350(m3/h)，机外全压882(Pa)，转速700(rpm)，电机功率11(kw/台)，噪声≤72dB(A)，重量490kg，风机效率≥77% 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 11410.85 | 11410.85
本页小计 | [8 empty] | 22821.7
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 201 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1349 | 030108001037 | 风机 |  | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.型号:PYY-B-WD-9、10 3.规格:风量25070(m3/h)，机外全压703(Pa)，转速700(rpm)，电机功率7.5(kw/台)，噪声≤71dB(A)，重量384kg，风机效率≥77% 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 2 |  | 9710.85 | 19421.7
1350 | 030701016007 | 油烟净化装置 |  | 1.名称:静电光解一体化油烟净化器 2.型号:YYJH-B-WD-1 3.规格:处理风量4000m3/h，阻力≤115Pa，除油效率≥95%，功率222W，供电规格1-220-50φ-V-Hz，重量81kg 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 6710.85 | 6710.85
1351 | 030701016008 | 油烟净化装置 |  | 1.名称:静电光解一体化油烟净化器 2.型号:YYJH-B-WD-2 3.规格:处理风量12000m3/h，阻力≤115Pa，除油效率≥95%，功率512W，供电规格1-220-50φ-V-Hz，重量143kg 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 8810.85 | 8810.85
本页小计 | [8 empty] | 34943.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 202 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1352 | 030701016009 | 油烟净化装置 |  | 1.名称:静电光解一体化油烟净化器 2.型号:YYJH-B-WD-3 3.规格:处理风量30000m3/h，阻力≤115Pa，除油效率≥95%，功率1332W，供电规格1-220-50φ-V-Hz，重量370kg 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 20910.85 | 20910.85
1353 | 030701016010 | 油烟净化装置 |  | 1.名称:静电光解一体化油烟净化器 2.型号:YYJH-B-WD-4 3.规格:处理风量25000m3/h，阻力≤115Pa，除油效率≥95%，功率1058W，供电规格1-220-50φ-V-Hz，重量286kg 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 10710.85 | 10710.85
1354 | 030701016011 | 油烟净化装置 |  | 1.名称:静电光解一体化油烟净化器 2.型号:YYJH-B-WD-5 3.规格:处理风量16500m3/h，阻力≤115Pa，除油效率≥95%，功率666W，供电规格1-220-50φ-V-Hz，重量185kg 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 9910.85 | 9910.85
本页小计 | [8 empty] | 41532.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 203 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1355 | 030701016012 | 油烟净化装置 |  | 1.名称:静电光解一体化油烟净化器 2.型号:YYJH-B-WD-5 3.规格:处理风量12000m3/h，阻力≤115Pa，除油效率≥95%，功率512W，供电规格1-220-50φ-V-Hz，重量143kg 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 8810.85 | 8810.85
1356 | 030701016013 | 油烟净化装置 |  | 1.名称:静电光解一体化油烟净化器 2.型号:YYJH-B-WD-6 3.规格:处理风量12000m3/h，阻力≤115Pa，除油效率≥95%，功率512W，供电规格1-220-50φ-V-Hz，重量143kg 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 8810.85 | 8810.85
1357 | 030701016014 | 油烟净化装置 |  | 1.名称:静电光解一体化油烟净化器 2.型号:YYJH-B-WD-7 3.规格:处理风量30000m3/h，阻力≤115Pa，除油效率≥95%，功率1332W，供电规格1-220-50φ-V-Hz，重量370kg 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 20910.85 | 20910.85
本页小计 | [8 empty] | 38532.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 204 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1358 | 030701016015 | 油烟净化装置 |  | 1.名称:静电光解一体化油烟净化器 2.型号:YYJH-B-WD-8 3.规格:处理风量30000m3/h，阻力≤115Pa，除油效率≥95%，功率1332W，供电规格1-220-50φ-V-Hz，重量370kg 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 20910.85 | 20910.85
1359 | 030701016016 | 油烟净化装置 |  | 1.名称:静电光解一体化油烟净化器 2.型号:YYJH-B-WD-9、10 3.规格:处理风量28200m3/h，阻力≤115Pa，除油效率≥95%，功率1536W，供电规格1-220-50φ-V-Hz，重量398kg 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 2 |  | 12590.85 | 25181.7
1360 | 030702003005 | 不锈钢板通风管道 |  | 1.名称:304不锈钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤400 4.板材厚度:δ=1.5mm 5.接口形式:满焊连接 6.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 7.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 155.41 |  | 888.62 | 138100.43
本页小计 | [8 empty] | 184192.98
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 205 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1361 | 030702003006 | 不锈钢板通风管道 |  | 1.名称:304不锈钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤560 4.板材厚度:δ=1.5mm 5.接口形式:满焊连接 6.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 7.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 27.34 |  | 705.05 | 19276.07
1362 | 030702003007 | 不锈钢板通风管道 |  | 1.名称:304不锈钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤700 4.板材厚度:δ=1.5mm 5.接口形式:满焊连接 6.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 7.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 93.73 |  | 663.17 | 62158.92
1363 | 030702003008 | 不锈钢板通风管道 |  | 1.名称:304不锈钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) >700 4.板材厚度:δ=1.5mm 5.接口形式:满焊连接 6.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 7.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 1099.17 |  | 548.17 | 602532.02
1364 | 030703019007 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.类型:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 22.65 |  | 408.21 | 9245.96
本页小计 | [8 empty] | 693212.97
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 206 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1365 | 030702009007 | 弯头导流叶片 |  | 1.名称:弯头导流叶片制作安装 2.材质:304不锈钢板 3.规格:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 38.27 |  | 393.81 | 15071.11
1366 | 010803002002 | 挡烟垂壁 |  | 1.名称:挡烟垂壁 2.材质:不燃无机卷帘布制作 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 15.9 |  | 249.04 | 3959.74
1367 | 030703004023 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:1000*400 | 个 | 2 |  | 932.55 | 1865.1
1368 | 030703004024 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:1000*320 | 个 | 2 |  | 830.15 | 1660.3
1369 | 030703004025 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:200*160 | 个 | 2 |  | 310.27 | 620.54
1370 | 030703004026 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:250*160 | 个 | 9 |  | 320.51 | 2884.59
1371 | 030703004027 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:250*200 | 个 | 1 |  | 333.31 | 333.31
1372 | 030703004028 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:320*160 | 个 | 1 |  | 334.85 | 334.85
1373 | 030703004029 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:320*250 | 个 | 2 |  | 371.71 | 743.42
1374 | 030703004030 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:400*200 | 个 | 8 |  | 371.71 | 2973.68
本页小计 | [8 empty] | 30446.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 207 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1375 | 030703004031 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:400*250 | 个 | 1 |  | 397.31 | 397.31
1376 | 030703004032 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:500*200 | 个 | 2 |  | 397.31 | 794.62
1377 | 030703004033 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:500*250 | 个 | 5 |  | 429.31 | 2146.55
1378 | 030703004034 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:630*200 | 个 | 1 |  | 430.59 | 430.59
1379 | 030703004035 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:630*250 | 个 | 8 |  | 470.91 | 3767.28
1380 | 030703004036 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:630*320 | 个 | 1 |  | 527.36 | 527.36
1381 | 030703004037 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:800*250 | 个 | 2 |  | 676.55 | 1353.1
1382 | 030703004038 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:800*320 | 个 | 9 |  | 781.31 | 7031.79
1383 | 030703004039 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:800*400 | 个 | 6 |  | 830.15 | 4980.9
1384 | 030703004040 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:1000*320 | 个 | 2 |  | 471.39 | 942.78
1385 | 030703004041 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:1000*400 | 个 | 1 |  | 555.83 | 555.83
1386 | 030703004042 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:1000*500 | 个 | 1 |  | 661.39 | 661.39
本页小计 | [8 empty] | 23589.5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 208 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1387 | 030703004043 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:200*160 | 个 | 6 |  | 115.63 | 693.78
1388 | 030703004044 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:250*160 | 个 | 29 |  | 124.07 | 3598.03
1389 | 030703004045 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:400*200 | 个 | 5 |  | 201.19 | 1005.95
1390 | 030703004046 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:500*200 | 个 | 2 |  | 380.64 | 761.28
1391 | 030703004047 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:500*250 | 个 | 2 |  | 248.7 | 497.4
1392 | 030703004048 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:500*320 | 个 | 1 |  | 285.64 | 285.64
1393 | 030703004049 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:630*250 | 个 | 2 |  | 283 | 566
1394 | 030703004050 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:630*320 | 个 | 1 |  | 329.55 | 329.55
1395 | 030703004051 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:800*250 | 个 | 2 |  | 344.72 | 689.44
1396 | 030703004052 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:800*320 | 个 | 3 |  | 403.83 | 1211.49
1397 | 030703004053 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:800*400 | 个 | 2 |  | 471.39 | 942.78
1398 | 030704002008 | 风管漏光漏风试验 |  | 1.名称:风管漏光漏风试验 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 1 |  | 35.42 | 35.42
1399 | 030704001012 | 通风工程检测、调试 |  | 1.名称:通风工程检测、调试 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 系统 | 1 |  | 26580.85 | 26580.85
|  | 喷淋系统 | [6 empty] | 36736.53
本页小计 | [8 empty] | 37197.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 209 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1400 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.除锈、刷油:除锈后先刷红丹防锈漆两道,再刷红色油性调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 3.91 |  | 192.72 | 753.54
1401 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.除锈、刷油:除锈后先刷红丹防锈漆两道,再刷红色油性调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 12.36 |  | 105.77 | 1307.32
1402 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.除锈、刷油:除锈后先刷红丹防锈漆两道,再刷红色油性调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 11.65 |  | 74.61 | 869.21
1403 | 030901001004 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.除锈、刷油:除锈后先刷红丹防锈漆两道,再刷红色油性调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 28.59 |  | 64.75 | 1851.2
本页小计 | [8 empty] | 4781.27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 210 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1404 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.除锈、刷油:除锈后先刷红丹防锈漆两道,再刷红色油性调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 96.69 |  | 65.3 | 6313.86
1405 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.除锈、刷油:除锈后先刷红丹防锈漆两道,再刷红色油性调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 50.35 |  | 56.48 | 2843.77
1406 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.除锈、刷油:除锈后先刷红丹防锈漆两道,再刷红色油性调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 89.98 |  | 48.69 | 4381.13
1407 | 030901001008 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.除锈、刷油:除锈后先刷红丹防锈漆两道,再刷红色油性调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 181.09 |  | 41.83 | 7574.99
本页小计 | [8 empty] | 21113.75
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 211 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1408 | 031301005021 | 管道支架制作安装 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架形式:综合考虑 4.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 189.85 |  | 27.93 | 5302.51
1409 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.名称:吊顶型喷头 2.安装部位:室内 3.材质、型号、规格:玻璃喷头,特性系数K=80,P=0.10MPA,采用68℃温级喷头 4.连接形式:螺纹连接 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 145 |  | 38.2 | 5539
|  | 消火栓系统 | [6 empty] | 111745.22
1410 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1.名称:内外壁热镀锌钢 2.介质:消防水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:卡箍连接 5.刷油：刷调和漆，防除锈各两遍 6.冲洗、试验：水冲洗、水压试验 7.超高增加费 8.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | m | 134.9 |  | 63 | 8498.7
1411 | 030901010002 | 室内消火栓 |  | 1.名称:室内消火栓 2.附件材质、规格:配SN65mm室内消火栓1个，φ65*19mm铝合金水枪1支，DN65mm、长25m衬胶消防水龙带1条，口径φ19mm、管长30m消防软管卷盘1套。 3.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | 套 | 71 |  | 1047.91 | 74401.61
本页小计 | [8 empty] | 93741.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 212 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1412 | 030902008002 | 灭火器 |  | 1.名称:手提式了磷酸铵盐干粉灭火器箱 2.配置：2具MF/ABC4磷酸铵盐灭火器 3.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | 套 | 81 |  | 356.11 | 28844.91
|  | C组团消防 | [6 empty] | 986644.58
|  | 消防电气系统 | [6 empty] | 92495.95
1413 | 030904007007 | 火灾报警端子箱 |  | 1.名称:火灾报警端子箱 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 12 |  | 198.89 | 2386.68
1414 | 030904001003 | 智能地址码感烟探测器 |  | 1.名称:智能地址码感烟探测器 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 231 |  | 165.89 | 38320.59
1415 | 030904005003 | 手动报警器(带电话插孔) |  | 1.名称:手动报警器(带电话插孔) 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 59 |  | 108.21 | 6384.39
1416 | 030904003003 | 消火栓起泵按钮 |  | 1.名称:消火栓起泵按钮 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 58 |  | 108.54 | 6295.32
1417 | 030904005004 | 消防电话 |  | 1.名称:消防电话 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 1 |  | 197.49 | 197.49
1418 | 030904007008 | 单输入/输出联动控制模块 |  | 1.名称:单输入/输出联动控制模块 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 16 |  | 266.91 | 4270.56
1419 | 030904007009 | 编码型信号输入模块 |  | 1.名称:编码型信号输入模块 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 38 |  | 266.91 | 10142.58
本页小计 | [8 empty] | 96842.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 213 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1420 | 030904006003 | 扬声器(兼用型) |  | 1.名称:扬声器(兼用型) 2.功率:>3w额定电压100V以下 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 45 |  | 121.1 | 5449.5
1421 | 030904004003 | 声光报警器 |  | 1.名称:声光报警器 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 59 |  | 249.23 | 14704.57
1422 | 030412006005 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 453 |  | 9.59 | 4344.27
|  | 排油烟系统 | [6 empty] | 798808.22
1423 | 030108001038 | 风机 |  | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.型号:PYY-C-WD-1 3.规格:风量34320(m3/h)，机外全压952(Pa)，转速650(rpm)，电机功率15(kw/台)，噪声≤74dB(A)，重量615kg，风机效率≥77% 4.减振底座形式、数量:4个橡胶减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 10510.85 | 10510.85
本页小计 | [8 empty] | 35009.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 214 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1424 | 030108001039 | 风机 |  | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.型号:PYY-C-WD-2 3.规格:风量34320(m3/h)，机外全压952(Pa)，转速650(rpm)，电机功率15(kw/台)，噪声≤74dB(A)，重量615kg，风机效率≥77% 4.减振底座形式、数量:4个橡胶减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 10510.85 | 10510.85
1425 | 030108001040 | 风机 |  | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.型号:PYY-C-WD-3 3.规格:风量34320(m3/h)，机外全压952(Pa)，转速650(rpm)，电机功率15(kw/台)，噪声≤74dB(A)，重量615kg，风机效率≥77% 4.减振底座形式、数量:4个橡胶减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 10510.85 | 10510.85
1426 | 030108001041 | 风机 |  | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.型号:PYY-C-WD-4 3.规格:风量42550(m3/h)，机外全压984(Pa)，转速650(rpm)，电机功率22(kw/台)，噪声≤5dB(A)，重量670kg，风机效率≥77% 4.减振底座形式、数量:4个橡胶减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 15410.85 | 15410.85
本页小计 | [8 empty] | 36432.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 215 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1427 | 030108001042 | 风机 |  | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.型号:PYY-C-WD-5 3.规格:风量42550(m3/h)，机外全压984(Pa)，转速650(rpm)，电机功率22(kw/台)，噪声≤5dB(A)，重量670kg，风机效率≥77% 4.减振底座形式、数量:4个橡胶减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 15410.85 | 15410.85
1428 | 030701016017 | 油烟净化装置 |  | 1.名称:静电光解一体化油烟净化器 2.型号:YYJH-C-WD-1 3.规格:处理风量36600m3/h，阻力≤115Pa，除油效率≥95%，功率1536W，供电规格1-220-50φ-V-Hz，重量398kg 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 22910.85 | 22910.85
1429 | 030701016018 | 油烟净化装置 |  | 1.名称:静电光解一体化油烟净化器 2.型号:YYJH-C-WD-2 3.规格:处理风量36600m3/h，阻力≤115Pa，除油效率≥95%，功率1536W，供电规格1-220-50φ-V-Hz，重量398kg 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 22910.85 | 22910.85
本页小计 | [8 empty] | 61232.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 216 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1430 | 030701016019 | 油烟净化装置 |  | 1.名称:静电光解一体化油烟净化器 2.型号:YYJH-C-WD-3 3.规格:处理风量36600m3/h，阻力≤115Pa，除油效率≥95%，功率1536W，供电规格1-220-50φ-V-Hz，重量398kg 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 22910.85 | 22910.85
1431 | 030701016020 | 油烟净化装置 |  | 1.名称:静电光解一体化油烟净化器 2.型号:YYJH-B-WD-4 3.规格:处理风量43000m3/h，阻力≤115Pa，除油效率≥95%，功率2304W，供电规格1-220-50φ-V-Hz，重量597kg 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 26910.85 | 26910.85
1432 | 030701016021 | 油烟净化装置 |  | 1.名称:静电光解一体化油烟净化器 2.型号:YYJH-B-WD-5 3.规格:处理风量43000m3/h，阻力≤115Pa，除油效率≥95%，功率2304W，供电规格1-220-50φ-V-Hz，重量597kg 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 26910.85 | 26910.85
本页小计 | [8 empty] | 76732.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 217 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1433 | 030702003009 | 不锈钢板通风管道 |  | 1.名称:304不锈钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤560 4.板材厚度:δ=1.5mm 5.接口形式:满焊连接 6.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 7.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 1.7 |  | 705.05 | 1198.59
1434 | 030702003010 | 不锈钢板通风管道 |  | 1.名称:304不锈钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤700 4.板材厚度:δ=1.5mm 5.接口形式:满焊连接 6.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 7.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 115.36 |  | 663.17 | 76503.29
1435 | 030702003011 | 不锈钢板通风管道 |  | 1.名称:304不锈钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) >700 4.板材厚度:δ=1.5mm 5.接口形式:满焊连接 6.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 7.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 846.58 |  | 548.17 | 464069.76
1436 | 030703019008 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.类型:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 17.32 |  | 408.21 | 7070.2
本页小计 | [8 empty] | 548841.84
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 218 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1437 | 030702009008 | 弯头导流叶片 |  | 1.名称:弯头导流叶片制作安装 2.材质:304不锈钢板 3.规格:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 30.2 |  | 393.81 | 11893.06
1438 | 010803002003 | 挡烟垂壁 |  | 1.名称:挡烟垂壁 2.材质:不燃无机卷帘布制作 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 61.23 |  | 249.04 | 15248.72
1439 | 030703004054 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:不锈钢 3.规格:1000*320 | 个 | 2 |  | 830.15 | 1660.3
1440 | 030703004055 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:不锈钢 3.规格:1000*400 | 个 | 1 |  | 932.55 | 932.55
1441 | 030703004056 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:不锈钢 3.规格:1250*400 | 个 | 2 |  | 1060.55 | 2121.1
1442 | 030703004057 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:不锈钢 3.规格:1250*500 | 个 | 3 |  | 1220.55 | 3661.65
1443 | 030703004058 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:不锈钢 3.规格:630*250 | 个 | 5 |  | 470.91 | 2354.55
1444 | 030703004059 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:不锈钢 3.规格:630*320 | 个 | 1 |  | 527.36 | 527.36
1445 | 030703004060 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:不锈钢 3.规格:800*320 | 个 | 1 |  | 781.31 | 781.31
1446 | 030703004061 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:1000*320 | 个 | 4 |  | 471.39 | 1885.56
1447 | 030703004062 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:1000*400 | 个 | 1 |  | 555.83 | 555.83
1448 | 030703004063 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:1250*500 | 个 | 1 |  | 815.29 | 815.29
本页小计 | [8 empty] | 42437.28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 219 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1449 | 030703004064 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:500*250 | 个 | 1 |  | 248.7 | 248.7
1450 | 030703004065 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:630*250 | 个 | 13 |  | 283 | 3679
1451 | 030703004066 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:630*320 | 个 | 2 |  | 329.55 | 659.1
1452 | 030703004067 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:800*320 | 个 | 3 |  | 403.83 | 1211.49
1453 | 030704002009 | 风管漏光漏风试验 |  | 1.名称:风管漏光漏风试验 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 1 |  | 35.42 | 35.42
1454 | 030704001013 | 通风工程检测、调试 |  | 1.名称:通风工程检测、调试 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 系统 | 1 |  | 16786.89 | 16786.89
|  | 消火栓系统 | [6 empty] | 95340.41
1455 | 030901002003 | 消火栓钢管 |  | 1.名称:内外壁热镀锌钢 2.介质:消防水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:卡箍连接 5.刷油：刷调和漆，防除锈各两遍 6.冲洗、试验：水冲洗、水压试验 7.超高增加费 8.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | m | 114 |  | 63 | 7182
1456 | 030901010003 | 室内消火栓 |  | 1.名称:室内消火栓 2.附件材质、规格:配SN65mm室内消火栓1个，φ65*19mm铝合金水枪1支，DN65mm、长25m衬胶消防水龙带1条，口径φ19mm、管长30m消防软管卷盘1套。 3.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | 套 | 60 |  | 1047.91 | 62874.6
本页小计 | [8 empty] | 92677.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 220 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1457 | 030902008003 | 灭火器 |  | 1.名称:手提式了磷酸铵盐干粉灭火器箱 2.配置：2具MF/ABC4磷酸铵盐灭火器 3.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | 套 | 71 |  | 356.11 | 25283.81
|  | D组团消防 | [6 empty] | 166310.56
|  | 消防电气系统 | [6 empty] | 38313.46
1458 | 030904007010 | 火灾报警端子箱 |  | 1.名称:火灾报警端子箱 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 3 |  | 198.89 | 596.67
1459 | 030904001004 | 智能地址码感烟探测器 |  | 1.名称:智能地址码感烟探测器 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 118 |  | 165.89 | 19575.02
1460 | 030904005005 | 手动报警器(带电话插孔) |  | 1.名称:手动报警器(带电话插孔) 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 16 |  | 108.21 | 1731.36
1461 | 030904003004 | 消火栓起泵按钮 |  | 1.名称:消火栓起泵按钮 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 36 |  | 108.54 | 3907.44
1462 | 030904007011 | 单输入/输出联动控制模块 |  | 1.名称:单输入/输出联动控制模块 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 3 |  | 266.91 | 800.73
1463 | 030904007012 | 编码型信号输入模块 |  | 1.名称:编码型信号输入模块 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 9 |  | 266.91 | 2402.19
1464 | 030904006004 | 扬声器(兼用型) |  | 1.名称:扬声器(兼用型) 2.功率:>3w额定电压100V以下 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 27 |  | 121.1 | 3269.7
本页小计 | [8 empty] | 57566.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 221 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1465 | 030904004004 | 声光报警器 |  | 1.名称:声光报警器 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 16 |  | 249.23 | 3987.68
1466 | 030412006006 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 213 |  | 9.59 | 2042.67
|  | 排油烟系统 | [6 empty] | 72629.52
1467 | 030108001043 | 风机 |  | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.型号:PYY-D-WD-1 3.规格:风量7150(m3/h)，机外全压683(Pa)，转速1250(rpm)，电机功率3(kw/台)，噪声≤65dB(A)，重量143kg，风机效率≥77% 4.减振底座形式、数量:4个橡胶减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 5710.85 | 5710.85
1468 | 030701016022 | 油烟净化装置 |  | 1.名称:静电光解一体化油烟净化器 2.型号:YYJH-D-WD-1 3.规格:处理风量8000m3/h，阻力≤115Pa，除油效率≥95%，功率450W，供电规格1-220-50φ-V-Hz，重量133kg 4.减振底座形式、数量:4个减振弹簧支吊架、支吊架制作、安装、除锈、刷油 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 6910.85 | 6910.85
本页小计 | [8 empty] | 18652.05
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 222 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1469 | 030702003012 | 不锈钢板通风管道 |  | 1.名称:304不锈钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤560 4.板材厚度:δ=1.5mm 5.接口形式:满焊连接 6.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 7.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 11.68 |  | 705.05 | 8234.98
1470 | 030702003013 | 不锈钢板通风管道 |  | 1.名称:304不锈钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤700 4.板材厚度:δ=1.5mm 5.接口形式:满焊连接 6.支吊架制作安装、严格除锈后再刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色 7.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 26.28 |  | 663.17 | 17428.11
1471 | 030703019009 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.类型:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 1.31 |  | 408.21 | 534.76
1472 | 030702009009 | 弯头导流叶片 |  | 1.名称:弯头导流叶片制作安装 2.材质:304不锈钢板 3.规格:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 0.91 |  | 393.81 | 358.37
1473 | 010803002004 | 挡烟垂壁 |  | 1.名称:挡烟垂壁 2.材质:不燃无机卷帘布制作 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 121.48 |  | 249.04 | 30253.38
本页小计 | [8 empty] | 56809.6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 223 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1474 | 030703004068 | 150℃防火阀 |  | 1.名称:150℃防火阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:630*320 | 个 | 1 |  | 527.36 | 527.36
1475 | 030703004069 | 止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.材质:304不锈钢板 3.规格:630*320 | 个 | 1 |  | 329.55 | 329.55
1476 | 030704002010 | 风管漏光漏风试验 |  | 1.名称:风管漏光漏风试验 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2 | 39.26 |  | 35.42 | 1390.59
1477 | 030704001014 | 通风工程检测、调试 |  | 1.名称:通风工程检测、调试 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 系统 | 1 |  | 950.72 | 950.72
|  | 消火栓系统 | [6 empty] | 55367.58
1478 | 030901002004 | 消火栓钢管 |  | 1.名称:内外壁热镀锌钢 2.介质:消防水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:卡箍连接 5.刷油：刷调和漆，防除锈各两遍 6.冲洗、试验：水冲洗、水压试验 7.超高增加费 8.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | m | 64.6 |  | 63 | 4069.8
1479 | 030901010004 | 室内消火栓 |  | 1.名称:室内消火栓 2.附件材质、规格:配SN65mm室内消火栓1个，φ65*19mm铝合金水枪1支，DN65mm、长25m衬胶消防水龙带1条，口径φ19mm、管长30m消防软管卷盘1套。 3.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | 套 | 34 |  | 1047.91 | 35628.94
本页小计 | [8 empty] | 42896.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 224 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1480 | 030902008004 | 灭火器 |  | 1.名称:手提式了磷酸铵盐干粉灭火器箱 2.配置：2具MF/ABC4磷酸铵盐灭火器 3.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | 套 | 44 |  | 356.11 | 15668.84
|  | 游客中心消防 | [6 empty] | 195201.09
|  | 消火栓系统 | [6 empty] | 21521.08
1481 | 030901002005 | 消火栓钢管 |  | 1.名称:内外壁热镀锌钢 2.介质:消防水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:卡箍连接 5.刷油：刷调和漆，防除锈各两遍 6.冲洗、试验：水冲洗、水压试验 7.超高增加费 8.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | m | 29.6 |  | 63 | 1864.8
1482 | 030910001001 | 灭火器 |  | 1.名称:手提式了磷酸铵盐干粉灭火器箱 2.配置：2具MF/ABC4磷酸铵盐灭火器 3.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | 具 | 14 |  | 356.11 | 4985.54
1483 | 030901010005 | 室内消火栓箱 |  | 1.名称:单栓室内消火栓箱 2.附件材质、规格:消火栓箱内设DN65MM消火栓，口径DN65MM麻质衬水带1条,长25M，Φ19MM直流水枪1只,P380铜制水带卷盘1个 3.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | 套 | 14 |  | 1047.91 | 14670.74
| C.9 | 喷淋系统 | [6 empty] | 129603.19
本页小计 | [8 empty] | 37189.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 225 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1484 | 030901001009 | 水喷淋钢管 |  | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.介质:喷淋水 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.刷油：刷调和漆，防除锈各两遍 6.冲洗、试验：水冲洗、水压试验 7.超高增加费 8.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | m | 61.65 |  | 192.72 | 11881.19
1485 | 030901001010 | 水喷淋钢管 |  | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.介质:喷淋水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.刷油：刷调和漆，防除锈各两遍 6.冲洗、试验：水冲洗、水压试验 7.超高增加费 8.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | m | 36.18 |  | 105.77 | 3826.76
1486 | 030901001011 | 水喷淋钢管 |  | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.介质:喷淋水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:沟槽连接 5.刷油：刷调和漆，防除锈各两遍 6.冲洗、试验：水冲洗、水压试验 7.超高增加费 8.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | m | 58.16 |  | 74.61 | 4339.32
本页小计 | [8 empty] | 20047.27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 226 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1487 | 030901001012 | 水喷淋钢管 |  | 1.名称:内外壁热镀锌钢 2.介质:喷淋水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.刷油：刷调和漆，防除锈各两遍 6.冲洗、试验：水冲洗、水压试验 7.超高增加费 8.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | m | 59.85 |  | 64.99 | 3889.65
1488 | 030901001013 | 水喷淋钢管 |  | 1.名称:内外壁热镀锌钢 2.介质:喷淋水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.刷油：刷调和漆，防除锈各两遍 6.冲洗、试验：水冲洗、水压试验 7.超高增加费 8.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | m | 93.18 |  | 65.3 | 6084.65
1489 | 030901001014 | 水喷淋钢管 |  | 1.名称:内外壁热镀锌钢 2.介质:喷淋水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.刷油：刷调和漆，防除锈各两遍 6.冲洗、试验：水冲洗、水压试验 7.超高增加费 8.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | m | 179.64 |  | 56.48 | 10146.07
本页小计 | [8 empty] | 20120.37
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 227 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1490 | 030901001015 | 水喷淋钢管 |  | 1.名称:内外壁热镀锌钢 2.介质:喷淋水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.刷油：刷调和漆，防除锈各两遍 6.冲洗、试验：水冲洗、水压试验 7.超高增加费 8.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | m | 205.08 |  | 48.69 | 9985.35
1491 | 030901001016 | 水喷淋钢管 |  | 1.名称:内外壁热镀锌钢 2.介质:喷淋水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.刷油：刷调和漆，防除锈各两遍 6.冲洗、试验：水冲洗、水压试验 7.超高增加费 8.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | m | 1206.72 |  | 41.93 | 50597.77
1492 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.名称:直立型标准覆盖面积闭式玻璃球喷头 2.规格、压力等级:直立型 68°C DN15 K=80 3.超高增加费 4.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | 个
1493 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.名称:下垂型标准覆盖面积闭式玻璃球喷头 2.规格、压力等级:直立型 68°C DN15 K=80 3.超高增加费 4.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | 个 | 461 |  | 38.2 | 17610.2
1494 | 031301005022 | 管道支架 |  | 1.名称:一般管道支架制作及安装 2.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | kg | 382.19 |  | 25.03 | 9566.22
本页小计 | [8 empty] | 87759.54
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 228 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1495 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:管道支架手工除轻锈 2.油漆品种:刷樟丹二道，灰色调和漆二道 3.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | kg | 382.19 |  | 2.89 | 1104.53
1496 | 031301003031 | 套管 |  | 1.名称:钢套管 2.材质、规格:DN150 3.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | 个 | 1 |  | 175.52 | 175.52
1497 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.名称:水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | 点 | 1 |  | 395.96 | 395.96
1498 | 031008002004 | 空调水工程系统调试 |  |  | 系统
|  | 火灾自动报警系统 | [6 empty] | 44076.82
1499 | 030904001005 | 智能编码感烟探测器 |  | 1.名称:智能编码感烟探测器 2.本体安装 3.其他施工工作内容详见设计图纸及有关规范要求 | 个 | 37 |  | 165.89 | 6137.93
1500 | 030904005006 | 消防报警电话插孔(电话) |  | 1.名称:电话插孔 2.其他施工工作内容详见设计图纸及有关规范要求 | 个 | 15 |  | 35.19 | 527.85
1501 | 030904003005 | 带指示灯消火栓按钮 |  | 1.名称:带指示灯消火栓按钮 2.本体安装 3.其他施工工作内容详见设计图纸及有关规范要求 | 个 | 15 |  | 213.59 | 3203.85
1502 | 030904004005 | 声光报警器 |  | 1.名称:声光报警器 2.其他施工工作内容详见设计图纸及有关规范要求 | 个 | 15 |  | 249.23 | 3738.45
1503 | 030904006005 | 消防广播(扬声器) |  | 1.名称:扬声器 2.安装方式:吸顶 3.其他施工工作内容详见设计图纸及有关规范要求 | 个 | 19 |  | 121.1 | 2300.9
1504 | 030412004004 | 报警联动总线 WDZCN-RYJS-2x2.5mm2 |  | 1.名称:报警联动总线 2.型号:WDZN-RYJS 3.规格:2x1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式:管内穿线 | m | 507.5 |  | 4.32 | 2192.4
本页小计 | [8 empty] | 19777.39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 229 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1505 | 030412004005 | 广播线 WDZCN-RYJS-2x1.5mm2 |  | 1.名称:广播线 2.型号:WDZN-RYJS 3.规格:2x1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式:管内穿线 | m | 213.5 |  | 3.26 | 696.01
1506 | 030412004006 | 消防电话线 WDZCN-RYJSP-2x1.5mm2 |  | 1.名称:消防电话线 2.型号:WDZN-RYJSP 3.规格:2x1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式:管内穿线 | m | 164.5 |  | 3.26 | 536.27
1507 | 030412004007 | 电源线 WDZCN-BYJ-B2-2.5mm2 |  | 1.名称:电源线 2.型号:WDZCN-BYJ-B2 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线形式:管内穿线 | m | 1015 |  | 4.14 | 4202.1
1508 | 030412001018 | 配管 JDG20 |  | 1.名称:配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.敷设方式:暗敷 | m | 378 |  | 14.95 | 5651.1
1509 | 030412001019 | 配管 JDG25 |  | 1.名称:配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.敷设方式:暗敷 | m | 507.5 |  | 21.38 | 10850.35
1510 | 031301001002 | 凿(压)槽及修补 |  | 1.名称:凿槽、刨沟及修补 2.规格:宽×深 70mm×70mm以内 3.填充(恢复)方式:按设计及施工规范要求 | m | 22.5 |  | 25.75 | 579.38
1511 | 030909003001 | 自动报警系统调试 |  | 1.自动报警系统装置调试 64点以下 | 系统 | 1 |  | 3143.29 | 3143.29
1512 | 030909003002 | 自动报警系统调试 |  | 1.广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔 | 个 | 23 |  | 13.78 | 316.94
地下室消防
消防电气系统
1513 | 030904007013 | 火灾报警端子箱 |  | 1.名称:火灾报警端子箱 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
1514 | 030904001006 | 智能地址码感烟探测器 |  | 1.名称:智能地址码感烟探测器 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
本页小计 | [8 empty] | 25975.44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 230 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1515 | 030904001007 | 智能地址码感温探测器 |  | 1.名称:智能地址码感温探测器 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
1516 | 030904005007 | 手动报警器(带电话插孔) |  | 1.名称:手动报警器(带电话插孔) 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
1517 | 030904003006 | 消火栓起泵按钮 |  | 1.名称:消火栓起泵按钮 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
1518 | 030904005008 | 消防电话 |  | 1.名称:消防电话 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
1519 | 030904007014 | 单输入/输出联动控制模块 |  | 1.名称:单输入/输出联动控制模块 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
1520 | 030904007015 | 编码型信号输入模块 |  | 1.名称:编码型信号输入模块 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
1521 | 030904006006 | 扬声器(兼用型) |  | 1.名称:扬声器(兼用型) 2.功率:>3w额定电压100V以下 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
1522 | 030904004006 | 声光报警器 |  | 1.名称:声光报警器 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
1523 | 030412006007 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
喷淋系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 231 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1524 | 030901001017 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.除锈、刷油:除锈后先刷红丹防锈漆两道,再刷红色油性调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
1525 | 030901001018 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.除锈、刷油:除锈后先刷红丹防锈漆两道,再刷红色油性调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
1526 | 030901001019 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.除锈、刷油:除锈后先刷红丹防锈漆两道,再刷红色油性调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
1527 | 030901001020 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.除锈、刷油:除锈后先刷红丹防锈漆两道,再刷红色油性调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 232 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1528 | 030901001021 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.除锈、刷油:除锈后先刷红丹防锈漆两道,再刷红色油性调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
1529 | 030901001022 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.除锈、刷油:除锈后先刷红丹防锈漆两道,再刷红色油性调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
1530 | 030901001023 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.除锈、刷油:除锈后先刷红丹防锈漆两道,再刷红色油性调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
1531 | 030901001024 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.除锈、刷油:除锈后先刷红丹防锈漆两道,再刷红色油性调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 233 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1532 | 031301005023 | 管道支架制作安装 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架形式:综合考虑 4.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg
1533 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.名称:吊顶型喷头 2.安装部位:室内 3.材质、型号、规格:玻璃喷头,特性系数K=80,P=0.10MPA,采用68℃温级喷头 4.连接形式:螺纹连接 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个
消火栓系统
1534 | 030901002006 | 消火栓钢管 |  | 1.名称:内外壁热镀锌钢 2.介质:消防水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:卡箍连接 5.刷油：刷调和漆，防除锈各两遍 6.冲洗、试验：水冲洗、水压试验 7.超高增加费 8.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | m
1535 | 030901010006 | 室内消火栓 |  | 1.名称:室内消火栓 2.附件材质、规格:配SN65mm室内消火栓1个，φ65*19mm铝合金水枪1支，DN65mm、长25m衬胶消防水龙带1条，口径φ19mm、管长30m消防软管卷盘1套。 3.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | 套
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 234 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1536 | 030902008005 | 灭火器 |  | 1.名称:手提式了磷酸铵盐干粉灭火器箱 2.配置：2具MF/ABC4磷酸铵盐灭火器 3.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | 套
|  | 百年东街-消防改造工程（地下室部分） | [6 empty] | 522423.65
|  | 地下室消防 | [6 empty] | 522423.65
|  | 消防电气系统 | [6 empty] | 380178.11
1537 | 030904007001 | 火灾报警端子箱 |  | 1.名称:火灾报警端子箱 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 9 |  | 198.89 | 1790.01
1538 | 030904001001 | 智能地址码感烟探测器 |  | 1.名称:智能地址码感烟探测器 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 92 |  | 165.89 | 15261.88
1539 | 030904001002 | 智能地址码感温探测器 |  | 1.名称:智能地址码感温探测器 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 1465 |  | 165.89 | 243028.85
1540 | 030904005001 | 手动报警器(带电话插孔) |  | 1.名称:手动报警器(带电话插孔) 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 33 |  | 108.21 | 3570.93
1541 | 030904003001 | 消火栓起泵按钮 |  | 1.名称:消火栓起泵按钮 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 75 |  | 108.54 | 8140.5
1542 | 030904005002 | 消防电话 |  | 1.名称:消防电话 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 40 |  | 197.49 | 7899.6
1543 | 030904007002 | 单输入/输出联动控制模块 |  | 1.名称:单输入/输出联动控制模块 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 224 |  | 266.91 | 59787.84
本页小计 | [8 empty] | 339479.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 235 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1544 | 030904007003 | 编码型信号输入模块 |  | 1.名称:编码型信号输入模块 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 46 |  | 266.91 | 12277.86
1545 | 030904006001 | 扬声器(兼用型) |  | 1.名称:扬声器(兼用型) 2.功率:>3w额定电压100V以下 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 27 |  | 121.1 | 3269.7
1546 | 030904004001 | 声光报警器 |  | 1.名称:声光报警器 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 33 |  | 249.23 | 8224.59
1547 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 1765 |  | 9.59 | 16926.35
|  | 喷淋系统 | [6 empty] | 22881.72
1548 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.除锈、刷油:除锈后先刷红丹防锈漆两道,再刷红色油性调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 38.29 |  | 192.03 | 7352.83
1549 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.除锈、刷油:除锈后先刷红丹防锈漆两道,再刷红色油性调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 39.49 |  | 105.77 | 4176.86
本页小计 | [8 empty] | 52228.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 236 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1550 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.除锈、刷油:除锈后先刷红丹防锈漆两道,再刷红色油性调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 10.64 |  | 74.61 | 793.85
1551 | 030901001004 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.除锈、刷油:除锈后先刷红丹防锈漆两道,再刷红色油性调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 7.2 |  | 64.75 | 466.2
1552 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.除锈、刷油:除锈后先刷红丹防锈漆两道,再刷红色油性调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 5.6 |  | 65.3 | 365.68
1553 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.除锈、刷油:除锈后先刷红丹防锈漆两道,再刷红色油性调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 11.49 |  | 56.48 | 648.96
本页小计 | [8 empty] | 2274.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 237 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1554 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.除锈、刷油:除锈后先刷红丹防锈漆两道,再刷红色油性调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 32.87 |  | 48.69 | 1600.44
1555 | 030901001008 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.除锈、刷油:除锈后先刷红丹防锈漆两道,再刷红色油性调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 79.39 |  | 41.83 | 3320.88
1556 | 031301005001 | 管道支架制作安装 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架形式:综合考虑 4.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 89.99 |  | 27.93 | 2513.42
1557 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.名称:吊顶型喷头 2.安装部位:室内 3.材质、型号、规格:玻璃喷头,特性系数K=80,P=0.10MPA,采用68℃温级喷头 4.连接形式:螺纹连接 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 43 |  | 38.2 | 1642.6
|  | 消火栓系统 | [6 empty] | 119363.82
本页小计 | [8 empty] | 9077.34
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 238 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1558 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1.名称:内外壁热镀锌钢 2.介质:消防水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:卡箍连接 5.刷油：刷调和漆，防除锈各两遍 6.冲洗、试验：水冲洗、水压试验 7.超高增加费 8.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | m | 144.4 |  | 63 | 9097.2
1559 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1.名称:室内消火栓 2.附件材质、规格:配SN65mm室内消火栓1个，φ65*19mm铝合金水枪1支，DN65mm、长25m衬胶消防水龙带1条，口径φ19mm、管长30m消防软管卷盘1套。 3.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | 套 | 76 |  | 1047.91 | 79641.16
1560 | 030902008001 | 灭火器 |  | 1.名称:手提式了磷酸铵盐干粉灭火器箱 2.配置：2具MF/ABC4磷酸铵盐灭火器 3.其它:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | 套 | 86 |  | 356.11 | 30625.46
|  | 百年东街-新增电梯及扶梯工程 | [6 empty] | 3559382.53
|  | 新增电梯及扶梯工程 | [6 empty] | 3559382.53
本页小计 | [8 empty] | 119363.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 239 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1561 | 030107001001 | 交流电梯 |  | 1.名称:3层3站3门，1.60吨自动载货电梯（单部单控），调频调速电机 2.型号:1-HT1.提升高度、速度:10.5米，1.00m/s 4.标准配置：2.0*2.0*2.4发纹不锈钢轿厢，0.9*2.1中分双扇门 5.增加配置：1）轿厢空调、2）乘客IC卡及附件 6.其他:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | 部 | 6 |  | 192251.77 | 1153510.62
1562 | 030107001002 | 室外扶梯 |  | 1.名称:室外扶梯 2.型号:提升高度、速度:5.00米，0.5m/s 4.增加配置：1）轿厢空调、2）乘客IC卡及附件 5.其他:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | 部
1563 | 030107006001 | 室外扶梯 |  | 1.名称:室外扶梯 2.型号:提升高度、速度:5.00米，0.5m/s 4.增加配置：1）轿厢空调、2）乘客IC卡及附件 5.其他:未尽事项,详见施工图纸、招标文件、合同文件及国家相关规范 | 部 | 13 |  | 185067.07 | 2405871.91
|  | 百年东街-电量增容2000KVA及母排改造工程 | [6 empty] | 9828645.1
|  | 变配电 | [6 empty] | 1374803.59
本页小计 | [8 empty] | 3559382.53
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 240 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1564 | 030401002001 | 变压器 |  | 1.名称:变压器 1T 2.型号规格:SCB14-2000/10 10±2X2.5%/0.4KV Uk=6% D,yn11 带IP2X外壳及温控器等 3.设备减振台座安装 4.基础槽钢油漆除锈制作安装 5.检查、接线及单体调试 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 325160.85 | 325160.85
1565 | 030401002002 | 变压器 |  | 1.名称:变压器 2T 2.型号规格:SCB14-2000/10 10±2X2.5%/0.4KV Uk=6% D,yn11 带IP2X外壳及温控器等 3.设备减振台座安装 4.基础槽钢油漆除锈制作安装 5.检查、接线及单体调试 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 325160.85 | 325160.85
1566 | 030401002003 | 变压器（保护性拆除及移位利旧安装） |  | 1.名称:变压器 3T（保护性拆除及移位利旧安装） 2.型号规格:SCB14-1600/10 10±2X2.5%/0.4KV Uk=6% D,yn11 带IP2X外壳及温控器等 3.设备减振台座安装 4.基础槽钢油漆除锈制作安装 5.检查、接线及单体调试 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 6534.75 | 6534.75
本页小计 | [8 empty] | 656856.45
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 241 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1567 | 030401002004 | 变压器（保护性拆除及移位利旧安装） |  | 1.名称:变压器 4T（保护性拆除及移位利旧安装） 2.型号规格:SCB14-1600/10 10±2X2.5%/0.4KV Uk=6% D,yn11 带IP2X外壳及温控器等 3.设备减振台座安装 4.基础槽钢油漆除锈制作安装 5.检查、接线及单体调试 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 6534.75 | 6534.75
1568 | 030402010001 | 低压开关柜 |  | 1.名称:1AA01 2.规格:800X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 22542.85 | 22542.85
1569 | 030402010002 | 低压开关柜 |  | 1.名称:1AA02 2.规格:1000X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 22316.84 | 22316.84
1570 | 030402010003 | 低压开关柜 |  | 1.名称:1AA02A 2.规格:1000X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 22316.84 | 22316.84
1571 | 030402010004 | 低压开关柜 |  | 1.名称:1AA03 2.规格:600X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 41235.64 | 41235.64
本页小计 | [8 empty] | 114946.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 242 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1572 | 030402010005 | 低压开关柜 |  | 1.名称:1AA04 2.规格:600X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 41235.64 | 41235.64
1573 | 030402010006 | 低压开关柜 |  | 1.名称:1AA05 2.规格:600X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 41235.64 | 41235.64
1574 | 030402010007 | 低压开关柜 |  | 1.名称:1AA06 2.规格:600X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 41235.64 | 41235.64
1575 | 030402010008 | 低压开关柜 |  | 1.名称:1AA07 2.规格:800X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 22316.84 | 22316.84
1576 | 030402010009 | 低压开关柜 |  | 1.名称:1AE01 2.规格:800X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 22316.84 | 22316.84
1577 | 030402010010 | 低压开关柜 |  | 1.名称:1AE02 2.规格:600X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 41235.64 | 41235.64
本页小计 | [8 empty] | 209576.24
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 243 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1578 | 030402010011 | 低压开关柜 |  | 1.名称:1AE03 2.规格:600X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 37235.64 | 37235.64
1579 | 030402010012 | 低压开关柜 |  | 1.名称:2AA07 2.规格:600X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 39235.64 | 39235.64
1580 | 030402010013 | 低压开关柜 |  | 1.名称:2AA06 2.规格:600X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 41235.64 | 41235.64
1581 | 030402010014 | 低压开关柜 |  | 1.名称:2AA05 2.规格:600X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 41235.64 | 41235.64
1582 | 030402010015 | 低压开关柜 |  | 1.名称:2AA04 2.规格:600X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 41235.64 | 41235.64
1583 | 030402010016 | 低压开关柜 |  | 1.名称:2AA03 2.规格:600X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 41235.64 | 41235.64
本页小计 | [8 empty] | 241413.84
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 244 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1584 | 030402010017 | 低压开关柜 |  | 1.名称:2AA02A 2.规格:1000X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 43649.62 | 43649.62
1585 | 030402010018 | 低压开关柜 |  | 1.名称:2AA02 2.规格:1000X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 43649.62 | 43649.62
1586 | 030402010019 | 低压开关柜 |  | 1.名称:2AA01 2.规格:800X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 43649.62 | 43649.62
1587 | 030402010020 | 低压开关柜（保护性拆除及移位利旧安装） |  | 1.名称:3AA01（保护性拆除及移位利旧安装） 2.规格:800X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 1316.33 | 1316.33
1588 | 030402010021 | 低压开关柜（保护性拆除及移位利旧安装） |  | 1.名称:3AA02（保护性拆除及移位利旧安装） 2.规格:1000X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 1316.33 | 1316.33
本页小计 | [8 empty] | 133581.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 245 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1589 | 030402010022 | 低压开关柜（保护性拆除及移位利旧安装） |  | 1.名称:3AA02A（保护性拆除及移位利旧安装） 2.规格:1000X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 1316.33 | 1316.33
1590 | 030402010023 | 低压开关柜（保护性拆除及移位利旧安装） |  | 1.名称:3AA03（保护性拆除及移位利旧安装） 2.规格:600X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 1316.33 | 1316.33
1591 | 030402010024 | 低压开关柜（保护性拆除及移位利旧安装） |  | 1.名称:3AA04（保护性拆除及移位利旧安装） 2.规格:600X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 1316.33 | 1316.33
1592 | 030402010025 | 低压开关柜（保护性拆除及移位利旧安装） |  | 1.名称:3AA05（保护性拆除及移位利旧安装） 2.规格:600X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 1316.33 | 1316.33
1593 | 030402010026 | 低压开关柜（保护性拆除及移位利旧安装） |  | 1.名称:3AA06（保护性拆除及移位利旧安装） 2.规格:600X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 1316.33 | 1316.33
本页小计 | [8 empty] | 6581.65
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 246 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1594 | 030402010027 | 低压开关柜（保护性拆除及移位利旧安装） |  | 1.名称:3AA07（保护性拆除及移位利旧安装） 2.规格:600X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 1316.33 | 1316.33
1595 | 030402010028 | 低压开关柜（保护性拆除及移位利旧安装） |  | 1.名称:2AE02（保护性拆除及移位利旧安装） 2.规格:600X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 1316.33 | 1316.33
1596 | 030402010029 | 低压开关柜（保护性拆除及移位利旧安装） |  | 1.名称:2AE01（保护性拆除及移位利旧安装） 2.规格:800X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 1316.33 | 1316.33
1597 | 030402010030 | 低压开关柜（保护性拆除及移位利旧安装） |  | 1.名称:4AA05（保护性拆除及移位利旧安装） 2.规格:800X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 1316.33 | 1316.33
1598 | 030402010031 | 低压开关柜（保护性拆除及移位利旧安装） |  | 1.名称:4AA04（保护性拆除及移位利旧安装） 2.规格:600X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 1316.33 | 1316.33
本页小计 | [8 empty] | 6581.65
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 247 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1599 | 030402010032 | 低压开关柜（保护性拆除及移位利旧安装） |  | 1.名称:4AA03（保护性拆除及移位利旧安装） 2.规格:600X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 1316.33 | 1316.33
1600 | 030402010033 | 低压开关柜（保护性拆除及移位利旧安装） |  | 1.名称:4AA02A（保护性拆除及移位利旧安装） 2.规格:1000X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 1316.33 | 1316.33
1601 | 030402010034 | 低压开关柜（保护性拆除及移位利旧安装） |  | 1.名称:4AA02（保护性拆除及移位利旧安装） 2.规格:1000X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 1316.33 | 1316.33
1602 | 030402010035 | 低压开关柜（保护性拆除及移位利旧安装） |  | 1.名称:4AA01（保护性拆除及移位利旧安装） 2.规格:800X1000X2200 3.基础槽钢油漆除锈制作安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 1316.33 | 1316.33
|  | 母排改造工程 | [6 empty] | 8453841.51
1603 | 030403006003 | 母线 |  | 1.名称:母线 2.型号:LCMC8-3150A 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 6.52 |  | 6224.64 | 40584.65
本页小计 | [8 empty] | 45849.97
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 248 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1604 | 030403006004 | 母线 |  | 1.名称:母线 2.型号:LCMC8-800A 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 1588.07 |  | 1566.14 | 2487139.95
1605 | 030403007005 | 母线始终端箱 |  | 1.名称:母线始终端箱 2.规格:LCMC8-3150A 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 2 |  | 2773.52 | 5547.04
1606 | 030403007006 | 母线始终端箱 |  | 1.名称:母线始终端箱 2.规格:LCMC8-800A 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 22 |  | 2006.9 | 44151.8
1607 | 030409001022 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*300 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 2800 |  | 1330.19 | 3724532
1608 | 030409001023 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*300 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 900 |  | 1117.49 | 1005741
1609 | 030409001024 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*240 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 1200 |  | 862.18 | 1034616
1610 | 030409003014 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面300mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 74 |  | 406.88 | 30109.12
本页小计 | [8 empty] | 8331836.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 249 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1611 | 030409003015 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面240mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 24 |  | 406.88 | 9765.12
1612 | 030412002007 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.材质:钢制 3.规格:CT-300*150 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 12.8 |  | 105.09 | 1345.15
1613 | 031301005003 | 支架制作安装 |  | 1.名称:支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.规格:型钢综合考虑、包含刷油、除锈 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 1931.05 |  | 31.42 | 60673.59
1614 | 031301002003 | 开孔打洞 |  | 1.名称:楼板开孔 2.规格:400*200 3.部位:楼板 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 15 |  | 30.59 | 458.85
1615 | 030416006003 | 送配电装置系统调试 (综合) |  | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 2.电压(kV):1kV以下 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 系统 | 1 |  | 997.92 | 997.92
1616 | 030416007001 | 母线系统 |  | 1.名称:母线调试 2.电压(kV):1kV以下 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 段 | 12 |  | 681.61 | 8179.32
|  | 百年东街-景观水电及室外给排水工程 | [6 empty] | 1825725.98
|  | 室外给排水工程 | [6 empty] | 369589.36
|  | 室外给水系统 | [6 empty] | 41592.51
本页小计 | [8 empty] | 81419.95
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 250 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1617 | 031001007001 | 复合管 |  | 1.材质:钢丝网骨架增强复合管 2.规格:DN200 3.连接形式:电熔连接 4.安装部位:室外 5.介质:给水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 91.46 |  | 190.06 | 17382.89
1618 | 031002011001 | 水表组 |  | 1.名称:水表组 2.规格:DN200 3.连接形式:焊接法兰连接 4.附件配置:2个闸阀、1个Y型过滤器、1个水表、1个倒流防止器 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 组 | 2 |  | 7979.52 | 15959.04
1619 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:综合考虑 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 70.42 |  | 9.77 | 688
1620 | 050201004001 | 垫层 |  | 1.垫层材料种类:砂砾回填 2.垫层厚度:200mm 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 12.8 |  | 187.63 | 2401.66
1621 | 040103001001 | 回填方 |  | 1.名称:砂砾回填 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 19.54 |  | 150.67 | 2944.09
1622 | 040103001002 | 回填方 |  | 1.名称:原土回填 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 35.21 |  | 21.93 | 772.16
1623 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.名称:余方弃置 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 35.21 |  | 41.03 | 1444.67
|  | 室外排水系统 | [6 empty] | 193401.43
本页小计 | [8 empty] | 41592.51
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 251 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1624 | 031001008001 | 加厚硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管 DN200 |  | 1.材质:加厚硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插口粘接连接 4.安装部位:室外 5.介质:排水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 358.18 |  | 126.97 | 45478.11
1625 | 040504002001 | Φ1000钢筋混凝土圆形排水检查井 |  | 1.名称:Φ1000钢筋混凝土圆形排水检查井 2.规格:Φ1000 3.做法参见02S515、16S524 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 座 | 17 |  | 2901.76 | 49329.92
1626 | 040504009001 | 钢筋混凝土隔油池 |  | 1.名称:钢筋混凝土隔油池 2.型号、规格:GG-4SF 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 座 | 9 |  | 7364.36 | 66279.24
1627 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:综合考虑 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 275.8 |  | 9.77 | 2694.57
1628 | 050201004002 | 垫层 |  | 1.垫层材料种类:砂砾回填 2.垫层厚度:200mm 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 50.15 |  | 187.63 | 9409.64
1629 | 040103001003 | 回填方 |  | 1.名称:砂砾回填 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 76.51 |  | 150.67 | 11527.76
1630 | 040103001004 | 回填方 |  | 1.名称:原土回填 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 137.9 |  | 21.93 | 3024.15
1631 | 040103003002 | 余方弃置 |  | 1.名称:余方弃置 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 137.9 |  | 41.03 | 5658.04
|  | 室外雨水系统 | [6 empty] | 134595.42
本页小计 | [8 empty] | 193401.43
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 252 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1632 | 040501005001 | 塑料管 |  | 1.位置:室外 2.介质:排水 3.材质:HDPE双壁波纹管 4.规格:DN300 5.连接形式:承插连接 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 378.96 |  | 110.3 | 41799.29
1633 | 040504002002 | Φ1000钢筋混凝土圆形雨水检查井 |  | 1.名称:Φ1000钢筋混凝土圆形雨水检查井 2.规格:Φ1000 3.做法参见02S515、16S524 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 座 | 9 |  | 3560.38 | 32043.42
1634 | 040504010001 | 雨水口 |  | 1.名称:溢流式雨水口 2.雨水口做法详见16S518 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 座 | 19 |  | 924.18 | 17559.42
1635 | 040101002003 | 挖沟槽土方 |  | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:综合考虑 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 363.8 |  | 9.77 | 3554.33
1636 | 050201004003 | 垫层 |  | 1.垫层材料种类:砂砾回填 2.垫层厚度:200mm 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 60.63 |  | 187.63 | 11376.01
1637 | 040103001005 | 回填方 |  | 1.名称:砂砾回填 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 109.65 |  | 150.67 | 16520.97
1638 | 040103001006 | 回填方 |  | 1.名称:原土回填 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 166.74 |  | 21.93 | 3656.61
1639 | 040103003003 | 余方弃置 |  | 1.名称:余方弃置 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 197.06 |  | 41.03 | 8085.37
|  | 景观水电工程 | [6 empty] | 1456136.62
本页小计 | [8 empty] | 134595.42
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 253 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 改造区域 | [6 empty] | 1046197.08
|  | 景观水工程 | [6 empty] | 789596.32
|  | 景观给水工程 | [6 empty] | 280334.83
1640 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.材质:PVC-U硬聚氯乙烯塑料给水管 2.规格:DN80 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室外 5.介质:给水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 8.2 |  | 26.09 | 213.94
1641 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.材质:PVC-U硬聚氯乙烯塑料给水管 2.规格:DN65 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室外 5.介质:给水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 572.67 |  | 21.42 | 12266.59
1642 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.材质:PVC-U硬聚氯乙烯塑料给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室外 5.介质:给水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 242.86 |  | 20 | 4857.2
1643 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.材质:PVC-U硬聚氯乙烯塑料给水管 2.规格:DN40 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室外 5.介质:给水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 309.83 |  | 18.45 | 5716.36
1644 | 031001008006 | 塑料管 |  | 1.材质:PVC-U硬聚氯乙烯塑料给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室外 5.介质:给水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 379.11 |  | 14.61 | 5538.8
本页小计 | [8 empty] | 28592.89
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 254 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1645 | 031001008007 | 塑料管 |  | 1.材质:PVC-U硬聚氯乙烯塑料给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室外 5.介质:给水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 444.73 |  | 12.6 | 5603.6
1646 | 050306001001 | 雾森管道 |  | 1.材质:高压不锈钢管 2.规格:Φ15 3.连接形式:螺旋式连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 292 |  | 44.9 | 13110.8
1647 | 050306001002 | 雾森管道 |  | 1.材质:高压不锈钢管 2.规格:Φ10 3.连接形式:螺旋式连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 604.62 |  | 43.69 | 26415.85
1648 | 040504003001 | 10#圆阀箱 |  | 1.名称:10#圆阀箱 2.材质及规格:DN32 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 座 | 4 |  | 472.77 | 1891.08
1649 | 040504003002 | 阀门井 |  | 1.名称:阀门井 2.材质及规格:Φ700 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 座 | 1 |  | 2404.78 | 2404.78
1650 | 031002011002 | 水表组 |  | 1.名称:水表组 2.规格:DN80 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 组 | 2 |  | 3858.1 | 7716.2
1651 | 031002001001 | 电磁阀组 |  | 1.名称:电磁阀组 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 组 | 2 |  | 239.15 | 478.3
本页小计 | [8 empty] | 57620.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 255 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1652 | 050104002001 | 快速接水栓 |  | 1.名称:快速接水栓 2.规格、型号:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 16 |  | 53.65 | 858.4
1653 | 050104002002 | 快速接水栓(与雨水口结合) |  | 1.名称:快速接水栓(与雨水口结合) 2.规格、型号:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 24 |  | 53.65 | 1287.6
1654 | 050306005001 | 红宝石雾森喷头 |  | 1.设备品种:红宝石雾森喷头 2.设备规格、型号:CF-15R 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 528 |  | 39.84 | 21035.52
1655 | 050306005002 | 旱喷喷头 |  | 1.设备品种:旱喷喷头 2.设备规格、型号:6分(DN20)Q=2.7~3.8m/h 3.规格:H=0.5~3m P=50~150kpa 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 278 |  | 47.63 | 13241.14
1656 | 050306005003 | 雾森主机 |  | 1.设备品种:雾森主机 2.设备规格、型号:40L-7.5KW 型号:7.5KW,电压:380V 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 2 |  | 36048.66 | 72097.32
1657 | 040101002004 | 挖沟槽土方 |  | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:综合考虑 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 1455.79 |  | 9.77 | 14223.07
本页小计 | [8 empty] | 122743.05
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 256 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1658 | 050201004004 | 垫层 |  | 1.垫层材料种类:中砂、粗砂回填 2.密实度:密实度≥95% 3.垫层厚度:150mm 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 229.86 |  | 25.33 | 5822.35
1659 | 040103001007 | 回填方 |  | 1.名称:中砂、粗砂回填 2.密实度:密实度≥95% 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 669.54 |  | 24 | 16068.96
1660 | 040103001008 | 回填方 |  | 1.名称:原土回填 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 536.34 |  | 21.93 | 11761.94
1661 | 040103003004 | 余方弃置 |  | 1.名称:余方弃置 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 919.45 |  | 41.03 | 37725.03
|  | 景观排水工程 | [6 empty] | 203566.79
1662 | 040501005002 | 塑料管 |  | 1.位置:室外 2.介质:排水 3.材质:PVC-U平壁排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 28.82 |  | 32.78 | 944.72
1663 | 040501005003 | 塑料管 |  | 1.位置:室外 2.介质:排水 3.材质:PVC-U平壁排水管 4.规格:DN150 5.连接形式:粘接 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 250 |  | 15.31 | 3827.5
1664 | 040501005004 | 塑料管 |  | 1.位置:室外 2.介质:排水 3.材质:HDPE双壁波纹管 环刚度等级为8KN/m 4.规格:DN300 5.连接形式:弹性密封橡胶圈承插连接 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 151.82 |  | 114.29 | 17351.51
本页小计 | [8 empty] | 93502.01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 257 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1665 | 030109001001 | 低压潜水泵 |  | 1.名称:低压潜水泵 2.型号:QIY-6SP30-1/1600W 3.规格:Q=30m3/h H=8m P=1.6KW 4.减振装置形式、数量:减震器及设备支架制作及安装 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 28 |  | 4246.48 | 118901.44
1666 | 031002001002 | 闸阀 |  | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 1 |  | 269.3 | 269.3
1667 | 031002001003 | 闸阀 |  | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 1 |  | 1404.8 | 1404.8
1668 | 031002008001 | 软接头 |  | 1.名称:软接头 2.规格:DN65 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 根 | 28 |  | 276.95 | 7754.6
1669 | 031002001004 | 止回阀 |  | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 28 |  | 504.84 | 14135.52
1670 | 031002001005 | 蝶阀 |  | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 28 |  | 539.58 | 15108.24
本页小计 | [8 empty] | 157573.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 258 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1671 | 040504003003 | 景观建议增设污水井 |  | 1.景观建议增设污水井 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 座 | 5 |  | 2779.11 | 13895.55
1672 | 040101002005 | 挖沟槽土方 |  | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:综合考虑 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 166.19 |  | 9.77 | 1623.68
1673 | 050201004005 | 垫层 |  | 1.垫层材料种类:中砂、粗砂回填 2.密实度:密实度≥95% 3.垫层厚度:150mm 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 21.68 |  | 25.33 | 549.15
1674 | 040103001009 | 回填方 |  | 1.名称:中砂、粗砂回填 2.密实度:密实度≥95% 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 81.17 |  | 24 | 1948.08
1675 | 040103001010 | 回填方 |  | 1.名称:原土回填 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 50.58 |  | 21.93 | 1109.22
1676 | 040103003005 | 余方弃置 |  | 1.名称:余方弃置 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 115.61 |  | 41.03 | 4743.48
|  | 景观雨水工程 | [6 empty] | 305694.7
1677 | 040501005005 | 塑料管 |  | 1.位置:室外 2.介质:雨水 3.材质:PVC-U平壁排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 571.91 |  | 32.78 | 18747.21
本页小计 | [8 empty] | 42616.37
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 259 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1678 | 040501005006 | 塑料管 |  | 1.位置:室外 2.介质:雨水 3.材质:HDPE双壁波纹管 环刚度等级为8KN/m 4.规格:DN200 5.连接形式:弹性密封橡胶圈承插连接 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 867.11 |  | 72.25 | 62648.7
1679 | 040501005007 | 塑料管 |  | 1.位置:室外 2.介质:雨水 3.材质:HDPE双壁波纹管 环刚度等级为8KN/m 4.规格:DN300 5.连接形式:弹性密封橡胶圈承插连接 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 270.39 |  | 114.29 | 30902.87
1680 | 040504003004 | 景观建议增设雨水井 |  | 1.景观建议增设雨水井 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 座 | 11 |  | 2318.15 | 25499.65
1681 | 040504010002 | 雨水口 |  | 1.名称:绿化雨水口 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 座 | 9 |  | 898.07 | 8082.63
1682 | 040504010003 | 铺装雨水口 |  | 1.名称:铺装雨水口 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 座 | 53 |  | 776.37 | 41147.61
1683 | 040504010004 | 排水沟检修口 |  | 1.名称:排水沟检修口 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 座 | 35 |  | 730.03 | 25551.05
1684 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.名称:种植池地漏 2.规格:DN100 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 87 |  | 87.08 | 7575.96
1685 | 040101002006 | 挖沟槽土方 |  | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:综合考虑 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 1572.66 |  | 9.77 | 15364.89
本页小计 | [8 empty] | 216773.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 260 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1686 | 050201004006 | 垫层 |  | 1.垫层材料种类:中砂、粗砂回填 2.密实度:密实度≥95% 3.垫层厚度:150mm 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 205.13 |  | 25.33 | 5195.94
1687 | 040103001011 | 回填方 |  | 1.名称:中砂、粗砂回填 2.密实度:密实度≥95% 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 562.99 |  | 24 | 13511.76
1688 | 040103001012 | 回填方 |  | 1.名称:原土回填 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 683.76 |  | 21.93 | 14994.86
1689 | 040103003006 | 余方弃置 |  | 1.名称:余方弃置 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 888.9 |  | 41.03 | 36471.57
|  | 景观电气工程 | [6 empty] | 256600.76
1690 | 050306004001 | 景观配电箱 SWAL1 |  | 1.名称:景观配电箱 2.编号:SWAL1 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 3491.34 | 3491.34
1691 | 050306004002 | 景观配电箱 SWAL2 |  | 1.名称:景观配电箱 2.编号:SWAL2 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 2 |  | 3891.34 | 7782.68
1692 | 030401004001 | 变压器 |  | 1.名称:变压器 2.规格:100W 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 379.97 | 379.97
1693 | 030401004002 | 水底灯变压器 |  | 1.名称:水底灯变压器 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 609.97 | 609.97
本页小计 | [8 empty] | 82438.09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 261 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1694 | 050306003001 | 涌泉灯意向图(七彩变色灯 RGB) |  | 1.名称:涌泉灯意向图(七彩变色灯 RGB) 2.灯具品种、规格:功率:LED 9W，色温:3000K，防水等级:IP68，输入电压:DC 12V，材质:压铸铝灯体,配半圆形或雷达形防眩光罩，规格:Φ180(H) 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 3 |  | 178.31 | 534.93
1695 | 030413012001 | 三头庭院灯 |  | 1.名称:三头庭院灯 2.规格:功率:3X30W，色温:3500K，防水等级:IP65，输入电压:AC 220V，材质:铝材,玻璃,氟碳漆喷涂,深灰色，规格:H=4M 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 21 |  | 1682.98 | 35342.58
1696 | 030413012002 | 三头庭院灯（保护性拆除及移位安装） |  | 1.名称:三头庭院灯（保护性拆除及移位安装） 2.规格:功率:3X30W，色温:3500K，防水等级:IP65，输入电压:AC 220V，材质:铝材,玻璃,氟碳漆喷涂,深灰色，规格:H=4M 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套
1697 | 030413012003 | 龟背灯 |  | 1.名称:龟背灯 2.规格:功率:LED 1W，色温:3000K，防水等级:IP67，材质:灯体为实心铝棒数控加工成型,表面采用特殊，抗腐蚀处理,钢化磨砂玻璃，规格:Φ32(H) 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 28 |  | 160.28 | 4487.84
本页小计 | [8 empty] | 40365.35
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 262 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1698 | 030413012004 | 埋地灯 |  | 1.名称:埋地灯 2.规格:功率/电压:6W/24V，光源:3000K LED，IP68 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 8 |  | 179.47 | 1435.76
1699 | 030413012005 | 乔木装饰灯 |  | 1.名称:乔木装饰灯 2.规格:功率:LED 1000W(一棵树)，色温:3000K，防水等级:IP68 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 55 |  | 27.02 | 1486.1
1700 | 040504001001 | 室外强电手孔井 |  | 1.名称:室外强电手孔井 2.种类、规格:600*600*640 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 座 | 25 |  | 558.24 | 13956
1701 | 030409001025 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 4769.74 |  | 16.03 | 76458.93
1702 | 030409001026 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 760.27 |  | 20.68 | 15722.38
1703 | 030409001027 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 596.35 |  | 26.04 | 15528.95
本页小计 | [8 empty] | 124588.12
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 263 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1704 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:BVV4 4.材质:铜芯 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 171.14 |  | 8.86 | 1516.3
1705 | 030412001018 | 配管 |  | 1.名称:塑料电线管 2.材质:PC 3.规格:32 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 1291.24 |  | 14.14 | 18258.13
1706 | 030412001019 | 配管 |  | 1.名称:塑料电线管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 4624.43 |  | 12.89 | 59608.9
|  | 儿童公园区域 | [6 empty] | 409939.54
|  | 景观水工程 | [6 empty] | 191820.79
|  | 景观给水工程 | [6 empty] | 58381.18
1707 | 031001008008 | 塑料管 |  | 1.材质:PVC-U硬聚氯乙烯塑料给水管 2.规格:DN65 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室外 5.介质:给水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 80 |  | 21.42 | 1713.6
1708 | 031001008009 | 塑料管 |  | 1.材质:PVC-U硬聚氯乙烯塑料给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室外 5.介质:给水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 70 |  | 20 | 1400
本页小计 | [8 empty] | 82496.93
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 264 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1709 | 031001008010 | 塑料管 |  | 1.材质:PVC-U硬聚氯乙烯塑料给水管 2.规格:DN40 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室外 5.介质:给水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 50 |  | 18.45 | 922.5
1710 | 031001008011 | 塑料管 |  | 1.材质:PVC-U硬聚氯乙烯塑料给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室外 5.介质:给水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 15 |  | 14.61 | 219.15
1711 | 031001008012 | 塑料管 |  | 1.材质:PVC-U硬聚氯乙烯塑料给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室外 5.介质:给水 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 66 |  | 12.6 | 831.6
1712 | 050306001003 | 雾森管道 |  | 1.材质:高压不锈钢管 2.规格:Φ15 3.连接形式:螺旋式连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 200 |  | 44.9 | 8980
1713 | 050306001004 | 雾森管道 |  | 1.材质:高压不锈钢管 2.规格:Φ10 3.连接形式:螺旋式连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 100 |  | 43.69 | 4369
1714 | 040504003005 | 阀门井 |  | 1.名称:阀门井 2.材质及规格:Φ700 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 座 | 1 |  | 2404.78 | 2404.78
本页小计 | [8 empty] | 17727.03
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 265 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1715 | 031002011003 | 水表组 |  | 1.名称:水表组 2.规格:DN65 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 组 | 1 |  | 3208.59 | 3208.59
1716 | 050104002003 | 快速接水栓 |  | 1.名称:快速接水栓 2.规格、型号:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 9 |  | 53.65 | 482.85
1717 | 050306005004 | 红宝石雾森喷头 |  | 1.设备品种:红宝石雾森喷头 2.设备规格、型号:CF-15R 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 93 |  | 39.84 | 3705.12
1718 | 050306005005 | 涌泉喷头 |  | 1.设备品种:涌泉喷头 2.设备规格、型号:3/4"(DN20)Q=2~5.0m/h 3.规格:H=0.2~0.35m P=50~100kpa 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 7 |  | 47.63 | 333.41
1719 | 050306005006 | 雾森主机 |  | 1.设备品种:雾森主机 2.设备规格、型号:4KW 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 1 |  | 14809.72 | 14809.72
1720 | 040101002007 | 挖沟槽土方 |  | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:综合考虑 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 257.9 |  | 9.77 | 2519.68
1721 | 050201004007 | 垫层 |  | 1.垫层材料种类:中砂、粗砂回填 2.密实度:密实度≥95% 3.垫层厚度:150mm 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 42.98 |  | 25.33 | 1088.68
本页小计 | [8 empty] | 26148.05
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 266 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1722 | 040103001013 | 回填方 |  | 1.名称:中砂、粗砂回填 2.密实度:密实度≥95% 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 113.6 |  | 24 | 2726.4
1723 | 040103001014 | 回填方 |  | 1.名称:原土回填 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 100.29 |  | 21.93 | 2199.36
1724 | 040103003007 | 余方弃置 |  | 1.名称:余方弃置 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 157.61 |  | 41.03 | 6466.74
|  | 景观排水工程 | [6 empty] | 41716.65
1725 | 040501005008 | 塑料管 |  | 1.位置:室外 2.介质:排水 3.材质:PVC-U平壁排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 70 |  | 32.78 | 2294.6
1726 | 040501005009 | 塑料管 |  | 1.位置:室外 2.介质:排水 3.材质:HDPE双壁波纹管 环刚度等级为8KN/m 4.规格:DN200 5.连接形式:弹性密封橡胶圈承插连接 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 50 |  | 72.25 | 3612.5
1727 | 040501005010 | 塑料管 |  | 1.位置:室外 2.介质:排水 3.材质:HDPE双壁波纹管 环刚度等级为8KN/m 4.规格:DN300 5.连接形式:弹性密封橡胶圈承插连接 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 78.62 |  | 114.29 | 8985.48
本页小计 | [8 empty] | 26285.08
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 267 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1728 | 030109001002 | 低压潜水泵 |  | 1.名称:低压潜水泵 2.型号:QIY-6SP8-2/600W 3.规格:Q=8m3/h H=9m P=0.6KW 4.减振装置形式、数量:减震器及设备支架制作及安装 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 2 |  | 3315.51 | 6631.02
1729 | 030109001003 | 低压潜水泵 |  | 1.名称:低压潜水泵 2.型号:QIY-4SP14-2/1200W 3.规格:Q=14m3/h H=10m P=1.2KW 4.减振装置形式、数量:减震器及设备支架制作及安装 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 3515.51 | 3515.51
1730 | 031002001006 | 闸阀 |  | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 1 |  | 188.57 | 188.57
1731 | 031002001007 | 闸阀 |  | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 1 |  | 600.14 | 600.14
1732 | 031002008002 | 软接头 |  | 1.名称:软接头 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 根 | 2 |  | 139.88 | 279.76
1733 | 031002008003 | 软接头 |  | 1.名称:软接头 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 根 | 1 |  | 153.77 | 153.77
本页小计 | [8 empty] | 11368.77
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 268 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1734 | 031002001008 | 止回阀 |  | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 2 |  | 211.33 | 422.66
1735 | 031002001009 | 止回阀 |  | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 1 |  | 268.94 | 268.94
1736 | 031002001010 | 蝶阀 |  | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 2 |  | 211.33 | 422.66
1737 | 031002001011 | 蝶阀 |  | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 1 |  | 276.01 | 276.01
1738 | 040504003006 | 景观建议增设污水井 |  | 1.景观建议增设污水井 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 座 | 2 |  | 2779.11 | 5558.22
1739 | 040101002008 | 挖沟槽土方 |  | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:综合考虑 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 156.4 |  | 9.77 | 1528.03
1740 | 050201004008 | 垫层 |  | 1.垫层材料种类:中砂、粗砂回填 2.密实度:密实度≥95% 3.垫层厚度:150mm 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 20.4 |  | 25.33 | 516.73
本页小计 | [8 empty] | 8993.25
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 269 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1741 | 040103001015 | 回填方 |  | 1.名称:中砂、粗砂回填 2.密实度:密实度≥95% 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 55.99 |  | 24 | 1343.76
1742 | 040103001016 | 回填方 |  | 1.名称:原土回填 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 68 |  | 21.93 | 1491.24
1743 | 040103003008 | 余方弃置 |  | 1.名称:余方弃置 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 88.4 |  | 41.03 | 3627.05
|  | 景观雨水工程 | [6 empty] | 91722.96
1744 | 040501005011 | 塑料管 |  | 1.位置:室外 2.介质:雨水 3.材质:PVC-U平壁排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 80 |  | 32.78 | 2622.4
1745 | 040501005012 | 塑料管 |  | 1.位置:室外 2.介质:雨水 3.材质:HDPE双壁波纹管 环刚度等级为8KN/m 4.规格:DN200 5.连接形式:弹性密封橡胶圈承插连接 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 125 |  | 72.25 | 9031.25
1746 | 040501005013 | 塑料管 |  | 1.位置:室外 2.介质:雨水 3.材质:HDPE双壁波纹管 环刚度等级为8KN/m 4.规格:DN300 5.连接形式:弹性密封橡胶圈承插连接 6.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 157.52 |  | 114.29 | 18002.96
1747 | 040504003007 | 景观建议增设雨水井 |  | 1.景观建议增设雨水井 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 座 | 7 |  | 2318.15 | 16227.05
本页小计 | [8 empty] | 52345.71
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 270 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1748 | 040504010005 | 雨水口 |  | 1.名称:绿化雨水口 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 座 | 28 |  | 898.07 | 25145.96
1749 | 040504010006 | 排水沟检修口 |  | 1.名称:排水沟检修口 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 座 | 1 |  | 730.03 | 730.03
1750 | 031003014002 | 给、排水附件 |  | 1.名称:种植池地漏 2.规格:DN100 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 8 |  | 87.08 | 696.64
1751 | 040101002009 | 挖沟槽土方 |  | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:综合考虑 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 333.52 |  | 9.77 | 3258.49
1752 | 050201004009 | 垫层 |  | 1.垫层材料种类:中砂、粗砂回填 2.密实度:密实度≥95% 3.垫层厚度:150mm 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 43.5 |  | 25.33 | 1101.86
1753 | 040103001017 | 回填方 |  | 1.名称:中砂、粗砂回填 2.密实度:密实度≥95% 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 166.32 |  | 24 | 3991.68
1754 | 040103001018 | 回填方 |  | 1.名称:原土回填 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 145.01 |  | 21.93 | 3180.07
1755 | 040103003009 | 余方弃置 |  | 1.名称:余方弃置 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m3 | 188.51 |  | 41.03 | 7734.57
|  | 景观电气工程 | [6 empty] | 218118.75
1756 | 050306004003 | 景观配电箱 SWAL1 |  | 1.名称:景观配电箱 2.编号:SWAL1 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 3491.34 | 3491.34
本页小计 | [8 empty] | 49330.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 271 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1757 | 030401004003 | 变压器 |  | 1.名称:变压器 2.规格:100W 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 379.97 | 379.97
1758 | 030401004004 | 变压器 |  | 1.名称:变压器 2.规格:AC220/DC12V 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 192.97 | 192.97
1759 | 030401004005 | 变压器 |  | 1.名称:变压器 2.规格:AC220/DC24V 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 279.97 | 279.97
1760 | 050306003002 | 涌泉灯意向图(七彩变色灯 RGB) |  | 1.名称:涌泉灯意向图(七彩变色灯 RGB) 2.灯具品种、规格:功率:LED 9W，色温:3000K，防水等级:IP68，输入电压:DC 12V，材质:压铸铝灯体,配半圆形或雷达形防眩光罩，规格:Φ180(H) 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 7 |  | 178.31 | 1248.17
1761 | 030413012006 | 三头庭院灯 |  | 1.名称:三头庭院灯 2.规格:功率:3X30W，色温:3500K，防水等级:IP65，输入电压:AC 220V，材质:铝材,玻璃,氟碳漆喷涂,深灰色，规格:H=4M 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 14 |  | 1682.98 | 23561.72
1762 | 030413012007 | 龟背灯 |  | 1.名称:龟背灯 2.规格:功率:LED 1W，色温:3000K，防水等级:IP67，材质:灯体为实心铝棒数控加工成型,表面采用特殊，抗腐蚀处理,钢化磨砂玻璃，规格:Φ32(H) 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 105 |  | 160.28 | 16829.4
本页小计 | [8 empty] | 42492.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 272 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1763 | 030413012008 | 绑树灯 |  | 1.名称:绑树灯 2.规格:功率/电压:2X15W 220V，光源:3000K LED，IP66 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 36 |  | 162.3 | 5842.8
1764 | 030413012009 | 三头高杆灯 |  | 1.名称:三头高杆灯H=8m 2.规格:功率/电压:3X80W 220V，光源:4000K LED，IP66 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 17 |  | 4395.23 | 74718.91
1765 | 030413012010 | 三头水波纹投射灯 |  | 1.名称:三头水波纹投射灯H=8m 2.规格:功率/电压:3X80W 220V，IP66 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 3 |  | 4435.76 | 13307.28
1766 | 040504001002 | 室外强电手孔井 |  | 1.名称:室外强电手孔井 2.种类、规格:600*600*640 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 座 | 3 |  | 558.24 | 1674.72
1767 | 030409001028 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 2500 |  | 16.03 | 40075
1768 | 030409001029 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:JHS-2*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 150 |  | 14.47 | 2170.5
本页小计 | [8 empty] | 137789.21
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 273 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1769 | 030412001020 | 配管 |  | 1.名称:塑料电线管 2.材质:PC 3.规格:32 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 150 |  | 14.14 | 2121
1770 | 030412001021 | 配管 |  | 1.名称:塑料电线管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 2500 |  | 12.89 | 32225
|  | 百年东街-泛光照明工程 | [6 empty] | 3035032.28
|  | 泛光照明工程 | [6 empty] | 3035032.28
1771 | 030413012011 | 洗墙灯 |  | 1.名称:洗墙灯 2.规格:DC24V/36W/RGBW/DMX512/IP65/L=1000mm 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 1800 |  | 186.48 | 335664
1772 | 030413012012 | 洗墙灯 |  | 1.名称:洗墙灯 2.规格:DC24V/18W/RGBW/DMX512/IP65/L=500mm 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 120 |  | 186.48 | 22377.6
1773 | 030413012013 | 洗墙灯 |  | 1.名称:洗墙灯 2.规格:DC24V/12W/RGBW/DMX512/IP65/L=300mm 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 60 |  | 186.48 | 11188.8
1774 | 030413012014 | 壁灯 |  | 1.名称:壁灯 2.规格:AC220V/20W/3000K/DMX512/IP65 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 540 |  | 121.57 | 65647.8
本页小计 | [8 empty] | 469224.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 274 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1775 | 030413012024 | 壁灯 |  | 1.名称:壁灯 2.规格:AC220V/30W/3000K/DMX512/IP65 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 750 |  | 131.67 | 98752.5
1776 | 030506010001 | 投影机 |  | 1.名称:投影机 2.规格:AC220V/1530W/21000流明/DMX512/IP65/配安全锁的电源线 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 4.2套投影机恒温箱（含立杆H=4m，投影机配套定制） | 台 | 3 |  | 370084.07 | 1110252.21
1777 | 030413012015 | 庭院灯 |  | 1.名称:庭院灯 2.规格:AC220V/60W/120%%d/3000K/ON/OFF/IP65/杆高3.5m,含基础 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套
1778 | 030413012016 | LED灯带 |  | 1.名称:LED灯带 2.规格:DC24V/10W/3000K/ON-OFF/IP44/含铝槽或可弯曲不锈钢槽 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 2500 |  | 79.74 | 199350
1779 | 030413012017 | 满天星灯串 |  | 1.名称:满天星灯串 2.规格:DC24V/10W/3000K/ON-OFF/IP44 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 300 |  | 25.45 | 7635
本页小计 | [8 empty] | 1415989.71
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 275 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1780 | 030413012018 | 装饰灯 |  | 1.名称:装饰灯 2.规格:AC220V/15W/3000K/ON-OFF/IP44 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套
1781 | 030413012026 | 装饰灯 |  | 1.名称:格栅灯 2.规格:AC220V/30W/3000K/ON-OFF/IP44 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 2300 |  | 108.73 | 250079
1782 | 030413012019 | 装饰吊灯 |  | 1.名称:装饰吊灯 2.规格:AC220V/15W/3000K/ON-OFF/IP44 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套
1783 | 030413012020 | 投光灯 |  | 1.名称:投光灯 2.规格:DC24V/24W/RGBW/24°/DMX512/IP65 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 20 |  | 165.9 | 3318
1784 | 030413012021 | 图案灯 |  | 1.名称:图案灯 2.规格:AC220V/100W/RGBW/24°/DMX512/IP65 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 6 |  | 220.39 | 1322.34
1785 | 030413012025 | 图案灯 |  | 1.名称:丁达尔效果灯 2.规格:AC220V/200W/RGBW/24°/DMX512/IP65 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 8 |  | 1023.34 | 8186.72
本页小计 | [8 empty] | 262906.06
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 276 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1786 | 030413012022 | 图案灯 |  | 1.名称:图案灯 2.规格:AC220V/25W/3000K/120°/ON/OFF/IP65 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套
1787 | 030413012023 | 瓦楞灯 |  | 1.名称:瓦楞灯 2.规格:DC24V/3W/3000K/24°/ON-OFF/IP65 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 3500 |  | 51.29 | 179515
1788 | 030402011032 | 泛光照明配电箱 |  | 1.名称:泛光照明配电箱 2.型号:内置元器件详见系统图 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 10 |  | 4191.34 | 41913.4
1789 | 030404014001 | 主控器 |  | 1.名称:主控器 2.规格:DMX主控器 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 5926.74 | 5926.74
1790 | 030404014002 | 分控器 |  | 1.名称:分控器 2.规格:DMX512-8端口分控器 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 23 |  | 3667.36 | 84349.28
1791 | 030404014003 | 控制箱 |  | 1.名称:控制箱 2.规格:参考净尺寸:400x300x200mm,IP54,材质304不锈钢 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 9 |  | 1073.33 | 9659.97
1792 | 030501005001 | 控制机柜 |  | 1.名称:控制机柜 2.规格:参考尺寸:600x800x2000mm,42U室内标准机柜 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 2593.47 | 2593.47
本页小计 | [8 empty] | 323957.86
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 277 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1793 | 030501005002 | 控制机柜 |  | 1.名称:控制机柜 2.规格:参考尺寸:500x600x450mm,IP54,不锈钢材质,9U室外标准机柜, 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 7 |  | 1830.85 | 12815.95
1794 | 030501015001 | 24口交换机 |  | 1.名称:24口交换机 2.规格:24口千兆三层网管型交换机 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 2 |  | 3627.3 | 7254.6
1795 | 030501003001 | 控台 |  | 1.名称:控台 2.规格:2个DMX输出, 1个DMX输入(可设置为输出),连接扩展器,最高可支持65536个通道参数 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 98117.76 | 98117.76
1796 | 030501008001 | 通道拓展器 |  | 1.名称:通道拓展器 2.规格:网络转DMX数据处理器 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 6 |  | 2225.23 | 13351.38
1797 | 030505004001 | 信号放大器 |  | 1.名称:信号放大器 2.规格:集信号分配,隔离及放大于一体,配置8个DMX输出口的DMX512信号放大器 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 7 |  | 1340.6 | 9384.2
1798 | 030501002001 | 总控电脑 |  | 1.名称:总控电脑 2.规格:配置不低于:I7/16G/512GB硬盘/独立显卡/Windows操作系统,双网口机架式主机 含22寸显示器,鼠标及键盘 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 9316.22 | 9316.22
本页小计 | [8 empty] | 150240.11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 278 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1799 | 030502003001 | 超六类屏蔽网线 |  | 1.名称:超六类屏蔽网线 2.规格:FTP-6e 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 200 |  | 5.67 | 1134
1800 | 030502003002 | 超五类屏蔽网线 |  | 1.名称:超五类屏蔽网线 2.规格:FTP-5e 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 4500 |  | 5.1 | 22950
1801 | 030502005001 | 室外8芯单模光纤 |  | 1.名称:室外8芯单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 1500 |  | 8.03 | 12045
1802 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVVSP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 1000 |  | 8.35 | 8350
1803 | 030412006003 | 防水接线盒 |  | 1.名称:X86型防水接线盒 2.安装形式:暗装 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 100 |  | 9.72 | 972
1804 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 170 |  | 20.68 | 3515.6
1805 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 12000 |  | 16.03 | 192360
本页小计 | [8 empty] | 241326.6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 279 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1806 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZR-RVV-2*4 4.材质:铜芯 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 3005 |  | 9.97 | 29959.85
1807 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 2255 |  | 14.96 | 33734.8
1808 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 1315 |  | 10.47 | 13768.05
1809 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:仿树藤管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 70 |  | 36.06 | 2524.2
本页小计 | [8 empty] | 79986.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 280 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1810 | 030501023001 | 总控软件 |  | 1.名称:总控软件 2.规格:1.城市亮化集成控制平台软件,网络监控、场景、灯光、定时、管理,授权控制管理,逻辑控制管理、触发等等的集成控制软件; 2.“一套软件操作”所有系统,如强电系统、DMX系统、音乐、灯光秀、雾森系统、喷泉系统等等; 3.“一键快速控制”所有系统,“一键” 同时控制不同区域、不同建筑的多种系统互动和联动,形成夜景表演智能联动; 4.具备地理信息位置显示功能,并可通过地图点击操作、快速显示各节点的设备状态和场景模式; 5.进行定时设置,建立日、周、月、季、年的周期性任务运行计划,实现任意时刻的场景自动播放。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 1 |  | 86149.53 | 86149.53
1811 | 030502006001 | 光纤收发器 |  | 1.名称:光纤收发器 2.规格:一光两电单模光纤收发器,含尾纤盒及跳线 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 条 | 30 |  | 580.72 | 17421.6
1812 | 030501019001 | 投影机服务器 |  | 1.名称:投影机服务器 2.规格:配置不低于:I7/16G/512GB硬盘/独立显卡/Windows操作系统,双网口机架式主机 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 9316.22 | 9316.22
本页小计 | [8 empty] | 112887.35
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 281 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1813 | 030501019002 | 灯光服务器 |  | 1.名称:灯光服务器 2.规格:配置不低于:I7/16G/512GB硬盘/独立显卡/Windows操作系统,双网口机架式主机 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 9316.22 | 9316.22
1814 | 030502008001 | 光纤融纤架 |  | 1.名称:光纤融纤架 2.规格:48口光纤融纤架 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 架 | 1 |  | 1207.65 | 1207.65
1815 | 030501010001 | 4G路由器 |  | 1.名称:4G路由器 2.规格:4G路由器含4G网卡 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 572.42 | 572.42
1816 | 030501015002 | 8口交换机 |  | 1.名称:8口交换机 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 1763.2 | 1763.2
|  | 百年东街-智能化系统工程（地上部分） | [6 empty] | 2911504.88
|  | A组团智能化 | [6 empty] | 592022
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 374176.74
|  | 光纤入户 | [6 empty] | 86509.53
1817 | 030507002001 | 智能家居系统设备 |  | 1.名称:家居信息箱 2.规格:ABS塑胶门,钣金箱体;正面布线。含:ONU、路由器安装支架;入户光纤盘;电源模块。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 76 |  | 362.88 | 27578.88
本页小计 | [8 empty] | 40438.37
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 282 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1818 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 |  | 1.名称:24芯光纤分纤箱 2.规格:24芯配线箱;箱体采用优质冷轧钢板材质,具有机械强度好、并有较好的防尘防水和防腐性能;皮线光缆固定采用固定结构熔接盘,抗拉脱力好,在采用现场连接器成端时提供一定的皮缆盘绕空间;挂墙安装;符合通管局验收要求。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 6 |  | 472.06 | 2832.36
1819 | 030502005002 | 光缆 |  | 1.名称:24芯单模光纤 2.规格:24芯室内单模光缆(G.652D);有一定的防鼠功能;具有良好的抗压,优良的抗弯性能;护套防火等级不低于B2级。 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 82.72 |  | 11.54 | 954.59
1820 | 030502005003 | 光缆 |  | 1.名称:入户皮线光缆 2.类别:WDZ-GJXH-2B1 3.规格:采用G.657小弯曲半径光纤;可以采用熔接、冷接方式熔纤外,还可以采用快速现场连接头的方式连接;有一定的防鼠功能;具有良好的抗压,优良的抗弯性能;护套为低烟,无卤,阻燃,环保材料; 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 6080 |  | 7.01 | 42620.8
本页小计 | [8 empty] | 46407.75
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 283 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1821 | 030412001024 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 1140 |  | 10.47 | 11935.8
1822 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70*70 3.部位:砖结构 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 22.8 |  | 25.75 | 587.1
|  | 智能化专网综合布线系统 | [6 empty] | 287667.21
1823 | 030502008002 | 配线架 |  | 1.名称:24口6类非屏蔽配线架 2.规格:1U24口,自带理线器及信息模块;19英寸机柜式安装,支持22-26AWG;T568A或B;含数据或语音标签 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 架 | 11 |  | 826.15 | 9087.65
1824 | 030502015001 | 线管理器 |  | 1.名称:理线架 2.规格:1U 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 11 |  | 54.74 | 602.14
1825 | 030502007001 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:6类网络跳线 2.规格:满足TIA/EIA以及ISO/IEC6类规格要求。多股铜芯绞合的软跳线设计,跳线长度3米。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 条 | 264 |  | 33.6 | 8870.4
1826 | 030502008003 | 配线架 |  | 1.名称:12口光纤配线架 2.规格:1U12口,自带耦合器,尾纤跳线,支持预端接或现场熔接的端接安装方式。提供LC、FC等多种连接器连接。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 架 | 11 |  | 516.79 | 5684.69
本页小计 | [8 empty] | 36767.78
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 284 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1827 | 030502005004 | 光缆 |  | 1.名称:12芯单模光纤 2.规格:12芯室内/外单模光缆;有一定的防鼠功能;具有良好的抗压,优良的抗弯性能;护套防火等级不低于B2级。 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 138.08 |  | 8.64 | 1193.01
1828 | 030501005003 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:9U网络壁挂机柜 2.规格:500mmx600mmx450mm;主体材质:优质冷轧钢板;单开高密平板六角网孔门;机柜含8位PDU电源排插1套;3块固定层板;4个风扇;配套安装支架。防护等级IP20。 3.安装方式:壁挂 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 11 |  | 844.9 | 9293.9
1829 | 030412002008 | 线槽 |  | 1.名称:智能化热镀锌线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR-200*100 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 1760.76 |  | 130.96 | 230589.13
1830 | 031301005025 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.规格:型钢综合考虑、包含刷油、除锈 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 710.76 |  | 31.44 | 22346.29
|  | 信息网络系统 | [6 empty] | 37903.91
|  | 智能化专网 | [6 empty] | 37903.91
本页小计 | [8 empty] | 263422.33
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 285 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1831 | 030501015003 | 交换机 |  | 1.名称:24口POE接入交换机 2.规格:接口类型:24个10/100/1000base-T自适应以太网端口,24口交换机≥ 4个SFP口;支持链路聚合:支持GE端口聚合、支持虚拟化。支持堆叠或级联;管理和维护:SNMPV1/V2/V3;RMON,SSH;以太网端口支持接口模式配置。交换容量≥336Gbps,包转发速率≥144Mpps;≥24个电口支持POE和POE+远程供电,整机POE功率输出≥370W 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 11 |  | 3445.81 | 37903.91
|  | 视频监控系统 | [6 empty] | 179941.35
本页小计 | [8 empty] | 37903.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 286 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1832 | 030506010002 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:彩色枪型摄像机(室内) 2.规格:200万1/2.7"CMOS智能全彩筒型网络摄像机全彩级高灵敏度感器,F1.0超大光圈镜头,为智能应用提供更清晰的视频流输入,全面提升智能业务处理的准确度Smart侦测:10项事件检测,3项异常检测最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.0,AGCON),0LuxwithLight宽动态:120dB景深范围:2.8mm:1.5m~∞;4mm:1.9m~∞;6mm:4.5m~∞焦距&视场角:2.8mm,水平视场角:106.7°,垂直视场角:55.5°,对角视场角:126.5°4mm,水平视场角:83.6°,垂直视场角:44.6°,对角视场角:99.1°6mm,水平视场角:54.6°,垂直视场角:29.9°,对角视场角:66.3°补光距离:最远可达30m防补光过曝:支持补光灯类型:柔光灯最大图像尺寸:1920X1080视频压缩标准:主码流:H.265/H.264网络存储:NAS(NFS,SMB/CIFS均支持);支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡(最大256GB) 3.安装方式:墙面壁挂安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 32 |  | 708.77 | 22680.64
本页小计 | [8 empty] | 22680.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 287 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1833 | 030506010003 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:彩色枪型摄像机(室外) 2.规格:1、200万1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机 2、内置至少一颗GPU芯片,支持1.5T算力、50MB系统内存、600MB智能内存、2048MBEMMC存储资源共享 3、图像尺寸:1920X1080;视频压缩标准:主码流:H.265/H.264; 4、补光距离:红外光最远可达50m,白光最远可达30m 5、可配套线上应用商城和管理平台,对智能应用进行安装、卸载、升级,并可导入第三方智能应用,支持第三方智能应用,共享算力、内存、存储等设备资源 6、支持智能模块加载,加载过程中不需要重启样机,视频画面不丢失(需提供公安部所属检测机构出具的检验报告关键页复印件证明) 7、可通过IE浏览器对智能算法或APP 进行删除、导入、升级更新,更新过程中无需重启样机,视频画面不丢失。(需提供公安部所属检测机构出具的检验报告关键页复印件证明) 8、支持多种行为分析侦测和异常侦测,支持智能警戒,支持联动声音报警9、支持音频异常侦测,音频抖升侦测,音频抖降侦测 10、支持显示查看APP相关信息,包括版本、厂商、占 用系统内容、占用智能内存、占用FLASH大小、许可证管理信息、权限配置信息、APP介绍、免责声明等。11、支持许可证导入检验,设备中可存储导入50个许可证,第三 | 台 | 10 |  | 914.61 | 9146.1
本页小计 | [8 empty] | 9146.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 288 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
方智能APP只有在许可证有效期内才能正常导入使用12、防护:IP66 3.安装方式:室外立杆支架安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
本页小计 | [8 empty] | 9146.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 289 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1834 | 030506010004 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:彩色半球形摄像机 2.规格:200万星光级1/2.7"CMOS智能半球型网络摄像机智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测支持联动声音报警人脸抓拍:支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸抓拍支持白光和混光补光最低照度:彩色:0.002Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR宽动态:120dB调节角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360°焦距&视场角:2.8mm,水平视场角:102°,垂直视场角:54°,对角线视场角:120°4mm水平视场角:81°,垂直视场角:43°,对角线视场角:97°6mm水平视场角:51°,垂直视场角:27°,对角线视场角:59°8mm水平视场角:38°,垂直视场角:21°,对角线视场角:44°补光:白光距离:智能警戒:20m混光距离:智能警戒:30m人脸抓拍:2.8mm:1~1.5m,4mm:1.5~2.5m,6mm:2~3.5m,8mm:3~5m波长范围:750nm+白光混光防补光过曝:支持 3.安装方式:吸顶明装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 38 |  | 729.64 | 27726.32
本页小计 | [8 empty] | 27726.32
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 290 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1835 | 030506010005 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:客流监控摄像机 2.规格:人数统计模式:a)人员统计:支持实时报警,人数变化报警和拥堵等级变化报警,并支持人数异常和停留时间异常报警,b)异常行为检测:支持离岗检测,以及在离岗检测报警,c)区域关注度:支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传,并支持区域人数分析和队列状态分析展示,d)热度图:支持设备上报和平台查询方式获取信息,并支持上报伪彩图背景大图鳞镜补光:采用隐藏式灯珠设计,通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光,见光不见灯。增加发光面积,降低聚光效果,补光柔和均匀图像相关:支持200万像素@60fps实时帧率,图像更流畅;支持透雾,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求Smart录像:支持断网续传功能保证录像不丢失,配合SmartNVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放,Smart编码:支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持Smart265编码传感器类型:1/2.7"逐行扫描CMOS最低照度:彩色:0.005Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithLight黑白:0.0002Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR焦距&视场角:2.7~13.5mm:水平视场角:93.5°~28.7°,垂直视场角:50°~16.2°,对角视场角:110.4°~32.9°补光灯类型:红外(850nm反射式补光)补光距离: | 台 | 61 |  | 1008.77 | 61534.97
本页小计 | [8 empty] | 61534.97
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 291 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
红外最远可达30m主码流帧率分辨率:普通监控下:P制:50fps(1920X1080,1280X960,1280X720)N制:60fps(1920X1080,1280X960,1280X720)智能模式下:P制:25fps(1920X1080,1280X960,1280X720)视频压缩标准:主码流:H.265+/H.265/H.264/H.264+子码流:MJPEG/H.265/H.264第三码流:H.265/H.264网络传输类型:有线宽动态:120dB 3.安装方式:吸顶明装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
1836 | 030506010006 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:枪型摄像机安装支架 2.规格:铝合金;白色;最大承重1.0kg;壁装或吊装; 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 42 |  | 221.05 | 9284.1
1837 | 030502003003 | 双绞线缆 |  | 1.名称:网线 2.规格:WDZ-UTP6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 6710.42 |  | 5.67 | 38048.08
1838 | 030412001025 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 250 |  | 14.96 | 3740
本页小计 | [8 empty] | 51072.18
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 292 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1839 | 030412001026 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 619.23 |  | 10.47 | 6483.34
1840 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70*70 3.部位:砖结构 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 50.4 |  | 25.75 | 1297.8
|  | B组团智能化 | [6 empty] | 413381.51
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 296619.76
|  | 光纤入户 | [6 empty] | 54234.66
1841 | 030507002002 | 智能家居系统设备 |  | 1.名称:家居信息箱 2.规格:ABS塑胶门,钣金箱体;正面布线。含:ONU、路由器安装支架;入户光纤盘;电源模块。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 33 |  | 362.88 | 11975.04
1842 | 030502001002 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 |  | 1.名称:24芯光纤分纤箱 2.规格:24芯配线箱;箱体采用优质冷轧钢板材质,具有机械强度好、并有较好的防尘防水和防腐性能;皮线光缆固定采用固定结构熔接盘,抗拉脱力好,在采用现场连接器成端时提供一定的皮缆盘绕空间;挂墙安装;符合通管局验收要求。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 3 |  | 472.06 | 1416.18
本页小计 | [8 empty] | 21172.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 293 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1843 | 030502005005 | 光缆 |  | 1.名称:24芯单模光纤 2.规格:24芯室内单模光缆(G.652D);有一定的防鼠功能;具有良好的抗压,优良的抗弯性能;护套防火等级不低于B2级。 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 61.21 |  | 11.54 | 706.36
1844 | 030502005006 | 光缆 |  | 1.名称:入户皮线光缆 2.类别:WDZ-GJXH-2B1 3.规格:采用G.657小弯曲半径光纤;可以采用熔接、冷接方式熔纤外,还可以采用快速现场连接头的方式连接;有一定的防鼠功能;具有良好的抗压,优良的抗弯性能;护套为低烟,无卤,阻燃,环保材料; 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 4950 |  | 7.01 | 34699.5
1845 | 030412001027 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 495 |  | 10.47 | 5182.65
1846 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70*70 3.部位:砖结构 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 9.9 |  | 25.75 | 254.93
|  | 智能化专网综合布线系统 | [6 empty] | 242385.1
本页小计 | [8 empty] | 40843.44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 294 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1847 | 030502008004 | 配线架 |  | 1.名称:24口6类非屏蔽配线架 2.规格:1U24口,自带理线器及信息模块;19英寸机柜式安装,支持22-26AWG;T568A或B;含数据或语音标签 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 架 | 8 |  | 826.15 | 6609.2
1848 | 030502015002 | 线管理器 |  | 1.名称:理线架 2.规格:1U 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 8 |  | 54.74 | 437.92
1849 | 030502007002 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:6类网络跳线 2.规格:满足TIA/EIA以及ISO/IEC6类规格要求。多股铜芯绞合的软跳线设计,跳线长度3米。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 条 | 8 |  | 33.6 | 268.8
1850 | 030502008005 | 配线架 |  | 1.名称:12口光纤配线架 2.规格:1U12口,自带耦合器,尾纤跳线,支持预端接或现场熔接的端接安装方式。提供LC、FC等多种连接器连接。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 架 | 8 |  | 516.79 | 4134.32
1851 | 030502005007 | 光缆 |  | 1.名称:12芯单模光纤 2.规格:12芯室内/外单模光缆;有一定的防鼠功能;具有良好的抗压,优良的抗弯性能;护套防火等级不低于B2级。 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 360.54 |  | 8.64 | 3115.07
本页小计 | [8 empty] | 14565.31
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 295 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1852 | 030501005004 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:9U网络壁挂机柜 2.规格:500mmx600mmx450mm;主体材质:优质冷轧钢板;单开高密平板六角网孔门;机柜含8位PDU电源排插1套;3块固定层板;4个风扇;配套安装支架。防护等级IP20。 3.安装方式:壁挂 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 8 |  | 844.9 | 6759.2
1853 | 030412002009 | 线槽 |  | 1.名称:智能化热镀锌线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR-200*100 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 1539 |  | 130.96 | 201547.44
1854 | 031301005026 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.规格:型钢综合考虑、包含刷油、除锈 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 621.24 |  | 31.41 | 19513.15
|  | 信息网络系统 | [6 empty] | 27566.48
|  | 智能化专网 | [6 empty] | 27566.48
本页小计 | [8 empty] | 227819.79
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 296 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1855 | 030501015004 | 交换机 |  | 1.名称:24口POE接入交换机 2.规格:接口类型:24个10/100/1000base-T自适应以太网端口,24口交换机≥ 4个SFP口;支持链路聚合:支持GE端口聚合、支持虚拟化。支持堆叠或级联;管理和维护:SNMPV1/V2/V3;RMON,SSH;以太网端口支持接口模式配置。交换容量≥336Gbps,包转发速率≥144Mpps;≥24个电口支持POE和POE+远程供电,整机POE功率输出≥370W 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 8 |  | 3445.81 | 27566.48
|  | 视频监控系统 | [6 empty] | 89195.27
本页小计 | [8 empty] | 27566.48
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 297 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1856 | 030506010007 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:彩色枪型摄像机(室内) 2.规格:200万1/2.7"CMOS智能全彩筒型网络摄像机全彩级高灵敏度感器,F1.0超大光圈镜头,为智能应用提供更清晰的视频流输入,全面提升智能业务处理的准确度Smart侦测:10项事件检测,3项异常检测最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.0,AGCON),0LuxwithLight宽动态:120dB景深范围:2.8mm:1.5m~∞;4mm:1.9m~∞;6mm:4.5m~∞焦距&视场角:2.8mm,水平视场角:106.7°,垂直视场角:55.5°,对角视场角:126.5°4mm,水平视场角:83.6°,垂直视场角:44.6°,对角视场角:99.1°6mm,水平视场角:54.6°,垂直视场角:29.9°,对角视场角:66.3°补光距离:最远可达30m防补光过曝:支持补光灯类型:柔光灯最大图像尺寸:1920X1080视频压缩标准:主码流:H.265/H.264网络存储:NAS(NFS,SMB/CIFS均支持);支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡(最大256GB) 3.安装方式:墙面壁挂 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 11 |  | 708.77 | 7796.47
本页小计 | [8 empty] | 7796.47
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 298 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1857 | 030506010008 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:彩色枪型摄像机(室外) 2.规格:1、200万1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机 2、内置至少一颗GPU芯片,支持1.5T算力、50MB系统内存、600MB智能内存、2048MBEMMC存储资源共享 3、图像尺寸:1920X1080;视频压缩标准:主码流:H.265/H.264; 4、补光距离:红外光最远可达50m,白光最远可达30m 5、可配套线上应用商城和管理平台,对智能应用进行安装、卸载、升级,并可导入第三方智能应用,支持第三方智能应用,共享算力、内存、存储等设备资源 6、支持智能模块加载,加载过程中不需要重启样机,视频画面不丢失(需提供公安部所属检测机构出具的检验报告关键页复印件证明) 7、可通过IE浏览器对智能算法或APP 进行删除、导入、升级更新,更新过程中无需重启样机,视频画面不丢失。(需提供公安部所属检测机构出具的检验报告关键页复印件证明) 8、支持多种行为分析侦测和异常侦测,支持智能警戒,支持联动声音报警9、支持音频异常侦测,音频抖升侦测,音频抖降侦测 10、支持显示查看APP相关信息,包括版本、厂商、占 用系统内容、占用智能内存、占用FLASH大小、许可证管理信息、权限配置信息、APP介绍、免责声明等。11、支持许可证导入检验,设备中可存储导入50个许可证,第三 | 台 | 9 |  | 914.61 | 8231.49
本页小计 | [8 empty] | 8231.49
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 299 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
方智能APP只有在许可证有效期内才能正常导入使用12、防护:IP66 3.安装方式:室外立杆支架安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
本页小计 | [8 empty] | 8231.49
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 300 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1858 | 030506010009 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:彩色半球形摄像机 2.规格:200万星光级1/2.7"CMOS智能半球型网络摄像机智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测支持联动声音报警人脸抓拍:支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸抓拍支持白光和混光补光最低照度:彩色:0.002Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR宽动态:120dB调节角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360°焦距&视场角:2.8mm,水平视场角:102°,垂直视场角:54°,对角线视场角:120°4mm水平视场角:81°,垂直视场角:43°,对角线视场角:97°6mm水平视场角:51°,垂直视场角:27°,对角线视场角:59°8mm水平视场角:38°,垂直视场角:21°,对角线视场角:44°补光:白光距离:智能警戒:20m混光距离:智能警戒:30m人脸抓拍:2.8mm:1~1.5m,4mm:1.5~2.5m,6mm:2~3.5m,8mm:3~5m波长范围:750nm+白光混光防补光过曝:支持 3.安装方式:吸顶明装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 37 |  | 729.64 | 26996.68
本页小计 | [8 empty] | 26996.68
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 301 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1859 | 030506010010 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:客流监控摄像机 2.规格:人数统计模式:a)人员统计:支持实时报警,人数变化报警和拥堵等级变化报警,并支持人数异常和停留时间异常报警,b)异常行为检测:支持离岗检测,以及在离岗检测报警,c)区域关注度:支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传,并支持区域人数分析和队列状态分析展示,d)热度图:支持设备上报和平台查询方式获取信息,并支持上报伪彩图背景大图鳞镜补光:采用隐藏式灯珠设计,通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光,见光不见灯。增加发光面积,降低聚光效果,补光柔和均匀图像相关:支持200万像素@60fps实时帧率,图像更流畅;支持透雾,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求Smart录像:支持断网续传功能保证录像不丢失,配合SmartNVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放,Smart编码:支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持Smart265编码传感器类型:1/2.7"逐行扫描CMOS最低照度:彩色:0.005Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithLight黑白:0.0002Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR焦距&视场角:2.7~13.5mm:水平视场角:93.5°~28.7°,垂直视场角:50°~16.2°,对角视场角:110.4°~32.9°补光灯类型:红外(850nm反射式补光)补光距离: | 台 | 33 |  | 1008.77 | 33289.41
本页小计 | [8 empty] | 33289.41
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 302 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
红外最远可达30m主码流帧率分辨率:普通监控下:P制:50fps(1920X1080,1280X960,1280X720)N制:60fps(1920X1080,1280X960,1280X720)智能模式下:P制:25fps(1920X1080,1280X960,1280X720)视频压缩标准:主码流:H.265+/H.265/H.264/H.264+子码流:MJPEG/H.265/H.264第三码流:H.265/H.264网络传输类型:有线宽动态:120dB 3.安装方式:吸顶明装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
1860 | 030506010011 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:枪型摄像机安装支架 2.规格:铝合金;白色;最大承重1.0kg;壁装或吊装; 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 20 |  | 221.05 | 4421
1861 | 030502003004 | 双绞线缆 |  | 1.名称:网线 2.规格:WDZ-UTP6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 1072.01 |  | 5.67 | 6078.3
1862 | 030412001028 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 50 |  | 14.96 | 748
本页小计 | [8 empty] | 11247.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 303 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1863 | 030412001029 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 101.95 |  | 10.47 | 1067.42
1864 | 031301001006 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70*70 3.部位:砖结构 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 22 |  | 25.75 | 566.5
|  | C组团智能化 | [6 empty] | 490201.84
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 338233.44
|  | 光纤入户 | [6 empty] | 103697.69
1865 | 030507002003 | 智能家居系统设备 |  | 1.名称:家居信息箱 2.规格:ABS塑胶门,钣金箱体;正面布线。含:ONU、路由器安装支架;入户光纤盘;电源模块。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 70 |  | 362.88 | 25401.6
1866 | 030502001003 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 |  | 1.名称:36芯光缆配线箱 2.规格:36芯配线箱;箱体采用优质冷轧钢板材质,具有机械强度好、并有较好的防尘防水和防腐性能;皮线光缆固定采用固定结构熔接盘,抗拉脱力好,在采用现场连接器成端时提供一定的皮缆盘绕空间;挂墙安装;符合通管局验收要求。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 2 |  | 561.44 | 1122.88
本页小计 | [8 empty] | 28158.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 304 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1867 | 030502001004 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 |  | 1.名称:24芯光缆配线箱 2.规格:24芯配线箱;箱体采用优质冷轧钢板材质,具有机械强度好、并有较好的防尘防水和防腐性能;皮线光缆固定采用固定结构熔接盘,抗拉脱力好,在采用现场连接器成端时提供一定的皮缆盘绕空间;挂墙安装;符合通管局验收要求。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 2 |  | 472.06 | 944.12
1868 | 030502005008 | 光缆 |  | 1.名称:36芯单模光纤 2.规格:36芯室内单模光缆(G.652D);有一定的防鼠功能;具有良好的抗压,优良的抗弯性能;护套防火等级不低于B2级。 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 22.61 |  | 12.96 | 293.03
1869 | 030502005009 | 光缆 |  | 1.名称:24芯单模光纤 2.规格:24芯室内单模光缆(G.652D);有一定的防鼠功能;具有良好的抗压,优良的抗弯性能;护套防火等级不低于B2级。 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 52.93 |  | 11.54 | 610.81
本页小计 | [8 empty] | 1847.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 305 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1870 | 030502005010 | 光缆 |  | 1.名称:入户皮线光缆 2.类别:WDZ-GJXH-2B1 3.规格:采用G.657小弯曲半径光纤;可以采用熔接、冷接方式熔纤外,还可以采用快速现场连接头的方式连接;有一定的防鼠功能;具有良好的抗压,优良的抗弯性能;护套为低烟,无卤,阻燃,环保材料; 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 9100 |  | 7.01 | 63791
1871 | 030412001030 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 1050 |  | 10.47 | 10993.5
1872 | 031301001007 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70*70 3.部位:砖结构 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 21 |  | 25.75 | 540.75
|  | 智能化专网综合布线系统 | [6 empty] | 234535.75
1873 | 030502008006 | 配线架 |  | 1.名称:24口6类非屏蔽配线架 2.规格:1U24口,自带理线器及信息模块;19英寸机柜式安装,支持22-26AWG;T568A或B;含数据或语音标签 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 架 | 9 |  | 826.15 | 7435.35
1874 | 030502015003 | 线管理器 |  | 1.名称:理线架 2.规格:1U 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 9 |  | 54.74 | 492.66
本页小计 | [8 empty] | 83253.26
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 306 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1875 | 030502007003 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:6类网络跳线 2.规格:满足TIA/EIA以及ISO/IEC6类规格要求。多股铜芯绞合的软跳线设计,跳线长度3米。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 条 | 9 |  | 33.6 | 302.4
1876 | 030502008007 | 配线架 |  | 1.名称:12口光纤配线架 2.规格:1U12口,自带耦合器,尾纤跳线,支持预端接或现场熔接的端接安装方式。提供LC、FC等多种连接器连接。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 架 | 9 |  | 516.79 | 4651.11
1877 | 030502005011 | 光缆 |  | 1.名称:12芯单模光纤 2.规格:12芯室内/外单模光缆;有一定的防鼠功能;具有良好的抗压,优良的抗弯性能;护套防火等级不低于B2级。 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 140.67 |  | 8.64 | 1215.39
1878 | 030501005005 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:9U网络壁挂机柜 2.规格:500mmx600mmx450mm;主体材质:优质冷轧钢板;单开高密平板六角网孔门;机柜含8位PDU电源排插1套;3块固定层板;4个风扇;配套安装支架。防护等级IP20。 3.安装方式:壁挂 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 9 |  | 844.9 | 7604.1
本页小计 | [8 empty] | 13773
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 307 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1879 | 030412002010 | 线槽 |  | 1.名称:智能化热镀锌线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR-200*100 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 1481.69 |  | 130.96 | 194042.12
1880 | 031301005027 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.规格:型钢综合考虑、包含刷油、除锈 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 598.11 |  | 31.42 | 18792.62
|  | 信息网络系统 | [6 empty] | 31012.29
|  | 智能化专网 | [6 empty] | 31012.29
1881 | 030501015005 | 交换机 |  | 1.名称:24口POE接入交换机 2.规格:接口类型:24个10/100/1000base-T自适应以太网端口,24口交换机≥ 4个SFP口;支持链路聚合:支持GE端口聚合、支持虚拟化。支持堆叠或级联;管理和维护:SNMPV1/V2/V3;RMON,SSH;以太网端口支持接口模式配置。交换容量≥336Gbps,包转发速率≥144Mpps;≥24个电口支持POE和POE+远程供电,整机POE功率输出≥370W 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 9 |  | 3445.81 | 31012.29
|  | 视频监控系统 | [6 empty] | 120956.11
本页小计 | [8 empty] | 243847.03
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 308 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1882 | 030506010012 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:彩色枪型摄像机(室内) 2.规格:200万1/2.7"CMOS智能全彩筒型网络摄像机全彩级高灵敏度感器,F1.0超大光圈镜头,为智能应用提供更清晰的视频流输入,全面提升智能业务处理的准确度Smart侦测:10项事件检测,3项异常检测最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.0,AGCON),0LuxwithLight宽动态:120dB景深范围:2.8mm:1.5m~∞;4mm:1.9m~∞;6mm:4.5m~∞焦距&视场角:2.8mm,水平视场角:106.7°,垂直视场角:55.5°,对角视场角:126.5°4mm,水平视场角:83.6°,垂直视场角:44.6°,对角视场角:99.1°6mm,水平视场角:54.6°,垂直视场角:29.9°,对角视场角:66.3°补光距离:最远可达30m防补光过曝:支持补光灯类型:柔光灯最大图像尺寸:1920X1080视频压缩标准:主码流:H.265/H.264网络存储:NAS(NFS,SMB/CIFS均支持);支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡(最大256GB) 3.安装方式:墙面壁挂 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 11 |  | 708.77 | 7796.47
本页小计 | [8 empty] | 7796.47
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 309 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1883 | 030506010013 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:彩色枪型摄像机(室外) 2.规格:1、200万1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机 2、内置至少一颗GPU芯片,支持1.5T算力、50MB系统内存、600MB智能内存、2048MBEMMC存储资源共享 3、图像尺寸:1920X1080;视频压缩标准:主码流:H.265/H.264; 4、补光距离:红外光最远可达50m,白光最远可达30m 5、可配套线上应用商城和管理平台,对智能应用进行安装、卸载、升级,并可导入第三方智能应用,支持第三方智能应用,共享算力、内存、存储等设备资源 6、支持智能模块加载,加载过程中不需要重启样机,视频画面不丢失(需提供公安部所属检测机构出具的检验报告关键页复印件证明) 7、可通过IE浏览器对智能算法或APP 进行删除、导入、升级更新,更新过程中无需重启样机,视频画面不丢失。(需提供公安部所属检测机构出具的检验报告关键页复印件证明) 8、支持多种行为分析侦测和异常侦测,支持智能警戒,支持联动声音报警9、支持音频异常侦测,音频抖升侦测,音频抖降侦测 10、支持显示查看APP相关信息,包括版本、厂商、占 用系统内容、占用智能内存、占用FLASH大小、许可证管理信息、权限配置信息、APP介绍、免责声明等。11、支持许可证导入检验,设备中可存储导入50个许可证,第三 | 台 | 3 |  | 914.61 | 2743.83
本页小计 | [8 empty] | 2743.83
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 310 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
方智能APP只有在许可证有效期内才能正常导入使用12、防护:IP66 3.安装方式:室外立杆支架安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
本页小计 | [8 empty] | 2743.83
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 311 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1884 | 030506010014 | 彩色半球形摄像机 |  | 1.名称:彩色半球形摄像机 2.规格:200万星光级1/2.7"CMOS智能半球型网络摄像机智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测支持联动声音报警人脸抓拍:支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸抓拍支持白光和混光补光最低照度:彩色:0.002Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR宽动态:120dB调节角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360°焦距&视场角:2.8mm,水平视场角:102°,垂直视场角:54°,对角线视场角:120°4mm水平视场角:81°,垂直视场角:43°,对角线视场角:97°6mm水平视场角:51°,垂直视场角:27°,对角线视场角:59°8mm水平视场角:38°,垂直视场角:21°,对角线视场角:44°补光:白光距离:智能警戒:20m混光距离:智能警戒:30m人脸抓拍:2.8mm:1~1.5m,4mm:1.5~2.5m,6mm:2~3.5m,8mm:3~5m波长范围:750nm+白光混光防补光过曝:支持 3.安装方式:吸顶明装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 38 |  | 729.64 | 27726.32
本页小计 | [8 empty] | 27726.32
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 312 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1885 | 030506010015 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:客流监控摄像机 2.规格:人数统计模式:a)人员统计:支持实时报警,人数变化报警和拥堵等级变化报警,并支持人数异常和停留时间异常报警,b)异常行为检测:支持离岗检测,以及在离岗检测报警,c)区域关注度:支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传,并支持区域人数分析和队列状态分析展示,d)热度图:支持设备上报和平台查询方式获取信息,并支持上报伪彩图背景大图鳞镜补光:采用隐藏式灯珠设计,通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光,见光不见灯。增加发光面积,降低聚光效果,补光柔和均匀图像相关:支持200万像素@60fps实时帧率,图像更流畅;支持透雾,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求Smart录像:支持断网续传功能保证录像不丢失,配合SmartNVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放,Smart编码:支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持Smart265编码传感器类型:1/2.7"逐行扫描CMOS最低照度:彩色:0.005Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithLight黑白:0.0002Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR焦距&视场角:2.7~13.5mm:水平视场角:93.5°~28.7°,垂直视场角:50°~16.2°,对角视场角:110.4°~32.9°补光灯类型:红外(850nm反射式补光)补光距离: | 台 | 42 |  | 1008.77 | 42368.34
本页小计 | [8 empty] | 42368.34
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 313 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
红外最远可达30m主码流帧率分辨率:普通监控下:P制:50fps(1920X1080,1280X960,1280X720)N制:60fps(1920X1080,1280X960,1280X720)智能模式下:P制:25fps(1920X1080,1280X960,1280X720)视频压缩标准:主码流:H.265+/H.265/H.264/H.264+子码流:MJPEG/H.265/H.264第三码流:H.265/H.264网络传输类型:有线宽动态:120dB 3.安装方式:吸顶明装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
1886 | 030506010016 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:枪型摄像机安装支架 2.规格:铝合金;白色;最大承重1.0kg;壁装或吊装; 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 14 |  | 221.05 | 3094.7
1887 | 030502003005 | 双绞线缆 |  | 1.名称:网线 2.规格:WDZ-UTP6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 3760 |  | 5.67 | 21319.2
1888 | 030412001031 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 50 |  | 14.96 | 748
本页小计 | [8 empty] | 25161.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 314 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1889 | 030412001032 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 1410 |  | 10.47 | 14762.7
1890 | 031301001008 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70*70 3.部位:砖结构 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 15.4 |  | 25.75 | 396.55
|  | D组团智能化 | [6 empty] | 206310.35
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 144988.47
|  | 光纤入户 | [6 empty] | 50229.03
1891 | 030507002004 | 智能家居系统设备 |  | 1.名称:家居信息箱 2.规格:ABS塑胶门,钣金箱体;正面布线。含:ONU、路由器安装支架;入户光纤盘;电源模块。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 34 |  | 362.88 | 12337.92
1892 | 030502001005 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 |  | 1.名称:36芯光缆配线箱 2.规格:36芯配线箱;箱体采用优质冷轧钢板材质,具有机械强度好、并有较好的防尘防水和防腐性能;皮线光缆固定采用固定结构熔接盘,抗拉脱力好,在采用现场连接器成端时提供一定的皮缆盘绕空间;挂墙安装;符合通管局验收要求。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 561.44 | 561.44
本页小计 | [8 empty] | 28058.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 315 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1893 | 030502001006 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 |  | 1.名称:24芯光缆配线箱 2.规格:24芯配线箱;箱体采用优质冷轧钢板材质,具有机械强度好、并有较好的防尘防水和防腐性能;皮线光缆固定采用固定结构熔接盘,抗拉脱力好,在采用现场连接器成端时提供一定的皮缆盘绕空间;挂墙安装;符合通管局验收要求。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 472.06 | 472.06
1894 | 030502005012 | 光缆 |  | 1.名称:36芯单模光纤 2.规格:36芯室内单模光缆(G.652D);有一定的防鼠功能;具有良好的抗压,优良的抗弯性能;护套防火等级不低于B2级。 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 10.72 |  | 12.96 | 138.93
1895 | 030502005013 | 光缆 |  | 1.名称:24芯单模光纤 2.规格:24芯室内单模光缆(G.652D);有一定的防鼠功能;具有良好的抗压,优良的抗弯性能;护套防火等级不低于B2级。 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 11.45 |  | 11.54 | 132.13
本页小计 | [8 empty] | 743.12
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 316 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1896 | 030502005014 | 光缆 |  | 1.名称:入户皮线光缆 2.类别:WDZ-GJXH-2B1 3.规格:采用G.657小弯曲半径光纤;可以采用熔接、冷接方式熔纤外,还可以采用快速现场连接头的方式连接;有一定的防鼠功能;具有良好的抗压,优良的抗弯性能;护套为低烟,无卤,阻燃,环保材料; 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 4420 |  | 7.01 | 30984.2
1897 | 030412001033 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 510 |  | 10.47 | 5339.7
1898 | 031301001009 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70*70 3.部位:砖结构 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 10.2 |  | 25.75 | 262.65
|  | 智能化专网综合布线系统 | [6 empty] | 94759.44
1899 | 030502008008 | 配线架 |  | 1.名称:24口6类非屏蔽配线架 2.规格:1U24口,自带理线器及信息模块;19英寸机柜式安装,支持22-26AWG;T568A或B;含数据或语音标签 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 架 | 4 |  | 826.15 | 3304.6
1900 | 030502015004 | 线管理器 |  | 1.名称:理线架 2.规格:1U 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 4 |  | 54.74 | 218.96
本页小计 | [8 empty] | 40110.11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 317 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1901 | 030502007004 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:6类网络跳线 2.规格:满足TIA/EIA以及ISO/IEC6类规格要求。多股铜芯绞合的软跳线设计,跳线长度3米。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 条 | 4 |  | 33.6 | 134.4
1902 | 030502008009 | 配线架 |  | 1.名称:12口光纤配线架 2.规格:1U12口,自带耦合器,尾纤跳线,支持预端接或现场熔接的端接安装方式。提供LC、FC等多种连接器连接。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 架 | 4 |  | 516.79 | 2067.16
1903 | 030502005015 | 光缆 |  | 1.名称:12芯单模光纤 2.规格:12芯室内/外单模光缆;有一定的防鼠功能;具有良好的抗压,优良的抗弯性能;护套防火等级不低于B2级。 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 260.25 |  | 8.64 | 2248.56
1904 | 030501005006 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:9U网络壁挂机柜 2.规格:500mmx600mmx450mm;主体材质:优质冷轧钢板;单开高密平板六角网孔门;机柜含8位PDU电源排插1套;3块固定层板;4个风扇;配套安装支架。防护等级IP20。 3.安装方式:壁挂 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 4 |  | 844.9 | 3379.6
本页小计 | [8 empty] | 7829.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 318 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1905 | 030412002011 | 线槽 |  | 1.名称:智能化热镀锌综合线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR-200*100 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 580.73 |  | 130.96 | 76052.4
1906 | 031301005028 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.规格:型钢综合考虑、包含刷油、除锈 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 234.42 |  | 31.37 | 7353.76
|  | 信息网络系统 | [6 empty] | 13783.24
|  | 智能化专网 | [6 empty] | 13783.24
1907 | 030501015006 | 交换机 |  | 1.名称:24口POE接入交换机 2.规格:接口类型:24个10/100/1000base-T自适应以太网端口,24口交换机≥ 4个SFP口;支持链路聚合:支持GE端口聚合、支持虚拟化。支持堆叠或级联;管理和维护:SNMPV1/V2/V3;RMON,SSH;以太网端口支持接口模式配置。交换容量≥336Gbps,包转发速率≥144Mpps;≥24个电口支持POE和POE+远程供电,整机POE功率输出≥370W 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 4 |  | 3445.81 | 13783.24
|  | 视频监控系统 | [6 empty] | 47538.64
本页小计 | [8 empty] | 97189.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 319 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1908 | 030506010017 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:彩色枪型摄像机(室内) 2.规格:200万1/2.7"CMOS智能全彩筒型网络摄像机全彩级高灵敏度感器,F1.0超大光圈镜头,为智能应用提供更清晰的视频流输入,全面提升智能业务处理的准确度Smart侦测:10项事件检测,3项异常检测最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.0,AGCON),0LuxwithLight宽动态:120dB景深范围:2.8mm:1.5m~∞;4mm:1.9m~∞;6mm:4.5m~∞焦距&视场角:2.8mm,水平视场角:106.7°,垂直视场角:55.5°,对角视场角:126.5°4mm,水平视场角:83.6°,垂直视场角:44.6°,对角视场角:99.1°6mm,水平视场角:54.6°,垂直视场角:29.9°,对角视场角:66.3°补光距离:最远可达30m防补光过曝:支持补光灯类型:柔光灯最大图像尺寸:1920X1080视频压缩标准:主码流:H.265/H.264网络存储:NAS(NFS,SMB/CIFS均支持);支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡(最大256GB) 3.安装方式:墙面壁挂 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 5 |  | 708.77 | 3543.85
本页小计 | [8 empty] | 3543.85
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 320 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1909 | 030506010018 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:彩色枪型摄像机(室外) 2.规格:1、200万1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机 2、内置至少一颗GPU芯片,支持1.5T算力、50MB系统内存、600MB智能内存、2048MBEMMC存储资源共享 3、图像尺寸:1920X1080;视频压缩标准:主码流:H.265/H.264; 4、补光距离:红外光最远可达50m,白光最远可达30m 5、可配套线上应用商城和管理平台,对智能应用进行安装、卸载、升级,并可导入第三方智能应用,支持第三方智能应用,共享算力、内存、存储等设备资源 6、支持智能模块加载,加载过程中不需要重启样机,视频画面不丢失(需提供公安部所属检测机构出具的检验报告关键页复印件证明) 7、可通过IE浏览器对智能算法或APP 进行删除、导入、升级更新,更新过程中无需重启样机,视频画面不丢失。(需提供公安部所属检测机构出具的检验报告关键页复印件证明) 8、支持多种行为分析侦测和异常侦测,支持智能警戒,支持联动声音报警9、支持音频异常侦测,音频抖升侦测,音频抖降侦测 10、支持显示查看APP相关信息,包括版本、厂商、占 用系统内容、占用智能内存、占用FLASH大小、许可证管理信息、权限配置信息、APP介绍、免责声明等。11、支持许可证导入检验,设备中可存储导入50个许可证,第三 | 台 | 5 |  | 914.61 | 4573.05
本页小计 | [8 empty] | 4573.05
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 321 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
方智能APP只有在许可证有效期内才能正常导入使用12、防护:IP66 3.安装方式:室外立杆支架安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
本页小计 | [8 empty] | 4573.05
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 322 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1910 | 030506010019 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:彩色半球形摄像机 2.规格:200万星光级1/2.7"CMOS智能半球型网络摄像机智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测支持联动声音报警人脸抓拍:支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸抓拍支持白光和混光补光最低照度:彩色:0.002Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR宽动态:120dB调节角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360°焦距&视场角:2.8mm,水平视场角:102°,垂直视场角:54°,对角线视场角:120°4mm水平视场角:81°,垂直视场角:43°,对角线视场角:97°6mm水平视场角:51°,垂直视场角:27°,对角线视场角:59°8mm水平视场角:38°,垂直视场角:21°,对角线视场角:44°补光:白光距离:智能警戒:20m混光距离:智能警戒:30m人脸抓拍:2.8mm:1~1.5m,4mm:1.5~2.5m,6mm:2~3.5m,8mm:3~5m波长范围:750nm+白光混光防补光过曝:支持 3.安装方式:吸顶明装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 11 |  | 729.64 | 8026.04
本页小计 | [8 empty] | 8026.04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 323 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1911 | 030506010020 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:客流监控摄像机 2.规格:人数统计模式:a)人员统计:支持实时报警,人数变化报警和拥堵等级变化报警,并支持人数异常和停留时间异常报警,b)异常行为检测:支持离岗检测,以及在离岗检测报警,c)区域关注度:支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传,并支持区域人数分析和队列状态分析展示,d)热度图:支持设备上报和平台查询方式获取信息,并支持上报伪彩图背景大图鳞镜补光:采用隐藏式灯珠设计,通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光,见光不见灯。增加发光面积,降低聚光效果,补光柔和均匀图像相关:支持200万像素@60fps实时帧率,图像更流畅;支持透雾,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求Smart录像:支持断网续传功能保证录像不丢失,配合SmartNVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放,Smart编码:支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持Smart265编码传感器类型:1/2.7"逐行扫描CMOS最低照度:彩色:0.005Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithLight黑白:0.0002Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR焦距&视场角:2.7~13.5mm:水平视场角:93.5°~28.7°,垂直视场角:50°~16.2°,对角视场角:110.4°~32.9°补光灯类型:红外(850nm反射式补光)补光距离: | 台 | 15 |  | 1008.77 | 15131.55
本页小计 | [8 empty] | 15131.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 324 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
红外最远可达30m主码流帧率分辨率:普通监控下:P制:50fps(1920X1080,1280X960,1280X720)N制:60fps(1920X1080,1280X960,1280X720)智能模式下:P制:25fps(1920X1080,1280X960,1280X720)视频压缩标准:主码流:H.265+/H.265/H.264/H.264+子码流:MJPEG/H.265/H.264第三码流:H.265/H.264网络传输类型:有线宽动态:120dB 3.安装方式:吸顶明装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
1912 | 030506010021 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:枪型摄像机安装支架 2.规格:铝合金;白色;最大承重1.0kg;壁装或吊装; 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 10 |  | 221.05 | 2210.5
1913 | 030502003006 | 双绞线缆 |  | 1.名称:网线 2.规格:WDZ-UTP6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 1260 |  | 5.67 | 7144.2
1914 | 030412001034 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 65 |  | 14.96 | 972.4
本页小计 | [8 empty] | 10327.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 325 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1915 | 030412001035 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 540 |  | 10.47 | 5653.8
1916 | 031301001010 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70*70 3.部位:砖结构 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 11 |  | 25.75 | 283.25
|  | 地下室智能化 | [6 empty] | 1209589.18
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 452887.23
|  | 光纤入户 | [6 empty] | 105960.47
1917 | 030501005007 | 288芯光纤配线柜 |  | 1.名称:288芯光纤配线柜 2.规格:300mmx1200mmx2200mm;主体材质:优质冷轧钢板;单开高密平板六角网孔门;机柜含电源排插1套;3块固定层板;2个风扇;配套安装支架。防护等级IP20。 3.安装方式:落地安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 2 |  | 2982.03 | 5964.06
1918 | 030502005016 | 36芯单模光纤 |  | 1.名称:36芯单模光纤 2.规格:36芯室内单模光缆(G.652D);有一定的防鼠功能;具有良好的抗压,优良的抗弯性能;护套防火等级不低于B2级。 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 883.11 |  | 12.96 | 11445.11
本页小计 | [8 empty] | 23346.22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 326 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1919 | 030502005017 | 24芯单模光纤 |  | 1.名称:24芯单模光纤 2.规格:24芯室内单模光缆(G.652D);有一定的防鼠功能;具有良好的抗压,优良的抗弯性能;护套防火等级不低于B2级。 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 3266.81 |  | 11.54 | 37698.99
1920 | 030502012001 | 光纤熔接 |  | 1.名称:光纤熔接 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 芯 | 576 |  | 87.96 | 50664.96
1921 | 030502019001 | 光纤测试 |  | 1.测试类别:光纤测试 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 链路 | 15 |  | 12.49 | 187.35
|  | 智能化专网综合布线系统 | [6 empty] | 346926.76
1922 | 030502008010 | 配线架 |  | 1.名称:24口6类非屏蔽配线架 2.规格:1U24口,自带理线器及信息模块;19英寸机柜式安装,支持22-26AWG;T568A或B;含数据或语音标签 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 架 | 9 |  | 826.15 | 7435.35
1923 | 030502015005 | 理线架 |  | 1.名称:理线架 2.规格:1U 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 9 |  | 54.74 | 492.66
1924 | 030502007005 | 6类网络跳线 |  | 1.名称:6类网络跳线 2.规格:满足TIA/EIA以及ISO/IEC6类规格要求。多股铜芯绞合的软跳线设计,跳线长度3米。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 条 | 216 |  | 33.6 | 7257.6
本页小计 | [8 empty] | 103736.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 327 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1925 | 030502008011 | 12口光纤配线架 |  | 1.名称:12口光纤配线架 2.规格:1U12口,自带耦合器,尾纤跳线,支持预端接或现场熔接的端接安装方式。提供LC、FC等多种连接器连接。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 架 | 9 |  | 516.79 | 4651.11
1926 | 030502008012 | 48口光纤配线架 |  | 1.名称:48口光纤配线架 2.规格:2U48口,自带耦合器,尾纤跳线,支持预端接或现场熔接的端接安装方式。提供LC、FC等多种连接器连接。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 架 | 12 |  | 1207.65 | 14491.8
1927 | 030502005018 | 12芯单模光纤 |  | 1.名称:12芯单模光纤 2.规格:12芯室内/外单模光缆;有一定的防鼠功能;具有良好的抗压,优良的抗弯性能;护套防火等级不低于B2级。 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 11176.03 |  | 8.64 | 96560.9
1928 | 030501005008 | 9U网络壁挂机柜 |  | 1.名称:9U网络壁挂机柜 2.规格:500mmx600mmx450mm;主体材质:优质冷轧钢板;单开高密平板六角网孔门;机柜含8位PDU电源排插1套;3块固定层板;4个风扇;配套安装支架。防护等级IP20。 3.安装方式:壁挂 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 9 |  | 844.9 | 7604.1
本页小计 | [8 empty] | 123307.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 328 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1929 | 030412002012 | 智能化热镀锌综合桥架 |  | 1.名称:智能化热镀锌综合桥架 2.材质:钢制 3.规格:MR-200*100 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 1291.41 |  | 130.96 | 169123.05
1930 | 031301005029 | 支架制作安装 |  | 1.名称:支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.规格:型钢综合考虑、包含刷油、除锈 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 1251.12 |  | 31.42 | 39310.19
|  | 信息网络系统 | [6 empty] | 50481.22
|  | 智能化专网 | [6 empty] | 50481.22
1931 | 030501015007 | 交换机 |  | 1.名称:24口POE接入交换机 2.规格:接口类型:24个10/100/1000base-T自适应以太网端口,24口交换机≥ 4个SFP口;支持链路聚合:支持GE端口聚合、支持虚拟化。支持堆叠或级联;管理和维护:SNMPV1/V2/V3;RMON,SSH;以太网端口支持接口模式配置。交换容量≥336Gbps,包转发速率≥144Mpps;≥24个电口支持POE和POE+远程供电,整机POE功率输出≥370W 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 9 |  | 3445.81 | 31012.29
本页小计 | [8 empty] | 239445.53
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 329 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1932 | 030501015008 | 核心交换机 |  | 1.名称:核心交换机 2.规格:主机机框配置≥6个插槽,包含千兆电端口≥48,万兆光端口≥24;业务板卡配置:根据实际需求配置;主机配置含:主机箱、双电源、双引擎;支持链路聚合:支持GE端口聚合、支持10GE端口聚合;虚拟化:支持将多台物理设备虚拟化,SNMPV1/V2/V3;RMON,SSH;可通过VLAN设置进行网段管理,支持进行路由策略和ACL访问控制策略设置;管理和维护:支持web界面管理功能交换容量≥385Tbps,包转发率≥72000Mpps(官网有X/Y形式,以最小值为准); 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7092.58 | 7092.58
1933 | 030501010002 | 路由器 |  | 1.名称:路由器 2.规格:1、转发性能≥20Mpps,交换容量≥105Gbps 2、要求整机具备WAN:≥3*10GE(光)+2*GE(Combo)LAN:≥8*GE(电) 3、采用无阻塞交换架构,支持多核CPU 4、整机业务插槽≥2个 5、支持IPV4静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、路由策略、IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3 6、设备支持国密算法,包括sm1,sm2,sm3,sm4算法 7、实配双电源,千兆光模块≥4个,万兆光模块≥4个 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 1632.42 | 1632.42
本页小计 | [8 empty] | 8725
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 330 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1934 | 030501014001 | 防火墙 |  | 1.名称:防火墙 2.规格:3年威胁防护功能(包含IPS特征库,AV病毒库,URL特征库);三层路由:支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议;策略管理:支持策略管理;入侵防御及病毒防护:基于特征检测,支持超过多种特征的攻击检测和防御;支持对常见应用服务的病毒防护。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 10743.93 | 10743.93
|  | 视频监控系统 | [6 empty] | 457780.16
1935 | 030501019003 | 客流管理服务器 |  | 1.名称:客流管理服务器 2.规格:2U标准机架式4盘位一体机,ATX电源6核12线程64位高性能处理器 48GBDDR4高频率内存条1个HDMI接口、1个DP接口2个10M/100M/1000Mbps网口2个USB2.0接口、2个USB3.0接口内置BBU(BatteryBackupUnit)蓄电池冗余备份实现断电保护功能【存储硬件规格】1个HDMI接口,1个VGA接口,同源输出支持满配8T硬盘(不支持IoT硬盘)2个10M/100M/1000Mbps网口2个USB2.0接口、1个USB2.0接口报警IO:16路报警输入,4路报警输出【存储性能】存储能力:32路(仅支持局域网设备接入存储)解码能力:8X1080P 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 56516.22 | 56516.22
本页小计 | [8 empty] | 67260.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 331 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1936 | 030501023002 | 客流管理软件 |  | 1.名称:客流管理软件 2.规格:应用于出入口、通道、街区等人员进出场景,进行客流量数据展示。 1、配合双目客流相机、客流摄像相机、人员检测系列相机(倾斜客流模式)使用,精确获取进出人数,进而提供进客流、出客流、保有量、集客力的数据展示;(统计数据来源于设备自身计数) 2、报表类型:包括客流量、客流排行、客流同环比、客流实时变化分析、设备客流量、过店客流进店率统计; 3、客流预警报警:通过设置客流预警报警阈值,达到阈值时产生报警。 4、配合区域关注度相机,支持排队人数计算、排队时长计算、热度图(单相机维度)。 5、客流量热力图,适用于展厅、城市广场、企业生产线、银行大厅、银行工位、工地作业、连锁超市等场景,能够对进门数据和区域数据进行统计,进行实时热力图(包括实时区域停留统计、实时区域每小时停留人数、区域实时人数)和历史热力图(包括区域停留统计、区域 每小时平均停留人数)的展示,按楼层或总区域维度展示各个子区域的热度,在图中以不同颜色标识。 6、客流数据看板,包括客流趋势、客流分布、热力图、客流排行、天气分析、周中周末分析等客流小部件,可以投屏直观展现客流数据。 3.满足招标文件、 | 套 | 1 |  | 35117.36 | 35117.36
本页小计 | [8 empty] | 35117.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 332 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
本页小计 | [8 empty] | 35117.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 333 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1937 | 030501004001 | 存储磁盘阵列 |  | 1.名称:存储磁盘阵列 2.规格:1、单设备应配置≥64位多核处理器,≥4GB内存,内存支持扩展到≥32GB,需配置冗余金牌电源,支持双系统 2、可接入硬盘≥48块 3、网络中断后重新恢复,设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件,并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传。 4、提供多设备同步升级功能,可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 5、设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。 6、通过客户端软件添加及删除手机号,启用短信网关报警功能后,可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息,报警种类可设。(需提供公安部检验报告复印件关键页证明) 7、可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签,并自动备份到存档卷中,使之不会被覆盖删除。(需提供公安部检验报告复印件关键页证明) 8、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 9、可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位,使对应的磁盘指示灯闪烁,闪烁的时长可设。 3.满足招标文件、 | 台 | 1 |  | 105924.26 | 105924.26
本页小计 | [8 empty] | 105924.26
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 334 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
1938 | 030501004002 | 企业级存储硬盘 |  | 1.名称:企业级存储硬盘 2.规格:企业级存储硬盘(8TB) 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 2854.09 | 2854.09
本页小计 | [8 empty] | 2854.09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 335 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1939 | 030501020001 | 高清解码器 |  | 1.名称:高清解码器 2.规格:1、高清视音频解码器,采用Linux操作系统,运行稳定可靠 2、输入接口:支持1路VGA和1路DVI接入 3、输出接口:支持16路HDMI和8路BNC输出,HDMI(可以转DVI-D)(奇数口)输出分辨率最高支持4K(3840*2160@30HZ) 4、编码格式:支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式; 5、封装格式:支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式; 6、音频解码:支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码; 7、解码能力:支持16路1200W,或32路800W,或48路500W,或80路300W,或128路1080P及以下分辨率同时实时解码; 8、画面分割:支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 9、支持对输入的视频画面进行90%%d、180%%d、270%%d旋转显示。(需提供公安部检验报告复印件关键页证明) 10、支持黑白名单功能,可设置256个黑白名单;当设置白名单时,只允许白名单IP访问设备;当设置黑名单时,黑名单内IP无法访问设备(需提供公安部检验报告复印件关键页证明) 11、输入信号接入解码器后上墙显示,支持YUV422上墙显示;支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。(需提供公安部检验报告复印件关键页证明) | 台 | 1 |  | 25560.72 | 25560.72
本页小计 | [8 empty] | 25560.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 336 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12、网络接口:2光口,2电口 13、音频接口:支持16路音频输出,1路对讲输入,1路对讲输出串行接口:一个标准232接口(RJ45)、一个标准485接口;报警接口:8路报警输入,8路报警输出 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
1940 | 030506006001 | 网络键盘 |  | 1.名称:网络键盘 2.规格:1、显示屏:10.1英寸TFTLCD,触控屏 2、分辨率要求:1280*720 3、控制方式:网络方式 4、屏幕区和摇杆区采用可拆分结构,摇杆和触控屏可分离使用。 5、解码分辨率:4路1080P或1路4K 6、支持云台控制,支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用 7、支持回放硬盘录像机上的录像文件,支持控制解码器回放 8、支持抓图、录像功能,文件保存至U盘或上传至FTP服务器 9、支持最多添加8000台设备,支持以ONVIF协议接入设备 10、支持通过excel批量添加监控点位,借助U盘导入 11、两级用户权限,支持32个用户,1个admin管理员用户和31个操作员用户 12、电源:DC12V/POE 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 1394.47 | 1394.47
本页小计 | [8 empty] | 1394.47
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 337 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1941 | 030501019004 | 视频综合管理服务器 |  | 1.名称:视频综合管理服务器 2.规格:1、CPU:2颗intel至强系列处理器,核数≥10核,主频≥2.2GHz 2、内存:64GDDR4,16根内存插槽,最大支持扩展至2TB内存 3、硬盘:4块600G10K2.5寸SAS硬盘 4、阵列卡:SAS_HBA卡,支持RAID0/1/10 5、支持PCIE扩展 6、接口:2个千兆电口,2个万兆光口,1个RJ45管理接口,后置2个USB3.0接口,前置2个USB2.0接口,1个VGA接口 7、电源:标配550W(1+1)高效铂金CRPS冗余电源 8、含操作系统 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 11196.22 | 11196.22
本页小计 | [8 empty] | 11196.22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 338 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1942 | 030501023003 | 安防平台管理软件 |  | 1.名称:安防平台管理软件 2.规格:综合安防管理平台,通过接入视频监控、入侵报警、一卡通等系统的设备,获取边缘节点数据,实现安防信息化集成与联动。以电子地图为载体,融合各系统能力实现丰富的智能应用。该平台适用于全行业通用综合安防业务,对各系统资源进行了整合和集中管理,实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。 1.最大支持用户200000个,最大支持200个用户并发登录请求以及5000 个用户同时在线 2.支持多样的人员信息采集途径,并支持人脸照片质量评分。采集途径包括但不限于:①通过多功能采集设备在线采集人脸、指纹、身份证信息;②在公网或内网环境下,通过APP方式实现人脸照片采集;③通过人证比对设备实现离线或在线自助采集人脸照片;④通过平台批量导入人脸照片,人脸照片可通过人脸照片预处理工具校验照片命名、大小和质量是否符合规范⑤人脸采集还可以通过h5页面进行采集支持全景摄像机,实现360度的全景监控,可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测 3.支持组件集群高可用,包括但不限于:设备接入服务和智能设备接入服务集群高可用、媒体网关服务集群高可用、视频联网网关服务集群高可用、视频点播服务集群 | 套 | 1 |  | 26917.36 | 26917.36
本页小计 | [8 empty] | 26917.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 339 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
高可用 4.支持导航视图管理,对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改,展示、查找;支持对系统内所有服务器进行监控,包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理等;支持对系统内所有组件信息进行监控,组件信息包含:组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等 5.支持接入行为分析服务器,接收行为分析事件并进行联动,行为分析事件包括:穿越警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊、停车、物品遗留、物品拿取、快速移动、肢体冲突、人群聚集、人员倒地、起身、攀高、离岗、剧烈运动、玩手机检测、人数异常检测、声强突变检测 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
本页小计 | [8 empty] | 26917.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 340 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1943 | 030501019005 | 流媒体服务器 |  | 1.名称:流媒体服务器 2.规格:名单库比对报警(4路人脸分析比对(图片流),或1路人脸抓拍(视频流))16个人脸名单库,总库容1万张(平均15KB/张)支持陌生人报警支持人脸1V1比对支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索支持人脸属性识别支持人脸评分功能支持接入混合抓拍事件支持热成像接入、存储、报警支持区域关注度相机:支持区域关注度联动方式:区域人数检测、停留时长检测报警支持接入多个客流相机,合并统计客流数据硬件规格:2U标准机架式2个HDMI,2个VGA,HDMI+VGA组内同源8盘位,最高支持10TB硬盘2个千兆网口2个USB2.0接口、1个USB3.0接口1个eSATA接口支持RAID0、1、5、6、10,支持全局热备盘报警IO:16进4出软件性能:输入带宽:160M,输出带宽:256M开启RAID后,输入带宽:160M,输出带宽:200M16路H.264、H.265混合接入最大支持16X1080P解码支持H.265、H.264解码平台对接协议:ISUP/萤石/GB28181/GA/T1400视图库协议/SDK 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 33016.22 | 33016.22
本页小计 | [8 empty] | 33016.22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 341 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1944 | 030501019006 | 管理工作站 |  | 1.名称:管理工作站 2.规格:六核处理器主频≥3.0GHz;≥8GDDR4内存;不低于500GB硬盘10/100/1000兆自适应以太网卡;24英寸液晶显示器,支持HDMI输入;Windows10专业版或企业版或以上操作系统;需满足物业流畅运行及稳定操作的要求。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 4860.88 | 4860.88
1945 | 030501006001 | 操作台 |  | 1.名称:操作台 2.规格:4位桌面型 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 1 |  | 3764.31 | 3764.31
本页小计 | [8 empty] | 8625.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 342 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1946 | 030506011001 | 液晶拼接监视墙 |  | 1.名称:液晶拼接监视墙 2.规格:12台55'液晶拼接屏,含安装机柜,拼接控制器 1、LCD液晶显示单元;尺寸:55英寸; 2、分辨率:1920X1080@60Hz(向下兼容); 3、视角:178%%d(水平)/178%%d(垂直); 4、响应时间:8ms(GtoG); 5、对比度:1400:1;亮度:500cd/m%%172; 6、物理拼缝:3.5mm; 7、液晶显示单元内置图像处理芯片,能够实时分析显示内容资料,实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换。(提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件)。 8、拼接屏具有解析总数据量不超过3840x2160的任意分辨率信源的功能。(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件) 9、拼接屏具有实时分析当前画面亮度分布比例,自动调整亮度值的功能,具有动态调节画面对比度,可提高暗阶画面亮度,增强暗画面显示细节的功能。(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件) 10、液晶显示单元校正后,色坐标误差≤%%p0.001,亮度误差≤%%p 10nit,0-255灰阶中32灰阶以上,每阶之间色温误差≤%%p500K。(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标 | 台 | 1 |  | 4257.54 | 4257.54
本页小计 | [8 empty] | 4257.54
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 343 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
志的权威检测机构的检测报告) 11、输入接口:HDMIX1,DVIX1,VGAX1,CVBSX1,USBX1 12、输出接口:HDMIX1,VGAX1,CVBSX1 13、控制接口:RS232INX1,RS232OUTX1 14、寿命:≥60000小时; 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
本页小计 | [8 empty] | 4257.54
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 344 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1947 | 030506010022 | 彩色枪型摄像机 |  | 1.名称:彩色枪型摄像机 2.规格:200万1/2.7"CMOS智能全彩筒型网络摄像机全彩级高灵敏度感器,F1.0超大光圈镜头,为智能应用提供更清晰的视频流输入,全面提升智能业务处理的准确度Smart侦测:10项事件检测,3项异常检测最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.0,AGCON),0LuxwithLight宽动态:120dB景深范围:2.8mm:1.5m~∞;4mm:1.9m~∞;6mm:4.5m~∞焦距&视场角:2.8mm,水平视场角:106.7°,垂直视场角:55.5°,对角视场角:126.5°4mm,水平视场角:83.6°,垂直视场角:44.6°,对角视场角:99.1°6mm,水平视场角:54.6°,垂直视场角:29.9°,对角视场角:66.3°补光距离:最远可达30m防补光过曝:支持补光灯类型:柔光灯最大图像尺寸:1920X1080视频压缩标准:主码流:H.265/H.264网络存储:NAS(NFS,SMB/CIFS均支持);支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡(最大256GB) 3.安装方式:墙面壁挂支架 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 88 |  | 708.77 | 62371.76
本页小计 | [8 empty] | 62371.76
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 345 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1948 | 030506010023 | 客流监控摄像机 |  | 1.名称:客流监控摄像机 2.规格:人数统计模式:a)人员统计:支持实时报警,人数变化报警和拥堵等级变化报警,并支持人数异常和停留时间异常报警,b)异常行为检测:支持离岗检测,以及在离岗检测报警,c)区域关注度:支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传,并支持区域人数分析和队列状态分析展示,d)热度图:支持设备上报和平台查询方式获取信息,并支持上报伪彩图背景大图鳞镜补光:采用隐藏式灯珠设计,通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光,见光不见灯。增加发光面积,降低聚光效果,补光柔和均匀图像相关:支持200万像素@60fps实时帧率,图像更流畅;支持透雾,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求Smart录像:支持断网续传功能保证录像不丢失,配合SmartNVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放,Smart编码:支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持Smart265编码传感器类型:1/2.7"逐行扫描CMOS最低照度:彩色:0.005Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithLight黑白:0.0002Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR焦距&视场角:2.7~13.5mm:水平视场角:93.5°~28.7°,垂直视场角:50°~16.2°,对角视场角:110.4°~32.9°补光灯类型:红外(850nm反射式补光)补光距离: | 台 | 8 |  | 1008.77 | 8070.16
本页小计 | [8 empty] | 8070.16
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 346 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
红外最远可达30m主码流帧率分辨率:普通监控下:P制:50fps(1920X1080,1280X960,1280X720)N制:60fps(1920X1080,1280X960,1280X720)智能模式下:P制:25fps(1920X1080,1280X960,1280X720)视频压缩标准:主码流:H.265+/H.265/H.264/H.264+子码流:MJPEG/H.265/H.264第三码流:H.265/H.264网络传输类型:有线宽动态:120dB 3.安装方式:吸顶明装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
1949 | 030506010024 | 枪型摄像机安装支架 |  | 1.名称:枪型摄像机安装支架 2.规格:铝合金;白色;最大承重1.0kg;壁装或吊装; 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 88 |  | 221.05 | 19452.4
1950 | 030502003007 | 网线 |  | 1.名称:网线 2.规格:WDZ-UTP6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 4177.5 |  | 5.67 | 23686.43
1951 | 030412001036 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 500 |  | 14.96 | 7480
本页小计 | [8 empty] | 50618.83
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 347 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1952 | 030412001037 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 1580.66 |  | 10.47 | 16549.51
1953 | 031301001011 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70*70 3.部位:砖结构 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 246.4 |  | 25.75 | 6344.8
1954 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 |  | 1.调试类别:安全防范分系统调试 2.调试内容:电视监控系统 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 系统 | 1 |  | 77.13 | 77.13
1955 | 030502017001 | 双绞线缆测试 |  | 1.测试类别:4对双绞线缆测试 五类以上 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 链路 | 96 |  | 24.67 | 2368.32
|  | 停车场管理系统 | [6 empty] | 189054.14
|  | 入口设备 | [6 empty] | 66743.52
本页小计 | [8 empty] | 25339.76
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 348 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1956 | 030506019001 | 入口控制机 |  | 1.名称:入口控制机 2.规格:1.记录存储容量:支持不低于5万条 2.用户存储容量:支持不低于20万条 3.记录存储抓拍照片:支持不低于500张 4.内核CPU:四核高频(1.5GHz)处理器 5.DDR42G内存,EMMC8GBC存储,Linux操作系统 6.通讯方式:支持TCP/IP、4G(选配),有线/无线智能互切 7.显示屏:不小于15.6寸工业级LCD显示屏,屏幕尺寸大,交互体验佳; 亮度最高支持1000LUX,行业领先,扫码效果更好,75%%d高温正常显示 8.显示交互信息:可支持智能化、行业化、情景化的可自定义显示交互; 9.可视对讲功能:配200万针孔摄像机、机械按钮,支持可视对讲、远程业务托管 10.语音提示:自带TTS语音库,支持智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示 11.收费模式:中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、出口人工缴费、手机缴费 12.支付方式:支持当面付(1.2?1.5m)、扫码付 13.通行凭证:车牌、静态/动态二维码、刷卡 14.双路协调:支持两路车牌识别相机 15.对接网络道闸:支持IP/IO道闸,支持双道闸应用,支持单通道共用道闸车场模式 16.支持视频/地感触发抓拍、识别,支持虚拟地感触发 17.音频:不低于70db(A),对讲距离 | 台 | 3 |  | 7485.97 | 22457.91
本页小计 | [8 empty] | 22457.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 349 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计 | [8 empty] | 22457.91
1M,声音清晰无回音 18.内置对讲摄像头:200万星光级,彩色摄像头,6mm镜头 19.支持卡片类型:IC卡/cup卡 20.读卡时间:IC卡<0.2S,CPU卡<0.3S, 21.读卡距离:IC卡3~5cm,CPU卡2~4cm, 22.二维码读头:支付距离0.8~1.5m,响应时间小于1s23.控制机当面付集成一体:出口控制机配置当面付功能,可实现移动手机被扫支付,支持20cm~150cm范围内付款码扫码缴费 24.车辆进入识别区域-道闸开闸到位的通行时间≤2.8S8.“锁定物特征”识别方式:车辆检测-锁定物特征-绑定车牌-持续跟踪纠正,车牌比对成功率更高,无牌车及逃费车辆的出入场信息精准9.昼/夜模式交互设计:昼间模式渐采用浅色设计,突出文字对比度,日照环境下信息显示及扫码效果更佳;夜间模式采用暗色设计,黑暗环境下显示效果柔和,防眩光不刺眼 25.工作电压:AC220V%%p10%,50HZ26.额定功率:65W 27.工作温度:-25℃-+70℃ 28.储运温度:-30℃-+75℃ 29.工作湿度:≤90%,?凝露(常温下) 30.储运湿度:≤95%,?凝露(常温下) 31.环境适应性:通风孔+除雾散热风扇+防雨护罩+防雨膜 32.平均无故障时间:≥30000小时 33.使用寿命:5年以上 34.防护等级:IP54 35.外观尺寸:
本页小计 | [8 empty] | 22457.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 350 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1450*300*160mm 36.外观设计:硬朗方正极简外观设计,引入豪车进气格栅设计元素,紫金色配色,搭配柔性氛围灯,沉稳与时尚的完美融合 37.材质:机身主体采用厚度1.0mm的高强度碳钢板材,玫瑰金+ 荣耀黑配色面板采用钢化玻璃,铝型材 38.机箱工艺:钣金模具成型,高档喷粉工艺,喷涂厚度0.1mm~0.2mm 39.面板:阻燃 40.防雷等级:三级防雷保护 41.静电等级:满足GB/T17626.2规定的3级测试标准 42.在天气晴朗无雾,号牌无遮挡、无污损的条件下进行测试,白天测试时的环境光照度应不低于200lx,晚上测试时辅助照明光照度应不高于100lx,车辆速度为(5~40)km/h范围内,单车道情况下,白天、夜晚各进行100次试验,车辆辆号牌识别准确率满足白天不低于:99.8%;夜间不低于:99.6% 43.具有系统自动校时功能,每天自动校时不少于一次 44.能通过保安集成管理移动手持终端对通道电动栏杆机进行开启/关闭人工遥控功能,遥控距离应大于30米 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
本页小计 | [8 empty] | 22457.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 351 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1957 | 030506019002 | 高速道闸 |  | 1.名称:高速道闸 2.规格:1.电源电压:AC220V%%p10%; 2.整机功率:≤150W; 3.电机电压:DC24V 4.杆型类型:直杆/曲杆/栅栏杆/折叠栅栏杆/发光杆 5.电机类型:直流无刷,保障闸杆运行精确定位,平稳、低噪音 6.噪?要求:低于行业标准(≤70分贝) 7.机芯寿命:≥500万次 8.开闸速度:1.2s~4.5s可调 9.效果灯光:暖光氛围灯+常亮LOGO 10.通信接口:TCP/IP、I/O 11.闸杆方向:支持左右向可选 12.标配地感,选配雷达或红外 13.车辆防砸:采用“车辆检测”、“数字防砸”、“开优先”三重防砸设计 14.断电起落杆:机械锁死,需要打开机箱手动转动机械手柄 15.道闸过流保护功能,防止电机堵转产生过大电流将电路板或电机损坏 16.采用“故障自检报警提示”技术,方使产品维护 17.?作温度:-25℃?70℃ 18.存储温度:-35℃?75℃ 19.工作湿度:≤90%,?凝露(常温下) 20.防护等级:IP54 21.外观尺寸:1090*325*286mm 22.外观颜色:玫瑰金+荣耀黑 23.机箱材质:机?主体采?厚度1.5mm的?强度碳钢板材 24.闸杆中??度:930mm(闸杆转轴到机箱底部距离 25.设备具备开优先功能,当栏杆处于非放行状态而收到放 | 台 | 3 |  | 8693.8 | 26081.4
本页小计 | [8 empty] | 26081.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 352 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计 | [8 empty] | 26081.4
行指令时,应立即运行到放行状态。检测车辆的信号从有车到无车时,能控制驱动部分驱动栏杆运行到禁行状态。栏杆完成禁行状态到放行状态转换、或完成放行状态到禁行状态转换的单程运行时间可调 26.栏杆处于禁行状态时,在没有任何支撑的情况下,栏杆扰度不大于60mm;栏杆主杆能承受不低于250N的静压力,不出现机械损伤或产生永久变形。 27.道闸可通过APP移动端、无线遥控器实现遥控操作,遥控距离应≥30m 28.放行计数控制:设备宜具有放行计数控制功能,设备记录接受放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数,判定相等并在车辆检测信号为无车时,设备自动运行到禁行状态。 29.具有应急放行功能:1.手动或借助辅助工具使栏杆处于“放行”状态;2.手动或借助辅助工具使栏杆与机身分离;3.电源断电后世栏杆能够运行到“放行状态”。 30.通行安全功能:1)车辆检测信号为有车时,处于放行状态的栏杆应不改变状态,处于“放行”状态转变为“禁行”状态的栏杆停止运行或自动返回到“放行”状态;栏杆从放行状态向进行状态转变过程遇阻时,自动返回放行状态或停止运行;2)设备的所有缝隙及运动(转动)部件具备防止对人可能伤害的措施;3)设备可能被通行车辆碰撞或冲击的部位,不宜
本页小计 | [8 empty] | 26081.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 353 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
采用宜破碎飞溅的材料;4)当起杆或落杆单程运行的时间超过制造商预设值时,则栏杆停止动作。 31.电动机运转有过负荷保护功能,包括过流保护、过压保护等,不仅适用熔断型保险丝实现保护。当出入口控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时,进行任何开启、关闭操作都不会导致电源损坏,允许更换保险装置。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
本页小计 | [8 empty] | 26081.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 354 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1958 | 030506019003 | 双目黑光辅机 |  | 1.名称:双目黑光辅机 2.规格:外观尺寸200*140*1400mm不少于双400W黑光,双目拼接,搭配AI-ISP黑光识别技术,车牌识别率≥99.9%(全天候)、车牌颜色识别率:全天候≥99%、车牌捕获率:视频流触发≥99.9%头尾牌识别:双目拼接画面,175%%d全景识别,可区分识别车头、车位车牌车道事件识别:无牌车检测≥99.5%、机动车过闸≥99.8%,机动车滞留≥99%、机动车倒车≥99%、逆行事件≥99%、非机动车捕获率≥95%、非机车误报率≤0.1%、人行闯入≥99%、闸杆异位检测≥95%车型检测:区分车辆类型,做到不同车辆类型采取不同收费标准;如机动车使用机动车收费标准,非机动车使用非机动车收费标准支持对防逃费等异常事件进行录像,并上传云平台存储,支持视频记录回溯工作电压AC220V+10%,50/60HZ工作温度-25~70%%dC储运温度-30~75%%dC工作湿度≤90%,常温不凝露储运湿度≤95%,常温不凝露额定功率约15W防护等级IP54通讯方式IPC;控制机子设备自组网 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 3 |  | 4150.28 | 12450.84
1959 | 030506019004 | 车辆检测器 |  | 1.名称:车辆检测器 2.规格:配套 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 3 |  | 1084.03 | 3252.09
本页小计 | [8 empty] | 15702.93
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 355 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1960 | 030506019005 | 地感线圈 |  | 1.名称:地感线圈 2.规格:配套 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 3 |  | 833.76 | 2501.28
|  | 出口设备 | [6 empty] | 66743.52
本页小计 | [8 empty] | 2501.28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 356 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1961 | 030506019006 | 入口控制机 |  | 1.名称:入口控制机 2.规格:1.记录存储容量:支持不低于5万条 2.用户存储容量:支持不低于20万条 3.记录存储抓拍照片:支持不低于500张 4.内核CPU:四核高频(1.5GHz)处理器 5.DDR42G内存,EMMC8GBC存储,Linux操作系统 6.通讯方式:支持TCP/IP、4G(选配),有线/无线智能互切 7.显示屏:不小于15.6寸工业级LCD显示屏,屏幕尺寸大,交互体验佳; 亮度最高支持1000LUX,行业领先,扫码效果更好,75%%d高温正常显示 8.显示交互信息:可支持智能化、行业化、情景化的可自定义显示交互; 9.可视对讲功能:配200万针孔摄像机、机械按钮,支持可视对讲、远程业务托管 10.语音提示:自带TTS语音库,支持智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示 11.收费模式:中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、出口人工缴费、手机缴费 12.支付方式:支持当面付(1.2?1.5m)、扫码付 13.通行凭证:车牌、静态/动态二维码、刷卡 14.双路协调:支持两路车牌识别相机 15.对接网络道闸:支持IP/IO道闸,支持双道闸应用,支持单通道共用道闸车场模式 16.支持视频/地感触发抓拍、识别,支持虚拟地感触发 17.音频:不低于70db(A),对讲距离 | 台 | 3 |  | 7485.97 | 22457.91
本页小计 | [8 empty] | 22457.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 357 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计 | [8 empty] | 22457.91
1M,声音清晰无回音 18.内置对讲摄像头:200万星光级,彩色摄像头,6mm镜头 19.支持卡片类型:IC卡/cup卡 20.读卡时间:IC卡<0.2S,CPU卡<0.3S, 21.读卡距离:IC卡3~5cm,CPU卡2~4cm, 22.二维码读头:支付距离0.8~1.5m,响应时间小于1s23.控制机当面付集成一体:出口控制机配置当面付功能,可实现移动手机被扫支付,支持20cm~150cm范围内付款码扫码缴费 24.车辆进入识别区域-道闸开闸到位的通行时间≤2.8S8.“锁定物特征”识别方式:车辆检测-锁定物特征-绑定车牌-持续跟踪纠正,车牌比对成功率更高,无牌车及逃费车辆的出入场信息精准9.昼/夜模式交互设计:昼间模式渐采用浅色设计,突出文字对比度,日照环境下信息显示及扫码效果更佳;夜间模式采用暗色设计,黑暗环境下显示效果柔和,防眩光不刺眼 25.工作电压:AC220V%%p10%,50HZ26.额定功率:65W 27.工作温度:-25℃-+70℃ 28.储运温度:-30℃-+75℃ 29.工作湿度:≤90%,?凝露(常温下) 30.储运湿度:≤95%,?凝露(常温下) 31.环境适应性:通风孔+除雾散热风扇+防雨护罩+防雨膜 32.平均无故障时间:≥30000小时 33.使用寿命:5年以上 34.防护等级:IP54 35.外观尺寸:
本页小计 | [8 empty] | 22457.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 358 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1450*300*160mm 36.外观设计:硬朗方正极简外观设计,引入豪车进气格栅设计元素,紫金色配色,搭配柔性氛围灯,沉稳与时尚的完美融合 37.材质:机身主体采用厚度1.0mm的高强度碳钢板材,玫瑰金+ 荣耀黑配色面板采用钢化玻璃,铝型材 38.机箱工艺:钣金模具成型,高档喷粉工艺,喷涂厚度0.1mm~0.2mm 39.面板:阻燃 40.防雷等级:三级防雷保护 41.静电等级:满足GB/T17626.2规定的3级测试标准 42.在天气晴朗无雾,号牌无遮挡、无污损的条件下进行测试,白天测试时的环境光照度应不低于200lx,晚上测试时辅助照明光照度应不高于100lx,车辆速度为(5~40)km/h范围内,单车道情况下,白天、夜晚各进行100次试验,车辆辆号牌识别准确率满足白天不低于:99.8%;夜间不低于:99.6% 43.具有系统自动校时功能,每天自动校时不少于一次 44.能通过保安集成管理移动手持终端对通道电动栏杆机进行开启/关闭人工遥控功能,遥控距离应大于30米 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
本页小计 | [8 empty] | 22457.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 359 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1962 | 030506019007 | 高速道闸 |  | 1.名称:高速道闸 2.规格:1.电源电压:AC220V%%p10%; 2.整机功率:≤150W; 3.电机电压:DC24V 4.杆型类型:直杆/曲杆/栅栏杆/折叠栅栏杆/发光杆 5.电机类型:直流无刷,保障闸杆运行精确定位,平稳、低噪音 6.噪?要求:低于行业标准(≤70分贝) 7.机芯寿命:≥500万次 8.开闸速度:1.2s~4.5s可调 9.效果灯光:暖光氛围灯+常亮LOGO 10.通信接口:TCP/IP、I/O 11.闸杆方向:支持左右向可选 12.标配地感,选配雷达或红外 13.车辆防砸:采用“车辆检测”、“数字防砸”、“开优先”三重防砸设计 14.断电起落杆:机械锁死,需要打开机箱手动转动机械手柄 15.道闸过流保护功能,防止电机堵转产生过大电流将电路板或电机损坏 16.采用“故障自检报警提示”技术,方使产品维护 17.?作温度:-25℃?70℃ 18.存储温度:-35℃?75℃ 19.工作湿度:≤90%,?凝露(常温下) 20.防护等级:IP54 21.外观尺寸:1090*325*286mm 22.外观颜色:玫瑰金+荣耀黑 23.机箱材质:机?主体采?厚度1.5mm的?强度碳钢板材 24.闸杆中??度:930mm(闸杆转轴到机箱底部距离 25.设备具备开优先功能,当栏杆处于非放行状态而收到放 | 台 | 3 |  | 8693.8 | 26081.4
本页小计 | [8 empty] | 26081.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 360 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计 | [8 empty] | 26081.4
行指令时,应立即运行到放行状态。检测车辆的信号从有车到无车时,能控制驱动部分驱动栏杆运行到禁行状态。栏杆完成禁行状态到放行状态转换、或完成放行状态到禁行状态转换的单程运行时间可调 26.栏杆处于禁行状态时,在没有任何支撑的情况下,栏杆扰度不大于60mm;栏杆主杆能承受不低于250N的静压力,不出现机械损伤或产生永久变形。 27.道闸可通过APP移动端、无线遥控器实现遥控操作,遥控距离应≥30m 28.放行计数控制:设备宜具有放行计数控制功能,设备记录接受放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数,判定相等并在车辆检测信号为无车时,设备自动运行到禁行状态。 29.具有应急放行功能:1.手动或借助辅助工具使栏杆处于“放行”状态;2.手动或借助辅助工具使栏杆与机身分离;3.电源断电后世栏杆能够运行到“放行状态”。 30.通行安全功能:1)车辆检测信号为有车时,处于放行状态的栏杆应不改变状态,处于“放行”状态转变为“禁行”状态的栏杆停止运行或自动返回到“放行”状态;栏杆从放行状态向进行状态转变过程遇阻时,自动返回放行状态或停止运行;2)设备的所有缝隙及运动(转动)部件具备防止对人可能伤害的措施;3)设备可能被通行车辆碰撞或冲击的部位,不宜
本页小计 | [8 empty] | 26081.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 361 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
采用宜破碎飞溅的材料;4)当起杆或落杆单程运行的时间超过制造商预设值时,则栏杆停止动作。 31.电动机运转有过负荷保护功能,包括过流保护、过压保护等,不仅适用熔断型保险丝实现保护。当出入口控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时,进行任何开启、关闭操作都不会导致电源损坏,允许更换保险装置。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
本页小计 | [8 empty] | 26081.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 362 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1963 | 030506019008 | 双目黑光辅机 |  | 1.名称:双目黑光辅机 2.规格:外观尺寸200*140*1400mm不少于双400W黑光,双目拼接,搭配AI-ISP黑光识别技术,车牌识别率≥99.9%(全天候)、车牌颜色识别率:全天候≥99%、车牌捕获率:视频流触发≥99.9%头尾牌识别:双目拼接画面,175%%d全景识别,可区分识别车头、车位车牌车道事件识别:无牌车检测≥99.5%、机动车过闸≥99.8%,机动车滞留≥99%、机动车倒车≥99%、逆行事件≥99%、非机动车捕获率≥95%、非机车误报率≤0.1%、人行闯入≥99%、闸杆异位检测≥95%车型检测:区分车辆类型,做到不同车辆类型采取不同收费标准;如机动车使用机动车收费标准,非机动车使用非机动车收费标准支持对防逃费等异常事件进行录像,并上传云平台存储,支持视频记录回溯工作电压AC220V+10%,50/60HZ工作温度-25~70%%dC储运温度-30~75%%dC工作湿度≤90%,常温不凝露储运湿度≤95%,常温不凝露额定功率约15W防护等级IP54通讯方式IPC;控制机子设备自组网 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 3 |  | 4150.28 | 12450.84
1964 | 030506019009 | 车辆检测器 |  | 1.名称:车辆检测器 2.规格:配套 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 3 |  | 1084.03 | 3252.09
本页小计 | [8 empty] | 15702.93
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 363 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1965 | 030506019010 | 地感线圈 |  | 1.名称:地感线圈 2.规格:配套 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 3 |  | 833.76 | 2501.28
|  | 管理设备 | [6 empty] | 55567.1
1966 | 030501019007 | 停车场管理服务器 |  | 1.名称:停车场管理服务器 2.规格:处理器:英特尔Xeon四核处理器内存:16GB3200UDIMM硬盘:3*300GSAS其它:H330/2*495W/面板/无光驱/导轨标配服务器操作系统,数据库软件 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 22640.11 | 22640.11
1967 | 030501019008 | 管理工作站 |  | 1.名称:管理工作站 2.规格:内存:≥8G显卡:1G独立显卡分辨率:推荐1920*1080操作系统:Windows7及以上,IE、Firefox、Google等主流浏览器 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 5860.88 | 5860.88
本页小计 | [8 empty] | 31002.27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 364 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1968 | 030501023004 | 管理软件 |  | 1.名称:管理软件 2.规格:包括控制台、人员信息、车牌信息和账套管理,可实现系统子系统的无限扩展。微信停车场管理模块(停车缴费、缴费查询、反向寻车等管理)采用B/SC/S先进软件架构,后台服务平台采用B/S架构,网页登录,方便管理;前端车场管理客户端采用C/S架构,保障设备控制的实时性。支持多出入口管理,支持嵌套停车场。可根据管理需要,按出入场权限、计费规则等灵活定义不同的车辆类型及收费规则。快速识别判断车牌,支持军、警、港、澳等特种车牌识别管理。扫码缴费模块(通过微信、支付宝扫码缴费),停车场电子发票 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 1 |  | 7917.36 | 7917.36
1969 | 030502003008 | 网线 |  | 1.名称:网线 2.规格:CAT6.UTP 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 800 |  | 5.67 | 4536
1970 | 030412004010 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZC-RYY-2*1.0 4.材质:铜芯 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 250 |  | 5.56 | 1390
本页小计 | [8 empty] | 13843.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 365 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1971 | 030412004011 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZC-RYY-3*1.5 4.材质:铜芯 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 250 |  | 8.46 | 2115
1972 | 030412004012 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZC-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 400 |  | 4.39 | 1756
1973 | 030412001038 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 200 |  | 14.96 | 2992
1974 | 030412001039 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 300 |  | 10.47 | 3141
1975 | 031301001012 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70*70 3.部位:砖结构 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 125 |  | 25.75 | 3218.75
|  | 机房工程 | [6 empty] | 59386.43
机房装修
1976 | 011201004001 | 墙面找平处理 |  | 1.名称:墙面找平处理 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2
本页小计 | [8 empty] | 13222.75
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 366 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1977 | 010904003001 | 墙面防潮处理 |  | 1.名称:墙面防潮处理 2.两遍 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2
1978 | 010904003002 | 墙面防尘处理 |  | 1.名称:墙面防尘处理 2.两遍 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2
1979 | 011403001001 | 乳胶漆墙面处理 |  | 1.名称:乳胶漆墙面处理 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2
1980 | 011301001001 | 天花找平处理 |  | 1.名称:天花找平处理 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2
1981 | 010904003003 | 天花防潮处理 |  | 1.名称:天花防潮处理 2.两遍 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2
1982 | 010904003004 | 天花防尘处理 |  | 1.名称:天花防尘处理 2.两遍 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2
1983 | 011403001002 | 天花乳胶漆墙面处理 |  | 1.名称:天花乳胶漆墙面处理 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2
1984 | 011101001001 | 地面找平处理 |  | 1.名称:地面找平处理 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2
1985 | 010904003005 | 地面防潮处理 |  | 1.名称:地面防潮处理 2.两遍 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 367 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1986 | 010904003006 | 地面防尘处理 |  | 1.名称:地面防尘处理 2.两遍 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2
1987 | 011104003001 | 全钢防静电架空地板 |  | 1.名称:全钢防静电架空地板 2.规格:600mm*600mm*350mm 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2
1988 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 1.名称:铝合金微孔方板 2.规格:600*600 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m2
|  | 机房UPS配电 | [6 empty] | 59386.43
1989 | 030412002013 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR-300*100 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 23.42 |  | 127.67 | 2990.03
1990 | 030412002014 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR-200*100 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 27.45 |  | 82.52 | 2265.17
1991 | 030406002001 | 不间断电源 |  | 1.名称:不间断电源 2.型号:30KVA,含安装支架,含后备15min电池、电池柜、连接线等 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 1 |  | 35706.55 | 35706.55
1992 | 030402011033 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:JF-UPS 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 5069.64 | 5069.64
本页小计 | [8 empty] | 46031.39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 368 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1993 | 030402011034 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:UPS楼层配电箱 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 2569.64 | 2569.64
1994 | 030409001030 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 50 |  | 91.58 | 4579
1995 | 030409001031 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 240 |  | 18.38 | 4411.2
1996 | 030412001040 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 120 |  | 14.96 | 1795.2
|  | 百年东街-智能化系统工程（地下室部分） | [6 empty] | 1255588.98
|  | 地下室智能化 | [6 empty] | 1255588.98
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 433250.9
|  | 光纤入户 | [6 empty] | 105960.47
本页小计 | [8 empty] | 13355.04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 369 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1997 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:288芯光纤配线柜 2.规格:300mmx1200mmx2200mm;主体材质:优质冷轧钢板;单开高密平板六角网孔门;机柜含电源排插1套;3块固定层板;2个风扇;配套安装支架。防护等级IP20。 3.安装方式:落地安装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 2 |  | 2982.03 | 5964.06
1998 | 030502005001 | 光缆 |  | 1.名称:36芯单模光纤 2.规格:36芯室内单模光缆(G.652D);有一定的防鼠功能;具有良好的抗压,优良的抗弯性能;护套防火等级不低于B2级。 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 883.11 |  | 12.96 | 11445.11
1999 | 030502005002 | 光缆 |  | 1.名称:24芯单模光纤 2.规格:24芯室内单模光缆(G.652D);有一定的防鼠功能;具有良好的抗压,优良的抗弯性能;护套防火等级不低于B2级。 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 3266.81 |  | 11.54 | 37698.99
2000 | 030502012001 | 光纤熔接 |  | 1.名称:光纤熔接 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 芯 | 576 |  | 87.96 | 50664.96
2001 | 030502019001 | 光纤测试 |  | 1.测试类别:光纤测试 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 链路 | 15 |  | 12.49 | 187.35
本页小计 | [8 empty] | 105960.47
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 370 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 智能化专网综合布线系统 | [6 empty] | 327290.43
2002 | 030502008001 | 配线架 |  | 1.名称:24口6类非屏蔽配线架 2.规格:1U24口,自带理线器及信息模块;19英寸机柜式安装,支持22-26AWG;T568A或B;含数据或语音标签 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 架 | 9 |  | 826.15 | 7435.35
2003 | 030502015001 | 线管理器 |  | 1.名称:理线架 2.规格:1U 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 个 | 9 |  | 54.74 | 492.66
2004 | 030502007001 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:6类网络跳线 2.规格:满足TIA/EIA以及ISO/IEC6类规格要求。多股铜芯绞合的软跳线设计,跳线长度3米。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 条 | 216 |  | 33.6 | 7257.6
2005 | 030502008002 | 配线架 |  | 1.名称:12口光纤配线架 2.规格:1U12口,自带耦合器,尾纤跳线,支持预端接或现场熔接的端接安装方式。提供LC、FC等多种连接器连接。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 架 | 9 |  | 516.79 | 4651.11
2006 | 030502008003 | 配线架 |  | 1.名称:48口光纤配线架 2.规格:2U48口,自带耦合器,尾纤跳线,支持预端接或现场熔接的端接安装方式。提供LC、FC等多种连接器连接。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 架 | 12 |  | 1207.65 | 14491.8
本页小计 | [8 empty] | 34328.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 371 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2007 | 030502005003 | 光缆 |  | 1.名称:12芯单模光纤 2.规格:12芯室内/外单模光缆;有一定的防鼠功能;具有良好的抗压,优良的抗弯性能;护套防火等级不低于B2级。 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 11176.03 |  | 8.64 | 96560.9
2008 | 030501005002 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:9U网络壁挂机柜 2.规格:500mmx600mmx450mm;主体材质:优质冷轧钢板;单开高密平板六角网孔门;机柜含8位PDU电源排插1套;3块固定层板;4个风扇;配套安装支架。防护等级IP20。 3.安装方式:壁挂 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 9 |  | 844.9 | 7604.1
2009 | 030412002001 | 线槽 |  | 1.名称:智能化热镀锌线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR-200*100 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 1291.41 |  | 130.96 | 169123.05
2010 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.规格:型钢综合考虑、包含刷油、除锈 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | kg | 625.56 |  | 31.45 | 19673.86
|  | 信息网络系统 | [6 empty] | 50481.22
|  | 智能化专网 | [6 empty] | 50481.22
本页小计 | [8 empty] | 292961.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 372 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2011 | 030501015001 | 交换机 |  | 1.名称:24口POE接入交换机 2.规格:接口类型:24个10/100/1000base-T自适应以太网端口,24口交换机≥ 4个SFP口;支持链路聚合:支持GE端口聚合、支持虚拟化。支持堆叠或级联;管理和维护:SNMPV1/V2/V3;RMON,SSH;以太网端口支持接口模式配置。交换容量≥336Gbps,包转发速率≥144Mpps;≥24个电口支持POE和POE+远程供电,整机POE功率输出≥370W 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 9 |  | 3445.81 | 31012.29
2012 | 030501015002 | 核心交换机 |  | 1.名称:核心交换机 2.规格:主机机框配置≥6个插槽,包含千兆电端口≥48,万兆光端口≥24;业务板卡配置:根据实际需求配置;主机配置含:主机箱、双电源、双引擎;支持链路聚合:支持GE端口聚合、支持10GE端口聚合;虚拟化:支持将多台物理设备虚拟化,SNMPV1/V2/V3;RMON,SSH;可通过VLAN设置进行网段管理,支持进行路由策略和ACL访问控制策略设置;管理和维护:支持web界面管理功能交换容量≥385Tbps,包转发率≥72000Mpps(官网有X/Y形式,以最小值为准); 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 7092.58 | 7092.58
本页小计 | [8 empty] | 38104.87
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 373 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2013 | 030501010001 | 路由器 |  | 1.名称:路由器 2.规格:1、转发性能≥20Mpps,交换容量≥105Gbps 2、要求整机具备WAN:≥3*10GE(光)+2*GE(Combo)LAN:≥8*GE(电) 3、采用无阻塞交换架构,支持多核CPU 4、整机业务插槽≥2个 5、支持IPV4静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、路由策略、IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3 6、设备支持国密算法,包括sm1,sm2,sm3,sm4算法 7、实配双电源,千兆光模块≥4个,万兆光模块≥4个 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 1632.42 | 1632.42
2014 | 030501014001 | 防火墙 |  | 1.名称:防火墙 2.规格:3年威胁防护功能(包含IPS特征库,AV病毒库,URL特征库);三层路由:支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议;策略管理:支持策略管理;入侵防御及病毒防护:基于特征检测,支持超过多种特征的攻击检测和防御;支持对常见应用服务的病毒防护。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 10743.93 | 10743.93
|  | 视频监控系统 | [6 empty] | 522397.35
本页小计 | [8 empty] | 12376.35
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 374 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2015 | 030501019001 | 服务器 |  | 1.名称:客流管理服务器 2.规格:2U标准机架式4盘位一体机,ATX电源6核12线程64位高性能处理器 48GBDDR4高频率内存条1个HDMI接口、1个DP接口2个10M/100M/1000Mbps网口2个USB2.0接口、2个USB3.0接口内置BBU(BatteryBackupUnit)蓄电池冗余备份实现断电保护功能【存储硬件规格】1个HDMI接口,1个VGA接口,同源输出支持满配8T硬盘(不支持IoT硬盘)2个10M/100M/1000Mbps网口2个USB2.0接口、1个USB2.0接口报警IO:16路报警输入,4路报警输出【存储性能】存储能力:32路(仅支持局域网设备接入存储)解码能力:8X1080P 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 56516.22 | 56516.22
本页小计 | [8 empty] | 56516.22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 375 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2016 | 030501023001 | 客流管理软件 |  | 1.名称:客流管理软件 2.规格:应用于出入口、通道、街区等人员进出场景,进行客流量数据展示。 1、配合双目客流相机、客流摄像相机、人员检测系列相机(倾斜客流模式)使用,精确获取进出人数,进而提供进客流、出客流、保有量、集客力的数据展示;(统计数据来源于设备自身计数) 2、报表类型:包括客流量、客流排行、客流同环比、客流实时变化分析、设备客流量、过店客流进店率统计; 3、客流预警报警:通过设置客流预警报警阈值,达到阈值时产生报警。 4、配合区域关注度相机,支持排队人数计算、排队时长计算、热度图(单相机维度)。 5、客流量热力图,适用于展厅、城市广场、企业生产线、银行大厅、银行工位、工地作业、连锁超市等场景,能够对进门数据和区域数据进行统计,进行实时热力图(包括实时区域停留统计、实时区域每小时停留人数、区域实时人数)和历史热力图(包括区域停留统计、区域 每小时平均停留人数)的展示,按楼层或总区域维度展示各个子区域的热度,在图中以不同颜色标识。 6、客流数据看板,包括客流趋势、客流分布、热力图、客流排行、天气分析、周中周末分析等客流小部件,可以投屏直观展现客流数据。 3.满足招标文件、 | 套 | 1 |  | 35117.36 | 35117.36
本页小计 | [8 empty] | 35117.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 376 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
本页小计 | [8 empty] | 35117.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 377 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2017 | 030501004001 | 存储磁盘阵列 |  | 1.名称:存储磁盘阵列 2.规格:1、单设备应配置≥64位多核处理器,≥4GB内存,内存支持扩展到≥32GB,需配置冗余金牌电源,支持双系统 2、可接入硬盘≥48块 3、网络中断后重新恢复,设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件,并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传。 4、提供多设备同步升级功能,可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 5、设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。 6、通过客户端软件添加及删除手机号,启用短信网关报警功能后,可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息,报警种类可设。(需提供公安部检验报告复印件关键页证明) 7、可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签,并自动备份到存档卷中,使之不会被覆盖删除。(需提供公安部检验报告复印件关键页证明) 8、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 9、可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位,使对应的磁盘指示灯闪烁,闪烁的时长可设。 3.满足招标文件、 | 台 | 1 |  | 105924.26 | 105924.26
本页小计 | [8 empty] | 105924.26
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 378 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
2018 | 030501004002 | 企业级存储硬盘 |  | 1.名称:企业级存储硬盘 2.规格:企业级存储硬盘(8TB) 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 2854.09 | 2854.09
本页小计 | [8 empty] | 2854.09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 379 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2019 | 030501020001 | 调制解调器 |  | 1.名称:高清解码器 2.规格:1、高清视音频解码器,采用Linux操作系统,运行稳定可靠 2、输入接口:支持1路VGA和1路DVI接入 3、输出接口:支持16路HDMI和8路BNC输出,HDMI(可以转DVI-D)(奇数口)输出分辨率最高支持4K(3840*2160@30HZ) 4、编码格式:支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式; 5、封装格式:支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式; 6、音频解码:支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码; 7、解码能力:支持16路1200W,或32路800W,或48路500W,或80路300W,或128路1080P及以下分辨率同时实时解码; 8、画面分割:支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 9、支持对输入的视频画面进行90%%d、180%%d、270%%d旋转显示。(需提供公安部检验报告复印件关键页证明) 10、支持黑白名单功能,可设置256个黑白名单;当设置白名单时,只允许白名单IP访问设备;当设置黑名单时,黑名单内IP无法访问设备(需提供公安部检验报告复印件关键页证明) 11、输入信号接入解码器后上墙显示,支持YUV422上墙显示;支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。(需提供公安部检验报告复印件关键页证明) | 台 | 1 |  | 25560.72 | 25560.72
本页小计 | [8 empty] | 25560.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 380 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12、网络接口:2光口,2电口 13、音频接口:支持16路音频输出,1路对讲输入,1路对讲输出串行接口:一个标准232接口(RJ45)、一个标准485接口;报警接口:8路报警输入,8路报警输出 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
2020 | 030506006001 | 出入口目标识别设备 |  | 1.名称:网络键盘 2.规格:1、显示屏:10.1英寸TFTLCD,触控屏 2、分辨率要求:1280*720 3、控制方式:网络方式 4、屏幕区和摇杆区采用可拆分结构,摇杆和触控屏可分离使用。 5、解码分辨率:4路1080P或1路4K 6、支持云台控制,支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用 7、支持回放硬盘录像机上的录像文件,支持控制解码器回放 8、支持抓图、录像功能,文件保存至U盘或上传至FTP服务器 9、支持最多添加8000台设备,支持以ONVIF协议接入设备 10、支持通过excel批量添加监控点位,借助U盘导入 11、两级用户权限,支持32个用户,1个admin管理员用户和31个操作员用户 12、电源:DC12V/POE 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 1394.47 | 1394.47
本页小计 | [8 empty] | 1394.47
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 381 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2021 | 030501019002 | 服务器 |  | 1.名称:视频综合管理服务器 2.规格:1、CPU:2颗intel至强系列处理器,核数≥10核,主频≥2.2GHz 2、内存:64GDDR4,16根内存插槽,最大支持扩展至2TB内存 3、硬盘:4块600G10K2.5寸SAS硬盘 4、阵列卡:SAS_HBA卡,支持RAID0/1/10 5、支持PCIE扩展 6、接口:2个千兆电口,2个万兆光口,1个RJ45管理接口,后置2个USB3.0接口,前置2个USB2.0接口,1个VGA接口 7、电源:标配550W(1+1)高效铂金CRPS冗余电源 8、含操作系统 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 11196.22 | 11196.22
本页小计 | [8 empty] | 11196.22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 382 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2022 | 030501023002 | 软件 |  | 1.名称:安防平台管理软件 2.规格:综合安防管理平台,通过接入视频监控、入侵报警、一卡通等系统的设备,获取边缘节点数据,实现安防信息化集成与联动。以电子地图为载体,融合各系统能力实现丰富的智能应用。该平台适用于全行业通用综合安防业务,对各系统资源进行了整合和集中管理,实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。 1.最大支持用户200000个,最大支持200个用户并发登录请求以及5000 个用户同时在线 2.支持多样的人员信息采集途径,并支持人脸照片质量评分。采集途径包括但不限于:①通过多功能采集设备在线采集人脸、指纹、身份证信息;②在公网或内网环境下,通过APP方式实现人脸照片采集;③通过人证比对设备实现离线或在线自助采集人脸照片;④通过平台批量导入人脸照片,人脸照片可通过人脸照片预处理工具校验照片命名、大小和质量是否符合规范⑤人脸采集还可以通过h5页面进行采集支持全景摄像机,实现360度的全景监控,可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测 3.支持组件集群高可用,包括但不限于:设备接入服务和智能设备接入服务集群高可用、媒体网关服务集群高可用、视频联网网关服务集群高可用、视频点播服务集群 | 套 | 1 |  | 26917.36 | 26917.36
本页小计 | [8 empty] | 26917.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 383 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
高可用 4.支持导航视图管理,对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改,展示、查找;支持对系统内所有服务器进行监控,包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理等;支持对系统内所有组件信息进行监控,组件信息包含:组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等 5.支持接入行为分析服务器,接收行为分析事件并进行联动,行为分析事件包括:穿越警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊、停车、物品遗留、物品拿取、快速移动、肢体冲突、人群聚集、人员倒地、起身、攀高、离岗、剧烈运动、玩手机检测、人数异常检测、声强突变检测 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
本页小计 | [8 empty] | 26917.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 384 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2023 | 030501019003 | 服务器 |  | 1.名称:流媒体服务器 2.规格:名单库比对报警(4路人脸分析比对(图片流),或1路人脸抓拍(视频流))16个人脸名单库,总库容1万张(平均15KB/张)支持陌生人报警支持人脸1V1比对支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索支持人脸属性识别支持人脸评分功能支持接入混合抓拍事件支持热成像接入、存储、报警支持区域关注度相机:支持区域关注度联动方式:区域人数检测、停留时长检测报警支持接入多个客流相机,合并统计客流数据硬件规格:2U标准机架式2个HDMI,2个VGA,HDMI+VGA组内同源8盘位,最高支持10TB硬盘2个千兆网口2个USB2.0接口、1个USB3.0接口1个eSATA接口支持RAID0、1、5、6、10,支持全局热备盘报警IO:16进4出软件性能:输入带宽:160M,输出带宽:256M开启RAID后,输入带宽:160M,输出带宽:200M16路H.264、H.265混合接入最大支持16X1080P解码支持H.265、H.264解码平台对接协议:ISUP/萤石/GB28181/GA/T1400视图库协议/SDK 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 33016.22 | 33016.22
本页小计 | [8 empty] | 33016.22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 385 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2024 | 030501019004 | 服务器 |  | 1.名称:管理工作站 2.规格:六核处理器主频≥3.0GHz;≥8GDDR4内存;不低于500GB硬盘10/100/1000兆自适应以太网卡;24英寸液晶显示器,支持HDMI输入;Windows10专业版或企业版或以上操作系统;需满足物业流畅运行及稳定操作的要求。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 4860.88 | 4860.88
2025 | 030501006001 | 操作台 |  | 1.名称:操作台 2.规格:4位桌面型 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 1 |  | 3764.31 | 3764.31
本页小计 | [8 empty] | 8625.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 386 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2026 | 080808013001 | 显示屏(墙) |  | 1.名称:液晶拼接监视墙 2.规格:12台55'液晶拼接屏,含安装机柜,拼接控制器 1、LCD液晶显示单元;尺寸:55英寸; 2、分辨率:1920X1080@60Hz(向下兼容); 3、视角:178%%d(水平)/178%%d(垂直); 4、响应时间:8ms(GtoG); 5、对比度:1400:1;亮度:500cd/m%%172; 6、物理拼缝:3.5mm; 7、液晶显示单元内置图像处理芯片,能够实时分析显示内容资料,实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换。(提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件)。 8、拼接屏具有解析总数据量不超过3840x2160的任意分辨率信源的功能。(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件) 9、拼接屏具有实时分析当前画面亮度分布比例,自动调整亮度值的功能,具有动态调节画面对比度,可提高暗阶画面亮度,增强暗画面显示细节的功能。(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件) 10、液晶显示单元校正后,色坐标误差≤%%p0.001,亮度误差≤%%p 10nit,0-255灰阶中32灰阶以上,每阶之间色温误差≤%%p500K。(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标 | 套 | 1 |  | 68874.73 | 68874.73
本页小计 | [8 empty] | 68874.73
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 387 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
志的权威检测机构的检测报告) 11、输入接口:HDMIX1,DVIX1,VGAX1,CVBSX1,USBX1 12、输出接口:HDMIX1,VGAX1,CVBSX1 13、控制接口:RS232INX1,RS232OUTX1 14、寿命:≥60000小时; 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
本页小计 | [8 empty] | 68874.73
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 388 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2027 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:彩色枪型摄像机 2.规格:200万1/2.7"CMOS智能全彩筒型网络摄像机全彩级高灵敏度感器,F1.0超大光圈镜头,为智能应用提供更清晰的视频流输入,全面提升智能业务处理的准确度Smart侦测:10项事件检测,3项异常检测最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.0,AGCON),0LuxwithLight宽动态:120dB景深范围:2.8mm:1.5m~∞;4mm:1.9m~∞;6mm:4.5m~∞焦距&视场角:2.8mm,水平视场角:106.7°,垂直视场角:55.5°,对角视场角:126.5°4mm,水平视场角:83.6°,垂直视场角:44.6°,对角视场角:99.1°6mm,水平视场角:54.6°,垂直视场角:29.9°,对角视场角:66.3°补光距离:最远可达30m防补光过曝:支持补光灯类型:柔光灯最大图像尺寸:1920X1080视频压缩标准:主码流:H.265/H.264网络存储:NAS(NFS,SMB/CIFS均支持);支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡(最大256GB) 3.安装方式:墙面壁挂支架 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 88 |  | 708.77 | 62371.76
本页小计 | [8 empty] | 62371.76
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 389 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2028 | 030506010002 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:客流监控摄像机 2.规格:人数统计模式:a)人员统计:支持实时报警,人数变化报警和拥堵等级变化报警,并支持人数异常和停留时间异常报警,b)异常行为检测:支持离岗检测,以及在离岗检测报警,c)区域关注度:支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传,并支持区域人数分析和队列状态分析展示,d)热度图:支持设备上报和平台查询方式获取信息,并支持上报伪彩图背景大图鳞镜补光:采用隐藏式灯珠设计,通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光,见光不见灯。增加发光面积,降低聚光效果,补光柔和均匀图像相关:支持200万像素@60fps实时帧率,图像更流畅;支持透雾,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求Smart录像:支持断网续传功能保证录像不丢失,配合SmartNVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放,Smart编码:支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持Smart265编码传感器类型:1/2.7"逐行扫描CMOS最低照度:彩色:0.005Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithLight黑白:0.0002Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR焦距&视场角:2.7~13.5mm:水平视场角:93.5°~28.7°,垂直视场角:50°~16.2°,对角视场角:110.4°~32.9°补光灯类型:红外(850nm反射式补光)补光距离: | 台 | 8 |  | 1008.77 | 8070.16
本页小计 | [8 empty] | 8070.16
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 390 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
红外最远可达30m主码流帧率分辨率:普通监控下:P制:50fps(1920X1080,1280X960,1280X720)N制:60fps(1920X1080,1280X960,1280X720)智能模式下:P制:25fps(1920X1080,1280X960,1280X720)视频压缩标准:主码流:H.265+/H.265/H.264/H.264+子码流:MJPEG/H.265/H.264第三码流:H.265/H.264网络传输类型:有线宽动态:120dB 3.安装方式:吸顶明装 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
2029 | 030506010003 | 枪型摄像机安装支架 |  | 1.名称:枪型摄像机安装支架 2.规格:铝合金;白色;最大承重1.0kg;壁装或吊装; 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 88 |  | 221.05 | 19452.4
2030 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:网线 2.规格:WDZ-UTP6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 4177.5 |  | 5.67 | 23686.43
2031 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 500 |  | 14.96 | 7480
本页小计 | [8 empty] | 50618.83
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 391 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2032 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 1580.66 |  | 10.47 | 16549.51
2033 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70*70 3.部位:砖结构 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 246.4 |  | 25.75 | 6344.8
2034 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 |  | 1.调试类别:安全防范分系统调试 2.调试内容:电视监控系统 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 系统 | 1 |  | 77.13 | 77.13
2035 | 030502017001 | 双绞线缆测试 |  | 1.测试类别:4对双绞线缆测试 五类以上 2.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 链路 | 96 |  | 24.67 | 2368.32
|  | 停车场管理系统 | [6 empty] | 189054.14
|  | 入口设备 | [6 empty] | 66743.52
本页小计 | [8 empty] | 25339.76
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 392 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2036 | 030506019001 | 停车场管理设备 |  | 1.名称:入口控制机 2.规格:1.记录存储容量:支持不低于5万条 2.用户存储容量:支持不低于20万条 3.记录存储抓拍照片:支持不低于500张 4.内核CPU:四核高频(1.5GHz)处理器 5.DDR42G内存,EMMC8GBC存储,Linux操作系统 6.通讯方式:支持TCP/IP、4G(选配),有线/无线智能互切 7.显示屏:不小于15.6寸工业级LCD显示屏,屏幕尺寸大,交互体验佳; 亮度最高支持1000LUX,行业领先,扫码效果更好,75%%d高温正常显示 8.显示交互信息:可支持智能化、行业化、情景化的可自定义显示交互; 9.可视对讲功能:配200万针孔摄像机、机械按钮,支持可视对讲、远程业务托管 10.语音提示:自带TTS语音库,支持智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示 11.收费模式:中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、出口人工缴费、手机缴费 12.支付方式:支持当面付(1.2?1.5m)、扫码付 13.通行凭证:车牌、静态/动态二维码、刷卡 14.双路协调:支持两路车牌识别相机 15.对接网络道闸:支持IP/IO道闸,支持双道闸应用,支持单通道共用道闸车场模式 16.支持视频/地感触发抓拍、识别,支持虚拟地感触发 17.音频:不低于70db(A),对讲距离 | 台 | 3 |  | 7485.97 | 22457.91
本页小计 | [8 empty] | 22457.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 393 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计 | [8 empty] | 22457.91
1M,声音清晰无回音 18.内置对讲摄像头:200万星光级,彩色摄像头,6mm镜头 19.支持卡片类型:IC卡/cup卡 20.读卡时间:IC卡<0.2S,CPU卡<0.3S, 21.读卡距离:IC卡3~5cm,CPU卡2~4cm, 22.二维码读头:支付距离0.8~1.5m,响应时间小于1s23.控制机当面付集成一体:出口控制机配置当面付功能,可实现移动手机被扫支付,支持20cm~150cm范围内付款码扫码缴费 24.车辆进入识别区域-道闸开闸到位的通行时间≤2.8S8.“锁定物特征”识别方式:车辆检测-锁定物特征-绑定车牌-持续跟踪纠正,车牌比对成功率更高,无牌车及逃费车辆的出入场信息精准9.昼/夜模式交互设计:昼间模式渐采用浅色设计,突出文字对比度,日照环境下信息显示及扫码效果更佳;夜间模式采用暗色设计,黑暗环境下显示效果柔和,防眩光不刺眼 25.工作电压:AC220V%%p10%,50HZ26.额定功率:65W 27.工作温度:-25℃-+70℃ 28.储运温度:-30℃-+75℃ 29.工作湿度:≤90%,?凝露(常温下) 30.储运湿度:≤95%,?凝露(常温下) 31.环境适应性:通风孔+除雾散热风扇+防雨护罩+防雨膜 32.平均无故障时间:≥30000小时 33.使用寿命:5年以上 34.防护等级:IP54 35.外观尺寸:
本页小计 | [8 empty] | 22457.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 394 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1450*300*160mm 36.外观设计:硬朗方正极简外观设计,引入豪车进气格栅设计元素,紫金色配色,搭配柔性氛围灯,沉稳与时尚的完美融合 37.材质:机身主体采用厚度1.0mm的高强度碳钢板材,玫瑰金+ 荣耀黑配色面板采用钢化玻璃,铝型材 38.机箱工艺:钣金模具成型,高档喷粉工艺,喷涂厚度0.1mm~0.2mm 39.面板:阻燃 40.防雷等级:三级防雷保护 41.静电等级:满足GB/T17626.2规定的3级测试标准 42.在天气晴朗无雾,号牌无遮挡、无污损的条件下进行测试,白天测试时的环境光照度应不低于200lx,晚上测试时辅助照明光照度应不高于100lx,车辆速度为(5~40)km/h范围内,单车道情况下,白天、夜晚各进行100次试验,车辆辆号牌识别准确率满足白天不低于:99.8%;夜间不低于:99.6% 43.具有系统自动校时功能,每天自动校时不少于一次 44.能通过保安集成管理移动手持终端对通道电动栏杆机进行开启/关闭人工遥控功能,遥控距离应大于30米 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
本页小计 | [8 empty] | 22457.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 395 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2037 | 030506019002 | 停车场管理设备 |  | 1.名称:高速道闸 2.规格:1.电源电压:AC220V%%p10%; 2.整机功率:≤150W; 3.电机电压:DC24V 4.杆型类型:直杆/曲杆/栅栏杆/折叠栅栏杆/发光杆 5.电机类型:直流无刷,保障闸杆运行精确定位,平稳、低噪音 6.噪?要求:低于行业标准(≤70分贝) 7.机芯寿命:≥500万次 8.开闸速度:1.2s~4.5s可调 9.效果灯光:暖光氛围灯+常亮LOGO 10.通信接口:TCP/IP、I/O 11.闸杆方向:支持左右向可选 12.标配地感,选配雷达或红外 13.车辆防砸:采用“车辆检测”、“数字防砸”、“开优先”三重防砸设计 14.断电起落杆:机械锁死,需要打开机箱手动转动机械手柄 15.道闸过流保护功能,防止电机堵转产生过大电流将电路板或电机损坏 16.采用“故障自检报警提示”技术,方使产品维护 17.?作温度:-25℃?70℃ 18.存储温度:-35℃?75℃ 19.工作湿度:≤90%,?凝露(常温下) 20.防护等级:IP54 21.外观尺寸:1090*325*286mm 22.外观颜色:玫瑰金+荣耀黑 23.机箱材质:机?主体采?厚度1.5mm的?强度碳钢板材 24.闸杆中??度:930mm(闸杆转轴到机箱底部距离 25.设备具备开优先功能,当栏杆处于非放行状态而收到放 | 台 | 3 |  | 8693.8 | 26081.4
本页小计 | [8 empty] | 26081.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 396 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计 | [8 empty] | 26081.4
行指令时,应立即运行到放行状态。检测车辆的信号从有车到无车时,能控制驱动部分驱动栏杆运行到禁行状态。栏杆完成禁行状态到放行状态转换、或完成放行状态到禁行状态转换的单程运行时间可调 26.栏杆处于禁行状态时,在没有任何支撑的情况下,栏杆扰度不大于60mm;栏杆主杆能承受不低于250N的静压力,不出现机械损伤或产生永久变形。 27.道闸可通过APP移动端、无线遥控器实现遥控操作,遥控距离应≥30m 28.放行计数控制:设备宜具有放行计数控制功能,设备记录接受放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数,判定相等并在车辆检测信号为无车时,设备自动运行到禁行状态。 29.具有应急放行功能:1.手动或借助辅助工具使栏杆处于“放行”状态;2.手动或借助辅助工具使栏杆与机身分离;3.电源断电后世栏杆能够运行到“放行状态”。 30.通行安全功能:1)车辆检测信号为有车时,处于放行状态的栏杆应不改变状态,处于“放行”状态转变为“禁行”状态的栏杆停止运行或自动返回到“放行”状态;栏杆从放行状态向进行状态转变过程遇阻时,自动返回放行状态或停止运行;2)设备的所有缝隙及运动(转动)部件具备防止对人可能伤害的措施;3)设备可能被通行车辆碰撞或冲击的部位,不宜
本页小计 | [8 empty] | 26081.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 397 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
采用宜破碎飞溅的材料;4)当起杆或落杆单程运行的时间超过制造商预设值时,则栏杆停止动作。 31.电动机运转有过负荷保护功能,包括过流保护、过压保护等,不仅适用熔断型保险丝实现保护。当出入口控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时,进行任何开启、关闭操作都不会导致电源损坏,允许更换保险装置。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
本页小计 | [8 empty] | 26081.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 398 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2038 | 030506019003 | 停车场管理设备 |  | 1.名称:双目黑光辅机 2.规格:外观尺寸200*140*1400mm不少于双400W黑光,双目拼接,搭配AI-ISP黑光识别技术,车牌识别率≥99.9%(全天候)、车牌颜色识别率:全天候≥99%、车牌捕获率:视频流触发≥99.9%头尾牌识别:双目拼接画面,175%%d全景识别,可区分识别车头、车位车牌车道事件识别:无牌车检测≥99.5%、机动车过闸≥99.8%,机动车滞留≥99%、机动车倒车≥99%、逆行事件≥99%、非机动车捕获率≥95%、非机车误报率≤0.1%、人行闯入≥99%、闸杆异位检测≥95%车型检测:区分车辆类型,做到不同车辆类型采取不同收费标准;如机动车使用机动车收费标准,非机动车使用非机动车收费标准支持对防逃费等异常事件进行录像,并上传云平台存储,支持视频记录回溯工作电压AC220V+10%,50/60HZ工作温度-25~70%%dC储运温度-30~75%%dC工作湿度≤90%,常温不凝露储运湿度≤95%,常温不凝露额定功率约15W防护等级IP54通讯方式IPC;控制机子设备自组网 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 3 |  | 4150.28 | 12450.84
2039 | 030506019004 | 停车场管理设备 |  | 1.名称:车辆检测器 2.规格:配套 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 3 |  | 1084.03 | 3252.09
本页小计 | [8 empty] | 15702.93
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 399 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2040 | 030506019005 | 停车场管理设备 |  | 1.名称:地感线圈 2.规格:配套 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 3 |  | 833.76 | 2501.28
|  | 出口设备 | [6 empty] | 66743.52
本页小计 | [8 empty] | 2501.28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 400 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2041 | 030506019006 | 停车场管理设备 |  | 1.名称:入口控制机 2.规格:1.记录存储容量:支持不低于5万条 2.用户存储容量:支持不低于20万条 3.记录存储抓拍照片:支持不低于500张 4.内核CPU:四核高频(1.5GHz)处理器 5.DDR42G内存,EMMC8GBC存储,Linux操作系统 6.通讯方式:支持TCP/IP、4G(选配),有线/无线智能互切 7.显示屏:不小于15.6寸工业级LCD显示屏,屏幕尺寸大,交互体验佳; 亮度最高支持1000LUX,行业领先,扫码效果更好,75%%d高温正常显示 8.显示交互信息:可支持智能化、行业化、情景化的可自定义显示交互; 9.可视对讲功能:配200万针孔摄像机、机械按钮,支持可视对讲、远程业务托管 10.语音提示:自带TTS语音库,支持智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示 11.收费模式:中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、出口人工缴费、手机缴费 12.支付方式:支持当面付(1.2?1.5m)、扫码付 13.通行凭证:车牌、静态/动态二维码、刷卡 14.双路协调:支持两路车牌识别相机 15.对接网络道闸:支持IP/IO道闸,支持双道闸应用,支持单通道共用道闸车场模式 16.支持视频/地感触发抓拍、识别,支持虚拟地感触发 17.音频:不低于70db(A),对讲距离 | 台 | 3 |  | 7485.97 | 22457.91
本页小计 | [8 empty] | 22457.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 401 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计 | [8 empty] | 22457.91
1M,声音清晰无回音 18.内置对讲摄像头:200万星光级,彩色摄像头,6mm镜头 19.支持卡片类型:IC卡/cup卡 20.读卡时间:IC卡<0.2S,CPU卡<0.3S, 21.读卡距离:IC卡3~5cm,CPU卡2~4cm, 22.二维码读头:支付距离0.8~1.5m,响应时间小于1s23.控制机当面付集成一体:出口控制机配置当面付功能,可实现移动手机被扫支付,支持20cm~150cm范围内付款码扫码缴费 24.车辆进入识别区域-道闸开闸到位的通行时间≤2.8S8.“锁定物特征”识别方式:车辆检测-锁定物特征-绑定车牌-持续跟踪纠正,车牌比对成功率更高,无牌车及逃费车辆的出入场信息精准9.昼/夜模式交互设计:昼间模式渐采用浅色设计,突出文字对比度,日照环境下信息显示及扫码效果更佳;夜间模式采用暗色设计,黑暗环境下显示效果柔和,防眩光不刺眼 25.工作电压:AC220V%%p10%,50HZ26.额定功率:65W 27.工作温度:-25℃-+70℃ 28.储运温度:-30℃-+75℃ 29.工作湿度:≤90%,?凝露(常温下) 30.储运湿度:≤95%,?凝露(常温下) 31.环境适应性:通风孔+除雾散热风扇+防雨护罩+防雨膜 32.平均无故障时间:≥30000小时 33.使用寿命:5年以上 34.防护等级:IP54 35.外观尺寸:
本页小计 | [8 empty] | 22457.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 402 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1450*300*160mm 36.外观设计:硬朗方正极简外观设计,引入豪车进气格栅设计元素,紫金色配色,搭配柔性氛围灯,沉稳与时尚的完美融合 37.材质:机身主体采用厚度1.0mm的高强度碳钢板材,玫瑰金+ 荣耀黑配色面板采用钢化玻璃,铝型材 38.机箱工艺:钣金模具成型,高档喷粉工艺,喷涂厚度0.1mm~0.2mm 39.面板:阻燃 40.防雷等级:三级防雷保护 41.静电等级:满足GB/T17626.2规定的3级测试标准 42.在天气晴朗无雾,号牌无遮挡、无污损的条件下进行测试,白天测试时的环境光照度应不低于200lx,晚上测试时辅助照明光照度应不高于100lx,车辆速度为(5~40)km/h范围内,单车道情况下,白天、夜晚各进行100次试验,车辆辆号牌识别准确率满足白天不低于:99.8%;夜间不低于:99.6% 43.具有系统自动校时功能,每天自动校时不少于一次 44.能通过保安集成管理移动手持终端对通道电动栏杆机进行开启/关闭人工遥控功能,遥控距离应大于30米 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
本页小计 | [8 empty] | 22457.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 403 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2042 | 030506019007 | 停车场管理设备 |  | 1.名称:高速道闸 2.规格:1.电源电压:AC220V%%p10%; 2.整机功率:≤150W; 3.电机电压:DC24V 4.杆型类型:直杆/曲杆/栅栏杆/折叠栅栏杆/发光杆 5.电机类型:直流无刷,保障闸杆运行精确定位,平稳、低噪音 6.噪?要求:低于行业标准(≤70分贝) 7.机芯寿命:≥500万次 8.开闸速度:1.2s~4.5s可调 9.效果灯光:暖光氛围灯+常亮LOGO 10.通信接口:TCP/IP、I/O 11.闸杆方向:支持左右向可选 12.标配地感,选配雷达或红外 13.车辆防砸:采用“车辆检测”、“数字防砸”、“开优先”三重防砸设计 14.断电起落杆:机械锁死,需要打开机箱手动转动机械手柄 15.道闸过流保护功能,防止电机堵转产生过大电流将电路板或电机损坏 16.采用“故障自检报警提示”技术,方使产品维护 17.?作温度:-25℃?70℃ 18.存储温度:-35℃?75℃ 19.工作湿度:≤90%,?凝露(常温下) 20.防护等级:IP54 21.外观尺寸:1090*325*286mm 22.外观颜色:玫瑰金+荣耀黑 23.机箱材质:机?主体采?厚度1.5mm的?强度碳钢板材 24.闸杆中??度:930mm(闸杆转轴到机箱底部距离 25.设备具备开优先功能,当栏杆处于非放行状态而收到放 | 台 | 3 |  | 8693.8 | 26081.4
本页小计 | [8 empty] | 26081.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 404 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计 | [8 empty] | 26081.4
行指令时,应立即运行到放行状态。检测车辆的信号从有车到无车时,能控制驱动部分驱动栏杆运行到禁行状态。栏杆完成禁行状态到放行状态转换、或完成放行状态到禁行状态转换的单程运行时间可调 26.栏杆处于禁行状态时,在没有任何支撑的情况下,栏杆扰度不大于60mm;栏杆主杆能承受不低于250N的静压力,不出现机械损伤或产生永久变形。 27.道闸可通过APP移动端、无线遥控器实现遥控操作,遥控距离应≥30m 28.放行计数控制:设备宜具有放行计数控制功能,设备记录接受放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数,判定相等并在车辆检测信号为无车时,设备自动运行到禁行状态。 29.具有应急放行功能:1.手动或借助辅助工具使栏杆处于“放行”状态;2.手动或借助辅助工具使栏杆与机身分离;3.电源断电后世栏杆能够运行到“放行状态”。 30.通行安全功能:1)车辆检测信号为有车时,处于放行状态的栏杆应不改变状态,处于“放行”状态转变为“禁行”状态的栏杆停止运行或自动返回到“放行”状态;栏杆从放行状态向进行状态转变过程遇阻时,自动返回放行状态或停止运行;2)设备的所有缝隙及运动(转动)部件具备防止对人可能伤害的措施;3)设备可能被通行车辆碰撞或冲击的部位,不宜
本页小计 | [8 empty] | 26081.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 405 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
采用宜破碎飞溅的材料;4)当起杆或落杆单程运行的时间超过制造商预设值时,则栏杆停止动作。 31.电动机运转有过负荷保护功能,包括过流保护、过压保护等,不仅适用熔断型保险丝实现保护。当出入口控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时,进行任何开启、关闭操作都不会导致电源损坏,允许更换保险装置。 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求
本页小计 | [8 empty] | 26081.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 406 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2043 | 030506019008 | 停车场管理设备 |  | 1.名称:双目黑光辅机 2.规格:外观尺寸200*140*1400mm不少于双400W黑光,双目拼接,搭配AI-ISP黑光识别技术,车牌识别率≥99.9%(全天候)、车牌颜色识别率:全天候≥99%、车牌捕获率:视频流触发≥99.9%头尾牌识别:双目拼接画面,175%%d全景识别,可区分识别车头、车位车牌车道事件识别:无牌车检测≥99.5%、机动车过闸≥99.8%,机动车滞留≥99%、机动车倒车≥99%、逆行事件≥99%、非机动车捕获率≥95%、非机车误报率≤0.1%、人行闯入≥99%、闸杆异位检测≥95%车型检测:区分车辆类型,做到不同车辆类型采取不同收费标准;如机动车使用机动车收费标准,非机动车使用非机动车收费标准支持对防逃费等异常事件进行录像,并上传云平台存储,支持视频记录回溯工作电压AC220V+10%,50/60HZ工作温度-25~70%%dC储运温度-30~75%%dC工作湿度≤90%,常温不凝露储运湿度≤95%,常温不凝露额定功率约15W防护等级IP54通讯方式IPC;控制机子设备自组网 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 3 |  | 4150.28 | 12450.84
2044 | 030506019009 | 停车场管理设备 |  | 1.名称:车辆检测器 2.规格:配套 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 3 |  | 1084.03 | 3252.09
本页小计 | [8 empty] | 15702.93
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 407 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2045 | 030506019010 | 停车场管理设备 |  | 1.名称:地感线圈 2.规格:配套 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 3 |  | 833.76 | 2501.28
|  | 管理设备 | [6 empty] | 55567.1
2046 | 030501019005 | 服务器 |  | 1.名称:停车场管理服务器 2.规格:处理器:英特尔Xeon四核处理器内存:16GB3200UDIMM硬盘:3*300GSAS其它:H330/2*495W/面板/无光驱/导轨标配服务器操作系统,数据库软件 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 22640.11 | 22640.11
2047 | 030501019006 | 服务器 |  | 1.名称:管理工作站 2.规格:内存:≥8G显卡:1G独立显卡分辨率:推荐1920*1080操作系统:Windows7及以上,IE、Firefox、Google等主流浏览器 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 5860.88 | 5860.88
本页小计 | [8 empty] | 31002.27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 408 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2048 | 030501023003 | 软件 |  | 1.名称:管理软件 2.规格:包括控制台、人员信息、车牌信息和账套管理,可实现系统子系统的无限扩展。微信停车场管理模块(停车缴费、缴费查询、反向寻车等管理)采用B/SC/S先进软件架构,后台服务平台采用B/S架构,网页登录,方便管理;前端车场管理客户端采用C/S架构,保障设备控制的实时性。支持多出入口管理,支持嵌套停车场。可根据管理需要,按出入场权限、计费规则等灵活定义不同的车辆类型及收费规则。快速识别判断车牌,支持军、警、港、澳等特种车牌识别管理。扫码缴费模块(通过微信、支付宝扫码缴费),停车场电子发票 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 1 |  | 7917.36 | 7917.36
2049 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.名称:网线 2.规格:CAT6.UTP 3.敷设方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 800 |  | 5.67 | 4536
2050 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZC-RYY-2*1.0 4.材质:铜芯 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 250 |  | 5.56 | 1390
本页小计 | [8 empty] | 13843.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 409 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2051 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZC-RYY-3*1.5 4.材质:铜芯 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 250 |  | 8.46 | 2115
2052 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZC-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 400 |  | 4.39 | 1756
2053 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 200 |  | 14.96 | 2992
2054 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 300 |  | 10.47 | 3141
2055 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70*70 3.部位:砖结构 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 125 |  | 25.75 | 3218.75
|  | 机房工程 | [6 empty] | 60405.37
|  | 机房UPS配电 | [6 empty] | 60405.37
2056 | 030412002002 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR-300*100 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 23.42 |  | 127.67 | 2990.03
本页小计 | [8 empty] | 16212.78
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 410 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2057 | 030412002003 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR-200*100 4.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 27.45 |  | 82.52 | 2265.17
2058 | 030406002001 | UPS电源 |  | 1.名称:不间断电源 2.型号:30KVA,含安装支架,含后备15min电池、电池柜、连接线等 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 套 | 1 |  | 35706.55 | 35706.55
2059 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:JF-UPS 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 5069.64 | 5069.64
2060 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.型号:UPS楼层配电箱 3.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | 台 | 1 |  | 2569.64 | 2569.64
2061 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 50 |  | 91.58 | 4579
2062 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 240 |  | 18.38 | 4411.2
2063 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:综合考虑 5.满足招标文件、设计图纸、项目技术要求及国家相关规范的要求 | m | 120 |  | 14.96 | 1795.2
本页小计 | [8 empty] | 56396.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 411 页 共 411 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2064 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:五孔插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:0.3m暗装 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 套 | 23 |  | 21.08 | 484.84
2065 | 030502002001 | 电话插座 |  | 1.名称:语音插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:0.3m暗装 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 个 | 2 |  | 34.76 | 69.52
2066 | 030502010001 | 信息、网络插座 |  | 1.名称:网络插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:0.3m暗装 4.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 个 | 6 |  | 28.76 | 172.56
2067 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.未尽事宜详见图纸及编制说明 | 个 | 31 |  | 9.42 | 292.02
专业工程暂估价
专业工程暂估价及消纳费
暂列金额
暂列金额
本页小计 | [8 empty] | 1018.94
合计 | [8 empty] | 69569920.42

## E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 |  | 暂估 |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
[5 empty] | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 9281416.49
1.1 | 011601006001 |  | 临时设施 |  |  | 859218.87
1.2 | 011601007001 |  | 文明施工 |  |  | 727031.33
1.3 | 011601008001 |  | 环境保护 |  |  | 660937.61
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产 |  |  | 1956010.71
1.5 | 011601001001 |  | 脚手架 |  |  | 3074965.55
1.6 | 011601002001 |  | 垂直运输 |  |  | 451315.35
1.7 | DNASSG001001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 |  |  | 487840.4
1.8 | 001 |  | 综合脚手架 |  |  | 421026.14
1.9 | 010505001001 |  | 垫层模板 |  |  | 108.69
1.10 | 010505002001 |  | 基础模板 |  |  | 450.53
1.11 | 010505005001 |  | 墙面模板 |  |  | 1223.31
1.12 | 050403001001 |  | 树木支撑架 |  |  | 6319.1
1.13 | 031401018001 |  | 安装与生产运行同时进行施工防护 |  |  | 381737.05
1.14 | ASGDSG001001 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 253231.85
本页小计 | [5 empty] | 9281416.49
合计 | [5 empty] | 9281416.49 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 2000000
2 | 专业工程暂估价 |  | 16267940.67
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
7 | 概算幅度差 |  | 2087097.62
合 计 |  |  | 20355038.29 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 2000000
本页小计 |  | - | - | 2000000 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 2000000 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | B4微型展馆工程 | 796460.18 | 103539.82 |  | 900000
2 | 建筑物商铺室内拆除工程 | 442477.88 | 57522.12 |  | 500000
3 | 建筑物室内加固工程 | 1769911.5 | 230088.5 |  | 2000000
4 | 艺术龙 | 870000 | 130000 |  | 1000000
5 | 商业盒子及其他摆件 | 1411566.37 | 183503.63 |  | 1595070
6 | 室外广场拆除项 | 91017.31 | 11832.25 |  | 102849.56
7 | 儿童游乐场设施 | 3249299.16 | 422408.84 |  | 3671708
8 | 游客中心家具工程2F、3F、4F | 597027.55 | 77613.58 |  | 674641.13
9 | 公厕及驿站家具工程 | 65840.71 | 8559.29 |  | 74400
10 | 戏台钢结构及聚碳酸酯中空板 | 33805.31 | 4394.69 |  | 38200
11 | 灯光音响系统工程 | 1769911.5 | 230088.5 |  | 2000000
12 | B4墙面地面天花拆 | 159292.04 | 20707.96 |  | 180000
13 | 建筑物立面道旗 | 234619.47 | 30500.53 |  | 265120
14 | 电梯井道不锈钢门外围玻璃幕墙 | 1018935.93 | 132461.67 |  | 1151397.6
15 | 消纳费 | 176991.15 | 23008.85 |  | 200000
16 | 拆除原有电梯及钢结构 | 63716.81 | 8283.19 |  | 72000
17 | 拆除原有安装工程 | 166371.68 | 21628.32 |  | 188000
18 | 建筑物拆除项 | 353982.3 | 46017.7 |  | 400000
19 | 地下室改造 | 92526 | 12028.38 |  | 104554.38
20 | 安装工程各专业工程抗震支架暂估费 | 132743.36 | 17256.64 |  | 150000
21 | 其他拆除工程 | 884955.75 | 115044.25 |  | 1000000
8 | 游客中心家具工程
本页小计 |  | 14381451.96 | 1886488.71 |  | 16267940.67
合计 |  | 14381451.96 | 1886488.71 |  | 16267940.67 |  |  |  |  | -
注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  | 标段：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-其中：暂列金额 | 80938434.53 |  | 9 | 7284459.11
合计 | [6 empty] | 7284459.11