门式刚架计算书

目  录

1. 设计依据	3

2. 计算软件信息	3

3. 结构计算简图	3

4. 结构计算信息	3

5. 结构基本信息	5

6. 荷载与效应组合	10

1. 各工况荷载表	10

2. 荷载效应组合表	12

7. 地震计算信息	15

1. 左地震	15

2. 右地震	15

8. 内力计算结果	16

1. 单工况内力	16

9. 节点位移	21

10. 构件设计结果汇总	24

11. 构件设计结果	26

12. 荷载与计算结果简图	141

1. 结构简图	141

2. 荷载简图	143

3. 应力比图	147

4. 内力图	150

5. 位移图	171

6. 挠度图	178

7. 计算长度系数图	182

1. 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010);

《钢结构设计标准》(GB 50017-2017);

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015);

《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB 50068-2018)

《工程结构通用规范》(GB 55001-2021)

《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)

《钢结构通用规范》(GB 55006-2021)

2. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM钢结构设计软件 2021 V1.2.0版 。

计算日期为 2025年10月14日 9时 0分 0秒。

3. 结构计算简图

图1-1 结构简图

4. 结构计算信息

结构类型:    门式刚架轻型房屋钢结构

设计规范:    按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022-2015）计算

结构重要性系数: 1.00

节点总数:     31

柱数:         16

梁数:         15

支座约束数:   12

标准截面总数: 22

荷载分项系数：

恒载:    1.30

活载:    1.50

风载:    1.50

地震:    1.40

吊车:    1.50

重力荷载分项系数:    1.30

活荷载计算信息:    考虑活荷载不利布置

考虑结构使用年限的活荷载调整系数：1.00

风荷载计算信息:    计算风荷载

钢材:   Q355

梁柱自重计算信息:  柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数: 1.20

梁刚度增大系数: 1.00

钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.90

门式刚架梁平面内的整体稳定性: 按压弯构件验算

程序自动确定允许的长细比

钢梁(恒+活)容许挠跨比:   l /240

柱顶容许水平位移/柱高:   l /60

地震影响系数取值依据: 10抗规(2010版)

特征周期(s):0.35

水平地震影响系数最大值αmax:0.0400

地震作用计算: 计算水平地震作用

计算振型数：3

地震烈度：6.00

场地土类别：Ⅱ类

附加重量节点数：0

设计地震分组：第一组

周期折减系数:0.80

地震力计算方法：振型分解法

结构阻尼比：0.050

按GB50011-2010 地震效应增大系数:1.050

防火设计计算信息：考虑防火设计

建筑耐火等级：二级

5. 结构基本信息

节点坐标

| 节点号 | X | Y | 节点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29.55 | 6.00 | 2 | 33.25 | 6.00 |
| 3 | -0.17 | 7.80 | 4 | 62.97 | 7.80 |
| 5 | 5.00 | 8.06 | 6 | 57.80 | 8.06 |
| 7 | 5.57 | 8.09 | 8 | 57.23 | 8.09 |
| 9 | 11.20 | 8.38 | 10 | 51.60 | 8.38 |
| 11 | 16.55 | 8.66 | 12 | 46.25 | 8.66 |
| 13 | 21.70 | 8.92 | 14 | 41.10 | 8.92 |
| 15 | 29.55 | 9.31 | 16 | 33.25 | 9.31 |
| 17 | 31.40 | 9.41 | 18 | -0.45 | 9.50 |
| 19 | 63.25 | 9.50 | 20 | -0.17 | 0.00 |
| 21 | 5.00 | 0.00 | 22 | 11.20 | 0.00 |
| 23 | 16.55 | 0.00 | 24 | 21.70 | 0.00 |
| 25 | 29.55 | 0.00 | 26 | 33.25 | 0.00 |
| 27 | 41.10 | 0.00 | 28 | 46.25 | 0.00 |
| 29 | 51.60 | 0.00 | 30 | 57.80 | 0.00 |
| 31 | 62.97 | 0.00 |  |  |  |

柱关联号

| 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 3 | 2 | 21 | 5 |
| 3 | 22 | 9 | 4 | 23 | 11 |
| 5 | 24 | 13 | 6 | 25 | 1 |
| 7 | 26 | 2 | 8 | 27 | 14 |
| 9 | 28 | 12 | 10 | 29 | 10 |
| 11 | 30 | 6 | 12 | 31 | 4 |
| 13 | 1 | 15 | 14 | 2 | 16 |
| 15 | 3 | 18 | 16 | 4 | 19 |

梁关联号

| 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 |
| 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 |
| 7 | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 |
| 9 | 11 | 13 | 10 | 12 | 10 |
| 11 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 |
| 13 | 15 | 17 | 14 | 16 | 14 |
| 15 | 17 | 16 |  |  |  |

柱节点偏心 (m)

| 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 2 | 0.000 | 3 | -0.275 |
| 4 | 0.275 | 5 | 0.000 | 6 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 8 | 0.000 | 9 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 11 | 0.000 | 12 | 0.000 |
| 13 | 0.000 | 14 | 0.000 | 15 | 0.000 |
| 16 | 0.000 | 17 | 0.000 | 18 | 0.000 |
| 19 | 0.000 | 20 | 0.000 | 21 | 0.000 |
| 22 | 0.000 | 23 | 0.000 | 24 | 0.000 |
| 25 | 0.000 | 26 | 0.000 | 27 | 0.000 |
| 28 | 0.000 | 29 | 0.000 | 30 | 0.000 |
| 31 | 0.000 |  |  |  |  |

标准截面信息

| 截面号 | 截面信息 |
| --- | --- |
| 1 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=350*200*200*6*10*10 |
| 2 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=300*200*200*6*10*10 |
| 3 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=300*200*200*6*10*10 |
| 4 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=200*180*180*6*10*10 |
| 5 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=300*200*200*6*10*10 |
| 6 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=300*200*200*6*8*8 |
| 7 | 钢板与焊接组合H形截面实腹式组合截面¦-I: 焊接组合H形截面：H*B*Tw*T=300*200*10*200 翼缘钢板：B*T=200*10 腹板钢板厚度：Tw=6 截面高：H=300 |
| 8 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(500~400)*220*220*6*10*10 |
| 9 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(400~450)*240*240*6*10*10 |
| 10 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=400*200*200*6*10*10 |
| 11 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=200*200*200*6*8*8 |
| 12 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(450~400)*240*240*6*10*10 |
| 13 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(400~500)*220*220*6*10*10 |
| 14 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=200*180*180*6*8*8 |
| 15 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(500~410)*200*200*6*10*10 |
| 16 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(410~400)*200*200*6*10*10 |
| 17 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(400~425)*200*200*6*10*10 |
| 18 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(425~450)*200*200*6*10*10 |
| 19 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(450~425)*200*200*6*10*10 |
| 20 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(425~400)*200*200*6*10*10 |
| 21 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(400~410)*200*200*6*10*10 |
| 22 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(410~500)*200*200*6*10*10 |

柱布置截面号,约束信息,截面布置角度

| 柱号 | 标准截面号 | 约束信息 | 截面布置角度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 2 | 6 | 两端铰接 | 90 |
| 3 | 6 | 两端铰接 | 90 |
| 4 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 5 | 6 | 两端铰接 | 90 |
| 6 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 7 | 5 | 两端刚接 | 0 |
| 8 | 6 | 两端铰接 | 90 |
| 9 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 10 | 6 | 两端铰接 | 90 |
| 11 | 6 | 两端铰接 | 90 |
| 12 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 13 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 14 | 5 | 两端刚接 | 0 |
| 15 | 4 | 两端刚接 | 0 |
| 16 | 4 | 两端刚接 | 0 |

梁布置截面号,约束信息

| 梁号 | 标准截面号 | 约束信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 两端铰接 |
| 2 | 15 | 两端刚接 |
| 3 | 16 | 两端刚接 |
| 4 | 22 | 两端刚接 |
| 5 | 17 | 两端刚接 |
| 6 | 21 | 两端刚接 |
| 7 | 18 | 两端刚接 |
| 8 | 20 | 两端刚接 |
| 9 | 10 | 两端刚接 |
| 10 | 19 | 两端刚接 |
| 11 | 10 | 两端刚接 |
| 12 | 10 | 两端刚接 |
| 13 | 14 | 两端刚接 |
| 14 | 10 | 两端刚接 |
| 15 | 11 | 两端刚接 |

截面特性

| 截面号 | Xc (mm) | Yc (mm) | Ix (cm4) | Iy (cm4) | A (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100.0 | 175.0 | 13360.2 | 1333.9 | 59.8 |
| 2 | 100.0 | 150.0 | 9510.9 | 1333.8 | 56.8 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 90.0 | 100.0 | 3543.6 | 972.3 | 46.8 |
| 5 | 100.0 | 150.0 | 9510.9 | 1333.8 | 56.8 |
| 6 | 100.0 | 150.0 | 7968.1 | 1067.2 | 49.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 100.0 | 200.0 | 17956.9 | 1334.0 | 62.8 |
| 11 | 100.0 | 100.0 | 3262.3 | 1067.0 | 43.0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 90.0 | 100.0 | 2967.2 | 777.9 | 39.8 |
| 15 | 100.0 | 227.5 | 23921.5 | 1334.1 | 66.1 |
| 16 | 100.0 | 202.5 | 18459.2 | 1334.0 | 63.1 |
| 17 | 100.0 | 206.3 | 19227.3 | 1334.0 | 63.6 |
| 18 | 100.0 | 218.8 | 21917.6 | 1334.1 | 65.1 |
| 19 | 100.0 | 218.8 | 21917.6 | 1334.1 | 65.1 |
| 20 | 100.0 | 206.3 | 19227.3 | 1334.0 | 63.6 |
| 21 | 100.0 | 202.5 | 18459.2 | 1334.0 | 63.1 |
| 22 | 100.0 | 227.5 | 23921.5 | 1334.1 | 66.1 |

| 截面号 | ix (cm) | iy (cm) | W1x (cm3) | W2x (cm3) | W1y (cm3) | W2y (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.9 | 4.7 | 763.4 | 763.4 | 133.4 | 133.4 |
| 2 | 12.9 | 4.8 | 634.1 | 634.1 | 133.4 | 133.4 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 8.7 | 4.6 | 354.4 | 354.4 | 108.0 | 108.0 |
| 5 | 12.9 | 4.8 | 634.1 | 634.1 | 133.4 | 133.4 |
| 6 | 12.7 | 4.7 | 531.2 | 531.2 | 106.7 | 106.7 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 16.9 | 4.6 | 897.8 | 897.8 | 133.4 | 133.4 |
| 11 | 8.7 | 5.0 | 326.2 | 326.2 | 106.7 | 106.7 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 8.6 | 4.4 | 296.7 | 296.7 | 86.4 | 86.4 |
| 15 | 19.0 | 4.5 | 1051.5 | 1051.5 | 133.4 | 133.4 |
| 16 | 17.1 | 4.6 | 911.6 | 911.6 | 133.4 | 133.4 |
| 17 | 17.4 | 4.6 | 932.2 | 932.2 | 133.4 | 133.4 |
| 18 | 18.4 | 4.5 | 1001.9 | 1001.9 | 133.4 | 133.4 |
| 19 | 18.4 | 4.5 | 1001.9 | 1001.9 | 133.4 | 133.4 |
| 20 | 17.4 | 4.6 | 932.2 | 932.2 | 133.4 | 133.4 |
| 21 | 17.1 | 4.6 | 911.6 | 911.6 | 133.4 | 133.4 |
| 22 | 19.0 | 4.5 | 1051.5 | 1051.5 | 133.4 | 133.4 |

防火材料信息

| 序号 | 名称 | 热传导系数(W/(m*℃)) | 密度(kg/m^3) | 比热(J/(kg*℃) | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火涂料1 | 0.100 | 680.00 | 1000.00 | 非膨胀 |
| 2 | 防火涂料2 | 0.100 | 680.00 | 1000.00 | 膨胀 |

6. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

节点荷载

| 工况 | 节点号 | 弯矩 | 垂直力 | 水平力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- | -- |

柱荷载

| 工况 | 柱号 | 荷载类型 | 荷载值 | 荷载参数1 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 1 | 0.85 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 12 | 1 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 15 | 1 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 16 | 1 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | -0.53 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 12 | 1 | -0.85 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 15 | 1 | -1.38 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 16 | 1 | -1.38 | 0.00 | 0.00 |

梁荷载

| 工况 | 连续数 | 荷载个数 | 荷载类型 | 荷载值1 | 荷载参数1 | 荷载值2 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2. 荷载效应组合表

(1)柱内力的组合值

| 柱内力的组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.0恒+1.5左风1 | (12)1.0恒+1.5右风1 |
| (13)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (14)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (15)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (16)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (17)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (20)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (21)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (22)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (23)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (24)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (25)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (28)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (29)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (30)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (31)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (32)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (33)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (34)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (35)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (36)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (37)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (38)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (39)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (40)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (41)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (42)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (43)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (44)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (45)1.3恒+0.65活1+1.4左地震 | (46)1.3恒+0.65活1+1.4右地震 |
| (47)1.3恒+0.65活2+1.4左地震 | (48)1.3恒+0.65活2+1.4右地震 |
| (49)1.3恒+0.65活3+1.4左地震 | (50)1.3恒+0.65活3+1.4右地震 |
| (51)1.3恒+0.65活4+1.4左地震 | (52)1.3恒+0.65活4+1.4右地震 |
| (53)1.0恒+0.5活1+1.4左地震 | (54)1.0恒+0.5活1+1.4右地震 |
| (55)1.0恒+0.5活2+1.4左地震 | (56)1.0恒+0.5活2+1.4右地震 |
| (57)1.0恒+0.5活3+1.4左地震 | (58)1.0恒+0.5活3+1.4右地震 |
| (59)1.0恒+0.5活4+1.4左地震 | (60)1.0恒+0.5活4+1.4右地震 |

(2)梁内力的组合值

| 梁内力组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.0恒+1.5左风1 | (12)1.0恒+1.5右风1 |
| (13)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (14)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (15)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (16)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (17)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (20)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (21)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (22)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (23)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (24)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (25)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (28)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (29)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (30)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (31)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (32)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (33)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (34)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (35)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (36)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (37)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (38)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (39)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (40)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (41)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (42)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (43)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (44)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (45)1.3恒+0.65活1+1.4左地震 | (46)1.3恒+0.65活1+1.4右地震 |
| (47)1.3恒+0.65活2+1.4左地震 | (48)1.3恒+0.65活2+1.4右地震 |
| (49)1.3恒+0.65活3+1.4左地震 | (50)1.3恒+0.65活3+1.4右地震 |
| (51)1.3恒+0.65活4+1.4左地震 | (52)1.3恒+0.65活4+1.4右地震 |
| (53)1.0恒+0.5活1+1.4左地震 | (54)1.0恒+0.5活1+1.4右地震 |
| (55)1.0恒+0.5活2+1.4左地震 | (56)1.0恒+0.5活2+1.4右地震 |
| (57)1.0恒+0.5活3+1.4左地震 | (58)1.0恒+0.5活3+1.4右地震 |
| (59)1.0恒+0.5活4+1.4左地震 | (60)1.0恒+0.5活4+1.4右地震 |

(3)柱偶然组合值

| 柱偶然组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.0恒+0.5活1 | (2)1.0恒+0.5活2 |
| (3)1.0恒+0.5活3 | (4)1.0恒+0.5活4 |
| (5)0.9恒+0.5活1 | (6)0.9恒+0.5活2 |
| (7)0.9恒+0.5活3 | (8)0.9恒+0.5活4 |
| (9)1.0恒+0.4左风1 | (10)1.0恒+0.4右风1 |
| (11)0.9恒+0.4左风1 | (12)0.9恒+0.4右风1 |

(4)梁偶然组合值

| 梁偶然组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.0恒+0.5活1 | (2)1.0恒+0.5活2 |
| (3)1.0恒+0.5活3 | (4)1.0恒+0.5活4 |
| (5)0.9恒+0.5活1 | (6)0.9恒+0.5活2 |
| (7)0.9恒+0.5活3 | (8)0.9恒+0.5活4 |
| (9)1.0恒+0.4左风1 | (10)1.0恒+0.4右风1 |
| (11)0.9恒+0.4左风1 | (12)0.9恒+0.4右风1 |

(3)抗风柱的内力基本组合

| 抗风柱的内力基本组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (2)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 |
| (3)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 | (4)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (5)1.3恒+1.05活1+1.5左风2 | (6)1.3恒+1.5活1+0.9左风2 |
| (7)1.3恒+1.05活1+1.5右风2 | (8)1.3恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (9)1.3恒+1.05活1+1.5左风3 | (10)1.3恒+1.5活1+0.9左风3 |
| (11)1.3恒+1.05活1+1.5右风3 | (12)1.3恒+1.5活1+0.9右风3 |

7. 地震计算信息

1. 左地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 6.483 |
| 3 | 179.746 |
| 18 | 0.380 |
| 19 | 0.380 |

水平地震标准值作用底层剪力：        5.437

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 1.496

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.029

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.496 |
| 2 | 0.046 |
| 3 | 0.020 |

2. 右地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 2 | 6.483 |
| 4 | 179.746 |
| 18 | 0.380 |
| 19 | 0.380 |

水平地震标准值作用底层剪力：        5.437

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 1.496

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.029

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.496 |
| 2 | 0.046 |
| 3 | 0.020 |

8. 内力计算结果

1. 单工况内力

柱内力

| 工况 | 单元 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 21.9 | -6.2 | -16.0 | -17.6 | 6.2 | -32.5 |
| 恒荷载 | 2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 3 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 4 | 39.0 | 1.5 | 4.4 | -34.4 | -1.5 | 8.7 |
| 恒荷载 | 5 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 6 | 20.4 | -0.7 | -1.3 | -17.2 | 0.7 | -2.7 |
| 恒荷载 | 7 | 20.6 | 0.7 | 1.3 | -17.4 | -0.7 | 2.7 |
| 恒荷载 | 8 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 9 | 39.0 | -1.5 | -4.5 | -34.3 | 1.5 | -8.8 |
| 恒荷载 | 10 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 11 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 12 | 21.9 | 6.2 | 16.0 | -17.5 | -6.2 | 32.5 |
| 恒荷载 | 13 | 16.5 | 4.6 | 2.7 | -14.7 | -4.6 | 12.7 |
| 恒荷载 | 14 | 16.6 | -4.6 | -2.7 | -14.9 | 4.6 | -12.6 |
| 恒荷载 | 15 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 16 | 0.8 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 1 | -5.4 | 7.5 | 19.5 | 5.4 | -0.9 | 13.1 |
| 左风1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 4 | -10.4 | 1.1 | 5.6 | 10.4 | -1.1 | 3.7 |
| 左风1 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 6 | -5.4 | 1.3 | 5.9 | 5.4 | -1.3 | 1.8 |
| 左风1 | 7 | -3.1 | 0.9 | 5.2 | 3.1 | -0.9 | 0.3 |
| 左风1 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 9 | -8.8 | 1.9 | 8.1 | 8.8 | -1.9 | 8.6 |
| 左风1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 12 | -3.8 | 2.6 | 8.5 | 3.8 | 1.5 | -4.3 |
| 左风1 | 13 | -5.4 | -0.2 | -1.7 | 5.4 | 0.2 | 1.1 |
| 左风1 | 14 | -3.1 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | -2.4 | 8.2 |
| 左风1 | 15 | -0.0 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 16 | 0.0 | 2.3 | 2.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 1 | -3.8 | -2.6 | -8.4 | 3.8 | -1.5 | 4.3 |
| 右风1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 4 | -8.8 | -1.9 | -8.0 | 8.8 | 1.9 | -8.6 |
| 右风1 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 6 | -3.0 | -0.9 | -5.2 | 3.0 | 0.9 | -0.3 |
| 右风1 | 7 | -5.5 | -1.3 | -5.9 | 5.5 | 1.3 | -1.8 |
| 右风1 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 9 | -10.5 | -1.1 | -5.5 | 10.5 | 1.1 | -3.6 |
| 右风1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 12 | -5.5 | -7.5 | -19.5 | 5.5 | 0.9 | -13.2 |
| 右风1 | 13 | -3.0 | -2.4 | 0.3 | 3.0 | 2.4 | -8.1 |
| 右风1 | 14 | -5.4 | 0.2 | 1.7 | 5.4 | -0.2 | -1.2 |
| 右风1 | 15 | 0.0 | -2.3 | -2.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 16 | -0.0 | -2.3 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 1 | -0.4 | 1.2 | 5.7 | 0.4 | -1.2 | 3.6 |
| 左地震 | 2 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 3 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 4 | 0.1 | 0.9 | 4.2 | -0.1 | -0.9 | 3.9 |
| 左地震 | 5 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 6 | -0.4 | 0.7 | 3.5 | 0.4 | -0.7 | 0.8 |
| 左地震 | 7 | 0.4 | 0.7 | 3.5 | -0.4 | -0.7 | 0.8 |
| 左地震 | 8 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 9 | -0.1 | 0.9 | 4.2 | 0.1 | -0.9 | 3.9 |
| 左地震 | 10 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 11 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 12 | 0.4 | 1.2 | 5.7 | -0.4 | -1.2 | 3.6 |
| 左地震 | 13 | -0.4 | 0.6 | -0.7 | 0.4 | -0.6 | 2.8 |
| 左地震 | 14 | 0.4 | 0.7 | -0.7 | -0.4 | -0.7 | 2.9 |
| 左地震 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 16 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 1 | 0.4 | -1.2 | -5.7 | -0.4 | 1.2 | -3.6 |
| 右地震 | 2 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 3 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 4 | -0.1 | -0.9 | -4.2 | 0.1 | 0.9 | -3.9 |
| 右地震 | 5 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 6 | 0.4 | -0.7 | -3.5 | -0.4 | 0.7 | -0.8 |
| 右地震 | 7 | -0.4 | -0.7 | -3.5 | 0.4 | 0.7 | -0.8 |
| 右地震 | 8 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 9 | 0.1 | -0.9 | -4.2 | -0.1 | 0.9 | -3.9 |
| 右地震 | 10 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 11 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 12 | -0.4 | -1.2 | -5.7 | 0.4 | 1.2 | -3.6 |
| 右地震 | 13 | 0.4 | -0.6 | 0.7 | -0.4 | 0.6 | -2.8 |
| 右地震 | 14 | -0.4 | -0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | -2.9 |
| 右地震 | 15 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 16 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |

梁内力

| 工况号 | 单元号 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 5.3 | 0.8 | -0.0 | -5.3 | 0.7 | 0.0 |
| 恒荷载 | 2 | 7.1 | 16.5 | 32.7 | -6.5 | -5.5 | 24.2 |
| 恒荷载 | 3 | 6.5 | 5.5 | -24.2 | -6.5 | -4.3 | 26.9 |
| 恒荷载 | 4 | 6.5 | -5.5 | -24.2 | -7.0 | 16.5 | -32.7 |
| 恒荷载 | 5 | 6.5 | 4.3 | -26.9 | -5.8 | 7.5 | 17.9 |
| 恒荷载 | 6 | 6.4 | -4.3 | -26.9 | -6.5 | 5.5 | 24.2 |
| 恒荷载 | 7 | 5.8 | -7.5 | -17.9 | -5.2 | 18.8 | -52.4 |
| 恒荷载 | 8 | 5.8 | 7.5 | -18.0 | -6.4 | 4.3 | 26.9 |
| 恒荷载 | 9 | 5.5 | 15.6 | 43.7 | -5.0 | -4.9 | 9.1 |
| 恒荷载 | 10 | 5.2 | 18.8 | 52.4 | -5.8 | -7.5 | 18.0 |
| 恒荷载 | 11 | 5.0 | 4.9 | -9.1 | -4.1 | 11.5 | -16.9 |
| 恒荷载 | 12 | 4.9 | -4.9 | -9.1 | -5.5 | 15.6 | -43.7 |
| 恒荷载 | 13 | 0.3 | 3.4 | 4.2 | -0.1 | 0.1 | -1.1 |
| 恒荷载 | 14 | 4.1 | 11.5 | 17.1 | -4.9 | 4.9 | 9.1 |
| 恒荷载 | 15 | 0.1 | -0.0 | 1.1 | -0.3 | 3.6 | -4.5 |
| 左风1 | 1 | -1.5 | -0.0 | -0.1 | 1.5 | 0.0 | -0.1 |
| 左风1 | 2 | 1.2 | -5.5 | -15.1 | -1.2 | 2.2 | -4.9 |
| 左风1 | 3 | 1.2 | -2.2 | 4.9 | -1.2 | 1.8 | -6.0 |
| 左风1 | 4 | -4.1 | 0.8 | 9.0 | 4.1 | -3.6 | 2.3 |
| 左风1 | 5 | 1.2 | -1.8 | 6.0 | -1.2 | -1.7 | -6.3 |
| 左风1 | 6 | -4.1 | 0.5 | 9.4 | 4.1 | -0.8 | -9.0 |
| 左风1 | 7 | 1.2 | 1.7 | 6.3 | -1.2 | -5.2 | 12.2 |
| 左风1 | 8 | -4.1 | -2.5 | 3.7 | 4.1 | -0.5 | -9.4 |
| 左风1 | 9 | -0.4 | -5.2 | -15.9 | 0.4 | 1.9 | -2.4 |
| 左风1 | 10 | -4.1 | -5.3 | -17.3 | 4.1 | 2.5 | -3.7 |
| 左风1 | 11 | -0.4 | -1.9 | 2.4 | 0.4 | -3.1 | 2.2 |
| 左风1 | 12 | -2.6 | 0.8 | 2.7 | 2.6 | -3.6 | 8.7 |
| 左风1 | 13 | -0.5 | -2.3 | -3.3 | 0.5 | 1.1 | 0.2 |
| 左风1 | 14 | -2.6 | -3.4 | -7.3 | 2.6 | -0.8 | -2.7 |
| 左风1 | 15 | -0.4 | -1.1 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.9 |
| 右风1 | 1 | -1.5 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | -0.0 | 0.1 |
| 右风1 | 2 | -4.1 | -3.6 | -2.3 | 4.1 | 0.8 | -9.0 |
| 右风1 | 3 | -4.1 | -0.8 | 9.0 | 4.1 | 0.5 | -9.3 |
| 右风1 | 4 | 1.2 | 2.2 | 4.9 | -1.2 | -5.5 | 15.1 |
| 右风1 | 5 | -4.1 | -0.5 | 9.3 | 4.1 | -2.5 | -3.7 |
| 右风1 | 6 | 1.2 | 1.9 | 6.1 | -1.2 | -2.2 | -4.9 |
| 右风1 | 7 | -4.1 | 2.5 | 3.7 | 4.1 | -5.3 | 17.3 |
| 右风1 | 8 | 1.2 | -1.8 | 6.3 | -1.2 | -1.9 | -6.1 |
| 右风1 | 9 | -2.6 | -3.6 | -8.6 | 2.6 | 0.8 | -2.7 |
| 右风1 | 10 | 1.2 | -5.2 | -12.3 | -1.2 | 1.8 | -6.3 |
| 右风1 | 11 | -2.6 | -0.8 | 2.7 | 2.6 | -3.3 | 7.2 |
| 右风1 | 12 | -0.4 | 1.9 | 2.4 | 0.4 | -5.2 | 15.9 |
| 右风1 | 13 | -0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | -1.2 | 0.3 |
| 右风1 | 14 | -0.4 | -3.1 | -2.3 | 0.4 | -1.9 | -2.4 |
| 右风1 | 15 | -0.5 | 1.1 | -0.3 | 0.5 | -2.3 | 3.5 |
| 左地震 | 1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 2 | -0.8 | -0.3 | -3.7 | 0.8 | 0.3 | 1.9 |
| 左地震 | 3 | -0.5 | -0.4 | -1.9 | 0.5 | 0.4 | 1.7 |
| 左地震 | 4 | 0.8 | -0.3 | 1.9 | -0.8 | 0.3 | -3.7 |
| 左地震 | 5 | -0.1 | -0.4 | -1.7 | 0.1 | 0.4 | -0.4 |
| 左地震 | 6 | 0.5 | -0.4 | 1.7 | -0.5 | 0.4 | -1.9 |
| 左地震 | 7 | 0.3 | -0.4 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | -2.6 |
| 左地震 | 8 | 0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | 0.4 | -1.7 |
| 左地震 | 9 | -0.3 | -0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 左地震 | 10 | -0.3 | -0.4 | -2.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 左地震 | 11 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | -1.7 |
| 左地震 | 12 | 0.3 | -0.2 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | -1.4 |
| 左地震 | 13 | -0.2 | -0.6 | -1.1 | 0.2 | 0.6 | -0.0 |
| 左地震 | 14 | -0.1 | -0.2 | -1.7 | 0.1 | 0.2 | -0.2 |
| 左地震 | 15 | 0.2 | -0.6 | 0.0 | -0.2 | 0.6 | -1.2 |
| 右地震 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 2 | 0.8 | 0.3 | 3.7 | -0.8 | -0.3 | -1.9 |
| 右地震 | 3 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | -0.5 | -0.4 | -1.7 |
| 右地震 | 4 | -0.8 | 0.3 | -1.9 | 0.8 | -0.3 | 3.7 |
| 右地震 | 5 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | -0.1 | -0.4 | 0.4 |
| 右地震 | 6 | -0.5 | 0.4 | -1.7 | 0.5 | -0.4 | 1.9 |
| 右地震 | 7 | -0.3 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | -0.4 | 2.6 |
| 右地震 | 8 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 1.7 |
| 右地震 | 9 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | -0.3 | -0.2 | -0.2 |
| 右地震 | 10 | 0.3 | 0.4 | 2.6 | -0.3 | -0.4 | -0.4 |
| 右地震 | 11 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 1.7 |
| 右地震 | 12 | -0.3 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | -0.2 | 1.4 |
| 右地震 | 13 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | -0.2 | -0.6 | 0.0 |
| 右地震 | 14 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | -0.1 | -0.2 | 0.2 |
| 右地震 | 15 | -0.2 | 0.6 | -0.0 | 0.2 | -0.6 | 1.2 |

9. 节点位移

恒荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.02 | 0.10 |
| 2 | -0.01 | 0.10 |
| 3 | 0.19 | 0.13 |
| 4 | -0.20 | 0.13 |
| 5 | 0.86 | 14.15 |
| 6 | -0.87 | 14.16 |
| 7 | 0.91 | 15.22 |
| 8 | -0.93 | 15.23 |
| 9 | 0.75 | 12.63 |
| 10 | -0.77 | 12.64 |
| 11 | 0.07 | 0.27 |
| 12 | -0.09 | 0.27 |
| 13 | 0.19 | 3.08 |
| 14 | -0.21 | 3.06 |
| 15 | 0.02 | 0.14 |
| 16 | -0.03 | 0.14 |
| 17 | -0.01 | -0.30 |
| 18 | 4.17 | 0.13 |
| 19 | -4.18 | 0.13 |
| 32 | 0.00 | 0.01 |
| 33 | 0.00 | 0.02 |
| 34 | 0.00 | 0.02 |
| 35 | 0.00 | 0.02 |
| 36 | 0.00 | 0.02 |
| 37 | 0.00 | 0.01 |

活荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.01 | 0.06 |
| 2 | -0.00 | 0.06 |
| 3 | 0.10 | 0.06 |
| 4 | -0.11 | 0.06 |
| 5 | 0.47 | 9.18 |
| 6 | -0.48 | 9.18 |
| 7 | 0.50 | 9.89 |
| 8 | -0.51 | 9.89 |
| 9 | 0.41 | 8.82 |
| 10 | -0.42 | 8.82 |
| 11 | 0.04 | 0.14 |
| 12 | -0.05 | 0.14 |
| 13 | 0.11 | 4.25 |
| 14 | -0.11 | 4.23 |
| 15 | 0.01 | 0.10 |
| 16 | -0.02 | 0.10 |
| 17 | -0.00 | 0.28 |
| 18 | 2.28 | 0.06 |
| 19 | -2.29 | 0.06 |
| 32 | 0.00 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | -0.00 |

节点侧向（水平向）位移(mm)

| 工况 | 节点 | δx | 节点 | δx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 3.08 | 2 | 3.09 |
| 左风1 | 3 | 4.74 | 4 | 4.85 |
| 左风1 | 5 | 4.57 | 6 | 5.07 |
| 左风1 | 7 | 4.56 | 8 | 5.08 |
| 左风1 | 9 | 4.55 | 10 | 4.98 |
| 左风1 | 11 | 4.74 | 12 | 4.79 |
| 左风1 | 13 | 4.70 | 14 | 4.81 |
| 左风1 | 15 | 4.74 | 16 | 4.76 |
| 左风1 | 17 | 4.75 | 18 | 4.39 |
| 左风1 | 19 | 6.83 | 20 | 0.00 |
| 左风1 | 21 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 左风1 | 23 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 左风1 | 25 | 0.00 | 26 | 0.00 |
| 左风1 | 27 | 0.00 | 28 | 0.00 |
| 左风1 | 29 | 0.00 | 30 | 0.00 |
| 左风1 | 31 | 0.00 | 32 | 0.00 |
| 左风1 | 33 | 0.00 | 34 | 0.00 |
| 左风1 | 35 | 0.00 | 36 | 0.00 |
| 左风1 | 37 | 0.00 |  |  |
| 右风1 | 1 | -3.08 | 2 | -3.07 |
| 右风1 | 3 | -4.83 | 4 | -4.73 |
| 右风1 | 5 | -5.05 | 6 | -4.56 |
| 右风1 | 7 | -5.06 | 8 | -4.54 |
| 右风1 | 9 | -4.97 | 10 | -4.54 |
| 右风1 | 11 | -4.77 | 12 | -4.72 |
| 右风1 | 13 | -4.80 | 14 | -4.68 |
| 右风1 | 15 | -4.74 | 16 | -4.73 |
| 右风1 | 17 | -4.74 | 18 | -6.81 |
| 右风1 | 19 | -4.37 | 20 | 0.00 |
| 右风1 | 21 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 右风1 | 23 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 右风1 | 25 | 0.00 | 26 | 0.00 |
| 右风1 | 27 | 0.00 | 28 | 0.00 |
| 右风1 | 29 | 0.00 | 30 | 0.00 |
| 右风1 | 31 | 0.00 | 32 | 0.00 |
| 右风1 | 33 | 0.00 | 34 | 0.00 |
| 右风1 | 35 | 0.00 | 36 | 0.00 |
| 右风1 | 37 | 0.00 |  |  |
| 左地震 | 1 | 1.90 | 2 | 1.90 |
| 左地震 | 3 | 2.88 | 4 | 2.88 |
| 左地震 | 5 | 2.92 | 6 | 2.92 |
| 左地震 | 7 | 2.92 | 8 | 2.92 |
| 左地震 | 9 | 2.90 | 10 | 2.90 |
| 左地震 | 11 | 2.88 | 12 | 2.88 |
| 左地震 | 13 | 2.88 | 14 | 2.88 |
| 左地震 | 15 | 2.88 | 16 | 2.88 |
| 左地震 | 17 | 2.88 | 18 | 3.39 |
| 左地震 | 19 | 3.39 | 20 | 0.00 |
| 左地震 | 21 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 左地震 | 23 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 左地震 | 25 | 0.00 | 26 | 0.00 |
| 左地震 | 27 | 0.00 | 28 | 0.00 |
| 左地震 | 29 | 0.00 | 30 | 0.00 |
| 左地震 | 31 | 0.00 | 32 | 0.00 |
| 左地震 | 33 | 0.00 | 34 | 0.00 |
| 左地震 | 35 | 0.00 | 36 | 0.00 |
| 左地震 | 37 | 0.00 |  |  |
| 右地震 | 1 | -1.90 | 2 | -1.90 |
| 右地震 | 3 | -2.88 | 4 | -2.88 |
| 右地震 | 5 | -2.92 | 6 | -2.92 |
| 右地震 | 7 | -2.92 | 8 | -2.92 |
| 右地震 | 9 | -2.90 | 10 | -2.90 |
| 右地震 | 11 | -2.88 | 12 | -2.88 |
| 右地震 | 13 | -2.88 | 14 | -2.88 |
| 右地震 | 15 | -2.88 | 16 | -2.88 |
| 右地震 | 17 | -2.88 | 18 | -3.39 |
| 右地震 | 19 | -3.39 | 20 | 0.00 |
| 右地震 | 21 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 右地震 | 23 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 右地震 | 25 | 0.00 | 26 | 0.00 |
| 右地震 | 27 | 0.00 | 28 | 0.00 |
| 右地震 | 29 | 0.00 | 30 | 0.00 |
| 右地震 | 31 | 0.00 | 32 | 0.00 |
| 右地震 | 33 | 0.00 | 34 | 0.00 |
| 右地震 | 35 | 0.00 | 36 | 0.00 |
| 右地震 | 37 | 0.00 |  |  |

10. 构件设计结果汇总

钢柱验算结果

| 柱号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内稳定 | 平面外稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 平面内长细比 | 平面外长细比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.35 | 0.05 | 0.35 | 0.44 | 55.00 | 9.70 | 70.57 | 165.15 | 366.4 | 通过 |
| 2 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 47.33 | 12.13 | 172.72 | 63.21 | 310.2 | 通过 |
| 3 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 47.33 | 12.13 | 179.55 | 65.71 | 322.4 | 通过 |
| 4 | 0.20 | 0.02 | 0.23 | 0.36 | 46.67 | 9.70 | 77.65 | 178.69 | 386.1 | 通过 |
| 5 | 0.00 | - | 0.01 | 0.01 | 47.33 | 12.13 | 64.98 | 69.95 | 343.2 | 通过 |
| 6 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 46.67 | 9.70 | 81.97 | 123.82 | 267.5 | 通过 |
| 7 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 46.67 | 9.70 | 81.59 | 123.82 | 267.5 | 通过 |
| 8 | 0.00 | - | 0.01 | 0.01 | 47.33 | 12.13 | 64.98 | 69.95 | 343.2 | 通过 |
| 9 | 0.20 | 0.02 | 0.23 | 0.36 | 46.67 | 9.70 | 77.65 | 178.69 | 386.1 | 通过 |
| 10 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 47.33 | 12.13 | 179.55 | 65.71 | 322.4 | 通过 |
| 11 | 0.00 | - | 0.02 | 0.00 | 47.33 | 12.13 | 172.72 | 63.21 | 310.2 | 通过 |
| 12 | 0.35 | 0.05 | 0.35 | 0.44 | 55.00 | 9.70 | 70.56 | 165.15 | 366.4 | 通过 |
| 13 | 0.20 | 0.04 | 0.21 | 0.12 | 46.67 | 9.70 | 81.97 | 68.35 | 147.7 | 通过 |
| 14 | 0.20 | 0.04 | 0.21 | 0.12 | 46.67 | 9.70 | 81.59 | 68.35 | 147.7 | 通过 |
| 15 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 30.00 | 8.70 | 39.58 | 37.30 | 63.3 | 通过 |
| 16 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 30.00 | 8.70 | 39.58 | 37.30 | 63.3 | 通过 |

钢梁验算结果

| 梁号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内(上端)稳定 | 平面外(下端)稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 30.67 | 12.13 | 125.0 | 通过 |
| 2 | 0.23 | 0.10 | 0.22 | 0.10 | 72.50 | 9.70 | 268.9 | 通过 |
| 3 | 0.24 | 0.03 | 0.23 | 0.26 | 64.17 | 9.70 | 28.1 | 通过 |
| 4 | 0.23 | 0.10 | 0.22 | 0.10 | 72.50 | 9.70 | 268.9 | 通过 |
| 5 | 0.28 | 0.04 | 0.27 | 0.29 | 65.42 | 9.70 | 281.4 | 通过 |
| 6 | 0.24 | 0.03 | 0.23 | 0.26 | 64.17 | 9.70 | 28.1 | 通过 |
| 7 | 0.40 | 0.11 | 0.37 | 0.26 | 69.58 | 9.70 | 273.6 | 通过 |
| 8 | 0.28 | 0.04 | 0.27 | 0.29 | 65.42 | 9.70 | 281.4 | 通过 |
| 9 | 0.38 | 0.09 | 0.35 | 0.24 | 63.33 | 9.70 | 254.2 | 通过 |
| 10 | 0.40 | 0.11 | 0.37 | 0.26 | 69.58 | 9.70 | 273.6 | 通过 |
| 11 | 0.17 | 0.07 | 0.16 | 0.10 | 63.33 | 9.70 | 387.5 | 通过 |
| 12 | 0.38 | 0.09 | 0.35 | 0.24 | 63.33 | 9.70 | 254.2 | 通过 |
| 13 | 0.20 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | 30.67 | 10.88 | 57.9 | 通过 |
| 14 | 0.18 | 0.07 | 0.16 | 0.10 | 63.33 | 9.70 | 387.5 | 通过 |
| 15 | 0.19 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | 30.67 | 12.13 | 62.6 | 通过 |

11. 构件设计结果

1. 钢 柱 1 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=10.55, Ly=7.80; 长细比：λx=70.6,λy=165.2

构件长度=7.80; 计算长度系数: Ux=1.35 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=350, Tw=6, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 248.829437(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -19.07 | 27.75 | -7.45 | -39.01 | -22.03 | 7.45 |
| 2 | -35.75 | 43.05 | -13.86 | -72.37 | -37.34 | 13.86 |
| 3 | -35.75 | 43.06 | -13.86 | -72.37 | -37.34 | 13.86 |
| 4 | -19.08 | 27.74 | -7.45 | -39.01 | -22.03 | 7.45 |
| 5 | -14.27 | 21.16 | -5.58 | -29.25 | -16.76 | 5.58 |
| 6 | -30.95 | 36.47 | -11.99 | -62.61 | -32.08 | 11.99 |
| 7 | -30.94 | 36.47 | -11.99 | -62.61 | -32.08 | 11.99 |
| 8 | -14.27 | 21.16 | -5.58 | -29.25 | -16.76 | 5.58 |
| 9 | 8.38 | 20.37 | 3.15 | -22.60 | -14.65 | 6.80 |
| 10 | -33.46 | 22.90 | -11.98 | -35.80 | -17.19 | 5.78 |
| 11 | 13.19 | 13.78 | 5.02 | -12.84 | -9.38 | 4.93 |
| 12 | -28.65 | 16.32 | -10.11 | -26.04 | -11.92 | 3.91 |
| 13 | -1.55 | 22.85 | -0.70 | -27.19 | -17.13 | 6.67 |
| 14 | -26.65 | 24.37 | -9.78 | -35.11 | -18.65 | 6.06 |
| 15 | -18.23 | 38.15 | -7.11 | -60.55 | -32.44 | 13.08 |
| 16 | -43.33 | 39.68 | -16.19 | -68.47 | -33.96 | 12.47 |
| 17 | -18.22 | 38.16 | -7.11 | -60.55 | -32.44 | 13.08 |
| 18 | -43.33 | 39.68 | -16.19 | -68.47 | -33.96 | 12.47 |
| 19 | -1.56 | 22.84 | -0.70 | -27.19 | -17.13 | 6.67 |
| 20 | -26.66 | 24.37 | -9.78 | -35.11 | -18.65 | 6.06 |
| 21 | 3.26 | 16.26 | 1.17 | -17.42 | -11.86 | 4.80 |
| 22 | -21.85 | 17.78 | -7.91 | -25.34 | -13.38 | 4.19 |
| 23 | -13.42 | 31.57 | -5.25 | -50.78 | -27.18 | 11.21 |
| 24 | -38.53 | 33.09 | -14.32 | -58.70 | -28.70 | 10.60 |
| 25 | -13.42 | 31.57 | -5.25 | -50.78 | -27.18 | 11.21 |
| 26 | -38.52 | 33.10 | -14.33 | -58.70 | -28.70 | 10.60 |
| 27 | 3.25 | 16.26 | 1.17 | -17.42 | -11.86 | 4.80 |
| 28 | -21.85 | 17.78 | -7.91 | -25.34 | -13.38 | 4.19 |
| 29 | 9.61 | 19.82 | 3.60 | -20.29 | -14.10 | 6.34 |
| 30 | -32.23 | 22.35 | -11.53 | -33.49 | -16.64 | 5.33 |
| 31 | -2.07 | 30.53 | -0.89 | -43.65 | -24.82 | 10.83 |
| 32 | -43.91 | 33.07 | -16.02 | -56.84 | -27.36 | 9.82 |
| 33 | -2.06 | 30.53 | -0.89 | -43.65 | -24.82 | 10.83 |
| 34 | -43.90 | 33.07 | -16.02 | -56.84 | -27.36 | 9.82 |
| 35 | 9.60 | 19.81 | 3.60 | -20.29 | -14.10 | 6.34 |
| 36 | -32.24 | 22.35 | -11.53 | -33.49 | -16.64 | 5.33 |
| 37 | 14.41 | 13.23 | 5.47 | -10.53 | -8.83 | 4.48 |
| 38 | -27.43 | 15.77 | -9.66 | -23.73 | -11.37 | 3.46 |
| 39 | 2.74 | 23.95 | 0.98 | -33.88 | -19.55 | 8.97 |
| 40 | -39.10 | 26.48 | -14.15 | -47.08 | -22.09 | 7.95 |
| 41 | 2.74 | 23.95 | 0.98 | -33.88 | -19.55 | 8.97 |
| 42 | -39.10 | 26.49 | -14.15 | -47.08 | -22.09 | 7.95 |
| 43 | 14.41 | 13.23 | 5.47 | -10.53 | -8.83 | 4.48 |
| 44 | -27.43 | 15.77 | -9.66 | -23.73 | -11.37 | 3.46 |
| 45 | -12.04 | 27.66 | -6.13 | -35.77 | -21.94 | 6.13 |
| 46 | -28.09 | 28.73 | -9.50 | -45.98 | -23.01 | 9.50 |
| 47 | -19.27 | 34.29 | -8.91 | -50.23 | -28.58 | 8.91 |
| 48 | -35.32 | 35.36 | -12.28 | -60.43 | -29.65 | 12.28 |
| 49 | -19.26 | 34.29 | -8.91 | -50.23 | -28.58 | 8.91 |
| 50 | -35.32 | 35.36 | -12.28 | -60.43 | -29.65 | 12.28 |
| 51 | -12.04 | 27.66 | -6.13 | -35.77 | -21.94 | 6.13 |
| 52 | -28.09 | 28.73 | -9.50 | -45.98 | -23.01 | 9.50 |
| 53 | -7.41 | 21.15 | -4.33 | -26.34 | -16.75 | 4.33 |
| 54 | -23.46 | 22.22 | -7.69 | -36.54 | -17.83 | 7.69 |
| 55 | -12.97 | 26.25 | -6.46 | -37.46 | -21.86 | 6.47 |
| 56 | -29.02 | 27.33 | -9.83 | -47.66 | -22.93 | 9.83 |
| 57 | -12.97 | 26.25 | -6.47 | -37.46 | -21.86 | 6.47 |
| 58 | -29.02 | 27.33 | -9.83 | -47.66 | -22.93 | 9.83 |
| 59 | -7.41 | 21.15 | -4.33 | -26.34 | -16.75 | 4.33 |
| 60 | -23.46 | 22.22 | -7.69 | -36.54 | -17.83 | 7.69 |

强度计算控制组合号: 2, M=-35.75, N=43.05, M=-72.37, N=-37.34

强度计算应力比 =0.353

抗剪强度计算控制组合号: 18, V=-16.19

抗剪强度计算应力比 =0.047

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=-35.75, N=43.05, M=-72.37, N=-37.34

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =105.97

平面内稳定计算最大应力比 =0.347

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 3, M=-35.75, N=43.06, M=-72.37, N=-37.34

临界弯矩Mcr(kN*m) =278.27

平面外稳定计算最大应力比 =0.444

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.20

强度计算应力比 =0.353 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.047 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=55.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =9.70 < [B/T]=12.20

压杆,平面内长细比 λ=71. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=165. ≤ [λ]=180

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -15.43 | 21.69 | -6.01 | -31.44 | -17.29 | 6.01 |
| 2 | -20.99 | 26.79 | -8.15 | -42.56 | -22.39 | 8.15 |
| 3 | -20.99 | 26.79 | -8.15 | -42.56 | -22.39 | 8.15 |
| 4 | -15.44 | 21.69 | -6.01 | -31.44 | -17.29 | 6.01 |
| 5 | -13.83 | 19.49 | -5.39 | -28.19 | -15.53 | 5.39 |
| 6 | -19.39 | 24.59 | -7.53 | -39.31 | -20.64 | 7.53 |
| 7 | -19.39 | 24.60 | -7.53 | -39.31 | -20.64 | 7.53 |
| 8 | -13.83 | 19.49 | -5.39 | -28.19 | -15.53 | 5.39 |
| 9 | -8.23 | 19.77 | -3.23 | -27.29 | -15.37 | 5.88 |
| 10 | -19.39 | 20.45 | -7.26 | -30.81 | -16.05 | 5.61 |
| 11 | -6.63 | 17.58 | -2.60 | -24.03 | -13.62 | 5.26 |
| 12 | -17.79 | 18.25 | -6.64 | -27.55 | -14.30 | 4.99 |

防火设计控制的偶然组合号: 2, M=-20.99, N=26.79, M=-42.56, N=-22.39

强度计算荷载比 =0.21

平面内稳定计算荷载比 =0.20

平面外稳定计算荷载比 =0.23

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.79℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 650.39℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.4402(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =44.02(mm)

构件重量 (Kg)=366.38

2. 钢 柱 2 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=90; 计算长度：Lx=8.06, Ly=8.06; 长细比：λx=172.7,λy=63.2

构件长度=8.06; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=300, Tw=6, T1=8, T2=8

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 283.034271(1/m)

抗风柱类型1: 仅承担山墙风荷载

抗风柱约束：面内两端铰接；面外两端铰接

山墙风压力作用，柱中最大弯矩 My1 =0.00

山墙风吸力作用，柱中最大弯矩 My2 =0.00

组合号 My(柱中) N V(柱底)

1 0.00 4.84 0.00

2 0.00 4.84 0.00

3 0.00 4.84 0.00

4 0.00 4.84 0.00

5 0.00 4.84 0.00

6 0.00 4.84 0.00

7 0.00 4.84 0.00

8 0.00 4.84 0.00

9 0.00 4.84 0.00

10 0.00 4.84 0.00

11 0.00 4.84 0.00

12 0.00 4.84 0.00

强度计算控制组合号: 1, M=0.00, N=4.84

强度计算应力比 =0.004

平面内稳定计算最大应力比 =0.020

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.40

平面外稳定计算最大应力比 =0.005

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.20

抗风柱挠度风吸力控制，挠度值 v (mm) 0.0

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力比 < 1.0

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

腹板高厚比 H0/TW=47.33 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =12.12 < [B/T]=12.20

压杆,平面内长细比 λ=173. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=63. ≤ [λ]=180

抗风柱的挠度 v/H=1/10000. < [v/H]=1/250.

抗风柱柱顶梁的最大竖向位移: 向下: 24mm; 向上: 0mm

钢构件防火设计结果:

| 组合 | My | N | V(柱底) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 3.72 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 3.35 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 3.72 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 3.35 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 3.72 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 3.35 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 3.72 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 3.35 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 3.72 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 3.35 | 0.00 |

防火设计控制的偶然组合号: 1, M=0.00, N=3.72

强度计算荷载比 =0.00

平面内稳定计算荷载比 =0.02

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.88℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 643.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.5119(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =51.19(mm)

构件重量 (Kg)=310.17

3. 钢 柱 3 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=90; 计算长度：Lx=8.38, Ly=8.38; 长细比：λx=179.6,λy=65.7

构件长度=8.38; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=300, Tw=6, T1=8, T2=8

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 283.034271(1/m)

抗风柱类型1: 仅承担山墙风荷载

抗风柱约束：面内两端铰接；面外两端铰接

山墙风压力作用，柱中最大弯矩 My1 =0.00

山墙风吸力作用，柱中最大弯矩 My2 =0.00

组合号 My(柱中) N V(柱底)

1 0.00 5.03 0.00

2 0.00 5.03 0.00

3 0.00 5.03 0.00

4 0.00 5.03 0.00

5 0.00 5.03 0.00

6 0.00 5.03 0.00

7 0.00 5.03 0.00

8 0.00 5.03 0.00

9 0.00 5.03 0.00

10 0.00 5.03 0.00

11 0.00 5.03 0.00

12 0.00 5.03 0.00

强度计算控制组合号: 1, M=0.00, N=5.03

强度计算应力比 =0.004

平面内稳定计算最大应力比 =0.023

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.50

平面外稳定计算最大应力比 =0.005

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.20

抗风柱挠度风吸力控制，挠度值 v (mm) 0.0

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力比 < 1.0

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

腹板高厚比 H0/TW=47.33 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =12.12 < [B/T]=12.20

压杆,平面内长细比 λ=180. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=66. ≤ [λ]=180

抗风柱的挠度 v/H=1/10000. < [v/H]=1/250.

抗风柱柱顶梁的最大竖向位移: 向下: 22mm; 向上: 0mm

钢构件防火设计结果:

| 组合 | My | N | V(柱底) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 3.87 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 3.48 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 3.87 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 3.48 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 3.87 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 3.48 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 3.87 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 3.48 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 3.87 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 3.48 | 0.00 |

防火设计控制的偶然组合号: 1, M=0.00, N=3.87

强度计算荷载比 =0.00

平面内稳定计算荷载比 =0.02

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.88℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 643.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.5119(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =51.19(mm)

构件重量 (Kg)=322.45

4. 钢 柱 4 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=10.05, Ly=8.66; 长细比：λx=77.6,λy=178.7

构件长度=8.66; 计算长度系数: Ux=1.16 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=300, Tw=6, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 244.366196(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 16.79 | 67.01 | 5.43 | 30.19 | -60.99 | -5.43 |
| 2 | -1.68 | 62.62 | -0.23 | -0.36 | -56.59 | 0.23 |
| 3 | 11.42 | 79.14 | 3.66 | 20.28 | -73.11 | -3.66 |
| 4 | 3.70 | 50.49 | 1.53 | 9.55 | -44.47 | -1.53 |
| 5 | 15.46 | 55.32 | 4.97 | 27.57 | -50.68 | -4.97 |
| 6 | -3.00 | 50.92 | -0.69 | -2.98 | -46.29 | 0.69 |
| 7 | 10.09 | 67.44 | 3.20 | 17.66 | -62.81 | -3.20 |
| 8 | 2.37 | 38.80 | 1.07 | 6.93 | -34.16 | -1.07 |
| 9 | 14.08 | 35.03 | 3.57 | 16.87 | -29.01 | -3.57 |
| 10 | -6.32 | 37.48 | -0.91 | -1.57 | -31.46 | 0.91 |
| 11 | 12.75 | 23.34 | 3.12 | 14.25 | -18.71 | -3.12 |
| 12 | -7.65 | 25.79 | -1.37 | -4.19 | -21.16 | 1.37 |
| 13 | 21.79 | 57.63 | 6.38 | 33.50 | -51.60 | -6.38 |
| 14 | 9.55 | 59.10 | 3.69 | 22.43 | -53.07 | -3.69 |
| 15 | 3.32 | 53.23 | 0.72 | 2.95 | -47.21 | -0.72 |
| 16 | -8.92 | 54.70 | -1.97 | -8.11 | -48.68 | 1.97 |
| 17 | 16.41 | 69.75 | 4.62 | 23.59 | -63.73 | -4.62 |
| 18 | 4.17 | 71.22 | 1.93 | 12.52 | -65.20 | -1.93 |
| 19 | 8.69 | 41.11 | 2.49 | 12.86 | -35.08 | -2.49 |
| 20 | -3.55 | 42.58 | -0.20 | 1.80 | -36.55 | 0.20 |
| 21 | 20.46 | 45.93 | 5.93 | 30.88 | -41.30 | -5.93 |
| 22 | 8.22 | 47.40 | 3.24 | 19.81 | -42.77 | -3.24 |
| 23 | 1.99 | 41.53 | 0.27 | 0.33 | -36.90 | -0.27 |
| 24 | -10.25 | 43.00 | -2.42 | -10.73 | -38.37 | 2.42 |
| 25 | 15.09 | 58.05 | 4.16 | 20.97 | -53.42 | -4.16 |
| 26 | 2.85 | 59.52 | 1.47 | 9.90 | -54.89 | -1.47 |
| 27 | 7.37 | 29.41 | 2.03 | 10.24 | -24.78 | -2.03 |
| 28 | -4.87 | 30.88 | -0.66 | -0.82 | -26.25 | 0.66 |
| 29 | 21.81 | 46.47 | 5.99 | 30.05 | -40.44 | -5.99 |
| 30 | 1.41 | 48.92 | 1.50 | 11.61 | -42.89 | -1.50 |
| 31 | 8.88 | 43.39 | 2.03 | 8.67 | -37.37 | -2.03 |
| 32 | -11.52 | 45.84 | -2.46 | -9.77 | -39.82 | 2.46 |
| 33 | 18.05 | 54.95 | 4.75 | 23.12 | -48.93 | -4.75 |
| 34 | -2.35 | 57.40 | 0.27 | 4.68 | -51.38 | -0.27 |
| 35 | 12.64 | 34.90 | 3.26 | 15.61 | -28.88 | -3.26 |
| 36 | -7.76 | 37.35 | -1.22 | -2.83 | -31.33 | 1.22 |
| 37 | 20.48 | 34.77 | 5.53 | 27.43 | -30.14 | -5.53 |
| 38 | 0.08 | 37.22 | 1.05 | 9.00 | -32.59 | -1.05 |
| 39 | 7.55 | 31.69 | 1.57 | 6.05 | -27.06 | -1.57 |
| 40 | -12.85 | 34.14 | -2.91 | -12.39 | -29.51 | 2.91 |
| 41 | 16.72 | 43.26 | 4.30 | 20.50 | -38.63 | -4.30 |
| 42 | -3.68 | 45.71 | -0.19 | 2.06 | -41.07 | 0.19 |
| 43 | 11.31 | 23.21 | 2.81 | 12.99 | -18.58 | -2.81 |
| 44 | -9.09 | 25.66 | -1.68 | -5.45 | -21.02 | 1.68 |
| 45 | 16.45 | 57.96 | 4.79 | 25.02 | -51.94 | -4.79 |
| 46 | 4.61 | 57.55 | 2.15 | 14.00 | -51.53 | -2.15 |
| 47 | 8.45 | 56.06 | 2.34 | 11.79 | -50.03 | -2.34 |
| 48 | -3.39 | 55.65 | -0.30 | 0.77 | -49.63 | 0.30 |
| 49 | 14.12 | 63.21 | 4.03 | 20.73 | -57.19 | -4.03 |
| 50 | 2.29 | 62.81 | 1.39 | 9.71 | -56.78 | -1.39 |
| 51 | 10.78 | 50.80 | 3.10 | 16.08 | -44.78 | -3.10 |
| 52 | -1.06 | 50.40 | 0.46 | 5.06 | -44.37 | -0.46 |
| 53 | 14.02 | 44.63 | 3.99 | 20.52 | -40.00 | -3.99 |
| 54 | 2.18 | 44.23 | 1.35 | 9.50 | -39.59 | -1.35 |
| 55 | 7.87 | 43.17 | 2.10 | 10.34 | -38.53 | -2.10 |
| 56 | -3.97 | 42.76 | -0.54 | -0.68 | -38.13 | 0.54 |
| 57 | 12.23 | 48.67 | 3.40 | 17.22 | -44.04 | -3.40 |
| 58 | 0.39 | 48.27 | 0.76 | 6.20 | -43.63 | -0.76 |
| 59 | 9.66 | 39.13 | 2.69 | 13.64 | -34.49 | -2.69 |
| 60 | -2.18 | 38.72 | 0.05 | 2.62 | -34.09 | -0.05 |

强度计算控制组合号: 13, M=21.79, N=57.63, M=33.50, N=-51.60

强度计算应力比 =0.198

抗剪强度计算控制组合号: 13, V=6.38

抗剪强度计算应力比 =0.022

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 13, M=21.79, N=57.63, M=33.50, N=-51.60

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =69.83

平面内稳定计算最大应力比 =0.229

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=16.79, N=67.01, M=30.19, N=-60.99

临界弯矩Mcr(kN*m) =228.47

平面外稳定计算最大应力比 =0.365

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.20

强度计算应力比 =0.198 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.022 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=46.67 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =9.70 < [B/T]=12.20

压杆,平面内长细比 λ=78. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=179. ≤ [λ]=180

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 8.10 | 44.43 | 2.67 | 15.01 | -39.80 | -2.67 |
| 2 | 1.95 | 42.96 | 0.78 | 4.83 | -38.33 | -0.78 |
| 3 | 6.31 | 48.47 | 2.08 | 11.71 | -43.84 | -2.08 |
| 4 | 3.74 | 38.92 | 1.37 | 8.13 | -34.29 | -1.37 |
| 5 | 7.66 | 40.53 | 2.52 | 14.14 | -36.36 | -2.52 |
| 6 | 1.51 | 39.06 | 0.63 | 3.96 | -34.89 | -0.63 |
| 7 | 5.87 | 44.57 | 1.93 | 10.83 | -40.40 | -1.93 |
| 8 | 3.30 | 35.02 | 1.22 | 7.26 | -30.85 | -1.22 |
| 9 | 6.64 | 34.81 | 1.95 | 10.20 | -30.18 | -1.95 |
| 10 | 1.20 | 35.47 | 0.75 | 5.29 | -30.83 | -0.75 |
| 11 | 6.20 | 30.91 | 1.79 | 9.33 | -26.74 | -1.79 |
| 12 | 0.76 | 31.57 | 0.60 | 4.41 | -27.40 | -0.60 |

防火设计控制的偶然组合号: 1, M=8.10, N=44.43, M=15.01, N=-39.80

强度计算荷载比 =0.09

平面内稳定计算荷载比 =0.12

平面外稳定计算荷载比 =0.21

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.77℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 648.82℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.4338(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =43.38(mm)

构件重量 (Kg)=386.09

5. 钢 柱 5 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=90; 计算长度：Lx=3.03, Ly=8.92; 长细比：λx=65.0,λy=69.9

构件长度=8.92; 计算长度系数: Ux=0.34 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=300, Tw=6, T1=8, T2=8

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 283.034271(1/m)

抗风柱类型1: 仅承担山墙风荷载

抗风柱约束：面内两端铰接；面外两端铰接

山墙风压力作用，柱中最大弯矩 My1 =0.00

山墙风吸力作用，柱中最大弯矩 My2 =0.00

组合号 My(柱中) N V(柱底)

1 0.00 5.35 0.00

2 0.00 5.35 0.00

3 0.00 5.35 0.00

4 0.00 5.35 0.00

5 0.00 5.35 0.00

6 0.00 5.35 0.00

7 0.00 5.35 0.00

8 0.00 5.35 0.00

9 0.00 5.35 0.00

10 0.00 5.35 0.00

11 0.00 5.35 0.00

12 0.00 5.35 0.00

强度计算控制组合号: 1, M=0.00, N=5.35

强度计算应力比 =0.004

平面内稳定计算最大应力比 =0.006

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.68

平面外稳定计算最大应力比 =0.006

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.20

抗风柱挠度风吸力控制，挠度值 v (mm) 0.0

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力比 < 1.0

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

腹板高厚比 H0/TW=47.33 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =12.12 < [B/T]=12.20

压杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=70. ≤ [λ]=180

抗风柱的挠度 v/H=1/10000. < [v/H]=1/250.

抗风柱柱顶梁的最大竖向位移: 向下: 8mm; 向上: 0mm

钢构件防火设计结果:

| 组合 | My | N | V(柱底) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 4.12 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 4.12 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 4.12 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 4.12 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 4.12 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |

防火设计控制的偶然组合号: 1, M=0.00, N=4.12

强度计算荷载比 =0.00

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.88℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 650.73℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.4989(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =49.89(mm)

构件重量 (Kg)=343.23

6. 钢 柱 6 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=10.61, Ly=6.00; 长细比：λx=82.0,λy=123.8

构件长度=6.00; 计算长度系数: Ux=1.77 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=300, Tw=6, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 244.366196(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 1.46 | 41.79 | -0.14 | -1.89 | -38.18 | 0.18 |
| 2 | -5.93 | 23.81 | -2.12 | -7.22 | -19.07 | 2.09 |
| 3 | -1.68 | 44.75 | -0.66 | -2.26 | -40.58 | 0.66 |
| 4 | -2.80 | 20.85 | -1.61 | -6.85 | -16.68 | 1.61 |
| 5 | 1.85 | 35.66 | 0.06 | -1.10 | -33.02 | -0.02 |
| 6 | -5.54 | 17.68 | -1.93 | -6.42 | -13.90 | 1.89 |
| 7 | -1.28 | 38.62 | -0.46 | -1.46 | -35.41 | 0.46 |
| 8 | -2.40 | 14.72 | -1.41 | -6.05 | -11.51 | 1.41 |
| 9 | 7.20 | 18.46 | 1.08 | -0.75 | -14.28 | -1.08 |
| 10 | -9.49 | 22.04 | -2.24 | -3.95 | -17.87 | 2.24 |
| 11 | 7.60 | 12.33 | 1.28 | 0.05 | -9.12 | -1.28 |
| 12 | -9.09 | 15.92 | -2.04 | -3.15 | -12.71 | 2.04 |
| 13 | 6.80 | 36.93 | 1.02 | -0.26 | -33.32 | -0.99 |
| 14 | -3.21 | 39.09 | -0.97 | -2.18 | -35.48 | 1.00 |
| 15 | -0.59 | 18.95 | -0.96 | -5.59 | -14.21 | 0.93 |
| 16 | -10.60 | 21.10 | -2.95 | -7.51 | -16.36 | 2.91 |
| 17 | 3.67 | 39.89 | 0.51 | -0.63 | -35.72 | -0.51 |
| 18 | -6.35 | 42.04 | -1.48 | -2.55 | -37.87 | 1.48 |
| 19 | 2.55 | 15.99 | -0.45 | -5.22 | -11.82 | 0.45 |
| 20 | -7.47 | 18.14 | -2.44 | -7.14 | -13.97 | 2.44 |
| 21 | 7.20 | 30.80 | 1.22 | 0.54 | -28.16 | -1.18 |
| 22 | -2.82 | 32.96 | -0.77 | -1.38 | -30.31 | 0.80 |
| 23 | -0.20 | 12.82 | -0.76 | -4.79 | -9.04 | 0.73 |
| 24 | -10.21 | 14.97 | -2.75 | -6.71 | -11.20 | 2.72 |
| 25 | 4.06 | 33.76 | 0.70 | 0.17 | -30.55 | -0.70 |
| 26 | -5.95 | 35.91 | -1.28 | -1.75 | -32.70 | 1.28 |
| 27 | 2.94 | 9.86 | -0.25 | -4.42 | -6.65 | 0.25 |
| 28 | -7.08 | 12.02 | -2.24 | -6.34 | -8.81 | 2.24 |
| 29 | 9.42 | 29.12 | 1.58 | 0.35 | -25.34 | -1.56 |
| 30 | -7.27 | 32.71 | -1.73 | -2.85 | -28.93 | 1.76 |
| 31 | 4.24 | 16.53 | 0.19 | -3.37 | -11.96 | -0.22 |
| 32 | -12.45 | 20.12 | -3.12 | -6.58 | -15.55 | 3.10 |
| 33 | 7.22 | 31.19 | 1.22 | 0.10 | -27.02 | -1.22 |
| 34 | -9.47 | 34.78 | -2.10 | -3.10 | -30.61 | 2.10 |
| 35 | 6.44 | 14.46 | 0.55 | -3.12 | -10.29 | -0.55 |
| 36 | -10.25 | 18.05 | -2.76 | -6.32 | -13.88 | 2.76 |
| 37 | 9.81 | 22.99 | 1.78 | 1.15 | -20.18 | -1.75 |
| 38 | -6.88 | 26.58 | -1.54 | -2.05 | -23.77 | 1.56 |
| 39 | 4.63 | 10.40 | 0.39 | -2.57 | -6.80 | -0.42 |
| 40 | -12.06 | 13.99 | -2.92 | -5.78 | -10.39 | 2.90 |
| 41 | 7.61 | 25.06 | 1.42 | 0.90 | -21.85 | -1.42 |
| 42 | -9.08 | 28.65 | -1.90 | -2.30 | -25.44 | 1.90 |
| 43 | 6.83 | 8.33 | 0.75 | -2.32 | -5.12 | -0.75 |
| 44 | -9.86 | 11.92 | -2.56 | -5.52 | -8.71 | 2.56 |
| 45 | 4.56 | 32.56 | 0.45 | -1.71 | -28.63 | -0.43 |
| 46 | -5.22 | 33.75 | -1.54 | -3.86 | -29.83 | 1.56 |
| 47 | 1.35 | 24.77 | -0.41 | -4.01 | -20.35 | 0.40 |
| 48 | -8.42 | 25.96 | -2.40 | -6.17 | -21.54 | 2.39 |
| 49 | 3.20 | 33.84 | 0.22 | -1.87 | -29.67 | -0.22 |
| 50 | -6.58 | 35.04 | -1.77 | -4.02 | -30.86 | 1.77 |
| 51 | 2.71 | 23.49 | -0.19 | -3.86 | -19.32 | 0.19 |
| 52 | -7.06 | 24.68 | -2.18 | -6.01 | -20.51 | 2.18 |
| 53 | 4.63 | 24.91 | 0.57 | -1.06 | -21.89 | -0.56 |
| 54 | -5.14 | 26.10 | -1.42 | -3.22 | -23.08 | 1.43 |
| 55 | 2.17 | 18.92 | -0.09 | -2.84 | -15.52 | 0.08 |
| 56 | -7.61 | 20.11 | -2.08 | -4.99 | -16.71 | 2.07 |
| 57 | 3.59 | 25.90 | 0.40 | -1.19 | -22.69 | -0.40 |
| 58 | -6.19 | 27.09 | -1.59 | -3.34 | -23.88 | 1.59 |
| 59 | 3.22 | 17.93 | 0.08 | -2.72 | -14.72 | -0.08 |
| 60 | -6.56 | 19.12 | -1.91 | -4.87 | -15.91 | 1.91 |

强度计算控制组合号: 32, M=-12.45, N=20.12, M=-6.58, N=-15.55

强度计算应力比 =0.072

抗剪强度计算控制组合号: 32, V=-3.12

抗剪强度计算应力比 =0.011

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 34, M=-9.47, N=34.78, M=-3.10, N=-30.61

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =26.37

平面内稳定计算最大应力比 =0.086

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=1.46, N=41.79, M=-1.89, N=-38.18

临界弯矩Mcr(kN*m) =293.37

平面外稳定计算最大应力比 =0.103

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.20

强度计算应力比 =0.072 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.011 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=46.67 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =9.70 < [B/T]=12.20

压杆,平面内长细比 λ=82. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=124. ≤ [λ]=180

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.25 | 25.51 | -0.42 | -2.14 | -22.48 | 0.43 |
| 2 | -2.72 | 19.51 | -1.08 | -3.92 | -16.11 | 1.07 |
| 3 | -1.30 | 26.49 | -0.59 | -2.26 | -23.28 | 0.59 |
| 4 | -1.67 | 18.53 | -0.91 | -3.79 | -15.32 | 0.91 |
| 5 | -0.12 | 23.46 | -0.36 | -1.88 | -20.76 | 0.37 |
| 6 | -2.59 | 17.47 | -1.02 | -3.65 | -14.39 | 1.00 |
| 7 | -1.17 | 24.45 | -0.53 | -2.00 | -21.56 | 0.53 |
| 8 | -1.54 | 16.48 | -0.85 | -3.53 | -13.59 | 0.85 |
| 9 | 1.07 | 18.27 | -0.15 | -1.94 | -15.06 | 0.15 |
| 10 | -3.38 | 19.22 | -1.03 | -2.79 | -16.01 | 1.03 |
| 11 | 1.20 | 16.23 | -0.08 | -1.67 | -13.34 | 0.08 |
| 12 | -3.25 | 17.18 | -0.96 | -2.53 | -14.29 | 0.96 |

防火设计控制的偶然组合号: 2, M=-2.72, N=19.51, M=-3.92, N=-16.11

强度计算荷载比 =0.02

平面内稳定计算荷载比 =0.04

平面外稳定计算荷载比 =0.04

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.77℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 647.95℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.4346(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =43.46(mm)

构件重量 (Kg)=267.53

7. 钢 柱 7 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=10.56, Ly=6.00; 长细比：λx=81.6,λy=123.8

构件长度=6.00; 计算长度系数: Ux=1.76 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=300, Tw=6, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 244.366196(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 6.01 | 24.09 | 2.15 | 7.33 | -19.36 | -2.12 |
| 2 | -1.40 | 42.10 | 0.16 | 1.95 | -38.48 | -0.19 |
| 3 | 1.72 | 45.06 | 0.67 | 2.31 | -40.89 | -0.67 |
| 4 | 2.88 | 21.12 | 1.64 | 6.97 | -16.95 | -1.64 |
| 5 | 5.60 | 17.90 | 1.95 | 6.52 | -14.14 | -1.92 |
| 6 | -1.81 | 35.92 | -0.04 | 1.14 | -33.26 | 0.01 |
| 7 | 1.32 | 38.88 | 0.47 | 1.49 | -35.67 | -0.47 |
| 8 | 2.48 | 14.94 | 1.44 | 6.16 | -11.73 | -1.44 |
| 9 | 9.54 | 22.20 | 2.25 | 3.98 | -18.03 | -2.25 |
| 10 | -7.14 | 18.59 | -1.05 | 0.81 | -14.42 | 1.05 |
| 11 | 9.13 | 16.02 | 2.05 | 3.17 | -12.81 | -2.05 |
| 12 | -7.54 | 12.41 | -1.26 | -0.00 | -9.20 | 1.26 |
| 13 | 10.68 | 21.34 | 2.98 | 7.60 | -16.61 | -2.94 |
| 14 | 0.67 | 19.17 | 0.99 | 5.70 | -14.44 | -0.96 |
| 15 | 3.27 | 39.35 | 0.99 | 2.22 | -35.73 | -1.02 |
| 16 | -6.74 | 37.18 | -1.00 | 0.32 | -33.56 | 0.97 |
| 17 | 6.40 | 42.31 | 1.50 | 2.58 | -38.14 | -1.50 |
| 18 | -3.61 | 40.14 | -0.49 | 0.68 | -35.97 | 0.49 |
| 19 | 7.55 | 18.37 | 2.47 | 7.25 | -14.20 | -2.47 |
| 20 | -2.45 | 16.21 | 0.48 | 5.35 | -12.03 | -0.48 |
| 21 | 10.27 | 15.15 | 2.77 | 6.79 | -11.39 | -2.74 |
| 22 | 0.27 | 12.99 | 0.79 | 4.89 | -9.22 | -0.76 |
| 23 | 2.87 | 33.17 | 0.78 | 1.41 | -30.51 | -0.82 |
| 24 | -7.14 | 31.00 | -1.20 | -0.49 | -28.34 | 1.17 |
| 25 | 5.99 | 36.13 | 1.29 | 1.77 | -32.92 | -1.29 |
| 26 | -4.01 | 33.96 | -0.69 | -0.13 | -30.75 | 0.69 |
| 27 | 7.15 | 12.19 | 2.26 | 6.43 | -8.98 | -2.26 |
| 28 | -2.86 | 10.03 | 0.28 | 4.53 | -6.82 | -0.28 |
| 29 | 12.52 | 20.31 | 3.14 | 6.65 | -15.75 | -3.12 |
| 30 | -4.16 | 16.70 | -0.16 | 3.48 | -12.14 | 0.19 |
| 31 | 7.33 | 32.92 | 1.75 | 2.88 | -29.13 | -1.77 |
| 32 | -9.34 | 29.31 | -1.56 | -0.29 | -25.52 | 1.53 |
| 33 | 9.52 | 34.99 | 2.11 | 3.13 | -30.82 | -2.11 |
| 34 | -7.16 | 31.38 | -1.20 | -0.04 | -27.21 | 1.20 |
| 35 | 10.33 | 18.24 | 2.79 | 6.39 | -14.07 | -2.79 |
| 36 | -6.35 | 14.63 | -0.52 | 3.23 | -10.46 | 0.52 |
| 37 | 12.11 | 14.13 | 2.94 | 5.83 | -10.53 | -2.92 |
| 38 | -4.56 | 10.52 | -0.37 | 2.66 | -6.92 | 0.39 |
| 39 | 6.93 | 26.74 | 1.55 | 2.06 | -23.92 | -1.57 |
| 40 | -9.75 | 23.13 | -1.76 | -1.11 | -20.31 | 1.74 |
| 41 | 9.11 | 28.81 | 1.90 | 2.31 | -25.60 | -1.90 |
| 42 | -7.56 | 25.20 | -1.40 | -0.85 | -21.99 | 1.40 |
| 43 | 9.92 | 12.06 | 2.58 | 5.58 | -8.85 | -2.58 |
| 44 | -6.75 | 8.45 | -0.72 | 2.41 | -5.24 | 0.72 |
| 45 | 8.48 | 26.21 | 2.42 | 6.25 | -21.80 | -2.41 |
| 46 | -1.29 | 25.02 | 0.44 | 4.11 | -20.60 | -0.42 |
| 47 | 5.27 | 34.02 | 1.56 | 3.91 | -30.09 | -1.57 |
| 48 | -4.50 | 32.82 | -0.42 | 1.78 | -28.89 | 0.41 |
| 49 | 6.62 | 35.30 | 1.78 | 4.07 | -31.13 | -1.78 |
| 50 | -3.15 | 34.11 | -0.20 | 1.93 | -29.93 | 0.20 |
| 51 | 7.12 | 24.93 | 2.20 | 6.09 | -20.76 | -2.20 |
| 52 | -2.65 | 23.73 | 0.22 | 3.95 | -19.56 | -0.22 |
| 53 | 7.65 | 20.30 | 2.09 | 5.05 | -16.91 | -2.08 |
| 54 | -2.12 | 19.11 | 0.11 | 2.91 | -15.71 | -0.10 |
| 55 | 5.18 | 26.31 | 1.43 | 3.26 | -23.28 | -1.44 |
| 56 | -4.59 | 25.11 | -0.55 | 1.12 | -22.08 | 0.54 |
| 57 | 6.22 | 27.29 | 1.60 | 3.38 | -24.08 | -1.60 |
| 58 | -3.55 | 26.10 | -0.38 | 1.24 | -22.89 | 0.38 |
| 59 | 6.61 | 19.32 | 1.92 | 4.93 | -16.10 | -1.92 |
| 60 | -3.16 | 18.12 | -0.06 | 2.79 | -14.91 | 0.06 |

强度计算控制组合号: 29, M=12.52, N=20.31, M=6.65, N=-15.75

强度计算应力比 =0.073

抗剪强度计算控制组合号: 29, V=3.14

抗剪强度计算应力比 =0.011

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 33, M=9.52, N=34.99, M=3.13, N=-30.82

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =26.46

平面内稳定计算最大应力比 =0.087

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=-1.40, N=42.10, M=1.95, N=-38.48

临界弯矩Mcr(kN*m) =296.70

平面外稳定计算最大应力比 =0.103

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.20

强度计算应力比 =0.073 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.011 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=46.67 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =9.70 < [B/T]=12.20

压杆,平面内长细比 λ=82. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=124. ≤ [λ]=180

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 2.76 | 19.70 | 1.10 | 3.98 | -16.31 | -1.09 |
| 2 | 0.29 | 25.71 | 0.44 | 2.19 | -22.68 | -0.45 |
| 3 | 1.34 | 26.70 | 0.61 | 2.31 | -23.49 | -0.61 |
| 4 | 1.72 | 18.72 | 0.93 | 3.86 | -15.51 | -0.93 |
| 5 | 2.63 | 17.64 | 1.03 | 3.71 | -14.57 | -1.02 |
| 6 | 0.16 | 23.65 | 0.37 | 1.92 | -20.94 | -0.38 |
| 7 | 1.20 | 24.64 | 0.54 | 2.04 | -21.75 | -0.54 |
| 8 | 1.59 | 16.66 | 0.86 | 3.59 | -13.77 | -0.86 |
| 9 | 3.42 | 19.38 | 1.04 | 2.84 | -16.17 | -1.04 |
| 10 | -1.02 | 18.42 | 0.16 | 1.99 | -15.21 | -0.16 |
| 11 | 3.29 | 17.32 | 0.98 | 2.56 | -14.43 | -0.98 |
| 12 | -1.16 | 16.36 | 0.09 | 1.72 | -13.47 | -0.09 |

防火设计控制的偶然组合号: 1, M=2.76, N=19.70, M=3.98, N=-16.31

强度计算荷载比 =0.02

平面内稳定计算荷载比 =0.04

平面外稳定计算荷载比 =0.04

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.77℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 647.98℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.4346(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =43.46(mm)

构件重量 (Kg)=267.53

8. 钢 柱 8 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=90; 计算长度：Lx=3.03, Ly=8.92; 长细比：λx=65.0,λy=69.9

构件长度=8.92; 计算长度系数: Ux=0.34 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=300, Tw=6, T1=8, T2=8

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 283.034271(1/m)

抗风柱类型1: 仅承担山墙风荷载

抗风柱约束：面内两端铰接；面外两端铰接

山墙风压力作用，柱中最大弯矩 My1 =0.00

山墙风吸力作用，柱中最大弯矩 My2 =0.00

组合号 My(柱中) N V(柱底)

1 0.00 5.35 0.00

2 0.00 5.35 0.00

3 0.00 5.35 0.00

4 0.00 5.35 0.00

5 0.00 5.35 0.00

6 0.00 5.35 0.00

7 0.00 5.35 0.00

8 0.00 5.35 0.00

9 0.00 5.35 0.00

10 0.00 5.35 0.00

11 0.00 5.35 0.00

12 0.00 5.35 0.00

强度计算控制组合号: 1, M=0.00, N=5.35

强度计算应力比 =0.004

平面内稳定计算最大应力比 =0.006

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.68

平面外稳定计算最大应力比 =0.006

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.20

抗风柱挠度风吸力控制，挠度值 v (mm) 0.0

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力比 < 1.0

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

腹板高厚比 H0/TW=47.33 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =12.12 < [B/T]=12.20

压杆,平面内长细比 λ=65. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=70. ≤ [λ]=180

抗风柱的挠度 v/H=1/10000. < [v/H]=1/250.

抗风柱柱顶梁的最大竖向位移: 向下: 8mm; 向上: 0mm

钢构件防火设计结果:

| 组合 | My | N | V(柱底) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 4.12 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 4.12 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 4.12 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 4.12 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 4.12 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |

防火设计控制的偶然组合号: 1, M=0.00, N=4.12

强度计算荷载比 =0.00

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.88℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 650.73℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.4989(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =49.89(mm)

构件重量 (Kg)=343.23

9. 钢 柱 9 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=10.05, Ly=8.66; 长细比：λx=77.6,λy=178.7

构件长度=8.66; 计算长度系数: Ux=1.16 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=300, Tw=6, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 244.366196(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 1.60 | 62.57 | 0.22 | 0.26 | -56.57 | -0.21 |
| 2 | -16.83 | 67.00 | -5.44 | -30.24 | -60.95 | 5.43 |
| 3 | -11.47 | 79.10 | -3.68 | -20.35 | -73.08 | 3.68 |
| 4 | -3.75 | 50.47 | -1.54 | -9.62 | -44.45 | 1.54 |
| 5 | 2.94 | 50.88 | 0.67 | 2.90 | -46.27 | -0.67 |
| 6 | -15.49 | 55.31 | -4.98 | -27.61 | -50.65 | 4.98 |
| 7 | -10.14 | 67.41 | -3.22 | -17.72 | -62.78 | 3.22 |
| 8 | -2.41 | 38.78 | -1.09 | -6.99 | -34.15 | 1.09 |
| 9 | 6.32 | 37.43 | 0.91 | 1.55 | -31.41 | -0.91 |
| 10 | -14.07 | 34.96 | -3.57 | -16.86 | -28.94 | 3.57 |
| 11 | 7.65 | 25.74 | 1.37 | 4.19 | -21.11 | -1.37 |
| 12 | -12.74 | 23.27 | -3.11 | -14.23 | -18.64 | 3.11 |
| 13 | 8.87 | 54.64 | 1.95 | 8.04 | -48.64 | -1.95 |
| 14 | -3.36 | 53.16 | -0.74 | -3.01 | -47.16 | 0.74 |
| 15 | -9.56 | 59.06 | -3.70 | -22.46 | -53.02 | 3.70 |
| 16 | -21.80 | 57.58 | -6.39 | -33.51 | -51.54 | 6.39 |
| 17 | -4.21 | 71.17 | -1.94 | -12.57 | -65.14 | 1.94 |
| 18 | -16.44 | 69.69 | -4.63 | -23.62 | -63.66 | 4.63 |
| 19 | 3.51 | 42.53 | 0.19 | -1.85 | -36.51 | -0.19 |
| 20 | -8.72 | 41.05 | -2.50 | -12.89 | -35.03 | 2.50 |
| 21 | 10.21 | 42.95 | 2.41 | 10.67 | -38.34 | -2.41 |
| 22 | -2.03 | 41.47 | -0.28 | -0.38 | -36.86 | 0.28 |
| 23 | -8.23 | 47.37 | -3.24 | -19.83 | -42.72 | 3.24 |
| 24 | -20.46 | 45.89 | -5.93 | -30.88 | -41.24 | 5.93 |
| 25 | -2.87 | 59.48 | -1.48 | -9.94 | -54.84 | 1.48 |
| 26 | -15.10 | 58.00 | -4.17 | -20.99 | -53.36 | 4.17 |
| 27 | 4.85 | 30.84 | 0.65 | 0.79 | -26.21 | -0.65 |
| 28 | -7.38 | 29.36 | -2.04 | -10.26 | -24.73 | 2.04 |
| 29 | 11.49 | 45.77 | 2.45 | 9.72 | -39.76 | -2.45 |
| 30 | -8.89 | 43.31 | -2.03 | -8.69 | -37.30 | 2.03 |
| 31 | -1.41 | 48.87 | -1.51 | -11.63 | -42.83 | 1.50 |
| 32 | -21.80 | 46.40 | -5.99 | -30.04 | -40.36 | 5.99 |
| 33 | 2.34 | 57.34 | -0.27 | -4.71 | -51.32 | 0.27 |
| 34 | -18.05 | 54.87 | -4.75 | -23.12 | -48.85 | 4.75 |
| 35 | 7.74 | 37.30 | 1.22 | 2.80 | -31.28 | -1.22 |
| 36 | -12.64 | 34.83 | -3.26 | -15.61 | -28.81 | 3.26 |
| 37 | 12.83 | 34.08 | 2.91 | 12.36 | -29.46 | -2.91 |
| 38 | -7.56 | 31.61 | -1.57 | -6.06 | -27.00 | 1.57 |
| 39 | -0.07 | 37.18 | -1.05 | -9.00 | -32.53 | 1.05 |
| 40 | -20.46 | 34.71 | -5.53 | -27.41 | -30.06 | 5.53 |
| 41 | 3.68 | 45.65 | 0.18 | -2.07 | -41.02 | -0.18 |
| 42 | -16.71 | 43.18 | -4.30 | -20.49 | -38.55 | 4.30 |
| 43 | 9.08 | 25.61 | 1.68 | 5.43 | -20.97 | -1.68 |
| 44 | -11.31 | 23.14 | -2.80 | -12.98 | -18.51 | 2.80 |
| 45 | 3.33 | 55.62 | 0.29 | -0.84 | -49.60 | -0.29 |
| 46 | -8.50 | 56.03 | -2.35 | -11.85 | -50.01 | 2.35 |
| 47 | -4.66 | 57.53 | -2.16 | -14.06 | -51.50 | 2.16 |
| 48 | -16.49 | 57.94 | -4.80 | -25.07 | -51.91 | 4.80 |
| 49 | -2.34 | 62.78 | -1.40 | -9.78 | -56.75 | 1.40 |
| 50 | -14.17 | 63.19 | -4.04 | -20.79 | -57.17 | 4.04 |
| 51 | 1.01 | 50.37 | -0.48 | -5.13 | -44.35 | 0.48 |
| 52 | -10.83 | 50.78 | -3.11 | -16.14 | -44.76 | 3.11 |
| 53 | 3.93 | 42.73 | 0.53 | 0.62 | -38.11 | -0.52 |
| 54 | -7.91 | 43.15 | -2.11 | -10.39 | -38.52 | 2.11 |
| 55 | -2.22 | 44.21 | -1.36 | -9.55 | -39.57 | 1.36 |
| 56 | -14.05 | 44.62 | -4.00 | -20.56 | -39.98 | 4.00 |
| 57 | -0.43 | 48.24 | -0.77 | -6.25 | -43.61 | 0.77 |
| 58 | -12.27 | 48.65 | -3.41 | -17.26 | -44.02 | 3.41 |
| 59 | 2.14 | 38.70 | -0.06 | -2.67 | -34.07 | 0.06 |
| 60 | -9.69 | 39.11 | -2.70 | -13.69 | -34.48 | 2.70 |

强度计算控制组合号: 16, M=-21.80, N=57.58, M=-33.51, N=-51.54

强度计算应力比 =0.198

抗剪强度计算控制组合号: 16, V=-6.39

抗剪强度计算应力比 =0.022

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 16, M=-21.80, N=57.58, M=-33.51, N=-51.54

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =69.82

平面内稳定计算最大应力比 =0.229

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=-16.83, N=67.00, M=-30.24, N=-60.95

临界弯矩Mcr(kN*m) =228.58

平面外稳定计算最大应力比 =0.365

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.20

强度计算应力比 =0.198 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.022 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=46.67 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =9.70 < [B/T]=12.20

压杆,平面内长细比 λ=78. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=179. ≤ [λ]=180

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -1.99 | 42.94 | -0.79 | -4.88 | -38.31 | 0.79 |
| 2 | -8.14 | 44.41 | -2.68 | -15.05 | -39.77 | 2.68 |
| 3 | -6.35 | 48.45 | -2.09 | -11.76 | -43.82 | 2.09 |
| 4 | -3.78 | 38.90 | -1.38 | -8.18 | -34.27 | 1.38 |
| 5 | -1.55 | 39.04 | -0.64 | -4.01 | -34.88 | 0.64 |
| 6 | -7.69 | 40.52 | -2.52 | -14.17 | -36.34 | 2.52 |
| 7 | -5.90 | 44.55 | -1.94 | -10.88 | -40.38 | 1.94 |
| 8 | -3.33 | 35.01 | -1.23 | -7.30 | -30.84 | 1.23 |
| 9 | -1.23 | 35.44 | -0.76 | -5.32 | -30.81 | 0.76 |
| 10 | -6.66 | 34.78 | -1.95 | -10.23 | -30.15 | 1.95 |
| 11 | -0.78 | 31.54 | -0.60 | -4.44 | -27.37 | 0.60 |
| 12 | -6.22 | 30.89 | -1.80 | -9.35 | -26.72 | 1.80 |

防火设计控制的偶然组合号: 2, M=-8.14, N=44.41, M=-15.05, N=-39.77

强度计算荷载比 =0.09

平面内稳定计算荷载比 =0.12

平面外稳定计算荷载比 =0.21

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.77℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 648.82℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.4338(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =43.38(mm)

构件重量 (Kg)=386.09

10. 钢 柱 10 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=90; 计算长度：Lx=8.38, Ly=8.38; 长细比：λx=179.6,λy=65.7

构件长度=8.38; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=300, Tw=6, T1=8, T2=8

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 283.034271(1/m)

抗风柱类型1: 仅承担山墙风荷载

抗风柱约束：面内两端铰接；面外两端铰接

山墙风压力作用，柱中最大弯矩 My1 =0.00

山墙风吸力作用，柱中最大弯矩 My2 =0.00

组合号 My(柱中) N V(柱底)

1 0.00 5.03 0.00

2 0.00 5.03 0.00

3 0.00 5.03 0.00

4 0.00 5.03 0.00

5 0.00 5.03 0.00

6 0.00 5.03 0.00

7 0.00 5.03 0.00

8 0.00 5.03 0.00

9 0.00 5.03 0.00

10 0.00 5.03 0.00

11 0.00 5.03 0.00

12 0.00 5.03 0.00

强度计算控制组合号: 1, M=0.00, N=5.03

强度计算应力比 =0.004

平面内稳定计算最大应力比 =0.023

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.50

平面外稳定计算最大应力比 =0.005

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.20

抗风柱挠度风吸力控制，挠度值 v (mm) 0.0

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力比 < 1.0

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

腹板高厚比 H0/TW=47.33 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =12.12 < [B/T]=12.20

压杆,平面内长细比 λ=180. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=66. ≤ [λ]=180

抗风柱的挠度 v/H=1/10000. < [v/H]=1/250.

抗风柱柱顶梁的最大竖向位移: 向下: 22mm; 向上: 0mm

钢构件防火设计结果:

| 组合 | My | N | V(柱底) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 3.87 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 3.48 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 3.87 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 3.48 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 3.87 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 3.48 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 3.87 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 3.48 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 3.87 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 3.48 | 0.00 |

防火设计控制的偶然组合号: 1, M=0.00, N=3.87

强度计算荷载比 =0.00

平面内稳定计算荷载比 =0.02

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.88℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 643.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.5119(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =51.19(mm)

构件重量 (Kg)=322.45

11. 钢 柱 11 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=90; 计算长度：Lx=8.06, Ly=8.06; 长细比：λx=172.7,λy=63.2

构件长度=8.06; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=300, Tw=6, T1=8, T2=8

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 2); 形状系数: 283.034271(1/m)

抗风柱类型1: 仅承担山墙风荷载

抗风柱约束：面内两端铰接；面外两端铰接

山墙风压力作用，柱中最大弯矩 My1 =0.00

山墙风吸力作用，柱中最大弯矩 My2 =0.00

组合号 My(柱中) N V(柱底)

1 0.00 4.84 0.00

2 0.00 4.84 0.00

3 0.00 4.84 0.00

4 0.00 4.84 0.00

5 0.00 4.84 0.00

6 0.00 4.84 0.00

7 0.00 4.84 0.00

8 0.00 4.84 0.00

9 0.00 4.84 0.00

10 0.00 4.84 0.00

11 0.00 4.84 0.00

12 0.00 4.84 0.00

强度计算控制组合号: 1, M=0.00, N=4.84

强度计算应力比 =0.004

平面内稳定计算最大应力比 =0.020

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.40

平面外稳定计算最大应力比 =0.005

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.20

抗风柱挠度风吸力控制，挠度值 v (mm) 0.0

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力比 < 1.0

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

腹板高厚比 H0/TW=47.33 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =12.12 < [B/T]=12.20

压杆,平面内长细比 λ=173. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=63. ≤ [λ]=180

抗风柱的挠度 v/H=1/10000. < [v/H]=1/250.

抗风柱柱顶梁的最大竖向位移: 向下: 24mm; 向上: 0mm

钢构件防火设计结果:

| 组合 | My | N | V(柱底) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 3.72 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 3.35 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 3.72 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 3.35 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 3.72 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 3.35 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 3.72 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 3.35 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 3.72 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 3.35 | 0.00 |

防火设计控制的偶然组合号: 1, M=0.00, N=3.72

强度计算荷载比 =0.00

平面内稳定计算荷载比 =0.02

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.88℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 643.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.5069(m^2*℃/w)

构件重量 (Kg)=310.17

12. 钢 柱 12 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=10.55, Ly=7.80; 长细比：λx=70.6,λy=165.2

构件长度=7.80; 计算长度系数: Ux=1.35 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=350, Tw=6, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 2); 形状系数: 248.829437(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 35.72 | 43.05 | 13.85 | 72.34 | -37.34 | -13.85 |
| 2 | 19.00 | 27.74 | 7.43 | 38.97 | -22.02 | -7.43 |
| 3 | 35.71 | 43.05 | 13.85 | 72.34 | -37.34 | -13.85 |
| 4 | 19.01 | 27.74 | 7.43 | 38.97 | -22.02 | -7.43 |
| 5 | 30.92 | 36.46 | 11.99 | 62.58 | -32.07 | -11.99 |
| 6 | 14.21 | 21.16 | 5.57 | 29.22 | -16.76 | -5.57 |
| 7 | 30.91 | 36.47 | 11.99 | 62.58 | -32.07 | -11.99 |
| 8 | 14.22 | 21.16 | 5.57 | 29.22 | -16.76 | -5.57 |
| 9 | 33.46 | 22.89 | 11.98 | 35.77 | -17.17 | -5.77 |
| 10 | -8.40 | 20.34 | -3.16 | 22.55 | -14.62 | -6.79 |
| 11 | 28.67 | 16.30 | 10.12 | 26.01 | -11.91 | -3.90 |
| 12 | -13.20 | 13.75 | -5.03 | 12.79 | -9.36 | -4.92 |
| 13 | 43.32 | 39.66 | 16.19 | 68.43 | -33.95 | -12.46 |
| 14 | 18.20 | 38.13 | 7.11 | 60.50 | -32.42 | -13.07 |
| 15 | 26.61 | 24.36 | 9.77 | 35.07 | -18.64 | -6.04 |
| 16 | 1.49 | 22.83 | 0.69 | 27.13 | -17.11 | -6.65 |
| 17 | 43.32 | 39.67 | 16.19 | 68.43 | -33.95 | -12.46 |
| 18 | 18.20 | 38.13 | 7.11 | 60.50 | -32.42 | -13.07 |
| 19 | 26.62 | 24.35 | 9.77 | 35.07 | -18.64 | -6.04 |
| 20 | 1.50 | 22.82 | 0.69 | 27.13 | -17.11 | -6.65 |
| 21 | 38.53 | 33.08 | 14.33 | 58.68 | -28.69 | -10.60 |
| 22 | 13.41 | 31.55 | 5.24 | 50.74 | -27.15 | -11.21 |
| 23 | 21.82 | 17.77 | 7.91 | 25.31 | -13.37 | -4.18 |
| 24 | -3.30 | 16.24 | -1.18 | 17.38 | -11.84 | -4.79 |
| 25 | 38.52 | 33.08 | 14.33 | 58.68 | -28.69 | -10.60 |
| 26 | 13.40 | 31.55 | 5.24 | 50.74 | -27.15 | -11.21 |
| 27 | 21.82 | 17.77 | 7.91 | 25.31 | -13.37 | -4.18 |
| 28 | -3.30 | 16.24 | -1.18 | 17.38 | -11.84 | -4.79 |
| 29 | 43.91 | 33.05 | 16.02 | 56.81 | -27.34 | -9.80 |
| 30 | 2.05 | 30.50 | 0.88 | 43.59 | -24.79 | -10.82 |
| 31 | 32.22 | 22.34 | 11.53 | 33.46 | -16.62 | -5.31 |
| 32 | -9.65 | 19.79 | -3.61 | 20.23 | -14.07 | -6.33 |
| 33 | 43.91 | 33.05 | 16.02 | 56.81 | -27.34 | -9.80 |
| 34 | 2.04 | 30.50 | 0.88 | 43.59 | -24.79 | -10.82 |
| 35 | 32.22 | 22.33 | 11.53 | 33.46 | -16.62 | -5.31 |
| 36 | -9.64 | 19.78 | -3.61 | 20.23 | -14.07 | -6.33 |
| 37 | 39.12 | 26.47 | 14.16 | 47.06 | -22.07 | -7.94 |
| 38 | -2.75 | 23.91 | -0.99 | 33.83 | -19.52 | -8.96 |
| 39 | 27.42 | 15.75 | 9.66 | 23.70 | -11.35 | -3.45 |
| 40 | -14.44 | 13.20 | -5.48 | 10.48 | -8.80 | -4.46 |
| 41 | 39.11 | 26.47 | 14.16 | 47.06 | -22.07 | -7.94 |
| 42 | -2.75 | 23.92 | -0.99 | 33.83 | -19.52 | -8.96 |
| 43 | 27.43 | 15.75 | 9.66 | 23.70 | -11.35 | -3.45 |
| 44 | -14.44 | 13.20 | -5.48 | 10.48 | -8.80 | -4.46 |
| 45 | 35.28 | 35.36 | 12.27 | 60.41 | -29.64 | -12.27 |
| 46 | 19.23 | 34.28 | 8.90 | 50.20 | -28.57 | -8.90 |
| 47 | 28.04 | 28.73 | 9.49 | 45.95 | -23.01 | -9.49 |
| 48 | 11.99 | 27.65 | 6.12 | 35.74 | -21.93 | -6.12 |
| 49 | 35.28 | 35.36 | 12.27 | 60.41 | -29.64 | -12.27 |
| 50 | 19.22 | 34.29 | 8.90 | 50.20 | -28.57 | -8.90 |
| 51 | 28.04 | 28.72 | 9.49 | 45.95 | -23.01 | -9.49 |
| 52 | 11.99 | 27.65 | 6.12 | 35.74 | -21.93 | -6.12 |
| 53 | 28.99 | 27.32 | 9.82 | 47.65 | -22.93 | -9.82 |
| 54 | 12.94 | 26.25 | 6.46 | 37.44 | -21.85 | -6.46 |
| 55 | 23.42 | 22.22 | 7.69 | 36.52 | -17.82 | -7.69 |
| 56 | 7.37 | 21.15 | 4.32 | 26.32 | -16.75 | -4.32 |
| 57 | 28.99 | 27.32 | 9.82 | 47.65 | -22.93 | -9.82 |
| 58 | 12.94 | 26.25 | 6.46 | 37.44 | -21.85 | -6.46 |
| 59 | 23.42 | 22.22 | 7.69 | 36.52 | -17.82 | -7.69 |
| 60 | 7.37 | 21.15 | 4.32 | 26.32 | -16.75 | -4.32 |

强度计算控制组合号: 1, M=35.72, N=43.05, M=72.34, N=-37.34

强度计算应力比 =0.352

抗剪强度计算控制组合号: 17, V=16.19

抗剪强度计算应力比 =0.047

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=35.72, N=43.05, M=72.34, N=-37.34

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =105.93

平面内稳定计算最大应力比 =0.347

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 3, M=35.71, N=43.05, M=72.34, N=-37.34

临界弯矩Mcr(kN*m) =278.18

平面外稳定计算最大应力比 =0.444

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.20

强度计算应力比 =0.352 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.047 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=55.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =9.70 < [B/T]=12.20

压杆,平面内长细比 λ=71. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=165. ≤ [λ]=180

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 20.96 | 26.79 | 8.14 | 42.54 | -22.39 | -8.14 |
| 2 | 15.39 | 21.68 | 6.00 | 31.42 | -17.29 | -6.00 |
| 3 | 20.96 | 26.79 | 8.14 | 42.54 | -22.39 | -8.14 |
| 4 | 15.40 | 21.68 | 6.00 | 31.42 | -17.29 | -6.00 |
| 5 | 19.37 | 24.59 | 7.52 | 39.29 | -20.63 | -7.52 |
| 6 | 13.80 | 19.49 | 5.38 | 28.17 | -15.53 | -5.38 |
| 7 | 19.36 | 24.59 | 7.52 | 39.29 | -20.63 | -7.52 |
| 8 | 13.80 | 19.49 | 5.38 | 28.17 | -15.53 | -5.38 |
| 9 | 19.37 | 20.44 | 7.26 | 30.79 | -16.05 | -5.60 |
| 10 | 8.20 | 19.76 | 3.22 | 27.26 | -15.36 | -5.87 |
| 11 | 17.77 | 18.25 | 6.64 | 27.53 | -14.29 | -4.98 |
| 12 | 6.61 | 17.57 | 2.60 | 24.01 | -13.61 | -5.25 |

防火设计控制的偶然组合号: 1, M=20.96, N=26.79, M=42.54, N=-22.39

强度计算荷载比 =0.21

平面内稳定计算荷载比 =0.20

平面外稳定计算荷载比 =0.23

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.79℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 650.39℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.4402(m^2*℃/w)

构件重量 (Kg)=366.38

13. 钢 柱 13 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=10.61, Ly=3.31; 长细比：λx=82.0,λy=68.3

构件长度=3.31; 计算长度系数: Ux=3.20 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=300, Tw=6, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 2); 形状系数: 244.366196(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 7.22 | 18.09 | 7.81 | 33.74 | -29.83 | -12.27 |
| 2 | 1.92 | 37.22 | 8.07 | 9.70 | -20.86 | -3.60 |
| 3 | 2.25 | 39.59 | 8.20 | 24.91 | -37.28 | -8.20 |
| 4 | 6.89 | 15.71 | 7.67 | 18.53 | -13.41 | -7.67 |
| 5 | 6.42 | 13.15 | 6.42 | 29.93 | -25.43 | -10.88 |
| 6 | 1.12 | 32.28 | 6.67 | 5.89 | -16.45 | -2.21 |
| 7 | 1.45 | 34.65 | 6.81 | 21.10 | -32.88 | -6.81 |
| 8 | 6.09 | 10.77 | 6.28 | 14.72 | -9.00 | -6.28 |
| 9 | 0.85 | 13.36 | 5.74 | 18.16 | -11.06 | -5.74 |
| 10 | 3.85 | 16.84 | 2.46 | 4.29 | -14.54 | -2.46 |
| 11 | 0.05 | 8.42 | 4.35 | 14.35 | -6.65 | -4.35 |
| 12 | 3.05 | 11.90 | 1.07 | 0.48 | -10.13 | -1.07 |
| 13 | 5.65 | 13.26 | 7.63 | 34.73 | -25.01 | -12.10 |
| 14 | 7.45 | 15.35 | 5.66 | 26.41 | -27.09 | -10.13 |
| 15 | 0.35 | 32.39 | 7.89 | 10.69 | -16.03 | -3.42 |
| 16 | 2.14 | 34.48 | 5.92 | 2.37 | -18.12 | -1.46 |
| 17 | 0.68 | 34.76 | 8.02 | 25.90 | -32.46 | -8.02 |
| 18 | 2.47 | 36.85 | 6.06 | 17.58 | -34.54 | -6.06 |
| 19 | 5.32 | 10.89 | 7.50 | 19.52 | -8.58 | -7.50 |
| 20 | 7.11 | 12.97 | 5.53 | 11.20 | -10.67 | -5.53 |
| 21 | 4.85 | 8.32 | 6.24 | 30.92 | -20.60 | -10.71 |
| 22 | 6.64 | 10.41 | 4.27 | 22.60 | -22.69 | -8.74 |
| 23 | -0.46 | 27.45 | 6.50 | 6.88 | -11.63 | -2.03 |
| 24 | 1.34 | 29.54 | 4.53 | -1.44 | -13.71 | -0.06 |
| 25 | -0.12 | 29.82 | 6.63 | 22.09 | -28.05 | -6.63 |
| 26 | 1.67 | 31.91 | 4.66 | 13.77 | -30.14 | -4.66 |
| 27 | 4.52 | 5.95 | 6.11 | 15.71 | -4.18 | -6.11 |
| 28 | 6.31 | 8.03 | 4.14 | 7.39 | -6.26 | -4.14 |
| 29 | 3.48 | 11.04 | 6.98 | 30.22 | -18.57 | -10.11 |
| 30 | 6.47 | 14.52 | 3.70 | 16.36 | -22.05 | -6.83 |
| 31 | -0.23 | 24.43 | 7.16 | 13.39 | -12.29 | -4.04 |
| 32 | 2.76 | 27.91 | 3.88 | -0.47 | -15.77 | -0.76 |
| 33 | -0.00 | 26.09 | 7.26 | 24.04 | -23.79 | -7.26 |
| 34 | 2.99 | 29.57 | 3.98 | 10.18 | -27.26 | -3.98 |
| 35 | 3.25 | 9.38 | 6.89 | 19.57 | -7.07 | -6.89 |
| 36 | 6.24 | 12.85 | 3.61 | 5.71 | -10.55 | -3.61 |
| 37 | 2.68 | 6.10 | 5.59 | 26.41 | -14.16 | -8.72 |
| 38 | 5.67 | 9.58 | 2.31 | 12.55 | -17.64 | -5.44 |
| 39 | -1.04 | 19.49 | 5.77 | 9.58 | -7.88 | -2.65 |
| 40 | 1.96 | 22.97 | 2.49 | -4.28 | -11.36 | 0.64 |
| 41 | -0.80 | 21.15 | 5.87 | 20.23 | -19.38 | -5.87 |
| 42 | 2.19 | 24.63 | 2.58 | 6.37 | -22.85 | -2.58 |
| 43 | 2.44 | 4.44 | 5.50 | 15.76 | -2.67 | -5.50 |
| 44 | 5.44 | 7.91 | 2.22 | 1.90 | -6.14 | -2.22 |
| 45 | 4.08 | 19.40 | 7.70 | 27.96 | -23.19 | -9.63 |
| 46 | 6.12 | 20.53 | 5.91 | 19.99 | -24.32 | -7.84 |
| 47 | 1.78 | 27.69 | 7.81 | 17.54 | -19.30 | -5.88 |
| 48 | 3.82 | 28.82 | 6.02 | 9.57 | -20.43 | -4.08 |
| 49 | 1.92 | 28.72 | 7.87 | 24.13 | -26.42 | -7.87 |
| 50 | 3.96 | 29.85 | 6.08 | 16.17 | -27.55 | -6.08 |
| 51 | 3.93 | 18.38 | 7.64 | 21.37 | -16.07 | -7.64 |
| 52 | 5.97 | 19.50 | 5.85 | 13.40 | -17.20 | -5.85 |
| 53 | 2.90 | 14.80 | 6.13 | 22.43 | -17.71 | -7.62 |
| 54 | 4.94 | 15.92 | 4.34 | 14.46 | -18.84 | -5.83 |
| 55 | 1.13 | 21.17 | 6.21 | 14.41 | -14.72 | -4.73 |
| 56 | 3.17 | 22.30 | 4.42 | 6.44 | -15.84 | -2.93 |
| 57 | 1.24 | 21.96 | 6.26 | 19.48 | -20.19 | -6.26 |
| 58 | 3.28 | 23.09 | 4.47 | 11.52 | -21.32 | -4.47 |
| 59 | 2.79 | 14.01 | 6.08 | 17.36 | -12.23 | -6.08 |
| 60 | 4.83 | 15.13 | 4.29 | 9.39 | -13.36 | -4.29 |

强度计算控制组合号: 13, M=5.65, N=13.26, M=34.73, N=-25.01

强度计算应力比 =0.202

抗剪强度计算控制组合号: 1, V=-12.27

抗剪强度计算应力比 =0.042

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=7.22, N=18.09, M=33.74, N=-29.83

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =63.71

平面内稳定计算最大应力比 =0.209

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 13, M=5.65, N=13.26, M=34.73, N=-25.01

临界弯矩Mcr(kN*m) =829.89

平面外稳定计算最大应力比 =0.118

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.20

强度计算应力比 =0.202 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.042 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=46.67 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =9.70 < [B/T]=12.20

压杆,平面内长细比 λ=82. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=68. ≤ [λ]=180

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 3.92 | 15.36 | 5.23 | 18.44 | -18.27 | -6.72 |
| 2 | 2.15 | 21.74 | 5.32 | 10.43 | -15.28 | -3.83 |
| 3 | 2.26 | 22.53 | 5.36 | 15.50 | -20.76 | -5.36 |
| 4 | 3.81 | 14.57 | 5.19 | 13.37 | -12.80 | -5.19 |
| 5 | 3.65 | 13.71 | 4.77 | 17.17 | -16.80 | -6.26 |
| 6 | 1.89 | 20.09 | 4.85 | 9.16 | -13.81 | -3.37 |
| 7 | 2.00 | 20.88 | 4.90 | 14.23 | -19.29 | -4.90 |
| 8 | 3.54 | 12.92 | 4.72 | 12.10 | -11.33 | -4.72 |
| 9 | 1.97 | 14.32 | 4.56 | 13.14 | -12.55 | -4.56 |
| 10 | 2.77 | 15.25 | 3.69 | 9.44 | -13.48 | -3.69 |
| 11 | 1.71 | 12.68 | 4.10 | 11.87 | -11.08 | -4.10 |
| 12 | 2.50 | 13.60 | 3.22 | 8.17 | -12.01 | -3.22 |

防火设计控制的偶然组合号: 1, M=3.92, N=15.36, M=18.44, N=-18.27

强度计算荷载比 =0.11

平面内稳定计算荷载比 =0.12

平面外稳定计算荷载比 =0.06

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.77℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 647.95℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.4346(m^2*℃/w)

构件重量 (Kg)=147.68

14. 钢 柱 14 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=10.56, Ly=3.31; 长细比：λx=81.6,λy=68.3

构件长度=3.31; 计算长度系数: Ux=3.19 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=300, Tw=6, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 2); 形状系数: 244.366196(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -1.97 | 37.51 | -7.99 | -9.58 | -21.06 | 3.58 |
| 2 | -7.33 | 18.38 | -7.83 | -33.53 | -30.22 | 12.25 |
| 3 | -2.30 | 39.90 | -8.10 | -24.54 | -37.59 | 8.10 |
| 4 | -7.01 | 15.99 | -7.72 | -18.57 | -13.68 | 7.72 |
| 5 | -1.16 | 32.51 | -6.61 | -5.80 | -16.60 | 2.19 |
| 6 | -6.52 | 13.38 | -6.44 | -29.75 | -25.76 | 10.86 |
| 7 | -1.48 | 34.91 | -6.71 | -20.76 | -33.13 | 6.71 |
| 8 | -6.19 | 10.99 | -6.33 | -14.79 | -9.22 | 6.33 |
| 9 | -3.89 | 17.00 | -2.41 | -4.10 | -14.70 | 2.41 |
| 10 | -0.92 | 13.50 | -5.75 | -18.13 | -11.20 | 5.75 |
| 11 | -3.07 | 12.01 | -1.02 | -0.32 | -10.23 | 1.02 |
| 12 | -0.11 | 8.51 | -4.36 | -14.35 | -6.73 | 4.36 |
| 13 | -2.18 | 34.72 | -5.83 | -2.21 | -18.27 | 1.42 |
| 14 | -0.40 | 32.63 | -7.84 | -10.62 | -16.17 | 3.42 |
| 15 | -7.54 | 15.59 | -5.67 | -26.16 | -27.44 | 10.08 |
| 16 | -5.76 | 13.49 | -7.67 | -34.58 | -25.34 | 12.09 |
| 17 | -2.51 | 37.12 | -5.94 | -17.17 | -34.81 | 5.94 |
| 18 | -0.73 | 35.02 | -7.95 | -25.59 | -32.71 | 7.95 |
| 19 | -7.22 | 13.20 | -5.56 | -11.20 | -10.90 | 5.56 |
| 20 | -5.44 | 11.10 | -7.56 | -19.61 | -8.80 | 7.56 |
| 21 | -1.37 | 29.73 | -4.44 | 1.57 | -13.81 | 0.03 |
| 22 | 0.41 | 27.63 | -6.45 | -6.84 | -11.71 | 2.03 |
| 23 | -6.73 | 10.60 | -4.28 | -22.38 | -22.98 | 8.70 |
| 24 | -4.95 | 8.50 | -6.29 | -30.80 | -20.88 | 10.70 |
| 25 | -1.69 | 32.12 | -4.55 | -13.39 | -30.35 | 4.55 |
| 26 | 0.09 | 30.02 | -6.56 | -21.81 | -28.25 | 6.56 |
| 27 | -6.40 | 8.21 | -4.17 | -7.42 | -6.44 | 4.17 |
| 28 | -4.62 | 6.11 | -6.18 | -15.83 | -4.34 | 6.18 |
| 29 | -2.79 | 28.11 | -3.80 | 0.66 | -15.90 | 0.71 |
| 30 | 0.17 | 24.61 | -7.14 | -13.36 | -12.40 | 4.05 |
| 31 | -6.54 | 14.72 | -3.68 | -16.10 | -22.32 | 6.77 |
| 32 | -3.58 | 11.22 | -7.02 | -30.13 | -18.82 | 10.11 |
| 33 | -3.02 | 29.78 | -3.87 | -9.81 | -27.48 | 3.87 |
| 34 | -0.05 | 26.28 | -7.21 | -23.84 | -23.98 | 7.21 |
| 35 | -6.32 | 13.04 | -3.61 | -5.63 | -10.74 | 3.61 |
| 36 | -3.35 | 9.54 | -6.95 | -19.66 | -7.24 | 6.95 |
| 37 | -1.97 | 23.11 | -2.41 | 4.44 | -11.44 | -0.68 |
| 38 | 0.99 | 19.62 | -5.75 | -9.58 | -7.94 | 2.66 |
| 39 | -5.73 | 9.72 | -2.30 | -12.32 | -17.85 | 5.38 |
| 40 | -2.76 | 6.22 | -5.64 | -26.35 | -14.35 | 8.73 |
| 41 | -2.20 | 24.79 | -2.48 | -6.03 | -23.02 | 2.48 |
| 42 | 0.76 | 21.29 | -5.83 | -20.06 | -19.52 | 5.83 |
| 43 | -5.50 | 8.05 | -2.22 | -1.85 | -6.28 | 2.22 |
| 44 | -2.54 | 4.55 | -5.56 | -15.88 | -2.78 | 5.56 |
| 45 | -3.87 | 29.08 | -5.96 | -9.41 | -20.65 | 4.05 |
| 46 | -1.85 | 27.95 | -7.78 | -17.46 | -19.51 | 5.87 |
| 47 | -6.19 | 20.79 | -5.89 | -19.78 | -24.62 | 7.80 |
| 48 | -4.17 | 19.66 | -7.71 | -27.84 | -23.49 | 9.63 |
| 49 | -4.01 | 30.12 | -6.01 | -15.89 | -27.81 | 6.01 |
| 50 | -1.99 | 28.98 | -7.83 | -23.95 | -26.68 | 7.83 |
| 51 | -6.05 | 19.76 | -5.84 | -13.30 | -17.45 | 5.84 |
| 52 | -4.03 | 18.62 | -7.67 | -21.36 | -16.32 | 7.67 |
| 53 | -3.21 | 22.50 | -4.37 | -6.31 | -16.01 | 2.90 |
| 54 | -1.19 | 21.37 | -6.20 | -14.36 | -14.88 | 4.73 |
| 55 | -5.00 | 16.12 | -4.32 | -14.29 | -19.07 | 5.79 |
| 56 | -2.98 | 14.99 | -6.14 | -22.35 | -17.93 | 7.62 |
| 57 | -3.32 | 23.30 | -4.41 | -11.29 | -21.53 | 4.41 |
| 58 | -1.30 | 22.17 | -6.23 | -19.35 | -20.39 | 6.23 |
| 59 | -4.89 | 15.33 | -4.28 | -9.30 | -13.56 | 4.28 |
| 60 | -2.87 | 14.19 | -6.11 | -17.36 | -12.42 | 6.11 |

强度计算控制组合号: 16, M=-5.76, N=13.49, M=-34.58, N=-25.34

强度计算应力比 =0.202

抗剪强度计算控制组合号: 2, V=12.25

抗剪强度计算应力比 =0.042

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=-7.33, N=18.38, M=-33.53, N=-30.22

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =63.44

平面内稳定计算最大应力比 =0.208

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 16, M=-5.76, N=13.49, M=-34.58, N=-25.34

临界弯矩Mcr(kN*m) =832.27

平面外稳定计算最大应力比 =0.118

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.20

强度计算应力比 =0.202 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.042 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=46.67 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =9.70 < [B/T]=12.20

压杆,平面内长细比 λ=82. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=68. ≤ [λ]=180

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -2.20 | 21.93 | -5.29 | -10.33 | -15.45 | 3.81 |
| 2 | -3.99 | 15.56 | -5.23 | -18.32 | -18.50 | 6.70 |
| 3 | -2.31 | 22.73 | -5.32 | -15.32 | -20.96 | 5.32 |
| 4 | -3.88 | 14.76 | -5.20 | -13.33 | -12.99 | 5.20 |
| 5 | -1.93 | 20.27 | -4.82 | -9.07 | -13.96 | 3.35 |
| 6 | -3.71 | 13.89 | -4.77 | -17.06 | -17.01 | 6.24 |
| 7 | -2.04 | 21.07 | -4.86 | -14.06 | -19.47 | 4.86 |
| 8 | -3.61 | 13.10 | -4.73 | -12.07 | -11.50 | 4.73 |
| 9 | -2.81 | 15.41 | -3.67 | -9.33 | -13.64 | 3.67 |
| 10 | -2.02 | 14.47 | -4.56 | -13.07 | -12.70 | 4.56 |
| 11 | -2.54 | 13.74 | -3.20 | -8.07 | -12.15 | 3.20 |
| 12 | -1.75 | 12.81 | -4.09 | -11.81 | -11.22 | 4.09 |

防火设计控制的偶然组合号: 2, M=-3.99, N=15.56, M=-18.32, N=-18.50

强度计算荷载比 =0.11

平面内稳定计算荷载比 =0.12

平面外稳定计算荷载比 =0.06

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.77℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 647.98℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.4346(m^2*℃/w)

构件重量 (Kg)=147.68

15. 钢 柱 15 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=3.40, Ly=1.70; 长细比：λx=39.6,λy=37.3

构件长度=1.72; 计算长度系数: Ux=1.97 Uy=0.99

抗震等级: 四级

截面参数: B1=180, B2=180, H=200, Tw=6, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 2); 形状系数: 236.752136(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 9 | 2.99 | 0.99 | 3.52 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 10 | -2.99 | 0.99 | -3.52 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 11 | 2.99 | 0.76 | 3.52 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 12 | -2.99 | 0.76 | -3.52 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 13 | 1.80 | 0.99 | 2.11 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 14 | -1.79 | 0.99 | -2.11 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 15 | 1.80 | 0.99 | 2.11 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 16 | -1.79 | 0.99 | -2.11 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 17 | 1.80 | 0.99 | 2.11 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 18 | -1.79 | 0.99 | -2.11 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 19 | 1.80 | 0.99 | 2.11 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 20 | -1.79 | 0.99 | -2.11 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 21 | 1.80 | 0.76 | 2.11 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 22 | -1.79 | 0.76 | -2.11 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 23 | 1.80 | 0.76 | 2.11 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 24 | -1.79 | 0.76 | -2.11 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 25 | 1.80 | 0.76 | 2.11 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 26 | -1.79 | 0.76 | -2.11 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 27 | 1.80 | 0.76 | 2.11 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 28 | -1.79 | 0.76 | -2.11 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 29 | 2.99 | 0.99 | 3.52 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 30 | -2.99 | 0.99 | -3.52 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 31 | 2.99 | 0.99 | 3.52 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 32 | -2.99 | 0.99 | -3.52 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 33 | 2.99 | 0.99 | 3.52 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 34 | -2.99 | 0.99 | -3.52 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 35 | 2.99 | 0.99 | 3.52 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 36 | -2.99 | 0.99 | -3.52 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 37 | 2.99 | 0.76 | 3.52 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 38 | -2.99 | 0.76 | -3.52 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 39 | 2.99 | 0.76 | 3.52 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 40 | -2.99 | 0.76 | -3.52 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 41 | 2.99 | 0.76 | 3.52 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 42 | -2.99 | 0.76 | -3.52 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 43 | 2.99 | 0.76 | 3.52 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 44 | -2.99 | 0.76 | -3.52 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 45 | 0.03 | 0.99 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 46 | -0.03 | 0.99 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 47 | 0.03 | 0.99 | 0.02 | 0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 48 | -0.03 | 0.99 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 49 | 0.03 | 0.99 | 0.02 | 0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 50 | -0.03 | 0.99 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 51 | 0.03 | 0.99 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 52 | -0.03 | 0.99 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 53 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 54 | -0.03 | 0.76 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 55 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 56 | -0.03 | 0.76 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 57 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 58 | -0.03 | 0.76 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 59 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 60 | -0.03 | 0.76 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |

强度计算控制组合号: 29, M=2.99, N=0.99, M=-0.00, N=0.00

强度计算应力比 =0.031

抗剪强度计算控制组合号: 29, V=3.52

抗剪强度计算应力比 =0.019

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 29, M=2.99, N=0.99, M=-0.00, N=0.00

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.70

平面内稳定计算最大应力比 =0.029

临界弯矩Mcr(kN*m) =1306.07

平面外稳定计算最大应力比 =0.010

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.20

强度计算应力比 =0.031 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.019 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =8.70 < [B/T]=12.20

压杆,平面内长细比 λ=40. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=37. ≤ [λ]=180

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 9 | 0.80 | 0.76 | 0.94 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 10 | -0.80 | 0.76 | -0.94 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 11 | 0.80 | 0.68 | 0.94 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 12 | -0.80 | 0.68 | -0.94 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |

防火设计控制的偶然组合号: 9, M=0.80, N=0.76, M=-0.00, N=0.00

强度计算荷载比 =0.01

平面内稳定计算荷载比 =0.01

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.75℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 657.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.4137(m^2*℃/w)

构件重量 (Kg)=63.27

16. 钢 柱 16 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=3.40, Ly=1.70; 长细比：λx=39.6,λy=37.3

构件长度=1.72; 计算长度系数: Ux=1.97 Uy=0.99

抗震等级: 四级

截面参数: B1=180, B2=180, H=200, Tw=6, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 2); 形状系数: 236.752136(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | 0.99 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2.99 | 0.99 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 10 | -2.99 | 0.99 | -3.52 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2.99 | 0.76 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 12 | -2.99 | 0.76 | -3.52 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 1.80 | 0.99 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 14 | -1.79 | 0.99 | -2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 1.80 | 0.99 | 2.11 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 16 | -1.79 | 0.99 | -2.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 17 | 1.80 | 0.99 | 2.11 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 18 | -1.79 | 0.99 | -2.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 19 | 1.80 | 0.99 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 20 | -1.79 | 0.99 | -2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 1.80 | 0.76 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 22 | -1.79 | 0.76 | -2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 1.80 | 0.76 | 2.11 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 24 | -1.79 | 0.76 | -2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 1.80 | 0.76 | 2.11 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 26 | -1.79 | 0.76 | -2.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 27 | 1.80 | 0.76 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 28 | -1.79 | 0.76 | -2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 2.99 | 0.99 | 3.52 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 30 | -2.99 | 0.99 | -3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 2.99 | 0.99 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 32 | -2.99 | 0.99 | -3.52 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 2.99 | 0.99 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 34 | -2.99 | 0.99 | -3.52 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2.99 | 0.99 | 3.52 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 36 | -2.99 | 0.99 | -3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 2.99 | 0.76 | 3.52 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 38 | -2.99 | 0.76 | -3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 2.99 | 0.76 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 40 | -2.99 | 0.76 | -3.52 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 2.99 | 0.76 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 42 | -2.99 | 0.76 | -3.52 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 2.99 | 0.76 | 3.52 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 44 | -2.99 | 0.76 | -3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 0.03 | 0.99 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 46 | -0.03 | 0.99 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 47 | 0.03 | 0.99 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 48 | -0.03 | 0.99 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
| 49 | 0.03 | 0.99 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 50 | -0.03 | 0.99 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
| 51 | 0.03 | 0.99 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 52 | -0.03 | 0.99 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 53 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 54 | -0.03 | 0.76 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 55 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 56 | -0.03 | 0.76 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
| 57 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 58 | -0.03 | 0.76 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
| 59 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 60 | -0.03 | 0.76 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |

强度计算控制组合号: 29, M=2.99, N=0.99, M=-0.00, N=0.00

强度计算应力比 =0.031

抗剪强度计算控制组合号: 37, V=3.52

抗剪强度计算应力比 =0.019

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 29, M=2.99, N=0.99, M=-0.00, N=0.00

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =8.70

平面内稳定计算最大应力比 =0.029

临界弯矩Mcr(kN*m) =1306.07

平面外稳定计算最大应力比 =0.010

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.20

强度计算应力比 =0.031 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.019 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =8.70 < [B/T]=12.20

压杆,平面内长细比 λ=40. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=37. ≤ [λ]=180

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | 0.76 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | 0.68 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.68 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 0.68 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | 0.68 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.80 | 0.76 | 0.94 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 10 | -0.80 | 0.76 | -0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.80 | 0.68 | 0.94 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 12 | -0.80 | 0.68 | -0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

防火设计控制的偶然组合号: 9, M=0.80, N=0.76, M=-0.00, N=-0.00

强度计算荷载比 =0.01

平面内稳定计算荷载比 =0.01

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.75℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 657.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.4137(m^2*℃/w)

构件重量 (Kg)=63.27

17、 钢 梁 1 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=3.70, Ly=4.00

构件长度=3.70; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.08

支撑长度=4.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=200, Tw=6, T1=8, T2=8

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 2); 形状系数: 276.022308(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.02 | 5.96 | 0.99 | 0.04 | -12.19 | 0.96 |
| 2 | -0.04 | 12.18 | 0.96 | -0.02 | -5.95 | 0.99 |
| 3 | -0.02 | 14.01 | 0.98 | 0.02 | -14.01 | 0.97 |
| 4 | -0.01 | 4.13 | 0.98 | 0.01 | -4.13 | 0.98 |
| 5 | 0.02 | 4.37 | 0.76 | 0.04 | -10.60 | 0.74 |
| 6 | -0.04 | 10.58 | 0.74 | -0.02 | -4.36 | 0.76 |
| 7 | -0.02 | 12.42 | 0.75 | 0.02 | -12.42 | 0.75 |
| 8 | -0.00 | 2.54 | 0.75 | 0.00 | -2.54 | 0.75 |
| 9 | -0.11 | 4.66 | 0.92 | -0.10 | -4.66 | 1.03 |
| 10 | 0.10 | 4.70 | 1.03 | 0.11 | -4.70 | 0.92 |
| 11 | -0.11 | 3.07 | 0.69 | -0.10 | -3.07 | 0.81 |
| 12 | 0.10 | 3.11 | 0.81 | 0.11 | -3.11 | 0.69 |
| 13 | -0.04 | 4.63 | 0.96 | -0.02 | -10.85 | 0.99 |
| 14 | 0.08 | 4.65 | 1.02 | 0.10 | -10.87 | 0.93 |
| 15 | -0.10 | 10.84 | 0.93 | -0.08 | -4.61 | 1.02 |
| 16 | 0.02 | 10.86 | 0.99 | 0.04 | -4.63 | 0.96 |
| 17 | -0.08 | 12.67 | 0.94 | -0.05 | -12.67 | 1.01 |
| 18 | 0.05 | 12.69 | 1.01 | 0.08 | -12.69 | 0.94 |
| 19 | -0.07 | 2.79 | 0.94 | -0.06 | -2.79 | 1.01 |
| 20 | 0.06 | 2.81 | 1.01 | 0.07 | -2.81 | 0.94 |
| 21 | -0.04 | 3.03 | 0.73 | -0.02 | -9.26 | 0.77 |
| 22 | 0.08 | 3.05 | 0.80 | 0.10 | -9.28 | 0.70 |
| 23 | -0.10 | 9.25 | 0.70 | -0.08 | -3.02 | 0.80 |
| 24 | 0.02 | 9.27 | 0.77 | 0.04 | -3.04 | 0.73 |
| 25 | -0.08 | 11.08 | 0.72 | -0.05 | -11.08 | 0.78 |
| 26 | 0.05 | 11.10 | 0.78 | 0.08 | -11.10 | 0.72 |
| 27 | -0.06 | 1.20 | 0.72 | -0.06 | -1.20 | 0.78 |
| 28 | 0.06 | 1.22 | 0.78 | 0.06 | -1.22 | 0.72 |
| 29 | -0.09 | 4.01 | 0.93 | -0.07 | -8.37 | 1.02 |
| 30 | 0.12 | 4.05 | 1.04 | 0.13 | -8.40 | 0.91 |
| 31 | -0.13 | 8.36 | 0.91 | -0.12 | -4.01 | 1.04 |
| 32 | 0.07 | 8.39 | 1.02 | 0.09 | -4.04 | 0.93 |
| 33 | -0.12 | 9.65 | 0.92 | -0.09 | -9.65 | 1.03 |
| 34 | 0.09 | 9.68 | 1.03 | 0.12 | -9.68 | 0.92 |
| 35 | -0.11 | 2.73 | 0.92 | -0.10 | -2.73 | 1.03 |
| 36 | 0.10 | 2.76 | 1.03 | 0.11 | -2.76 | 0.92 |
| 37 | -0.09 | 2.42 | 0.70 | -0.08 | -6.78 | 0.80 |
| 38 | 0.12 | 2.46 | 0.82 | 0.13 | -6.81 | 0.68 |
| 39 | -0.13 | 6.77 | 0.68 | -0.12 | -2.41 | 0.82 |
| 40 | 0.08 | 6.80 | 0.80 | 0.09 | -2.45 | 0.70 |
| 41 | -0.11 | 8.06 | 0.69 | -0.09 | -8.06 | 0.81 |
| 42 | 0.09 | 8.09 | 0.81 | 0.11 | -8.09 | 0.69 |
| 43 | -0.10 | 1.14 | 0.69 | -0.10 | -1.14 | 0.81 |
| 44 | 0.10 | 1.17 | 0.81 | 0.10 | -1.17 | 0.69 |
| 45 | -0.06 | 6.48 | 0.95 | -0.03 | -9.18 | 1.00 |
| 46 | 0.06 | 6.50 | 1.01 | 0.08 | -9.20 | 0.94 |
| 47 | -0.08 | 9.17 | 0.94 | -0.06 | -6.48 | 1.01 |
| 48 | 0.04 | 9.19 | 1.00 | 0.06 | -6.50 | 0.95 |
| 49 | -0.07 | 9.97 | 0.94 | -0.05 | -9.97 | 1.01 |
| 50 | 0.05 | 9.99 | 1.01 | 0.07 | -9.99 | 0.94 |
| 51 | -0.07 | 5.69 | 0.94 | -0.05 | -5.69 | 1.01 |
| 52 | 0.05 | 5.70 | 1.01 | 0.07 | -5.70 | 0.94 |
| 53 | -0.06 | 4.98 | 0.72 | -0.04 | -7.06 | 0.78 |
| 54 | 0.06 | 5.00 | 0.79 | 0.08 | -7.08 | 0.71 |
| 55 | -0.08 | 7.05 | 0.71 | -0.06 | -4.98 | 0.79 |
| 56 | 0.04 | 7.07 | 0.78 | 0.06 | -5.00 | 0.72 |
| 57 | -0.07 | 7.67 | 0.72 | -0.05 | -7.67 | 0.78 |
| 58 | 0.05 | 7.69 | 0.78 | 0.07 | -7.69 | 0.72 |
| 59 | -0.06 | 4.37 | 0.72 | -0.05 | -4.37 | 0.78 |
| 60 | 0.05 | 4.39 | 0.78 | 0.06 | -4.39 | 0.72 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -0.13 | -0.58 | -0.85 | -0.92 | -0.85 | -0.58 | -0.13 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |

强度计算应力比 =0.012

抗剪强度计算应力比 =0.005

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=0.02, N=5.96, M=0.04, N=-12.19

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =6.65

平面内稳定计算最大应力比 =0.022

临界弯矩Mcr(kN*m) =403.80

平面外稳定计算最大应力比 =0.034

强度计算应力比 =0.012 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.005 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.034 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.67 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =12.12 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.00 |

最大挠度值 =0.15 最大挠度/梁跨度 =1/24705.

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 4.99 | 0.75 | 0.02 | -7.07 | 0.75 |
| 2 | -0.02 | 7.06 | 0.75 | -0.00 | -4.99 | 0.75 |
| 3 | -0.01 | 7.68 | 0.75 | 0.01 | -7.68 | 0.75 |
| 4 | -0.01 | 4.38 | 0.75 | 0.01 | -4.38 | 0.75 |
| 5 | 0.00 | 4.46 | 0.68 | 0.02 | -6.54 | 0.67 |
| 6 | -0.02 | 6.53 | 0.67 | -0.00 | -4.46 | 0.68 |
| 7 | -0.01 | 7.15 | 0.68 | 0.01 | -7.15 | 0.67 |
| 8 | -0.00 | 3.85 | 0.68 | 0.01 | -3.85 | 0.68 |
| 9 | -0.03 | 4.71 | 0.74 | -0.02 | -4.71 | 0.76 |
| 10 | 0.02 | 4.72 | 0.76 | 0.03 | -4.72 | 0.74 |
| 11 | -0.03 | 4.18 | 0.66 | -0.02 | -4.18 | 0.69 |
| 12 | 0.02 | 4.19 | 0.69 | 0.03 | -4.19 | 0.66 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 -0.03 -0.41 -0.63 -0.70 -0.63 -0.41 -0.03

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

强度计算荷载比 =0.01

平面内稳定计算荷载比 =0.01

平面外稳定计算荷载比 =0.01

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.32℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 656.60℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2519(m^2*℃/w)

构件重量 (Kg)=125.01

18、 钢 梁 2 
 设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=16.75

构件长度=5.18; 计算长度系数: Ux=3.23

支撑长度=16.70

隅撑作为梁面外弹性支撑点，以下为隅撑支撑信息：

隅撑截面:L50X5 ; 布置间距: 2.40

隅撑与檩条夹角(度): 45.00; 隅撑孔距檩条下边缘距离: 0.10

檩条截面:XZ180X70X20X2.0 ; 檩条跨度: 6.88; 檩条到梁上皮距离: 0.02

抗震等级: 四级

变截面 H 形截面 H: B1=200, B2=200, H1=500, H2=410 T1=6 T2=10 T3=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 2); 形状系数: 258.246643(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 72.64 | 15.65 | 35.62 | 53.22 | -13.61 | -12.19 |
| 2 | 39.28 | 8.48 | 20.64 | 29.46 | -8.67 | -6.66 |
| 3 | 49.25 | 10.66 | 29.05 | 41.22 | -9.51 | -5.87 |
| 4 | 62.67 | 13.47 | 27.22 | 41.46 | -12.76 | -12.97 |
| 5 | 62.81 | 13.53 | 30.68 | 45.97 | -11.65 | -10.54 |
| 6 | 29.45 | 6.37 | 15.71 | 22.21 | -6.71 | -5.01 |
| 7 | 39.43 | 8.54 | 24.11 | 33.97 | -7.56 | -4.22 |
| 8 | 52.84 | 11.36 | 22.28 | 34.21 | -10.81 | -11.32 |
| 9 | 19.88 | 10.98 | 13.13 | 24.11 | -10.28 | -3.84 |
| 10 | 39.06 | 3.06 | 16.07 | 17.97 | -2.35 | -5.94 |
| 11 | 10.05 | 8.87 | 8.20 | 16.86 | -8.32 | -2.19 |
| 12 | 29.24 | 0.95 | 11.13 | 10.72 | -0.40 | -4.29 |
| 13 | 59.02 | 16.74 | 30.66 | 48.83 | -14.70 | -10.20 |
| 14 | 70.53 | 11.98 | 32.42 | 45.15 | -9.94 | -11.46 |
| 15 | 25.66 | 9.57 | 15.68 | 25.08 | -9.76 | -4.67 |
| 16 | 37.17 | 4.82 | 17.44 | 21.39 | -5.00 | -5.93 |
| 17 | 35.63 | 11.75 | 24.09 | 36.84 | -10.60 | -3.89 |
| 18 | 47.14 | 7.00 | 25.85 | 33.15 | -5.84 | -5.15 |
| 19 | 49.05 | 14.56 | 22.26 | 37.08 | -13.85 | -10.99 |
| 20 | 60.56 | 9.81 | 24.02 | 33.39 | -9.10 | -12.25 |
| 21 | 49.20 | 14.62 | 25.72 | 41.59 | -12.74 | -8.55 |
| 22 | 60.71 | 9.87 | 27.48 | 37.90 | -7.99 | -9.81 |
| 23 | 15.84 | 7.46 | 10.74 | 17.83 | -7.80 | -3.02 |
| 24 | 27.35 | 2.70 | 12.51 | 14.14 | -3.05 | -4.28 |
| 25 | 25.81 | 9.63 | 19.15 | 29.59 | -8.65 | -2.23 |
| 26 | 37.32 | 4.88 | 20.91 | 25.90 | -3.89 | -3.49 |
| 27 | 39.22 | 12.45 | 17.32 | 29.83 | -11.90 | -9.33 |
| 28 | 50.73 | 7.69 | 19.08 | 26.14 | -7.15 | -10.59 |
| 29 | 40.92 | 15.52 | 23.09 | 39.37 | -13.88 | -7.37 |
| 30 | 60.11 | 7.60 | 26.02 | 33.23 | -5.96 | -9.46 |
| 31 | 17.57 | 10.50 | 12.60 | 22.74 | -10.42 | -3.50 |
| 32 | 36.76 | 2.58 | 15.54 | 16.60 | -2.50 | -5.59 |
| 33 | 24.55 | 12.03 | 18.49 | 30.97 | -11.01 | -2.95 |
| 34 | 43.74 | 4.11 | 21.42 | 24.83 | -3.09 | -5.04 |
| 35 | 33.94 | 14.00 | 17.21 | 31.14 | -13.29 | -7.92 |
| 36 | 53.13 | 6.07 | 20.14 | 25.00 | -5.37 | -10.01 |
| 37 | 31.10 | 13.41 | 18.15 | 32.12 | -11.93 | -5.71 |
| 38 | 50.28 | 5.48 | 21.08 | 25.98 | -4.00 | -7.81 |
| 39 | 7.75 | 8.39 | 7.66 | 15.49 | -8.47 | -1.84 |
| 40 | 26.93 | 0.47 | 10.60 | 9.35 | -0.55 | -3.94 |
| 41 | 14.73 | 9.91 | 13.55 | 23.72 | -9.06 | -1.29 |
| 42 | 33.91 | 1.99 | 16.48 | 17.58 | -1.14 | -3.39 |
| 43 | 24.12 | 11.88 | 12.27 | 23.89 | -11.34 | -6.26 |
| 44 | 43.30 | 3.96 | 15.20 | 17.75 | -3.41 | -8.36 |
| 45 | 50.47 | 10.80 | 27.09 | 43.52 | -9.52 | -8.86 |
| 46 | 60.74 | 13.15 | 28.04 | 38.21 | -11.86 | -9.82 |
| 47 | 36.01 | 7.70 | 20.60 | 33.22 | -7.38 | -6.46 |
| 48 | 46.28 | 10.04 | 21.55 | 27.91 | -9.72 | -7.42 |
| 49 | 40.33 | 8.64 | 24.24 | 38.32 | -7.74 | -6.12 |
| 50 | 50.60 | 10.99 | 25.19 | 33.01 | -10.08 | -7.08 |
| 51 | 46.15 | 9.86 | 23.45 | 38.42 | -9.15 | -9.20 |
| 52 | 56.41 | 12.20 | 24.40 | 33.11 | -11.50 | -10.16 |
| 53 | 37.64 | 8.04 | 20.73 | 34.09 | -7.05 | -6.70 |
| 54 | 47.90 | 10.38 | 21.68 | 28.78 | -9.39 | -7.66 |
| 55 | 26.52 | 5.65 | 15.73 | 26.17 | -5.41 | -4.86 |
| 56 | 36.78 | 7.99 | 16.69 | 20.86 | -7.75 | -5.82 |
| 57 | 29.84 | 6.38 | 18.53 | 30.09 | -5.69 | -4.60 |
| 58 | 40.11 | 8.72 | 19.49 | 24.78 | -8.03 | -5.56 |
| 59 | 34.31 | 7.32 | 17.92 | 30.17 | -6.77 | -6.97 |
| 60 | 44.58 | 9.66 | 18.88 | 24.86 | -9.11 | -7.92 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.00 | -5.14 | -13.68 | -24.40 | -34.48 | -53.22 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 72.64 | 30.15 | 14.22 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

强度计算应力比 =0.226

抗剪强度计算应力比 =0.103

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=72.64, N=15.65, M=53.22, N=-13.61

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =66.06

平面内稳定计算最大应力比 =0.217

临界弯矩Mcr(kN*m) =750.52

平面外稳定计算最大应力比 =0.099

梁面外稳定计算方式：梁面外稳定按隅撑间距计算。

强度计算应力比 =0.226 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.103 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.099 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=72.50 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.70 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 3.85 | 7.97 | 12.15 | 16.22 | 20.00 | 23.33 |

最大挠度值 =23.33 最大挠度/梁跨度 =1/717.

斜梁坡度初始值: 1/20.12

变形后斜梁坡度最小值: 1/22.30

变形后斜梁坡度改变率 =0.098 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 42.77 | 9.21 | 21.20 | 31.43 | -8.22 | -7.18 |
| 2 | 31.65 | 6.82 | 16.21 | 23.51 | -6.58 | -5.34 |
| 3 | 34.97 | 7.55 | 19.01 | 27.43 | -6.86 | -5.08 |
| 4 | 39.45 | 8.49 | 18.40 | 27.51 | -7.94 | -7.44 |
| 5 | 39.50 | 8.51 | 19.56 | 29.02 | -7.57 | -6.63 |
| 6 | 28.38 | 6.12 | 14.56 | 21.10 | -5.92 | -4.79 |
| 7 | 31.70 | 6.84 | 17.37 | 25.02 | -6.21 | -4.53 |
| 8 | 36.17 | 7.78 | 16.76 | 25.10 | -7.29 | -6.89 |
| 9 | 26.70 | 7.54 | 14.26 | 22.22 | -6.99 | -4.62 |
| 10 | 31.81 | 5.42 | 15.04 | 20.58 | -4.88 | -5.18 |
| 11 | 23.42 | 6.83 | 12.61 | 19.80 | -6.34 | -4.07 |
| 12 | 28.54 | 4.72 | 13.40 | 18.16 | -4.23 | -4.63 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 0.00 -5.25 -14.65 -22.05 -31.43

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 42.77 19.56 8.67 0.00 0.00 0.00 0.00

强度计算荷载比 =0.14

平面内稳定计算荷载比 =0.13

平面外稳定计算荷载比 =0.05

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.72℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 648.12℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2403(m^2*℃/w)

构件重量 (Kg)=268.85

19、 钢 梁 3 
 设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=16.75

构件长度=0.57; 计算长度系数: Ux=29.51

支撑长度=16.70

隅撑作为梁面外弹性支撑点，以下为隅撑支撑信息：

隅撑截面:L50X5 ; 布置间距: 2.40

隅撑与檩条夹角(度): 45.00; 隅撑孔距檩条下边缘距离: 0.10

檩条截面:XZ180X70X20X2.0 ; 檩条跨度: 6.88; 檩条到梁上皮距离: 0.02

抗震等级: 四级

变截面 H 形截面 H: B1=200, B2=200, H1=410, H2=400 T1=6 T2=10 T3=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 2); 形状系数: 254.743393(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -29.46 | 8.68 | 6.64 | 59.40 | -13.50 | -9.64 |
| 2 | -53.22 | 13.63 | 12.16 | 32.79 | -8.60 | -5.10 |
| 3 | -53.22 | 13.63 | 12.16 | 59.40 | -13.50 | -9.64 |
| 4 | -29.46 | 8.68 | 6.64 | 32.79 | -8.60 | -5.10 |
| 5 | -22.21 | 6.72 | 5.00 | 51.32 | -11.56 | -8.35 |
| 6 | -45.97 | 11.67 | 10.51 | 24.71 | -6.66 | -3.81 |
| 7 | -45.97 | 11.67 | 10.51 | 51.32 | -11.56 | -8.35 |
| 8 | -22.21 | 6.72 | 5.00 | 24.71 | -6.66 | -3.81 |
| 9 | -24.11 | 10.28 | 3.83 | 25.99 | -10.20 | -2.83 |
| 10 | -17.97 | 2.36 | 5.94 | 21.02 | -2.28 | -4.85 |
| 11 | -16.86 | 8.33 | 2.18 | 17.91 | -8.27 | -1.54 |
| 12 | -10.72 | 0.41 | 4.29 | 12.94 | -0.35 | -3.56 |
| 13 | -25.08 | 9.76 | 4.65 | 53.98 | -14.58 | -7.98 |
| 14 | -21.39 | 5.01 | 5.92 | 51.00 | -9.83 | -9.19 |
| 15 | -48.84 | 14.71 | 10.17 | 27.37 | -9.68 | -3.44 |
| 16 | -45.15 | 9.96 | 11.44 | 24.39 | -4.93 | -4.65 |
| 17 | -48.84 | 14.71 | 10.17 | 53.98 | -14.58 | -7.98 |
| 18 | -45.15 | 9.96 | 11.44 | 51.00 | -9.83 | -9.19 |
| 19 | -25.08 | 9.76 | 4.65 | 27.37 | -9.68 | -3.44 |
| 20 | -21.39 | 5.01 | 5.92 | 24.39 | -4.93 | -4.65 |
| 21 | -17.83 | 7.81 | 3.01 | 45.90 | -12.65 | -6.69 |
| 22 | -14.14 | 3.06 | 4.27 | 42.92 | -7.90 | -7.90 |
| 23 | -41.59 | 12.76 | 8.52 | 19.29 | -7.75 | -2.15 |
| 24 | -37.90 | 8.01 | 9.79 | 16.31 | -3.00 | -3.36 |
| 25 | -41.59 | 12.76 | 8.52 | 45.90 | -12.65 | -6.69 |
| 26 | -37.90 | 8.01 | 9.79 | 42.92 | -7.90 | -7.90 |
| 27 | -17.83 | 7.81 | 3.01 | 19.29 | -7.75 | -2.15 |
| 28 | -14.14 | 3.06 | 4.27 | 16.31 | -3.00 | -3.36 |
| 29 | -22.74 | 10.43 | 3.48 | 43.06 | -13.78 | -5.66 |
| 30 | -16.60 | 2.51 | 5.59 | 38.09 | -5.86 | -7.68 |
| 31 | -39.37 | 13.89 | 7.34 | 24.43 | -10.35 | -2.48 |
| 32 | -33.23 | 5.97 | 9.45 | 19.46 | -2.43 | -4.50 |
| 33 | -39.37 | 13.89 | 7.34 | 43.06 | -13.78 | -5.66 |
| 34 | -33.23 | 5.97 | 9.45 | 38.09 | -5.86 | -7.68 |
| 35 | -22.74 | 10.43 | 3.48 | 24.43 | -10.35 | -2.48 |
| 36 | -16.60 | 2.51 | 5.59 | 19.46 | -2.43 | -4.50 |
| 37 | -15.49 | 8.47 | 1.83 | 34.97 | -11.84 | -4.37 |
| 38 | -9.35 | 0.55 | 3.94 | 30.00 | -3.92 | -6.39 |
| 39 | -32.12 | 11.94 | 5.69 | 16.35 | -8.41 | -1.19 |
| 40 | -25.98 | 4.02 | 7.80 | 11.38 | -0.49 | -3.21 |
| 41 | -32.12 | 11.94 | 5.69 | 34.97 | -11.84 | -4.37 |
| 42 | -25.98 | 4.02 | 7.80 | 30.00 | -3.92 | -6.39 |
| 43 | -15.49 | 8.47 | 1.83 | 16.35 | -8.41 | -1.19 |
| 44 | -9.35 | 0.55 | 3.94 | 11.38 | -0.49 | -3.21 |
| 45 | -33.22 | 7.91 | 6.42 | 47.96 | -9.95 | -6.85 |
| 46 | -27.91 | 9.22 | 7.43 | 43.22 | -11.26 | -7.86 |
| 47 | -43.52 | 10.05 | 8.81 | 36.43 | -7.83 | -4.88 |
| 48 | -38.21 | 11.36 | 9.82 | 31.69 | -9.14 | -5.89 |
| 49 | -43.52 | 10.05 | 8.81 | 47.96 | -9.95 | -6.85 |
| 50 | -38.21 | 11.36 | 9.82 | 43.22 | -11.26 | -7.86 |
| 51 | -33.22 | 7.91 | 6.42 | 36.43 | -7.83 | -4.88 |
| 52 | -27.91 | 9.22 | 7.43 | 31.69 | -9.14 | -5.89 |
| 53 | -26.17 | 5.93 | 4.82 | 37.44 | -7.50 | -5.15 |
| 54 | -20.86 | 7.24 | 5.83 | 32.70 | -8.81 | -6.16 |
| 55 | -34.09 | 7.58 | 6.66 | 28.57 | -5.87 | -3.64 |
| 56 | -28.78 | 8.89 | 7.67 | 23.83 | -7.18 | -4.65 |
| 57 | -34.09 | 7.58 | 6.66 | 37.44 | -7.50 | -5.15 |
| 58 | -28.78 | 8.89 | 7.67 | 32.70 | -8.81 | -6.16 |
| 59 | -26.17 | 5.93 | 4.82 | 28.57 | -5.87 | -3.64 |
| 60 | -20.86 | 7.24 | 5.83 | 23.83 | -7.18 | -4.65 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -53.22 | -54.35 | -55.44 | -56.49 | -57.50 | -58.47 | -59.40 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

强度计算应力比 =0.243

抗剪强度计算应力比 =0.033

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=-29.46, N=8.68, M=59.40, N=-13.50

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =69.89

平面内稳定计算最大应力比 =0.229

临界弯矩Mcr(kN*m) =739.76

平面外稳定计算最大应力比 =0.259

梁面外稳定计算方式：梁面外稳定按隅撑间距计算。

强度计算应力比 =0.243 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.033 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.259 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=64.17 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.70 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23.33 | 23.65 | 23.96 | 24.27 | 24.56 | 24.84 | 25.12 |

最大挠度值 =25.12 最大挠度/梁跨度 =1/666.

斜梁坡度初始值: 1/19.44

变形后斜梁坡度最小值: 1/20.82

变形后斜梁坡度改变率 =0.066 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -23.51 | 6.58 | 5.33 | 35.07 | -8.16 | -5.66 |
| 2 | -31.43 | 8.23 | 7.17 | 26.20 | -6.52 | -4.14 |
| 3 | -31.43 | 8.23 | 7.17 | 35.07 | -8.16 | -5.66 |
| 4 | -23.51 | 6.58 | 5.33 | 26.20 | -6.52 | -4.14 |
| 5 | -21.10 | 5.93 | 4.78 | 32.37 | -7.51 | -5.22 |
| 6 | -29.02 | 7.58 | 6.62 | 23.50 | -5.88 | -3.71 |
| 7 | -29.02 | 7.58 | 6.62 | 32.37 | -7.51 | -5.22 |
| 8 | -21.10 | 5.93 | 4.78 | 23.50 | -5.88 | -3.71 |
| 9 | -22.22 | 7.00 | 4.61 | 24.53 | -6.94 | -3.57 |
| 10 | -20.58 | 4.89 | 5.17 | 23.21 | -4.83 | -4.11 |
| 11 | -19.80 | 6.35 | 4.06 | 21.84 | -6.29 | -3.14 |
| 12 | -18.16 | 4.24 | 4.62 | 20.52 | -4.18 | -3.68 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 -31.43 -32.10 -32.74 -33.36 -33.95 -34.52 -35.07

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

强度计算荷载比 =0.15

平面内稳定计算荷载比 =0.13

平面外稳定计算荷载比 =0.15

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.70℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 646.70℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2379(m^2*℃/w)

构件重量 (Kg)=28.11

20、 钢 梁 4 
 设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=16.75

构件长度=5.18; 计算长度系数: Ux=3.23

支撑长度=16.70

隅撑作为梁面外弹性支撑点，以下为隅撑支撑信息：

隅撑截面:L50X5 ; 布置间距: 2.40

隅撑与檩条夹角(度): 45.00; 隅撑孔距檩条下边缘距离: 0.10

檩条截面:XZ180X70X20X2.0 ; 檩条跨度: 6.88; 檩条到梁上皮距离: 0.02

抗震等级: 四级

变截面 H 形截面 H: B1=200, B2=200, H1=410, H2=500 T1=6 T2=10 T3=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 2); 形状系数: 258.246643(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -29.48 | 8.65 | -6.66 | -39.24 | -8.47 | 20.64 |
| 2 | -53.22 | 13.59 | -12.18 | -72.61 | -15.64 | 35.62 |
| 3 | -41.25 | 9.49 | -5.87 | -49.22 | -10.65 | 29.05 |
| 4 | -41.45 | 12.75 | -12.96 | -62.63 | -13.46 | 27.21 |
| 5 | -22.23 | 6.70 | -5.01 | -29.42 | -6.36 | 15.70 |
| 6 | -45.97 | 11.64 | -10.53 | -62.79 | -13.53 | 30.68 |
| 7 | -34.00 | 7.54 | -4.22 | -39.40 | -8.53 | 24.11 |
| 8 | -34.20 | 10.80 | -11.31 | -52.81 | -11.35 | 22.27 |
| 9 | -17.94 | 2.34 | -5.94 | -39.04 | -3.05 | 16.05 |
| 10 | -24.06 | 10.26 | -3.83 | -19.83 | -10.97 | 13.11 |
| 11 | -10.69 | 0.39 | -4.29 | -29.22 | -0.93 | 11.12 |
| 12 | -16.80 | 8.31 | -2.18 | -10.01 | -8.86 | 8.17 |
| 13 | -21.39 | 4.99 | -5.93 | -37.14 | -4.80 | 17.43 |
| 14 | -25.06 | 9.74 | -4.67 | -25.61 | -9.56 | 15.67 |
| 15 | -45.13 | 9.93 | -11.45 | -70.50 | -11.97 | 32.41 |
| 16 | -48.80 | 14.68 | -10.19 | -58.98 | -16.73 | 30.64 |
| 17 | -33.16 | 5.83 | -5.14 | -47.12 | -6.98 | 25.84 |
| 18 | -36.83 | 10.58 | -3.88 | -35.59 | -11.73 | 24.07 |
| 19 | -33.36 | 9.09 | -12.23 | -60.52 | -9.79 | 24.00 |
| 20 | -37.03 | 13.84 | -10.97 | -49.00 | -14.55 | 22.23 |
| 21 | -14.14 | 3.04 | -4.28 | -27.32 | -2.69 | 12.50 |
| 22 | -17.81 | 7.79 | -3.01 | -15.79 | -7.44 | 10.73 |
| 23 | -37.88 | 7.98 | -9.80 | -60.68 | -9.86 | 27.47 |
| 24 | -41.55 | 12.73 | -8.54 | -49.16 | -14.61 | 25.70 |
| 25 | -25.91 | 3.88 | -3.49 | -37.30 | -4.87 | 20.90 |
| 26 | -29.58 | 8.63 | -2.23 | -25.77 | -9.62 | 19.13 |
| 27 | -26.11 | 7.14 | -10.58 | -50.70 | -7.68 | 19.07 |
| 28 | -29.78 | 11.89 | -9.32 | -39.18 | -12.43 | 17.30 |
| 29 | -16.58 | 2.48 | -5.59 | -36.72 | -2.56 | 15.52 |
| 30 | -22.70 | 10.40 | -3.49 | -17.51 | -10.49 | 12.57 |
| 31 | -33.20 | 5.94 | -9.46 | -60.08 | -7.58 | 26.01 |
| 32 | -39.32 | 13.86 | -7.35 | -40.87 | -15.51 | 23.06 |
| 33 | -24.82 | 3.07 | -5.04 | -43.71 | -4.09 | 21.41 |
| 34 | -30.93 | 10.99 | -2.94 | -24.50 | -12.01 | 18.46 |
| 35 | -24.96 | 5.35 | -10.01 | -53.09 | -6.06 | 20.12 |
| 36 | -31.08 | 13.27 | -7.90 | -33.88 | -13.98 | 17.17 |
| 37 | -9.33 | 0.53 | -3.94 | -26.90 | -0.45 | 10.59 |
| 38 | -15.44 | 8.45 | -1.84 | -7.69 | -8.37 | 7.64 |
| 39 | -25.95 | 3.99 | -7.81 | -50.26 | -5.47 | 21.07 |
| 40 | -32.06 | 11.91 | -5.70 | -31.05 | -13.39 | 18.12 |
| 41 | -17.57 | 1.12 | -3.39 | -33.89 | -1.97 | 16.47 |
| 42 | -23.68 | 9.04 | -1.29 | -14.68 | -9.90 | 13.52 |
| 43 | -17.71 | 3.40 | -8.35 | -43.27 | -3.95 | 15.18 |
| 44 | -23.83 | 11.32 | -6.25 | -24.06 | -11.87 | 12.23 |
| 45 | -27.92 | 9.71 | -7.42 | -46.25 | -10.03 | 21.55 |
| 46 | -33.23 | 7.37 | -6.46 | -35.98 | -7.69 | 20.59 |
| 47 | -38.21 | 11.85 | -9.81 | -60.71 | -13.14 | 28.04 |
| 48 | -43.52 | 9.51 | -8.85 | -50.44 | -10.80 | 27.08 |
| 49 | -33.02 | 10.07 | -7.08 | -50.58 | -10.97 | 25.19 |
| 50 | -38.33 | 7.73 | -6.12 | -40.31 | -8.63 | 24.23 |
| 51 | -33.11 | 11.49 | -10.15 | -56.39 | -12.19 | 24.40 |
| 52 | -38.42 | 9.14 | -9.19 | -46.11 | -9.85 | 23.44 |
| 53 | -20.87 | 7.74 | -5.82 | -36.76 | -7.99 | 16.69 |
| 54 | -26.18 | 5.40 | -4.86 | -26.49 | -5.64 | 15.73 |
| 55 | -28.78 | 9.39 | -7.66 | -47.89 | -10.38 | 21.68 |
| 56 | -34.09 | 7.04 | -6.70 | -37.61 | -8.03 | 20.72 |
| 57 | -24.79 | 8.02 | -5.55 | -40.09 | -8.71 | 19.49 |
| 58 | -30.10 | 5.68 | -4.60 | -29.82 | -6.37 | 18.53 |
| 59 | -24.86 | 9.11 | -7.92 | -44.56 | -9.65 | 18.88 |
| 60 | -30.17 | 6.76 | -6.96 | -34.29 | -7.31 | 17.92 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -53.22 | -34.51 | -24.43 | -13.69 | -5.15 | 0.00 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 14.22 | 30.13 | 72.61 |

强度计算应力比 =0.226

抗剪强度计算应力比 =0.102

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=-29.48, N=8.65, M=-39.24, N=-8.47

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =66.03

平面内稳定计算最大应力比 =0.216

临界弯矩Mcr(kN*m) =750.52

平面外稳定计算最大应力比 =0.099

梁面外稳定计算方式：梁面外稳定按隅撑间距计算。

强度计算应力比 =0.226 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.102 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.099 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=72.50 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.70 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23.34 | 20.00 | 16.22 | 12.15 | 7.97 | 3.85 | 0.00 |

最大挠度值 =23.34 最大挠度/梁跨度 =1/717.

斜梁坡度初始值: 1/20.12

变形后斜梁坡度最小值: 1/22.30

变形后斜梁坡度改变率 =0.098 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -23.52 | 6.57 | -5.34 | -31.63 | -6.82 | 16.21 |
| 2 | -31.44 | 8.21 | -7.18 | -42.75 | -9.21 | 21.20 |
| 3 | -27.44 | 6.85 | -5.08 | -34.96 | -7.54 | 19.01 |
| 4 | -27.51 | 7.93 | -7.44 | -39.42 | -8.48 | 18.40 |
| 5 | -21.10 | 5.92 | -4.79 | -28.36 | -6.11 | 14.56 |
| 6 | -29.02 | 7.56 | -6.63 | -39.48 | -8.50 | 19.55 |
| 7 | -25.03 | 6.20 | -4.53 | -31.68 | -6.84 | 17.36 |
| 8 | -25.10 | 7.28 | -6.89 | -36.15 | -7.77 | 16.75 |
| 9 | -20.57 | 4.87 | -5.18 | -31.79 | -5.41 | 15.04 |
| 10 | -22.21 | 6.98 | -4.62 | -26.67 | -7.53 | 14.25 |
| 11 | -18.16 | 4.22 | -4.63 | -28.52 | -4.71 | 13.39 |
| 12 | -19.79 | 6.33 | -4.07 | -23.40 | -6.82 | 12.60 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 -31.44 -22.06 -14.67 -5.27 0.00 0.00 0.00

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 0.00 0.00 8.66 19.54 42.75

强度计算荷载比 =0.14

平面内稳定计算荷载比 =0.13

平面外稳定计算荷载比 =0.05

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.72℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 648.12℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2403(m^2*℃/w)

构件重量 (Kg)=268.85

21、 钢 梁 5 
 设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=16.75

构件长度=5.64; 计算长度系数: Ux=2.97

支撑长度=16.70

隅撑作为梁面外弹性支撑点，以下为隅撑支撑信息：

隅撑截面:L50X5 ; 布置间距: 2.40

隅撑与檩条夹角(度): 45.00; 隅撑孔距檩条下边缘距离: 0.10

檩条截面:XZ180X70X20X2.0 ; 檩条跨度: 6.88; 檩条到梁上皮距离: 0.02

抗震等级: 四级

变截面 H 形截面 H: B1=200, B2=200, H1=400, H2=425 T1=6 T2=10 T3=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 2); 形状系数: 255.289581(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -32.79 | 8.60 | 5.10 | 43.40 | -12.97 | 15.19 |
| 2 | -59.40 | 13.49 | 9.63 | 17.98 | -7.05 | 10.47 |
| 3 | -59.37 | 13.53 | 9.65 | 43.13 | -12.24 | 15.40 |
| 4 | -32.83 | 8.56 | 5.08 | 18.25 | -7.77 | 10.25 |
| 5 | -24.71 | 6.66 | 3.81 | 38.01 | -11.22 | 12.94 |
| 6 | -51.32 | 11.56 | 8.34 | 12.60 | -5.29 | 8.22 |
| 7 | -51.29 | 11.60 | 8.36 | 37.75 | -10.49 | 13.16 |
| 8 | -24.75 | 6.62 | 3.79 | 12.86 | -6.02 | 8.00 |
| 9 | -25.99 | 10.20 | 2.82 | 13.88 | -9.41 | 7.12 |
| 10 | -21.02 | 2.29 | 4.84 | 17.75 | -1.50 | 6.00 |
| 11 | -17.91 | 8.26 | 1.53 | 8.50 | -7.66 | 4.87 |
| 12 | -12.94 | 0.35 | 3.55 | 12.37 | 0.26 | 3.76 |
| 13 | -27.37 | 9.68 | 3.43 | 37.73 | -14.06 | 13.62 |
| 14 | -24.39 | 4.93 | 4.65 | 40.05 | -9.31 | 12.95 |
| 15 | -53.98 | 14.58 | 7.97 | 12.31 | -8.13 | 8.89 |
| 16 | -51.00 | 9.83 | 9.18 | 14.63 | -3.38 | 8.22 |
| 17 | -53.95 | 14.62 | 7.98 | 37.46 | -13.33 | 13.83 |
| 18 | -50.97 | 9.87 | 9.20 | 39.78 | -8.58 | 13.16 |
| 19 | -27.41 | 9.65 | 3.42 | 12.58 | -8.86 | 8.68 |
| 20 | -24.43 | 4.90 | 4.63 | 14.90 | -4.11 | 8.01 |
| 21 | -19.29 | 7.75 | 2.14 | 32.34 | -12.30 | 11.37 |
| 22 | -16.31 | 3.00 | 3.36 | 34.67 | -7.55 | 10.70 |
| 23 | -45.90 | 12.64 | 6.68 | 6.93 | -6.38 | 6.64 |
| 24 | -42.92 | 7.90 | 7.89 | 9.25 | -1.63 | 5.98 |
| 25 | -45.86 | 12.68 | 6.69 | 32.08 | -11.58 | 11.58 |
| 26 | -42.88 | 7.93 | 7.91 | 34.40 | -6.83 | 10.91 |
| 27 | -19.32 | 7.71 | 2.13 | 7.19 | -7.10 | 6.43 |
| 28 | -16.34 | 2.96 | 3.34 | 9.52 | -2.35 | 5.76 |
| 29 | -24.43 | 10.34 | 2.47 | 27.93 | -13.17 | 10.93 |
| 30 | -19.46 | 2.43 | 4.50 | 31.80 | -5.25 | 9.82 |
| 31 | -43.06 | 13.77 | 5.65 | 10.14 | -9.02 | 7.62 |
| 32 | -38.09 | 5.86 | 7.67 | 14.01 | -1.11 | 6.51 |
| 33 | -43.03 | 13.80 | 5.66 | 27.74 | -12.66 | 11.08 |
| 34 | -38.06 | 5.88 | 7.68 | 31.61 | -4.75 | 9.97 |
| 35 | -24.45 | 10.32 | 2.46 | 10.32 | -9.53 | 7.47 |
| 36 | -19.49 | 2.40 | 4.49 | 14.20 | -1.62 | 6.36 |
| 37 | -16.35 | 8.41 | 1.18 | 22.54 | -11.41 | 8.68 |
| 38 | -11.38 | 0.49 | 3.21 | 26.42 | -3.50 | 7.57 |
| 39 | -34.97 | 11.84 | 4.36 | 4.75 | -7.27 | 5.38 |
| 40 | -30.01 | 3.92 | 6.38 | 8.62 | 0.65 | 4.26 |
| 41 | -34.95 | 11.86 | 4.37 | 22.36 | -10.91 | 8.83 |
| 42 | -29.98 | 3.95 | 6.39 | 26.23 | -2.99 | 7.72 |
| 43 | -16.37 | 8.38 | 1.17 | 4.94 | -7.78 | 5.23 |
| 44 | -11.40 | 0.47 | 3.20 | 8.81 | 0.14 | 4.11 |
| 45 | -36.43 | 8.34 | 4.85 | 31.41 | -9.79 | 12.63 |
| 46 | -31.69 | 8.62 | 5.91 | 32.65 | -10.07 | 11.57 |
| 47 | -47.96 | 10.46 | 6.81 | 20.39 | -7.22 | 10.58 |
| 48 | -43.22 | 10.74 | 7.87 | 21.63 | -7.50 | 9.52 |
| 49 | -47.94 | 10.48 | 6.82 | 31.29 | -9.48 | 12.72 |
| 50 | -43.21 | 10.76 | 7.88 | 32.53 | -9.75 | 11.66 |
| 51 | -36.44 | 8.33 | 4.84 | 20.51 | -7.54 | 10.49 |
| 52 | -31.71 | 8.60 | 5.90 | 21.75 | -7.81 | 9.43 |
| 53 | -28.57 | 6.39 | 3.61 | 24.01 | -7.50 | 9.84 |
| 54 | -23.83 | 6.66 | 4.67 | 25.26 | -7.78 | 8.78 |
| 55 | -37.44 | 8.02 | 5.12 | 15.54 | -5.52 | 8.26 |
| 56 | -32.70 | 8.29 | 6.18 | 16.79 | -5.80 | 7.20 |
| 57 | -37.43 | 8.03 | 5.12 | 23.92 | -7.26 | 9.91 |
| 58 | -32.69 | 8.31 | 6.18 | 25.17 | -7.53 | 8.85 |
| 59 | -28.58 | 6.37 | 3.60 | 15.63 | -5.77 | 8.19 |
| 60 | -23.84 | 6.65 | 4.66 | 16.87 | -6.04 | 7.13 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -59.40 | -66.47 | -69.66 | -68.91 | -64.24 | -55.65 | -43.40 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

强度计算应力比 =0.278

抗剪强度计算应力比 =0.042

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=-32.79, N=8.60, M=43.40, N=-12.97

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =80.86

平面内稳定计算最大应力比 =0.265

临界弯矩Mcr(kN*m) =741.55

平面外稳定计算最大应力比 =0.290

梁面外稳定计算方式：梁面外稳定按隅撑间距计算。

强度计算应力比 =0.278 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.042 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.290 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=65.42 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.70 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25.12 | 27.24 | 28.24 | 28.10 | 26.84 | 24.58 | 21.46 |

最大挠度值 =28.31 最大挠度/梁跨度 =1/591.

斜梁坡度初始值: 1/19.45

变形后斜梁坡度最小值: 1/18.20

变形后斜梁坡度改变率 =0.069 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -26.20 | 6.52 | 4.14 | 24.64 | -7.64 | 9.31 |
| 2 | -35.07 | 8.16 | 5.65 | 16.16 | -5.66 | 7.73 |
| 3 | -35.06 | 8.17 | 5.65 | 24.55 | -7.40 | 9.38 |
| 4 | -26.21 | 6.51 | 4.13 | 16.25 | -5.90 | 7.66 |
| 5 | -23.50 | 5.88 | 3.71 | 22.84 | -7.05 | 8.56 |
| 6 | -32.38 | 7.51 | 5.22 | 14.37 | -5.08 | 6.98 |
| 7 | -32.36 | 7.52 | 5.22 | 22.75 | -6.81 | 8.63 |
| 8 | -23.52 | 5.87 | 3.70 | 14.46 | -5.32 | 6.91 |
| 9 | -24.53 | 6.94 | 3.56 | 15.43 | -6.33 | 6.79 |
| 10 | -23.21 | 4.83 | 4.10 | 16.46 | -4.22 | 6.50 |
| 11 | -21.84 | 6.29 | 3.13 | 13.63 | -5.75 | 6.04 |
| 12 | -20.52 | 4.18 | 3.67 | 14.67 | -3.64 | 5.75 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 -35.07 -39.19 -40.98 -40.40 -37.47 -32.19 -24.64

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

强度计算荷载比 =0.17

平面内稳定计算荷载比 =0.13

平面外稳定计算荷载比 =0.14

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.70℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 646.87℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2383(m^2*℃/w)

构件重量 (Kg)=281.40

22、 钢 梁 6 
 设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=16.75

构件长度=0.57; 计算长度系数: Ux=29.51

支撑长度=16.70

隅撑作为梁面外弹性支撑点，以下为隅撑支撑信息：

隅撑截面:L50X5 ; 布置间距: 2.40

隅撑与檩条夹角(度): 45.00; 隅撑孔距檩条下边缘距离: 0.10

檩条截面:XZ180X70X20X2.0 ; 檩条跨度: 6.88; 檩条到梁上皮距离: 0.02

抗震等级: 四级

变截面 H 形截面 H: B1=200, B2=200, H1=400, H2=410 T1=6 T2=10 T3=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 2); 形状系数: 254.743393(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -32.81 | 8.59 | -5.10 | 53.22 | -13.61 | 12.16 |
| 2 | -59.40 | 13.49 | -9.64 | 29.48 | -8.67 | 6.64 |
| 3 | -59.40 | 13.49 | -9.64 | 53.22 | -13.61 | 12.16 |
| 4 | -32.81 | 8.59 | -5.10 | 29.48 | -8.67 | 6.64 |
| 5 | -24.72 | 6.65 | -3.81 | 45.97 | -11.66 | 10.51 |
| 6 | -51.32 | 11.55 | -8.35 | 22.23 | -6.71 | 4.99 |
| 7 | -51.32 | 11.55 | -8.35 | 45.97 | -11.66 | 10.51 |
| 8 | -24.72 | 6.65 | -3.81 | 22.23 | -6.71 | 4.99 |
| 9 | -21.00 | 2.27 | -4.84 | 17.94 | -2.35 | 5.93 |
| 10 | -25.94 | 10.19 | -2.82 | 24.05 | -10.27 | 3.82 |
| 11 | -12.91 | 0.33 | -3.55 | 10.69 | -0.40 | 4.28 |
| 12 | -17.85 | 8.25 | -1.53 | 16.80 | -8.31 | 2.17 |
| 13 | -24.39 | 4.92 | -4.65 | 45.13 | -9.95 | 11.43 |
| 14 | -27.35 | 9.67 | -3.44 | 48.80 | -14.70 | 10.17 |
| 15 | -50.98 | 9.82 | -9.19 | 21.39 | -5.00 | 5.92 |
| 16 | -53.95 | 14.57 | -7.98 | 25.06 | -9.75 | 4.65 |
| 17 | -50.98 | 9.82 | -9.19 | 45.13 | -9.95 | 11.43 |
| 18 | -53.95 | 14.57 | -7.98 | 48.80 | -14.70 | 10.17 |
| 19 | -24.39 | 4.92 | -4.65 | 21.39 | -5.00 | 5.92 |
| 20 | -27.35 | 9.67 | -3.44 | 25.06 | -9.75 | 4.65 |
| 21 | -16.30 | 2.98 | -3.36 | 37.88 | -7.99 | 9.79 |
| 22 | -19.27 | 7.73 | -2.14 | 41.55 | -12.74 | 8.52 |
| 23 | -42.90 | 7.88 | -7.90 | 14.14 | -3.04 | 4.27 |
| 24 | -45.86 | 12.63 | -6.68 | 17.81 | -7.80 | 3.00 |
| 25 | -42.90 | 7.88 | -7.90 | 37.88 | -7.99 | 9.79 |
| 26 | -45.86 | 12.63 | -6.68 | 41.55 | -12.74 | 8.52 |
| 27 | -16.30 | 2.98 | -3.36 | 14.14 | -3.04 | 4.27 |
| 28 | -19.27 | 7.73 | -2.14 | 17.81 | -7.80 | 3.00 |
| 29 | -19.44 | 2.41 | -4.50 | 33.20 | -5.95 | 9.45 |
| 30 | -24.38 | 10.33 | -2.47 | 39.31 | -13.87 | 7.33 |
| 31 | -38.06 | 5.84 | -7.67 | 16.58 | -2.49 | 5.58 |
| 32 | -43.00 | 13.76 | -5.65 | 22.70 | -10.41 | 3.47 |
| 33 | -38.06 | 5.84 | -7.67 | 33.20 | -5.95 | 9.45 |
| 34 | -43.00 | 13.76 | -5.65 | 39.31 | -13.87 | 7.33 |
| 35 | -19.44 | 2.41 | -4.50 | 16.58 | -2.49 | 5.58 |
| 36 | -24.38 | 10.33 | -2.47 | 22.70 | -10.41 | 3.47 |
| 37 | -11.36 | 0.48 | -3.21 | 25.95 | -4.00 | 7.80 |
| 38 | -16.30 | 8.40 | -1.18 | 32.06 | -11.92 | 5.68 |
| 39 | -29.97 | 3.91 | -6.38 | 9.33 | -0.54 | 3.94 |
| 40 | -34.91 | 11.82 | -4.36 | 15.44 | -8.46 | 1.82 |
| 41 | -29.97 | 3.91 | -6.38 | 25.95 | -4.00 | 7.80 |
| 42 | -34.91 | 11.82 | -4.36 | 32.06 | -11.92 | 5.68 |
| 43 | -11.36 | 0.48 | -3.21 | 9.33 | -0.54 | 3.94 |
| 44 | -16.30 | 8.40 | -1.18 | 15.44 | -8.46 | 1.82 |
| 45 | -31.70 | 9.13 | -5.89 | 38.21 | -11.35 | 9.82 |
| 46 | -36.44 | 7.82 | -4.88 | 43.52 | -10.04 | 8.81 |
| 47 | -43.22 | 11.25 | -7.85 | 27.92 | -9.21 | 7.43 |
| 48 | -47.96 | 9.94 | -6.85 | 33.23 | -7.90 | 6.42 |
| 49 | -43.22 | 11.25 | -7.85 | 38.21 | -11.35 | 9.82 |
| 50 | -47.96 | 9.94 | -6.85 | 43.52 | -10.04 | 8.81 |
| 51 | -31.70 | 9.13 | -5.89 | 27.92 | -9.21 | 7.43 |
| 52 | -36.44 | 7.82 | -4.88 | 33.23 | -7.90 | 6.42 |
| 53 | -23.84 | 7.17 | -4.65 | 28.78 | -8.88 | 7.67 |
| 54 | -28.57 | 5.86 | -3.64 | 34.09 | -7.57 | 6.66 |
| 55 | -32.70 | 8.81 | -6.16 | 20.87 | -7.23 | 5.83 |
| 56 | -37.44 | 7.49 | -5.15 | 26.18 | -5.92 | 4.82 |
| 57 | -32.70 | 8.81 | -6.16 | 28.78 | -8.88 | 7.67 |
| 58 | -37.44 | 7.49 | -5.15 | 34.09 | -7.57 | 6.66 |
| 59 | -23.84 | 7.17 | -4.65 | 20.87 | -7.23 | 5.83 |
| 60 | -28.57 | 5.86 | -3.64 | 26.18 | -5.92 | 4.82 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -59.40 | -58.47 | -57.50 | -56.49 | -55.44 | -54.35 | -53.22 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

强度计算应力比 =0.243

抗剪强度计算应力比 =0.033

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=-32.81, N=8.59, M=53.22, N=-13.61

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =69.89

平面内稳定计算最大应力比 =0.229

临界弯矩Mcr(kN*m) =739.76

平面外稳定计算最大应力比 =0.259

梁面外稳定计算方式：梁面外稳定按隅撑间距计算。

强度计算应力比 =0.243 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.033 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.259 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=64.17 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.70 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25.12 | 24.85 | 24.56 | 24.27 | 23.97 | 23.66 | 23.34 |

最大挠度值 =25.12 最大挠度/梁跨度 =1/666.

斜梁坡度初始值: 1/19.44

变形后斜梁坡度最小值: 1/20.82

变形后斜梁坡度改变率 =0.066 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -26.21 | 6.52 | -4.14 | 31.44 | -8.23 | 7.16 |
| 2 | -35.07 | 8.15 | -5.65 | 23.52 | -6.58 | 5.33 |
| 3 | -35.07 | 8.15 | -5.65 | 31.44 | -8.23 | 7.16 |
| 4 | -26.21 | 6.52 | -4.14 | 23.52 | -6.58 | 5.33 |
| 5 | -23.51 | 5.87 | -3.71 | 29.02 | -7.58 | 6.62 |
| 6 | -32.38 | 7.50 | -5.22 | 21.10 | -5.93 | 4.78 |
| 7 | -32.38 | 7.50 | -5.22 | 29.02 | -7.58 | 6.62 |
| 8 | -23.51 | 5.87 | -3.71 | 21.10 | -5.93 | 4.78 |
| 9 | -23.20 | 4.82 | -4.11 | 20.57 | -4.88 | 5.17 |
| 10 | -24.52 | 6.93 | -3.57 | 22.20 | -6.99 | 4.60 |
| 11 | -20.51 | 4.17 | -3.68 | 18.16 | -4.23 | 4.62 |
| 12 | -21.83 | 6.28 | -3.14 | 19.79 | -6.34 | 4.06 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 -35.07 -34.52 -33.95 -33.36 -32.74 -32.10 -31.44

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

强度计算荷载比 =0.15

平面内稳定计算荷载比 =0.13

平面外稳定计算荷载比 =0.15

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.70℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 646.70℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2379(m^2*℃/w)

构件重量 (Kg)=28.11

23、 钢 梁 7 
 设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=16.75

构件长度=5.36; 计算长度系数: Ux=3.13

支撑长度=16.70

隅撑作为梁面外弹性支撑点，以下为隅撑支撑信息：

隅撑截面:L50X5 ; 布置间距: 2.40

隅撑与檩条夹角(度): 45.00; 隅撑孔距檩条下边缘距离: 0.10

檩条截面:XZ180X70X20X2.0 ; 檩条跨度: 6.88; 檩条到梁上皮距离: 0.02

抗震等级: 四级

变截面 H 形截面 H: B1=200, B2=200, H1=425, H2=450 T1=6 T2=10 T3=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 257.056610(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -17.98 | 7.03 | -10.48 | -66.57 | -7.59 | 24.17 |
| 2 | -43.40 | 12.95 | -15.21 | -112.92 | -10.35 | 40.06 |
| 3 | -31.56 | 9.24 | -8.45 | -77.71 | -7.97 | 32.34 |
| 4 | -29.82 | 10.74 | -17.23 | -101.77 | -9.97 | 31.89 |
| 5 | -12.60 | 5.28 | -8.23 | -50.83 | -6.02 | 18.54 |
| 6 | -38.01 | 11.20 | -12.96 | -97.18 | -8.78 | 34.42 |
| 7 | -26.17 | 7.49 | -6.20 | -61.98 | -6.40 | 26.71 |
| 8 | -24.44 | 8.99 | -14.98 | -86.04 | -8.39 | 26.26 |
| 9 | -13.88 | 9.40 | -7.13 | -49.86 | -8.63 | 16.67 |
| 10 | -17.75 | 1.49 | -6.01 | -42.28 | -0.71 | 16.41 |
| 11 | -8.50 | 7.65 | -4.88 | -34.13 | -7.05 | 11.03 |
| 12 | -12.37 | -0.26 | -3.76 | -26.55 | 0.86 | 10.77 |
| 13 | -12.31 | 8.12 | -8.90 | -55.58 | -8.68 | 19.53 |
| 14 | -14.63 | 3.37 | -8.23 | -51.03 | -3.93 | 19.37 |
| 15 | -37.73 | 14.04 | -13.64 | -101.93 | -11.44 | 35.41 |
| 16 | -40.05 | 9.29 | -12.96 | -97.38 | -6.69 | 35.25 |
| 17 | -25.89 | 10.33 | -6.88 | -66.72 | -9.06 | 27.69 |
| 18 | -28.21 | 5.58 | -6.20 | -62.17 | -4.31 | 27.54 |
| 19 | -24.15 | 11.83 | -15.66 | -90.78 | -11.05 | 27.25 |
| 20 | -26.48 | 7.08 | -14.99 | -86.24 | -6.31 | 27.09 |
| 21 | -6.93 | 6.37 | -6.65 | -39.84 | -7.11 | 13.89 |
| 22 | -9.25 | 1.62 | -5.98 | -35.30 | -2.36 | 13.74 |
| 23 | -32.34 | 12.28 | -11.39 | -86.19 | -9.86 | 29.78 |
| 24 | -34.67 | 7.54 | -10.71 | -81.65 | -5.12 | 29.62 |
| 25 | -20.50 | 8.57 | -4.63 | -50.99 | -7.49 | 22.06 |
| 26 | -22.83 | 3.83 | -3.95 | -46.44 | -2.74 | 21.90 |
| 27 | -18.77 | 10.08 | -13.41 | -75.05 | -9.48 | 21.61 |
| 28 | -21.09 | 5.33 | -12.74 | -70.50 | -4.73 | 21.46 |
| 29 | -10.14 | 9.01 | -7.64 | -48.73 | -9.17 | 16.50 |
| 30 | -14.01 | 1.10 | -6.51 | -41.16 | -1.26 | 16.24 |
| 31 | -27.93 | 13.15 | -10.95 | -81.18 | -11.10 | 27.62 |
| 32 | -31.80 | 5.24 | -9.83 | -73.60 | -3.19 | 27.36 |
| 33 | -19.64 | 10.56 | -6.22 | -56.53 | -9.44 | 22.22 |
| 34 | -23.51 | 2.64 | -5.10 | -48.96 | -1.53 | 21.96 |
| 35 | -18.42 | 11.61 | -12.37 | -73.38 | -10.83 | 21.90 |
| 36 | -22.30 | 3.70 | -11.24 | -65.80 | -2.92 | 21.64 |
| 37 | -4.75 | 7.26 | -5.39 | -33.00 | -7.60 | 10.87 |
| 38 | -8.62 | -0.65 | -4.26 | -25.42 | 0.31 | 10.61 |
| 39 | -22.54 | 11.40 | -8.70 | -65.44 | -9.53 | 21.99 |
| 40 | -26.42 | 3.49 | -7.58 | -57.87 | -1.62 | 21.73 |
| 41 | -14.25 | 8.80 | -3.97 | -40.80 | -7.87 | 16.58 |
| 42 | -18.13 | 0.89 | -2.85 | -33.22 | 0.05 | 16.32 |
| 43 | -13.04 | 9.86 | -10.12 | -57.64 | -9.26 | 16.27 |
| 44 | -16.91 | 1.94 | -8.99 | -50.07 | -1.35 | 16.01 |
| 45 | -20.39 | 7.73 | -10.62 | -71.09 | -7.53 | 24.87 |
| 46 | -21.63 | 6.97 | -9.51 | -63.87 | -6.77 | 23.75 |
| 47 | -31.41 | 10.29 | -12.67 | -91.17 | -8.72 | 31.75 |
| 48 | -32.65 | 9.53 | -11.56 | -83.96 | -7.97 | 30.63 |
| 49 | -26.27 | 8.68 | -9.75 | -75.92 | -7.70 | 28.40 |
| 50 | -27.52 | 7.92 | -8.63 | -68.70 | -6.94 | 27.29 |
| 51 | -25.52 | 9.33 | -13.55 | -86.34 | -8.56 | 28.21 |
| 52 | -26.77 | 8.58 | -12.44 | -79.13 | -7.80 | 27.10 |
| 53 | -15.54 | 6.03 | -8.30 | -55.52 | -5.88 | 19.26 |
| 54 | -16.79 | 5.27 | -7.18 | -48.30 | -5.12 | 18.14 |
| 55 | -24.01 | 8.00 | -9.88 | -70.97 | -6.80 | 24.55 |
| 56 | -25.26 | 7.24 | -8.76 | -63.75 | -6.04 | 23.44 |
| 57 | -20.07 | 6.77 | -7.62 | -59.23 | -6.01 | 21.98 |
| 58 | -21.31 | 6.01 | -6.51 | -52.01 | -5.25 | 20.86 |
| 59 | -19.49 | 7.27 | -10.55 | -67.25 | -6.67 | 21.83 |
| 60 | -20.73 | 6.51 | -9.44 | -60.03 | -5.91 | 20.71 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -43.40 | -22.23 | -10.78 | -1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 14.72 | 31.56 | 51.94 | 112.92 |

强度计算应力比 =0.399

抗剪强度计算应力比 =0.111

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=-17.98, N=7.03, M=-66.57, N=-7.59

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =113.66

平面内稳定计算最大应力比 =0.373

临界弯矩Mcr(kN*m) =744.53

平面外稳定计算最大应力比 =0.262

梁面外稳定计算方式：梁面外稳定按隅撑间距计算。

强度计算应力比 =0.399 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.111 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.262 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=69.58 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.70 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.46 | 17.91 | 14.07 | 10.13 | 6.29 | 2.81 | 0.00 |

最大挠度值 =21.46 最大挠度/梁跨度 =1/780.

斜梁坡度初始值: 1/18.90

变形后斜梁坡度最小值: 1/17.44

变形后斜梁坡度改变率 =0.084 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -16.16 | 5.65 | -7.74 | -51.91 | -5.50 | 18.70 |
| 2 | -24.64 | 7.62 | -9.32 | -67.36 | -6.42 | 23.99 |
| 3 | -20.69 | 6.39 | -7.07 | -55.62 | -5.63 | 21.42 |
| 4 | -20.11 | 6.89 | -9.99 | -63.64 | -6.29 | 21.27 |
| 5 | -14.37 | 5.07 | -6.99 | -46.66 | -4.98 | 16.82 |
| 6 | -22.84 | 7.04 | -8.57 | -62.11 | -5.90 | 22.12 |
| 7 | -18.89 | 5.80 | -6.32 | -50.38 | -5.10 | 19.54 |
| 8 | -18.32 | 6.30 | -9.24 | -58.40 | -5.77 | 19.39 |
| 9 | -15.43 | 6.32 | -6.80 | -47.56 | -5.72 | 16.71 |
| 10 | -16.46 | 4.21 | -6.50 | -45.54 | -3.61 | 16.64 |
| 11 | -13.63 | 5.74 | -6.05 | -42.32 | -5.20 | 14.83 |
| 12 | -14.67 | 3.63 | -5.75 | -40.29 | -3.09 | 14.77 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 -24.64 -13.31 -3.80 0.00 0.00 0.00 0.00

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 0.00 9.70 22.27 37.56 67.36

强度计算荷载比 =0.24

平面内稳定计算荷载比 =0.22

平面外稳定计算荷载比 =0.13

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.71℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 647.44℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2396(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =23.96(mm)

构件重量 (Kg)=273.58

24、 钢 梁 8 
 设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=16.75

构件长度=5.64; 计算长度系数: Ux=2.97

支撑长度=16.70

隅撑作为梁面外弹性支撑点，以下为隅撑支撑信息：

隅撑截面:L50X5 ; 布置间距: 2.40

隅撑与檩条夹角(度): 45.00; 隅撑孔距檩条下边缘距离: 0.10

檩条截面:XZ180X70X20X2.0 ; 檩条跨度: 6.88; 檩条到梁上皮距离: 0.02

抗震等级: 四级

变截面 H 形截面 H: B1=200, B2=200, H1=425, H2=400 T1=6 T2=10 T3=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 255.289581(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -18.01 | 7.04 | 10.46 | 59.40 | -13.48 | 9.63 |
| 2 | -43.40 | 12.96 | 15.19 | 32.81 | -8.59 | 5.10 |
| 3 | -43.13 | 12.23 | 15.40 | 59.37 | -13.52 | 9.65 |
| 4 | -18.28 | 7.76 | 10.25 | 32.84 | -8.55 | 5.08 |
| 5 | -12.62 | 5.28 | 8.22 | 51.32 | -11.55 | 8.34 |
| 6 | -38.02 | 11.21 | 12.94 | 24.72 | -6.65 | 3.81 |
| 7 | -37.75 | 10.48 | 13.16 | 51.28 | -11.59 | 8.36 |
| 8 | -12.89 | 6.01 | 8.00 | 24.76 | -6.62 | 3.79 |
| 9 | -17.75 | 1.48 | 5.99 | 21.00 | -2.27 | 4.84 |
| 10 | -13.86 | 9.40 | 7.10 | 25.94 | -10.19 | 2.82 |
| 11 | -12.37 | -0.27 | 3.75 | 12.91 | -0.34 | 3.55 |
| 12 | -8.47 | 7.65 | 4.85 | 17.85 | -8.25 | 1.53 |
| 13 | -14.65 | 3.37 | 8.22 | 50.98 | -9.82 | 9.18 |
| 14 | -12.31 | 8.12 | 8.88 | 53.94 | -14.57 | 7.97 |
| 15 | -40.05 | 9.29 | 12.94 | 24.39 | -4.92 | 4.65 |
| 16 | -37.71 | 14.04 | 13.61 | 27.35 | -9.67 | 3.43 |
| 17 | -39.78 | 8.57 | 13.16 | 50.95 | -9.85 | 9.20 |
| 18 | -37.44 | 13.32 | 13.82 | 53.91 | -14.60 | 7.98 |
| 19 | -14.92 | 4.09 | 8.00 | 24.42 | -4.88 | 4.63 |
| 20 | -12.58 | 8.84 | 8.67 | 27.38 | -9.63 | 3.42 |
| 21 | -9.26 | 1.62 | 5.97 | 42.90 | -7.88 | 7.89 |
| 22 | -6.93 | 6.37 | 6.63 | 45.86 | -12.63 | 6.68 |
| 23 | -34.66 | 7.54 | 10.69 | 16.30 | -2.98 | 3.36 |
| 24 | -32.33 | 12.29 | 11.36 | 19.27 | -7.73 | 2.14 |
| 25 | -34.39 | 6.81 | 10.91 | 42.86 | -7.92 | 7.91 |
| 26 | -32.06 | 11.56 | 11.57 | 45.83 | -12.67 | 6.69 |
| 27 | -9.53 | 2.34 | 5.75 | 16.34 | -2.95 | 3.34 |
| 28 | -7.20 | 7.09 | 6.42 | 19.30 | -7.70 | 2.13 |
| 29 | -14.02 | 1.09 | 6.50 | 38.06 | -5.84 | 7.67 |
| 30 | -10.12 | 9.01 | 7.61 | 43.00 | -13.76 | 5.64 |
| 31 | -31.80 | 5.24 | 9.81 | 19.44 | -2.41 | 4.50 |
| 32 | -27.90 | 13.15 | 10.91 | 24.38 | -10.33 | 2.47 |
| 33 | -31.61 | 4.73 | 9.96 | 38.03 | -5.87 | 7.68 |
| 34 | -27.71 | 12.65 | 11.07 | 42.97 | -13.78 | 5.65 |
| 35 | -14.21 | 1.60 | 6.35 | 19.46 | -2.39 | 4.49 |
| 36 | -10.31 | 9.52 | 7.46 | 24.40 | -10.30 | 2.46 |
| 37 | -8.63 | -0.66 | 4.25 | 29.97 | -3.91 | 6.38 |
| 38 | -4.73 | 7.25 | 5.36 | 34.91 | -11.82 | 4.35 |
| 39 | -26.41 | 3.48 | 7.56 | 11.36 | -0.48 | 3.21 |
| 40 | -22.51 | 11.40 | 8.67 | 16.30 | -8.40 | 1.18 |
| 41 | -26.22 | 2.98 | 7.71 | 29.95 | -3.93 | 6.39 |
| 42 | -22.32 | 10.89 | 8.82 | 34.89 | -11.85 | 4.36 |
| 43 | -8.82 | -0.15 | 4.10 | 11.38 | -0.45 | 3.20 |
| 44 | -4.92 | 7.76 | 5.21 | 16.32 | -8.37 | 1.17 |
| 45 | -21.65 | 7.49 | 9.52 | 43.22 | -10.73 | 7.87 |
| 46 | -20.41 | 7.22 | 10.58 | 47.96 | -10.46 | 6.81 |
| 47 | -32.66 | 10.06 | 11.57 | 31.70 | -8.61 | 5.91 |
| 48 | -31.41 | 9.78 | 12.63 | 36.44 | -8.33 | 4.85 |
| 49 | -32.54 | 9.74 | 11.66 | 43.21 | -10.75 | 7.88 |
| 50 | -31.30 | 9.47 | 12.72 | 47.95 | -10.47 | 6.82 |
| 51 | -21.77 | 7.81 | 9.43 | 31.71 | -8.59 | 5.90 |
| 52 | -20.52 | 7.53 | 10.49 | 36.45 | -8.32 | 4.84 |
| 53 | -16.80 | 5.79 | 7.20 | 32.70 | -8.29 | 6.18 |
| 54 | -15.55 | 5.52 | 8.26 | 37.44 | -8.01 | 5.12 |
| 55 | -25.27 | 7.77 | 8.78 | 23.84 | -6.66 | 4.67 |
| 56 | -24.02 | 7.49 | 9.84 | 28.57 | -6.38 | 3.61 |
| 57 | -25.18 | 7.53 | 8.85 | 32.69 | -8.30 | 6.18 |
| 58 | -23.93 | 7.25 | 9.91 | 37.43 | -8.02 | 5.12 |
| 59 | -16.89 | 6.04 | 7.13 | 23.85 | -6.64 | 4.66 |
| 60 | -15.64 | 5.76 | 8.19 | 28.59 | -6.37 | 3.60 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -43.40 | -55.65 | -64.25 | -68.91 | -69.66 | -66.47 | -59.40 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

强度计算应力比 =0.278

抗剪强度计算应力比 =0.042

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=-18.01, N=7.04, M=59.40, N=-13.48

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =80.86

平面内稳定计算最大应力比 =0.265

临界弯矩Mcr(kN*m) =741.55

平面外稳定计算最大应力比 =0.290

梁面外稳定计算方式：梁面外稳定按隅撑间距计算。

强度计算应力比 =0.278 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.042 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.290 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=65.42 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.70 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.46 | 24.58 | 26.85 | 28.10 | 28.25 | 27.24 | 25.12 |

最大挠度值 =28.32 最大挠度/梁跨度 =1/591.

斜梁坡度初始值: 1/19.45

变形后斜梁坡度最小值: 1/18.20

变形后斜梁坡度改变率 =0.069 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -16.18 | 5.66 | 7.73 | 35.07 | -8.15 | 5.65 |
| 2 | -24.64 | 7.63 | 9.31 | 26.21 | -6.52 | 4.14 |
| 3 | -24.55 | 7.39 | 9.38 | 35.06 | -8.16 | 5.65 |
| 4 | -16.27 | 5.90 | 7.66 | 26.22 | -6.50 | 4.13 |
| 5 | -14.38 | 5.07 | 6.98 | 32.38 | -7.50 | 5.22 |
| 6 | -22.85 | 7.05 | 8.56 | 23.51 | -5.87 | 3.71 |
| 7 | -22.76 | 6.80 | 8.63 | 32.36 | -7.52 | 5.22 |
| 8 | -14.47 | 5.31 | 6.91 | 23.52 | -5.86 | 3.70 |
| 9 | -16.47 | 4.21 | 6.49 | 23.20 | -4.82 | 4.10 |
| 10 | -15.43 | 6.32 | 6.79 | 24.52 | -6.93 | 3.56 |
| 11 | -14.67 | 3.63 | 5.74 | 20.51 | -4.17 | 3.67 |
| 12 | -13.63 | 5.74 | 6.04 | 21.83 | -6.28 | 3.13 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 -24.64 -32.19 -37.48 -40.41 -40.98 -39.20 -35.07

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

强度计算荷载比 =0.17

平面内稳定计算荷载比 =0.13

平面外稳定计算荷载比 =0.14

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.70℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 646.87℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2383(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =23.83(mm)

构件重量 (Kg)=281.40

25、 钢 梁 9 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=13.02

构件长度=5.16; 计算长度系数: Ux=2.52

支撑长度=12.70

隅撑作为梁面外弹性支撑点，以下为隅撑支撑信息：

隅撑截面:L50X5 ; 布置间距: 2.40

隅撑与檩条夹角(度): 45.00; 隅撑孔距檩条下边缘距离: 0.10

檩条截面:XZ180X70X20X2.0 ; 檩条跨度: 6.88; 檩条到梁上皮距离: 0.02

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=6, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 252.866241(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 93.43 | 11.87 | 33.37 | 28.06 | -7.68 | -8.64 |
| 2 | 56.23 | 6.94 | 20.14 | 3.30 | -9.29 | -8.06 |
| 3 | 64.73 | 7.70 | 27.57 | 18.54 | -6.56 | -4.72 |
| 4 | 84.93 | 11.11 | 25.94 | 12.83 | -10.41 | -11.97 |
| 5 | 80.31 | 10.22 | 28.69 | 25.32 | -6.19 | -7.17 |
| 6 | 43.11 | 5.29 | 15.46 | 0.56 | -7.81 | -6.60 |
| 7 | 51.61 | 6.05 | 22.89 | 15.80 | -5.07 | -3.26 |
| 8 | 71.81 | 9.46 | 21.26 | 10.09 | -8.92 | -10.51 |
| 9 | 32.99 | 6.55 | 12.51 | 8.23 | -5.86 | -3.48 |
| 10 | 43.85 | 3.24 | 14.97 | 7.90 | -2.54 | -5.10 |
| 11 | 19.88 | 4.90 | 7.83 | 5.49 | -4.37 | -2.01 |
| 12 | 30.74 | 1.59 | 10.29 | 5.16 | -1.06 | -3.64 |
| 13 | 79.13 | 11.51 | 28.70 | 25.87 | -7.32 | -6.92 |
| 14 | 85.64 | 9.53 | 30.17 | 25.68 | -5.34 | -7.89 |
| 15 | 41.93 | 6.59 | 15.47 | 1.11 | -8.94 | -6.34 |
| 16 | 48.44 | 4.60 | 16.94 | 0.91 | -6.95 | -7.32 |
| 17 | 50.43 | 7.35 | 22.90 | 16.35 | -6.21 | -3.00 |
| 18 | 56.94 | 5.36 | 24.37 | 16.15 | -4.22 | -3.98 |
| 19 | 70.62 | 10.76 | 21.26 | 10.64 | -10.06 | -10.25 |
| 20 | 77.14 | 8.77 | 22.74 | 10.44 | -8.07 | -11.23 |
| 21 | 66.01 | 9.87 | 24.01 | 23.13 | -5.84 | -5.45 |
| 22 | 72.53 | 7.88 | 25.48 | 22.93 | -3.85 | -6.43 |
| 23 | 28.81 | 4.94 | 10.78 | -1.63 | -7.46 | -4.88 |
| 24 | 35.33 | 2.95 | 12.25 | -1.83 | -5.47 | -5.85 |
| 25 | 37.31 | 5.70 | 18.21 | 13.60 | -4.72 | -1.54 |
| 26 | 43.83 | 3.71 | 19.69 | 13.41 | -2.73 | -2.52 |
| 27 | 57.51 | 9.11 | 16.58 | 7.89 | -8.57 | -8.79 |
| 28 | 64.03 | 7.12 | 18.05 | 7.70 | -6.59 | -9.77 |
| 29 | 58.61 | 9.86 | 21.66 | 19.56 | -6.72 | -5.08 |
| 30 | 69.47 | 6.55 | 24.12 | 19.23 | -3.41 | -6.71 |
| 31 | 32.57 | 6.41 | 12.40 | 2.22 | -7.85 | -4.68 |
| 32 | 43.43 | 3.10 | 14.86 | 1.90 | -4.54 | -6.30 |
| 33 | 38.52 | 6.94 | 17.60 | 12.89 | -5.94 | -2.34 |
| 34 | 49.38 | 3.63 | 20.06 | 12.56 | -2.63 | -3.97 |
| 35 | 52.66 | 9.33 | 16.46 | 8.89 | -8.63 | -7.42 |
| 36 | 63.52 | 6.02 | 18.91 | 8.56 | -5.32 | -9.04 |
| 37 | 45.50 | 8.21 | 16.97 | 16.81 | -5.23 | -3.62 |
| 38 | 56.36 | 4.90 | 19.43 | 16.49 | -1.92 | -5.25 |
| 39 | 19.46 | 4.77 | 7.71 | -0.52 | -6.36 | -3.21 |
| 40 | 30.32 | 1.45 | 10.17 | -0.85 | -3.05 | -4.84 |
| 41 | 25.41 | 5.30 | 12.91 | 10.15 | -4.45 | -0.88 |
| 42 | 36.27 | 1.99 | 15.37 | 9.82 | -1.14 | -2.51 |
| 43 | 39.55 | 7.68 | 11.77 | 6.15 | -7.15 | -5.95 |
| 44 | 50.41 | 4.37 | 14.23 | 5.82 | -3.84 | -7.58 |
| 45 | 70.79 | 8.78 | 25.66 | 19.18 | -6.57 | -7.02 |
| 46 | 74.59 | 9.60 | 26.28 | 18.61 | -7.39 | -7.65 |
| 47 | 54.66 | 6.64 | 19.92 | 8.45 | -7.27 | -6.77 |
| 48 | 58.47 | 7.46 | 20.55 | 7.88 | -8.09 | -7.40 |
| 49 | 58.35 | 6.97 | 23.14 | 15.05 | -6.08 | -5.33 |
| 50 | 62.15 | 7.79 | 23.77 | 14.48 | -6.90 | -5.95 |
| 51 | 67.10 | 8.45 | 22.44 | 12.58 | -7.75 | -8.47 |
| 52 | 70.90 | 9.27 | 23.06 | 12.01 | -8.57 | -9.09 |
| 53 | 54.01 | 6.66 | 19.66 | 14.82 | -4.96 | -5.33 |
| 54 | 57.81 | 7.48 | 20.29 | 14.25 | -5.78 | -5.96 |
| 55 | 41.61 | 5.02 | 15.25 | 6.57 | -5.50 | -5.14 |
| 56 | 45.41 | 5.84 | 15.88 | 6.00 | -6.32 | -5.76 |
| 57 | 44.44 | 5.27 | 17.73 | 11.64 | -4.58 | -4.02 |
| 58 | 48.25 | 6.09 | 18.36 | 11.08 | -5.40 | -4.65 |
| 59 | 51.18 | 6.40 | 17.19 | 9.74 | -5.87 | -6.44 |
| 60 | 54.98 | 7.23 | 17.81 | 9.17 | -6.69 | -7.07 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -6.18 | -12.84 | -28.06 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 93.43 | 43.00 | 27.28 | 14.56 | 3.84 | 0.00 | 1.83 |

强度计算应力比 =0.381

抗剪强度计算应力比 =0.091

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=93.43, N=11.87, M=28.06, N=-7.68

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =107.83

平面内稳定计算最大应力比 =0.354

临界弯矩Mcr(kN*m) =738.57

平面外稳定计算最大应力比 =0.242

梁面外稳定计算方式：梁面外稳定按隅撑间距计算。

强度计算应力比 =0.381 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.091 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.242 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=63.33 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.70 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 0.40 | 1.45 | 2.87 | 4.44 | 5.97 | 7.33 |

最大挠度值 =7.33 最大挠度/梁跨度 =1/1775.

斜梁坡度初始值: 1/20.04

变形后斜梁坡度最小值: 1/20.81

变形后斜梁坡度改变率 =0.037 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 55.91 | 7.07 | 19.98 | 14.54 | -5.37 | -5.64 |
| 2 | 43.51 | 5.43 | 15.57 | 6.28 | -5.91 | -5.45 |
| 3 | 46.35 | 5.68 | 18.04 | 11.36 | -4.99 | -4.34 |
| 4 | 53.08 | 6.81 | 17.50 | 9.46 | -6.28 | -6.75 |
| 5 | 51.54 | 6.52 | 18.42 | 13.62 | -4.87 | -5.15 |
| 6 | 39.14 | 4.88 | 14.01 | 5.37 | -5.41 | -4.96 |
| 7 | 41.98 | 5.13 | 16.48 | 10.45 | -4.50 | -3.85 |
| 8 | 48.71 | 6.27 | 15.94 | 8.54 | -5.78 | -6.27 |
| 9 | 37.36 | 5.33 | 13.54 | 8.17 | -4.80 | -4.11 |
| 10 | 40.25 | 4.45 | 14.20 | 8.08 | -3.92 | -4.55 |
| 11 | 32.99 | 4.79 | 11.98 | 7.25 | -4.30 | -3.63 |
| 12 | 35.88 | 3.90 | 12.64 | 7.17 | -3.42 | -4.06 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.21 -6.65 -14.54

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 55.91 31.82 19.94 10.36 2.50 0.00 0.00

强度计算荷载比 =0.23

平面内稳定计算荷载比 =0.21

平面外稳定计算荷载比 =0.12

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.15℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 648.97℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2351(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =23.51(mm)

构件重量 (Kg)=254.20

26、 钢 梁 10 
 设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=16.75

构件长度=5.36; 计算长度系数: Ux=3.13

支撑长度=16.70

隅撑作为梁面外弹性支撑点，以下为隅撑支撑信息：

隅撑截面:L50X5 ; 布置间距: 2.40

隅撑与檩条夹角(度): 45.00; 隅撑孔距檩条下边缘距离: 0.10

檩条截面:XZ180X70X20X2.0 ; 檩条跨度: 6.88; 檩条到梁上皮距离: 0.02

抗震等级: 四级

变截面 H 形截面 H: B1=200, B2=200, H1=450, H2=425 T1=6 T2=10 T3=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 257.056610(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 112.89 | 10.34 | 40.06 | 43.40 | -12.94 | -15.21 |
| 2 | 66.54 | 7.58 | 24.17 | 18.01 | -7.02 | -10.47 |
| 3 | 77.69 | 7.97 | 32.34 | 31.57 | -9.23 | -8.45 |
| 4 | 101.74 | 9.95 | 31.89 | 29.84 | -10.73 | -17.23 |
| 5 | 97.16 | 8.77 | 34.42 | 38.02 | -11.19 | -12.96 |
| 6 | 50.81 | 6.01 | 18.54 | 12.62 | -5.27 | -8.22 |
| 7 | 61.96 | 6.40 | 26.70 | 26.18 | -7.48 | -6.20 |
| 8 | 86.02 | 8.38 | 26.26 | 24.45 | -8.98 | -14.98 |
| 9 | 42.20 | 0.70 | 16.39 | 17.75 | -1.47 | -6.00 |
| 10 | 49.75 | 8.61 | 16.63 | 13.86 | -9.39 | -7.11 |
| 11 | 26.47 | -0.87 | 10.75 | 12.37 | 0.28 | -3.75 |
| 12 | 34.02 | 7.04 | 11.00 | 8.47 | -7.64 | -4.86 |
| 13 | 97.31 | 6.67 | 35.24 | 40.05 | -9.27 | -12.95 |
| 14 | 101.84 | 11.42 | 35.39 | 37.71 | -14.02 | -13.63 |
| 15 | 50.97 | 3.92 | 19.36 | 14.65 | -3.36 | -8.22 |
| 16 | 55.50 | 8.67 | 19.51 | 12.31 | -8.11 | -8.89 |
| 17 | 62.11 | 4.30 | 27.52 | 28.22 | -5.56 | -6.20 |
| 18 | 66.64 | 9.05 | 27.67 | 25.88 | -10.31 | -6.87 |
| 19 | 86.17 | 6.29 | 27.08 | 26.49 | -7.06 | -14.98 |
| 20 | 90.70 | 11.04 | 27.22 | 24.15 | -11.81 | -15.65 |
| 21 | 81.58 | 5.10 | 29.61 | 34.66 | -7.52 | -10.70 |
| 22 | 86.11 | 9.85 | 29.76 | 32.33 | -12.27 | -11.38 |
| 23 | 35.24 | 2.35 | 13.73 | 9.26 | -1.61 | -5.97 |
| 24 | 39.77 | 7.10 | 13.87 | 6.93 | -6.36 | -6.64 |
| 25 | 46.38 | 2.73 | 21.89 | 22.83 | -3.82 | -3.95 |
| 26 | 50.91 | 7.48 | 22.04 | 20.49 | -8.56 | -4.62 |
| 27 | 70.44 | 4.72 | 21.44 | 21.10 | -5.31 | -12.73 |
| 28 | 74.97 | 9.47 | 21.59 | 18.76 | -10.06 | -13.40 |
| 29 | 73.51 | 3.17 | 27.34 | 31.80 | -5.22 | -9.82 |
| 30 | 81.06 | 11.08 | 27.58 | 27.90 | -13.14 | -10.93 |
| 31 | 41.07 | 1.24 | 16.22 | 14.02 | -1.08 | -6.50 |
| 32 | 48.62 | 9.16 | 16.47 | 10.12 | -9.00 | -7.62 |
| 33 | 48.87 | 1.51 | 21.94 | 23.51 | -2.63 | -5.09 |
| 34 | 56.42 | 9.43 | 22.18 | 19.61 | -10.54 | -6.20 |
| 35 | 65.71 | 2.90 | 21.62 | 22.30 | -3.68 | -11.23 |
| 36 | 73.26 | 10.82 | 21.87 | 18.41 | -11.59 | -12.35 |
| 37 | 57.78 | 1.60 | 21.70 | 26.41 | -3.47 | -7.57 |
| 38 | 65.33 | 9.51 | 21.95 | 22.51 | -11.39 | -8.68 |
| 39 | 25.34 | -0.33 | 10.59 | 8.63 | 0.67 | -4.25 |
| 40 | 32.89 | 7.59 | 10.83 | 4.73 | -7.25 | -5.37 |
| 41 | 33.14 | -0.06 | 16.30 | 18.12 | -0.88 | -2.84 |
| 42 | 40.69 | 7.85 | 16.55 | 14.23 | -8.79 | -3.95 |
| 43 | 49.98 | 1.33 | 15.99 | 16.92 | -1.93 | -8.98 |
| 44 | 57.53 | 9.25 | 16.23 | 13.02 | -9.84 | -10.10 |
| 45 | 83.93 | 7.96 | 30.63 | 32.66 | -9.52 | -11.56 |
| 46 | 91.15 | 8.72 | 31.75 | 31.41 | -10.28 | -12.67 |
| 47 | 63.85 | 6.76 | 23.75 | 21.65 | -6.96 | -9.51 |
| 48 | 71.07 | 7.52 | 24.86 | 20.41 | -7.72 | -10.62 |
| 49 | 68.68 | 6.93 | 27.29 | 27.53 | -7.92 | -8.63 |
| 50 | 75.90 | 7.69 | 28.40 | 26.28 | -8.68 | -9.74 |
| 51 | 79.10 | 7.79 | 27.09 | 26.78 | -8.57 | -12.43 |
| 52 | 86.32 | 8.55 | 28.21 | 25.53 | -9.33 | -13.55 |
| 53 | 63.73 | 6.03 | 23.43 | 25.27 | -7.24 | -8.76 |
| 54 | 70.95 | 6.79 | 24.55 | 24.02 | -8.00 | -9.88 |
| 55 | 48.28 | 5.11 | 18.14 | 16.80 | -5.27 | -7.18 |
| 56 | 55.50 | 5.87 | 19.26 | 15.55 | -6.03 | -8.30 |
| 57 | 51.99 | 5.24 | 20.86 | 21.32 | -6.00 | -6.51 |
| 58 | 59.22 | 6.00 | 21.98 | 20.07 | -6.76 | -7.62 |
| 59 | 60.01 | 5.90 | 20.71 | 20.75 | -6.50 | -9.44 |
| 60 | 67.24 | 6.66 | 21.83 | 19.50 | -7.26 | -10.55 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.51 | -10.80 | -22.25 | -43.40 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 112.89 | 51.93 | 31.55 | 14.71 | 2.04 | 0.00 | 0.00 |

强度计算应力比 =0.399

抗剪强度计算应力比 =0.111

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=112.89, N=10.34, M=43.40, N=-12.94

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =113.63

平面内稳定计算最大应力比 =0.373

临界弯矩Mcr(kN*m) =744.53

平面外稳定计算最大应力比 =0.261

梁面外稳定计算方式：梁面外稳定按隅撑间距计算。

强度计算应力比 =0.399 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.111 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.261 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=69.58 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.70 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 2.82 | 6.29 | 10.13 | 14.08 | 17.92 | 21.46 |

最大挠度值 =21.46 最大挠度/梁跨度 =1/779.

斜梁坡度初始值: 1/18.90

变形后斜梁坡度最小值: 1/17.44

变形后斜梁坡度改变率 =0.084 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 67.34 | 6.41 | 23.99 | 24.64 | -7.62 | -9.32 |
| 2 | 51.89 | 5.49 | 18.70 | 16.18 | -5.64 | -7.74 |
| 3 | 55.61 | 5.62 | 21.42 | 20.70 | -6.38 | -7.07 |
| 4 | 63.62 | 6.28 | 21.27 | 20.12 | -6.88 | -9.99 |
| 5 | 62.10 | 5.89 | 22.11 | 22.85 | -7.03 | -8.57 |
| 6 | 46.65 | 4.97 | 16.82 | 14.38 | -5.06 | -6.99 |
| 7 | 50.36 | 5.10 | 19.54 | 18.90 | -5.80 | -6.32 |
| 8 | 58.38 | 5.76 | 19.39 | 18.33 | -6.30 | -9.24 |
| 9 | 45.51 | 3.61 | 16.64 | 16.47 | -4.20 | -6.50 |
| 10 | 47.52 | 5.72 | 16.70 | 15.43 | -6.31 | -6.80 |
| 11 | 40.26 | 3.08 | 14.76 | 14.67 | -3.62 | -5.75 |
| 12 | 42.28 | 5.19 | 14.82 | 13.63 | -5.73 | -6.05 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.81 -13.32 -24.64

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 67.34 37.55 22.25 9.68 0.00 0.00 0.00

强度计算荷载比 =0.24

平面内稳定计算荷载比 =0.22

平面外稳定计算荷载比 =0.13

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.71℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 647.44℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2396(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =23.96(mm)

构件重量 (Kg)=273.58

27、 钢 梁 11 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=13.02

构件长度=7.86; 计算长度系数: Ux=1.66

支撑长度=12.70

隅撑作为梁面外弹性支撑点，以下为隅撑支撑信息：

隅撑截面:L50X5 ; 布置间距: 2.40

隅撑与檩条夹角(度): 45.00; 隅撑孔距檩条下边缘距离: 0.10

檩条截面:XZ180X70X20X2.0 ; 檩条跨度: 6.88; 檩条到梁上皮距离: 0.02

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=6, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 252.866241(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -3.30 | 9.30 | 8.05 | -15.40 | -8.45 | 13.06 |
| 2 | -28.06 | 7.68 | 8.63 | -42.67 | -5.70 | 26.38 |
| 3 | -27.99 | 8.96 | 8.80 | -39.76 | -7.20 | 26.04 |
| 4 | -3.37 | 8.02 | 7.89 | -18.31 | -6.94 | 13.41 |
| 5 | -0.56 | 7.81 | 6.59 | -10.33 | -7.21 | 9.61 |
| 6 | -25.32 | 6.19 | 7.17 | -37.59 | -4.46 | 22.93 |
| 7 | -25.25 | 7.47 | 7.33 | -34.69 | -5.97 | 22.59 |
| 8 | -0.63 | 6.53 | 6.43 | -13.23 | -5.70 | 9.95 |
| 9 | -8.23 | 5.86 | 3.47 | -18.62 | -4.78 | 10.30 |
| 10 | -7.90 | 2.55 | 5.10 | -11.13 | -1.47 | 9.94 |
| 11 | -5.49 | 4.37 | 2.01 | -13.55 | -3.54 | 6.85 |
| 12 | -5.16 | 1.06 | 3.64 | -6.06 | -0.23 | 6.49 |
| 13 | -1.11 | 8.94 | 6.33 | -13.38 | -8.10 | 10.27 |
| 14 | -0.91 | 6.96 | 7.31 | -8.89 | -6.11 | 10.05 |
| 15 | -25.87 | 7.33 | 6.91 | -40.65 | -5.34 | 23.59 |
| 16 | -25.68 | 5.34 | 7.89 | -36.15 | -3.36 | 23.37 |
| 17 | -25.80 | 8.61 | 7.08 | -37.74 | -6.85 | 23.25 |
| 18 | -25.61 | 6.62 | 8.06 | -33.25 | -4.87 | 23.03 |
| 19 | -1.18 | 7.66 | 6.17 | -16.29 | -6.59 | 10.61 |
| 20 | -0.98 | 5.68 | 7.15 | -11.79 | -4.60 | 10.40 |
| 21 | 1.63 | 7.46 | 4.87 | -8.30 | -6.86 | 6.82 |
| 22 | 1.83 | 5.47 | 5.85 | -3.81 | -4.87 | 6.60 |
| 23 | -23.13 | 5.84 | 5.45 | -35.57 | -4.10 | 20.14 |
| 24 | -22.93 | 3.85 | 6.43 | -31.08 | -2.12 | 19.92 |
| 25 | -23.06 | 7.12 | 5.62 | -32.66 | -5.61 | 19.79 |
| 26 | -22.86 | 5.14 | 6.59 | -28.17 | -3.63 | 19.58 |
| 27 | 1.56 | 6.18 | 4.71 | -11.21 | -5.35 | 7.16 |
| 28 | 1.76 | 4.19 | 5.68 | -6.72 | -3.36 | 6.95 |
| 29 | -2.22 | 7.85 | 4.67 | -14.01 | -6.94 | 8.98 |
| 30 | -1.90 | 4.54 | 6.30 | -6.52 | -3.63 | 8.62 |
| 31 | -19.56 | 6.72 | 5.08 | -33.09 | -5.01 | 18.30 |
| 32 | -19.23 | 3.41 | 6.71 | -25.61 | -1.70 | 17.94 |
| 33 | -19.51 | 7.62 | 5.19 | -31.06 | -6.07 | 18.06 |
| 34 | -19.18 | 4.31 | 6.82 | -23.57 | -2.76 | 17.70 |
| 35 | -2.27 | 6.96 | 4.56 | -16.04 | -5.88 | 9.22 |
| 36 | -1.94 | 3.65 | 6.19 | -8.56 | -2.57 | 8.86 |
| 37 | 0.52 | 6.37 | 3.21 | -8.93 | -5.70 | 5.53 |
| 38 | 0.85 | 3.06 | 4.84 | -1.45 | -2.39 | 5.17 |
| 39 | -16.81 | 5.23 | 3.62 | -28.02 | -3.77 | 14.85 |
| 40 | -16.49 | 1.92 | 5.24 | -20.53 | -0.46 | 14.49 |
| 41 | -16.77 | 6.13 | 3.73 | -25.98 | -4.83 | 14.61 |
| 42 | -16.44 | 2.82 | 5.36 | -18.50 | -1.52 | 14.25 |
| 43 | 0.47 | 5.47 | 3.10 | -10.97 | -4.64 | 5.77 |
| 44 | 0.80 | 2.16 | 4.72 | -3.48 | -1.33 | 5.41 |
| 45 | -8.45 | 7.79 | 6.74 | -21.52 | -6.82 | 14.47 |
| 46 | -7.88 | 7.57 | 7.42 | -16.75 | -6.60 | 13.80 |
| 47 | -19.18 | 7.09 | 6.99 | -33.34 | -5.62 | 20.25 |
| 48 | -18.61 | 6.87 | 7.67 | -28.57 | -5.40 | 19.57 |
| 49 | -19.15 | 7.65 | 7.06 | -32.08 | -6.28 | 20.10 |
| 50 | -18.58 | 7.43 | 7.74 | -27.31 | -6.06 | 19.42 |
| 51 | -8.48 | 7.24 | 6.67 | -22.78 | -6.16 | 14.62 |
| 52 | -7.91 | 7.02 | 7.35 | -18.01 | -5.94 | 13.94 |
| 53 | -6.57 | 6.02 | 5.11 | -17.10 | -5.27 | 11.21 |
| 54 | -6.00 | 5.80 | 5.79 | -12.34 | -5.05 | 10.53 |
| 55 | -14.82 | 5.48 | 5.30 | -26.19 | -4.35 | 15.65 |
| 56 | -14.25 | 5.26 | 5.98 | -21.42 | -4.13 | 14.97 |
| 57 | -14.80 | 5.91 | 5.36 | -25.22 | -4.85 | 15.54 |
| 58 | -14.23 | 5.69 | 6.03 | -20.46 | -4.63 | 14.86 |
| 59 | -6.59 | 5.59 | 5.05 | -18.07 | -4.77 | 11.33 |
| 60 | -6.02 | 5.37 | 5.73 | -13.30 | -4.55 | 10.65 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -28.06 | -35.72 | -35.83 | -28.34 | -13.52 | -1.34 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 42.67 |

强度计算应力比 =0.174

抗剪强度计算应力比 =0.072

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=-3.30, N=9.30, M=-15.40, N=-8.45

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =49.77

平面内稳定计算最大应力比 =0.163

临界弯矩Mcr(kN*m) =738.57

平面外稳定计算最大应力比 =0.096

梁面外稳定计算方式：梁面外稳定按隅撑间距计算。

强度计算应力比 =0.174 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.072 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.096 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=63.33 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.70 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.33 | 8.40 | 8.31 | 7.05 | 4.87 | 2.26 | 0.00 |

最大挠度值 =8.51 最大挠度/梁跨度 =1/1528.

斜梁坡度初始值: 1/19.82

变形后斜梁坡度最小值: 1/19.06

变形后斜梁坡度改变率 =0.040 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -6.28 | 5.91 | 5.45 | -14.72 | -5.16 | 10.87 |
| 2 | -14.54 | 5.37 | 5.64 | -23.81 | -4.24 | 15.31 |
| 3 | -14.51 | 5.80 | 5.69 | -22.84 | -4.74 | 15.20 |
| 4 | -6.30 | 5.48 | 5.39 | -15.69 | -4.66 | 10.99 |
| 5 | -5.37 | 5.41 | 4.96 | -13.03 | -4.74 | 9.72 |
| 6 | -13.62 | 4.87 | 5.15 | -22.12 | -3.83 | 14.16 |
| 7 | -13.60 | 5.30 | 5.21 | -21.15 | -4.33 | 14.05 |
| 8 | -5.39 | 4.99 | 4.90 | -14.00 | -4.24 | 9.84 |
| 9 | -8.17 | 4.80 | 4.11 | -16.02 | -3.97 | 10.26 |
| 10 | -8.08 | 3.92 | 4.54 | -14.02 | -3.09 | 10.17 |
| 11 | -7.25 | 4.31 | 3.62 | -14.33 | -3.56 | 9.11 |
| 12 | -7.17 | 3.42 | 4.06 | -12.33 | -2.68 | 9.02 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 -14.54 -19.69 -20.31 -16.36 -7.86 0.00 0.00

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.21 23.81

强度计算荷载比 =0.10

平面内稳定计算荷载比 =0.09

平面外稳定计算荷载比 =0.03

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.15℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 648.97℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2351(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =23.51(mm)

构件重量 (Kg)=387.48

28、 钢 梁 12 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=13.02

构件长度=5.16; 计算长度系数: Ux=2.52

支撑长度=12.70

隅撑作为梁面外弹性支撑点，以下为隅撑支撑信息：

隅撑截面:L50X5 ; 布置间距: 2.40

隅撑与檩条夹角(度): 45.00; 隅撑孔距檩条下边缘距离: 0.10

檩条截面:XZ180X70X20X2.0 ; 檩条跨度: 6.88; 檩条到梁上皮距离: 0.02

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=6, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 252.866241(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -3.28 | 9.27 | -8.04 | -56.14 | -6.91 | 20.12 |
| 2 | -28.00 | 7.65 | -8.60 | -93.32 | -11.84 | 33.34 |
| 3 | -18.50 | 6.53 | -4.70 | -64.63 | -7.67 | 27.55 |
| 4 | -12.79 | 10.39 | -11.95 | -84.83 | -11.09 | 25.92 |
| 5 | -0.54 | 7.79 | -6.58 | -43.05 | -5.27 | 15.44 |
| 6 | -25.27 | 6.16 | -7.14 | -80.22 | -10.20 | 28.66 |
| 7 | -15.76 | 5.05 | -3.24 | -51.54 | -6.03 | 22.87 |
| 8 | -10.05 | 8.91 | -10.49 | -71.73 | -9.44 | 21.23 |
| 9 | -7.86 | 2.52 | -5.08 | -43.75 | -3.22 | 14.94 |
| 10 | -8.20 | 5.84 | -3.46 | -32.89 | -6.54 | 12.48 |
| 11 | -5.13 | 1.04 | -3.62 | -30.66 | -1.58 | 10.26 |
| 12 | -5.47 | 4.36 | -2.00 | -19.79 | -4.89 | 7.80 |
| 13 | -0.88 | 6.93 | -7.30 | -48.34 | -4.57 | 16.91 |
| 14 | -1.09 | 8.92 | -6.32 | -41.82 | -6.56 | 15.43 |
| 15 | -25.61 | 5.31 | -7.86 | -85.52 | -9.50 | 30.13 |
| 16 | -25.81 | 7.30 | -6.88 | -79.00 | -11.49 | 28.66 |
| 17 | -16.10 | 4.19 | -3.95 | -56.83 | -5.33 | 24.34 |
| 18 | -16.31 | 6.18 | -2.98 | -50.31 | -7.32 | 22.86 |
| 19 | -10.39 | 8.05 | -11.20 | -77.03 | -8.75 | 22.71 |
| 20 | -10.60 | 10.04 | -10.23 | -70.51 | -10.74 | 21.23 |
| 21 | 1.85 | 5.45 | -5.84 | -35.25 | -2.93 | 12.23 |
| 22 | 1.65 | 7.44 | -4.87 | -28.73 | -4.92 | 10.75 |
| 23 | -22.87 | 3.82 | -6.40 | -72.42 | -7.86 | 25.45 |
| 24 | -23.08 | 5.82 | -5.42 | -65.90 | -9.85 | 23.97 |
| 25 | -13.37 | 2.71 | -2.49 | -43.74 | -3.69 | 19.66 |
| 26 | -13.57 | 4.70 | -1.52 | -37.22 | -5.68 | 18.18 |
| 27 | -7.66 | 6.57 | -9.74 | -63.93 | -7.10 | 18.02 |
| 28 | -7.86 | 8.56 | -8.77 | -57.41 | -9.09 | 16.55 |
| 29 | -1.86 | 4.52 | -6.28 | -43.33 | -3.07 | 14.82 |
| 30 | -2.20 | 7.83 | -4.66 | -32.46 | -6.39 | 12.36 |
| 31 | -19.17 | 3.38 | -6.68 | -69.35 | -6.52 | 24.08 |
| 32 | -19.51 | 6.70 | -5.05 | -58.48 | -9.84 | 21.62 |
| 33 | -12.51 | 2.60 | -3.94 | -49.27 | -3.60 | 20.02 |
| 34 | -12.85 | 5.91 | -2.32 | -38.41 | -6.92 | 17.56 |
| 35 | -8.51 | 5.30 | -9.02 | -63.41 | -6.00 | 18.88 |
| 36 | -8.85 | 8.62 | -7.40 | -52.54 | -9.31 | 16.42 |
| 37 | 0.88 | 3.03 | -4.83 | -30.23 | -1.43 | 10.14 |
| 38 | 0.54 | 6.35 | -3.21 | -19.37 | -4.75 | 7.68 |
| 39 | -16.43 | 1.90 | -5.22 | -56.25 | -4.88 | 19.40 |
| 40 | -16.77 | 5.22 | -3.60 | -45.39 | -8.20 | 16.93 |
| 41 | -9.78 | 1.11 | -2.48 | -36.17 | -1.96 | 15.34 |
| 42 | -10.12 | 4.43 | -0.86 | -25.31 | -5.28 | 12.88 |
| 43 | -5.78 | 3.82 | -7.56 | -50.31 | -4.35 | 14.20 |
| 44 | -6.12 | 7.14 | -5.94 | -39.44 | -7.67 | 11.73 |
| 45 | -7.85 | 8.07 | -7.38 | -58.38 | -7.44 | 20.53 |
| 46 | -8.43 | 7.25 | -6.75 | -54.59 | -6.62 | 19.90 |
| 47 | -18.56 | 7.36 | -7.62 | -74.49 | -9.57 | 26.26 |
| 48 | -19.14 | 6.54 | -7.00 | -70.70 | -8.76 | 25.64 |
| 49 | -14.44 | 6.88 | -5.93 | -62.06 | -7.77 | 23.75 |
| 50 | -15.02 | 6.06 | -5.30 | -58.27 | -6.95 | 23.12 |
| 51 | -11.97 | 8.55 | -9.07 | -70.81 | -9.25 | 23.04 |
| 52 | -12.55 | 7.73 | -8.45 | -67.02 | -8.43 | 22.42 |
| 53 | -5.97 | 6.30 | -5.75 | -45.35 | -5.82 | 15.86 |
| 54 | -6.55 | 5.48 | -5.12 | -41.56 | -5.00 | 15.24 |
| 55 | -14.21 | 5.76 | -5.93 | -57.74 | -7.46 | 20.27 |
| 56 | -14.79 | 4.94 | -5.31 | -53.95 | -6.64 | 19.65 |
| 57 | -11.04 | 5.38 | -4.63 | -48.18 | -6.07 | 18.34 |
| 58 | -11.62 | 4.57 | -4.01 | -44.39 | -5.25 | 17.72 |
| 59 | -9.14 | 6.67 | -7.05 | -54.91 | -7.21 | 17.79 |
| 60 | -9.72 | 5.85 | -6.43 | -51.12 | -6.39 | 17.17 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -28.00 | -12.83 | -6.19 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1.85 | 0.00 | 3.84 | 14.54 | 27.24 | 42.93 | 93.32 |

强度计算应力比 =0.381

抗剪强度计算应力比 =0.091

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=-3.28, N=9.27, M=-56.14, N=-6.91

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =107.70

平面内稳定计算最大应力比 =0.353

临界弯矩Mcr(kN*m) =738.57

平面外稳定计算最大应力比 =0.242

梁面外稳定计算方式：梁面外稳定按隅撑间距计算。

强度计算应力比 =0.381 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.091 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.242 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=63.33 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.70 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.29 | 5.94 | 4.42 | 2.86 | 1.44 | 0.39 | 0.00 |

最大挠度值 =7.29 最大挠度/梁跨度 =1/1784.

斜梁坡度初始值: 1/20.04

变形后斜梁坡度最小值: 1/20.80

变形后斜梁坡度改变率 =0.037 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -6.26 | 5.89 | -5.44 | -43.45 | -5.41 | 15.55 |
| 2 | -14.50 | 5.35 | -5.62 | -55.84 | -7.05 | 19.96 |
| 3 | -11.33 | 4.98 | -4.32 | -46.28 | -5.66 | 18.03 |
| 4 | -9.43 | 6.26 | -6.74 | -53.01 | -6.80 | 17.48 |
| 5 | -5.35 | 5.40 | -4.95 | -39.09 | -4.86 | 13.99 |
| 6 | -13.59 | 4.85 | -5.14 | -51.48 | -6.50 | 18.40 |
| 7 | -10.42 | 4.48 | -3.83 | -41.92 | -5.11 | 16.47 |
| 8 | -8.52 | 5.77 | -6.25 | -48.65 | -6.25 | 15.92 |
| 9 | -8.05 | 3.90 | -4.53 | -40.19 | -4.44 | 14.18 |
| 10 | -8.14 | 4.78 | -4.10 | -37.29 | -5.32 | 13.52 |
| 11 | -7.14 | 3.41 | -4.04 | -35.82 | -3.89 | 12.62 |
| 12 | -7.23 | 4.29 | -3.61 | -32.93 | -4.77 | 11.96 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 -14.50 -6.64 -0.21 0.00 0.00 0.00 0.00

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 2.50 10.34 19.91 31.77 55.84

强度计算荷载比 =0.23

平面内稳定计算荷载比 =0.21

平面外稳定计算荷载比 =0.12

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.15℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 648.97℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2351(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =23.51(mm)

构件重量 (Kg)=254.20

29、 钢 梁 13 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=3.71, Ly=2.00

构件长度=1.85; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=1.08

支撑长度=2.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=180, B2=180, H=200, Tw=6, T1=8, T2=8

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 278.112457(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 15.40 | 0.95 | 11.55 | 0.40 | -5.47 | 0.36 |
| 2 | -0.77 | -0.04 | 0.43 | -4.12 | 5.24 | -0.15 |
| 3 | 0.31 | 0.32 | 2.92 | -2.02 | 0.11 | 4.77 |
| 4 | 14.32 | 0.59 | 9.07 | -1.69 | -0.34 | -4.57 |
| 5 | 14.14 | 0.87 | 10.53 | 0.74 | -5.45 | 0.34 |
| 6 | -2.04 | -0.12 | -0.59 | -3.78 | 5.26 | -0.17 |
| 7 | -0.96 | 0.24 | 1.90 | -1.69 | 0.13 | 4.75 |
| 8 | 13.06 | 0.51 | 8.04 | -1.36 | -0.32 | -4.58 |
| 9 | 0.46 | -0.39 | 1.03 | -1.08 | 0.64 | 1.69 |
| 10 | 6.84 | -0.23 | 4.70 | -0.94 | 0.48 | -1.67 |
| 11 | -0.80 | -0.46 | 0.01 | -0.74 | 0.66 | 1.68 |
| 12 | 5.58 | -0.30 | 3.68 | -0.60 | 0.50 | -1.69 |
| 13 | 12.39 | 0.52 | 9.52 | 0.63 | -5.04 | 1.33 |
| 14 | 16.22 | 0.61 | 11.72 | 0.71 | -5.14 | -0.69 |
| 15 | -3.78 | -0.47 | -1.60 | -3.89 | 5.67 | 0.82 |
| 16 | 0.04 | -0.38 | 0.60 | -3.81 | 5.58 | -1.20 |
| 17 | -2.71 | -0.11 | 0.88 | -1.80 | 0.54 | 5.74 |
| 18 | 1.12 | -0.02 | 3.08 | -1.71 | 0.44 | 3.72 |
| 19 | 11.31 | 0.16 | 7.03 | -1.47 | 0.09 | -3.59 |
| 20 | 15.14 | 0.25 | 9.23 | -1.39 | -0.00 | -5.62 |
| 21 | 11.12 | 0.44 | 8.50 | 0.96 | -5.02 | 1.31 |
| 22 | 14.95 | 0.54 | 10.70 | 1.04 | -5.12 | -0.71 |
| 23 | -5.05 | -0.55 | -2.63 | -3.56 | 5.69 | 0.80 |
| 24 | -1.22 | -0.45 | -0.43 | -3.48 | 5.60 | -1.22 |
| 25 | -3.97 | -0.19 | -0.14 | -1.46 | 0.56 | 5.73 |
| 26 | -0.14 | -0.09 | 2.06 | -1.38 | 0.46 | 3.71 |
| 27 | 10.05 | 0.08 | 6.01 | -1.13 | 0.11 | -3.61 |
| 28 | 13.87 | 0.18 | 8.21 | -1.05 | 0.01 | -5.63 |
| 29 | 7.41 | 0.04 | 6.02 | 0.22 | -3.14 | 1.89 |
| 30 | 13.78 | 0.21 | 9.69 | 0.36 | -3.30 | -1.48 |
| 31 | -3.91 | -0.65 | -1.76 | -2.94 | 4.36 | 1.54 |
| 32 | 2.46 | -0.49 | 1.90 | -2.81 | 4.20 | -1.83 |
| 33 | -3.16 | -0.40 | -0.02 | -1.48 | 0.77 | 4.98 |
| 34 | 3.22 | -0.23 | 3.64 | -1.34 | 0.61 | 1.62 |
| 35 | 6.65 | -0.21 | 4.28 | -1.25 | 0.46 | -1.55 |
| 36 | 13.03 | -0.05 | 7.95 | -1.11 | 0.30 | -4.92 |
| 37 | 6.14 | -0.03 | 5.00 | 0.56 | -3.12 | 1.87 |
| 38 | 12.52 | 0.13 | 8.67 | 0.69 | -3.28 | -1.49 |
| 39 | -5.18 | -0.72 | -2.78 | -2.61 | 4.38 | 1.52 |
| 40 | 1.20 | -0.56 | 0.88 | -2.47 | 4.22 | -1.85 |
| 41 | -4.43 | -0.47 | -1.04 | -1.14 | 0.79 | 4.97 |
| 42 | 1.95 | -0.31 | 2.62 | -1.00 | 0.63 | 1.60 |
| 43 | 5.39 | -0.28 | 3.26 | -0.91 | 0.48 | -1.57 |
| 44 | 11.76 | -0.12 | 6.93 | -0.77 | 0.31 | -4.94 |
| 45 | 8.18 | 0.30 | 6.63 | -0.68 | -2.12 | 1.08 |
| 46 | 11.38 | 0.90 | 8.40 | -0.61 | -2.72 | -0.69 |
| 47 | 1.17 | -0.13 | 1.81 | -2.64 | 2.53 | 0.86 |
| 48 | 4.37 | 0.47 | 3.58 | -2.57 | 1.92 | -0.91 |
| 49 | 1.64 | 0.02 | 2.89 | -1.73 | 0.30 | 2.99 |
| 50 | 4.84 | 0.63 | 4.65 | -1.66 | -0.30 | 1.23 |
| 51 | 7.71 | 0.14 | 5.55 | -1.59 | 0.11 | -1.06 |
| 52 | 10.91 | 0.74 | 7.32 | -1.52 | -0.49 | -2.82 |
| 53 | 5.92 | 0.16 | 4.90 | -0.53 | -1.56 | 1.03 |
| 54 | 9.12 | 0.76 | 6.66 | -0.46 | -2.16 | -0.73 |
| 55 | 0.53 | -0.17 | 1.19 | -2.04 | 2.01 | 0.86 |
| 56 | 3.73 | 0.43 | 2.95 | -1.97 | 1.41 | -0.90 |
| 57 | 0.89 | -0.05 | 2.02 | -1.34 | 0.30 | 2.50 |
| 58 | 4.09 | 0.55 | 3.78 | -1.27 | -0.30 | 0.74 |
| 59 | 5.56 | 0.04 | 4.07 | -1.23 | 0.15 | -0.61 |
| 60 | 8.76 | 0.64 | 5.83 | -1.16 | -0.45 | -2.37 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -5.18 | -4.00 | -3.38 | -2.55 | -1.52 | -0.29 | -1.04 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 16.22 | 5.56 | 4.27 | 3.21 | 2.38 | 1.78 | 4.12 |

强度计算应力比 =0.200

抗剪强度计算应力比 =0.061

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=15.40, N=0.95, M=0.40, N=-5.47

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =56.24

平面内稳定计算最大应力比 =0.184

临界弯矩Mcr(kN*m) =772.56

平面外稳定计算最大应力比 =0.104

强度计算应力比 =0.200 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.061 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.104 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.67 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =10.88 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |

最大挠度值 =0.00 最大挠度/梁跨度 =1/100000.

斜梁坡度初始值: 1/17.99

变形后斜梁坡度最小值: 1/18.00

变形后斜梁坡度改变率 =0.001 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 7.52 | 0.46 | 5.78 | -0.50 | -1.86 | 0.15 |
| 2 | 2.13 | 0.13 | 2.07 | -2.00 | 1.71 | -0.02 |
| 3 | 2.49 | 0.25 | 2.90 | -1.31 | 0.00 | 1.62 |
| 4 | 7.16 | 0.34 | 4.95 | -1.20 | -0.15 | -1.49 |
| 5 | 7.10 | 0.43 | 5.44 | -0.39 | -1.85 | 0.14 |
| 6 | 1.71 | 0.10 | 1.73 | -1.89 | 1.72 | -0.02 |
| 7 | 2.07 | 0.22 | 2.56 | -1.19 | 0.01 | 1.62 |
| 8 | 6.74 | 0.31 | 4.61 | -1.08 | -0.14 | -1.50 |
| 9 | 2.88 | 0.06 | 2.50 | -1.02 | 0.13 | 0.49 |
| 10 | 4.58 | 0.11 | 3.48 | -0.98 | 0.09 | -0.41 |
| 11 | 2.46 | 0.04 | 2.16 | -0.90 | 0.14 | 0.48 |
| 12 | 4.16 | 0.08 | 3.14 | -0.87 | 0.09 | -0.42 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 7.52 3.58 2.75 2.07 1.55 1.19 2.00

强度计算荷载比 =0.09

平面内稳定计算荷载比 =0.08

平面外稳定计算荷载比 =0.04

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.34℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 656.50℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2538(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =25.38(mm)

构件重量 (Kg)=57.95

30、 钢 梁 14 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=13.02

构件长度=7.86; 计算长度系数: Ux=1.66

支撑长度=12.70

隅撑作为梁面外弹性支撑点，以下为隅撑支撑信息：

隅撑截面:L50X5 ; 布置间距: 2.40

隅撑与檩条夹角(度): 45.00; 隅撑孔距檩条下边缘距离: 0.10

檩条截面:XZ180X70X20X2.0 ; 檩条跨度: 6.88; 檩条到梁上皮距离: 0.02

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=6, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 252.866241(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 43.04 | 5.66 | 26.42 | 28.00 | -7.65 | 8.60 |
| 2 | 15.54 | 8.44 | 13.08 | 3.28 | -9.28 | 8.04 |
| 3 | 40.12 | 7.18 | 26.07 | 27.93 | -8.93 | 8.76 |
| 4 | 18.46 | 6.92 | 13.42 | 3.35 | -7.99 | 7.87 |
| 5 | 37.92 | 4.42 | 22.96 | 25.27 | -6.17 | 7.14 |
| 6 | 10.42 | 7.20 | 9.62 | 0.54 | -7.79 | 6.58 |
| 7 | 35.00 | 5.94 | 22.62 | 25.20 | -7.45 | 7.30 |
| 8 | 13.34 | 5.68 | 9.97 | 0.62 | -6.51 | 6.41 |
| 9 | 11.29 | 1.45 | 9.95 | 7.86 | -2.52 | 5.08 |
| 10 | 18.67 | 4.77 | 10.29 | 8.20 | -5.84 | 3.46 |
| 11 | 6.17 | 0.22 | 6.50 | 5.13 | -1.04 | 3.62 |
| 12 | 13.55 | 3.53 | 6.84 | 5.47 | -4.36 | 2.00 |
| 13 | 36.50 | 3.32 | 23.40 | 25.61 | -5.31 | 7.85 |
| 14 | 40.93 | 5.31 | 23.61 | 25.81 | -7.30 | 6.88 |
| 15 | 9.00 | 6.10 | 10.06 | 0.88 | -6.94 | 7.29 |
| 16 | 13.43 | 8.09 | 10.27 | 1.09 | -8.93 | 6.32 |
| 17 | 33.58 | 4.84 | 23.06 | 25.54 | -6.59 | 8.02 |
| 18 | 38.00 | 6.83 | 23.26 | 25.74 | -8.58 | 7.04 |
| 19 | 11.92 | 4.58 | 10.41 | 0.96 | -5.65 | 7.13 |
| 20 | 16.35 | 6.57 | 10.61 | 1.16 | -7.64 | 6.16 |
| 21 | 31.38 | 2.08 | 19.95 | 22.87 | -3.83 | 6.40 |
| 22 | 35.81 | 4.07 | 20.15 | 23.08 | -5.82 | 5.42 |
| 23 | 3.88 | 4.86 | 6.60 | -1.85 | -5.45 | 5.84 |
| 24 | 8.31 | 6.85 | 6.81 | -1.65 | -7.44 | 4.86 |
| 25 | 28.46 | 3.60 | 19.60 | 22.80 | -5.11 | 6.56 |
| 26 | 32.89 | 5.59 | 19.81 | 23.01 | -7.10 | 5.59 |
| 27 | 6.80 | 3.34 | 6.95 | -1.78 | -4.17 | 5.67 |
| 28 | 11.23 | 5.33 | 7.15 | -1.57 | -6.16 | 4.70 |
| 29 | 25.89 | 1.67 | 17.96 | 19.17 | -3.38 | 6.67 |
| 30 | 33.26 | 4.98 | 18.30 | 19.51 | -6.70 | 5.05 |
| 31 | 6.64 | 3.61 | 8.62 | 1.86 | -4.52 | 6.28 |
| 32 | 14.02 | 6.93 | 8.96 | 2.20 | -7.84 | 4.66 |
| 33 | 23.84 | 2.73 | 17.72 | 19.12 | -4.28 | 6.79 |
| 34 | 31.22 | 6.05 | 18.06 | 19.46 | -7.60 | 5.17 |
| 35 | 8.68 | 2.55 | 8.86 | 1.91 | -3.62 | 6.17 |
| 36 | 16.06 | 5.87 | 9.20 | 2.25 | -6.94 | 4.54 |
| 37 | 20.77 | 0.43 | 14.51 | 16.43 | -1.90 | 5.22 |
| 38 | 28.14 | 3.75 | 14.85 | 16.77 | -5.22 | 3.59 |
| 39 | 1.52 | 2.38 | 5.16 | -0.88 | -3.04 | 4.82 |
| 40 | 8.90 | 5.69 | 5.51 | -0.54 | -6.35 | 3.20 |
| 41 | 18.72 | 1.49 | 14.26 | 16.38 | -2.80 | 5.33 |
| 42 | 26.10 | 4.81 | 14.60 | 16.72 | -6.11 | 3.71 |
| 43 | 3.56 | 1.31 | 5.41 | -0.83 | -2.14 | 4.71 |
| 44 | 10.94 | 4.63 | 5.75 | -0.49 | -5.46 | 3.09 |
| 45 | 28.86 | 5.37 | 19.60 | 18.56 | -6.84 | 7.64 |
| 46 | 33.58 | 5.60 | 20.27 | 19.14 | -7.07 | 6.97 |
| 47 | 16.94 | 6.58 | 13.82 | 7.85 | -7.55 | 7.40 |
| 48 | 21.67 | 6.80 | 14.49 | 8.43 | -7.77 | 6.72 |
| 49 | 27.59 | 6.03 | 19.45 | 18.53 | -7.40 | 7.71 |
| 50 | 32.31 | 6.25 | 20.12 | 19.11 | -7.62 | 7.04 |
| 51 | 18.21 | 5.92 | 13.97 | 7.88 | -6.99 | 7.33 |
| 52 | 22.93 | 6.14 | 14.64 | 8.46 | -7.22 | 6.65 |
| 53 | 21.66 | 4.11 | 15.00 | 14.21 | -5.24 | 5.96 |
| 54 | 26.38 | 4.33 | 15.67 | 14.79 | -5.46 | 5.28 |
| 55 | 12.49 | 5.03 | 10.55 | 5.97 | -5.78 | 5.77 |
| 56 | 17.21 | 5.26 | 11.22 | 6.55 | -6.01 | 5.09 |
| 57 | 20.68 | 4.61 | 14.88 | 14.19 | -5.67 | 6.01 |
| 58 | 25.40 | 4.84 | 15.56 | 14.77 | -5.89 | 5.34 |
| 59 | 13.46 | 4.53 | 10.67 | 5.99 | -5.35 | 5.71 |
| 60 | 18.18 | 4.75 | 11.34 | 6.57 | -5.58 | 5.04 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | -1.23 | -13.27 | -28.13 | -35.67 | -35.61 | -28.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 43.04 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 |

强度计算应力比 =0.175

抗剪强度计算应力比 =0.072

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=43.04, N=5.66, M=28.00, N=-7.65

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =50.17

平面内稳定计算最大应力比 =0.164

临界弯矩Mcr(kN*m) =738.57

平面外稳定计算最大应力比 =0.095

梁面外稳定计算方式：梁面外稳定按隅撑间距计算。

强度计算应力比 =0.175 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.072 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.095 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=63.33 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.70 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 2.24 | 4.83 | 7.00 | 8.26 | 8.36 | 7.29 |

最大挠度值 =8.46 最大挠度/梁跨度 =1/1536.

斜梁坡度初始值: 1/19.82

变形后斜梁坡度最小值: 1/19.07

变形后斜梁坡度改变率 =0.040 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 24.02 | 4.22 | 15.34 | 14.50 | -5.35 | 5.62 |
| 2 | 14.85 | 5.14 | 10.89 | 6.26 | -5.89 | 5.43 |
| 3 | 23.04 | 4.72 | 15.22 | 14.48 | -5.78 | 5.67 |
| 4 | 15.82 | 4.64 | 11.00 | 6.28 | -5.47 | 5.38 |
| 5 | 22.31 | 3.81 | 14.18 | 13.59 | -4.86 | 5.13 |
| 6 | 13.14 | 4.73 | 9.74 | 5.35 | -5.40 | 4.95 |
| 7 | 21.34 | 4.31 | 14.07 | 13.57 | -5.28 | 5.19 |
| 8 | 14.12 | 4.23 | 9.85 | 5.37 | -4.97 | 4.89 |
| 9 | 14.16 | 3.08 | 10.18 | 8.05 | -3.90 | 4.53 |
| 10 | 16.13 | 3.96 | 10.27 | 8.14 | -4.79 | 4.10 |
| 11 | 12.45 | 2.66 | 9.03 | 7.14 | -3.41 | 4.04 |
| 12 | 14.42 | 3.55 | 9.12 | 7.23 | -4.29 | 3.61 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 -7.71 -16.25 -20.22 -19.63 -14.50

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 24.02 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

强度计算荷载比 =0.10

平面内稳定计算荷载比 =0.09

平面外稳定计算荷载比 =0.03

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.15℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 648.97℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2351(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =23.51(mm)

构件重量 (Kg)=387.48

31、 钢 梁 15 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=3.71, Ly=2.00

构件长度=1.85; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=1.08

支撑长度=2.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=200, Tw=6, T1=8, T2=8

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 276.022308(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 4.12 | -5.23 | -0.43 | 0.67 | 0.10 | 0.69 |
| 2 | -0.40 | 5.48 | 0.25 | -16.14 | -1.03 | 11.82 |
| 3 | 1.69 | -0.17 | 4.58 | -0.40 | -0.26 | 3.18 |
| 4 | 2.02 | 0.42 | -4.75 | -15.06 | -0.68 | 9.32 |
| 5 | 3.78 | -5.25 | -0.42 | 2.01 | 0.17 | -0.38 |
| 6 | -0.74 | 5.46 | 0.27 | -14.80 | -0.95 | 10.75 |
| 7 | 1.36 | -0.19 | 4.59 | 0.94 | -0.18 | 2.12 |
| 8 | 1.69 | 0.40 | -4.74 | -13.72 | -0.60 | 8.25 |
| 9 | 1.08 | -0.45 | -1.75 | -7.19 | 0.19 | 4.85 |
| 10 | 0.94 | -0.66 | 1.61 | -0.54 | 0.41 | 1.18 |
| 11 | 0.74 | -0.47 | -1.74 | -5.85 | 0.27 | 3.78 |
| 12 | 0.60 | -0.68 | 1.62 | 0.80 | 0.49 | 0.11 |
| 13 | 3.89 | -5.55 | -1.44 | -0.16 | 0.42 | 0.82 |
| 14 | 3.81 | -5.68 | 0.57 | 3.83 | 0.54 | -1.38 |
| 15 | -0.63 | 5.16 | -0.76 | -16.98 | -0.71 | 11.95 |
| 16 | -0.71 | 5.03 | 1.26 | -12.99 | -0.58 | 9.75 |
| 17 | 1.47 | -0.49 | 3.56 | -1.24 | 0.06 | 3.31 |
| 18 | 1.39 | -0.62 | 5.58 | 2.75 | 0.19 | 1.11 |
| 19 | 1.80 | 0.10 | -5.77 | -15.90 | -0.36 | 9.45 |
| 20 | 1.71 | -0.03 | -3.75 | -11.91 | -0.23 | 7.25 |
| 21 | 3.56 | -5.57 | -1.43 | 1.18 | 0.49 | -0.25 |
| 22 | 3.48 | -5.70 | 0.59 | 5.17 | 0.62 | -2.45 |
| 23 | -0.96 | 5.14 | -0.75 | -15.64 | -0.63 | 10.88 |
| 24 | -1.04 | 5.01 | 1.27 | -11.65 | -0.51 | 8.68 |
| 25 | 1.13 | -0.51 | 3.58 | 0.10 | 0.14 | 2.24 |
| 26 | 1.05 | -0.64 | 5.60 | 4.09 | 0.27 | 0.04 |
| 27 | 1.46 | 0.08 | -5.75 | -14.56 | -0.28 | 8.38 |
| 28 | 1.38 | -0.05 | -3.73 | -10.57 | -0.15 | 6.18 |
| 29 | 2.94 | -4.17 | -2.01 | -2.66 | 0.50 | 2.09 |
| 30 | 2.81 | -4.38 | 1.35 | 3.99 | 0.71 | -1.58 |
| 31 | -0.22 | 3.33 | -1.53 | -14.43 | -0.29 | 9.88 |
| 32 | -0.36 | 3.11 | 1.83 | -7.78 | -0.08 | 6.21 |
| 33 | 1.25 | -0.63 | 1.49 | -3.41 | 0.25 | 3.83 |
| 34 | 1.11 | -0.84 | 4.86 | 3.24 | 0.46 | 0.17 |
| 35 | 1.48 | -0.21 | -5.04 | -13.68 | -0.04 | 8.13 |
| 36 | 1.34 | -0.43 | -1.67 | -7.02 | 0.17 | 4.46 |
| 37 | 2.61 | -4.19 | -2.00 | -1.32 | 0.58 | 1.02 |
| 38 | 2.47 | -4.40 | 1.37 | 5.33 | 0.79 | -2.65 |
| 39 | -0.56 | 3.31 | -1.52 | -13.09 | -0.21 | 8.81 |
| 40 | -0.69 | 3.09 | 1.85 | -6.44 | 0.00 | 5.14 |
| 41 | 0.91 | -0.65 | 1.51 | -2.07 | 0.33 | 2.76 |
| 42 | 0.77 | -0.86 | 4.87 | 4.58 | 0.54 | -0.90 |
| 43 | 1.14 | -0.23 | -5.02 | -12.34 | 0.04 | 7.06 |
| 44 | 1.00 | -0.45 | -1.66 | -5.69 | 0.25 | 3.40 |
| 45 | 2.64 | -1.90 | -1.10 | -4.66 | -0.47 | 3.81 |
| 46 | 2.57 | -2.53 | 0.66 | -1.33 | 0.16 | 2.04 |
| 47 | 0.68 | 2.74 | -0.81 | -11.95 | -0.96 | 8.63 |
| 48 | 0.61 | 2.11 | 0.96 | -8.61 | -0.33 | 6.87 |
| 49 | 1.59 | 0.29 | 1.07 | -5.13 | -0.62 | 4.89 |
| 50 | 1.52 | -0.34 | 2.83 | -1.79 | 0.01 | 3.12 |
| 51 | 1.73 | 0.55 | -2.98 | -11.48 | -0.80 | 7.55 |
| 52 | 1.66 | -0.08 | -1.21 | -8.15 | -0.17 | 5.79 |
| 53 | 2.04 | -1.39 | -1.05 | -3.97 | -0.43 | 3.13 |
| 54 | 1.97 | -2.02 | 0.71 | -0.64 | 0.20 | 1.37 |
| 55 | 0.53 | 2.18 | -0.82 | -9.58 | -0.81 | 6.84 |
| 56 | 0.46 | 1.55 | 0.94 | -6.24 | -0.18 | 5.08 |
| 57 | 1.23 | 0.30 | 0.62 | -4.33 | -0.55 | 3.96 |
| 58 | 1.16 | -0.33 | 2.38 | -1.00 | 0.08 | 2.20 |
| 59 | 1.34 | 0.50 | -2.49 | -9.22 | -0.69 | 6.01 |
| 60 | 1.27 | -0.14 | -0.73 | -5.88 | -0.06 | 4.25 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -1.04 | -0.63 | -1.83 | -2.83 | -3.61 | -4.20 | -5.33 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 4.12 | 1.89 | 2.54 | 3.42 | 4.53 | 5.88 | 16.98 |

强度计算应力比 =0.190

抗剪强度计算应力比 =0.062

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=4.12, N=-5.23, M=0.67, N=0.10

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =53.51

平面内稳定计算最大应力比 =0.175

临界弯矩Mcr(kN*m) =1151.13

平面外稳定计算最大应力比 =0.097

强度计算应力比 =0.190 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.062 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.097 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.67 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =12.12 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |

最大挠度值 =0.00 最大挠度/梁跨度 =1/100000.

斜梁坡度初始值: 1/17.99

变形后斜梁坡度最小值: 1/17.98

变形后斜梁坡度改变率 =0.000 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 2.00 | -1.70 | -0.17 | -2.30 | -0.12 | 2.25 |
| 2 | 0.50 | 1.86 | 0.06 | -7.91 | -0.49 | 5.96 |
| 3 | 1.20 | -0.02 | 1.50 | -2.66 | -0.24 | 3.08 |
| 4 | 1.31 | 0.18 | -1.61 | -7.55 | -0.37 | 5.13 |
| 5 | 1.89 | -1.71 | -0.17 | -1.86 | -0.09 | 1.89 |
| 6 | 0.39 | 1.86 | 0.06 | -7.46 | -0.47 | 5.60 |
| 7 | 1.08 | -0.03 | 1.50 | -2.22 | -0.21 | 2.73 |
| 8 | 1.19 | 0.17 | -1.61 | -7.10 | -0.35 | 4.77 |
| 9 | 1.02 | -0.07 | -0.50 | -4.83 | -0.12 | 3.62 |
| 10 | 0.98 | -0.13 | 0.40 | -3.06 | -0.06 | 2.64 |
| 11 | 0.90 | -0.08 | -0.49 | -4.39 | -0.09 | 3.27 |
| 12 | 0.87 | -0.14 | 0.40 | -2.61 | -0.04 | 2.29 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 2.00 1.25 1.65 2.20 2.92 3.80 7.91

强度计算荷载比 =0.09

平面内稳定计算荷载比 =0.08

平面外稳定计算荷载比 =0.04

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.32℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 656.58℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2519(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =25.19(mm)

构件重量 (Kg)=62.60

风荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 4), 水平位移 dx=4.849(mm) =H /1609.

地震荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 3), 水平位移 dx=2.882(mm) =H /2707.

梁的(恒+活)最大挠度:

梁( 8), 挠跨比 =1 /591.

风载作用下柱顶最大水平位移: H/1609< 柱顶位移容许值: H/60

地震作用下柱顶最大水平位移: H/2707< 柱顶位移容许值: H/60

梁的(恒+活)最大挠跨比: 1/591< 梁的容许挠跨比: 1/240

所有钢柱的总重量 (Kg)=4414.

所有钢梁的总重量 (Kg)=3233.

钢梁与钢柱重量之和 (Kg)=7646.

12. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

图12-1   刚架简图

2. 荷载简图

图12-2   恒载简图

图12-3   活载简图

图12-4   左风1简图

图12-5   右风1简图

3. 应力比图

图12-6   应力比图

图12-7   荷载比图

图12-8   防火图

4. 内力图

图12-9   恒载弯矩图

图12-10   恒载剪力图

图12-11   恒载轴力图

图12-12   活载弯矩图

图12-13   活载剪力图

图12-14   活载轴力图

图12-15   左风1弯矩图

图12-16   右风1弯矩图

图12-17   左风1剪力图

图12-18   右风1剪力图

图12-19   左风1轴力图

图12-20   右风1轴力图

图12-21   左地震弯矩图

图12-22   右地震弯矩图

图12-23   左地震剪力图

图12-24   右地震剪力图

图12-25   左地震轴力图

图12-26   右地震轴力图

图12-27   弯矩包络图

图12-28   剪力包络图

图12-29   轴力包络图

5. 位移图

图12-30   恒载位移图

图12-31   活载位移图

图12-32   左风1位移图

图12-33   右风1位移图

图12-34   左地震位移图

图12-35   右地震位移图

图12-36   恒+活位移图

6. 挠度图

图12-37   (恒+活)挠度图

图12-38   (活)挠度图

图12-39   斜梁计算坡度图

图12-40   抗风柱挠度图

7. 计算长度系数图

图12-41   平面内计算长度系数

图12-42   平面外计算长度系数