韶关市食用菌产业“补改投”试点食药用菌产业发展

项目（一期）

消

防

设

计

专

篇

皓粤建筑科技集团有限公司

二0二五年十一月

设计单位签章页

法定代表人  ：    许海峰    【印刷体】                【签名栏】

技术总负责人：    郑杰      【印刷体】	                【签名栏】

项目负责人  ：    何元珩    【印刷体】	                【签名栏】

- 项目组设计人员

| 人员组成 |  | 姓名 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 何元珩 |  |
| 建筑 | 专业负责人 | 何元珩 |  |
|  | 设计人 | 梁 闯 |  |
| 结构 | 专业负责人 | 孙建国 |  |
|  | 设计人 | 丁家林 |  |
| 给排水 | 专业负责人 | 杨壮兴 |  |
|  | 设计人 | 李俊贤 |  |
| 电气 | 专业负责人 | 罗 涛 |  |
|  | 设计人 | 李坤骏 |  |
| 暖通 | 专业负责人 | 徐常锋 |  |
|  | 设计人 | 陈 新 |  |

（所从事专业技术岗位国家或地方相关部门有执业资格准入要求的，提供相应的执业资格）

项目负责人盖章：

专业负责人盖章：

工程设计出图专用章：

设计单位资质:

设计文件目录

- 主要设计依据

- 工程概况

- 标准执行情况说明

四、总平面

五、建筑专业消防设计说明

六、消防给水和灭火设施

七、电气专业消防设计说明

八、暖通专业消防设计说明

一、主要设计依据

1.前期基础性文件

- 1.1《建筑工程设计合同》；

- 1.2建设单位提供的设计委托书、本阶段的设计要求及各种有关设计的基础资料；

- 1.3其他必要材料。

2.消防类现行国家、行业、地方工程建设规范及标准

- 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）

- 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) (2018年版)；

- 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)；

- 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)；

- 《民用建筑通用规范》（GB 55031-2022）；

- 《民用建筑设计统一标准》 （GB50352-2019）；

- 《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）；

- 《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）；

- 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140—2005)；

- 《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）；

- 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）；

- 《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）；

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；

- 《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024-2022）；

- 《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）；

- 《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166-2019）；

- 《消防控制室通用技术要求》（GB 25506-2010）；

- 《消防应急照明和疏散指示系统》（GB17945－2010）；

- 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018）；

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）；

- 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）；

- 《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50891-2014）；

3.韶关市有关消防管理政策文件。

二、工程概况

工程位于韶关市曲江区白土经济开发区食用菌省级现代农业产业园内，总建筑面积 20770.30 m2,由 1 栋戊类工业厂房、 4 栋丙类工业厂房和 1 栋设备房组成，其中：培育室1层，建筑面积 11994.70 m2；包装车间 1 层，建筑面积 900.00 m2；维修车间 1 层，建筑面积 1046.16 m2；原料车间 1 层，建筑面积 5750.00 m2；破袋车间 1层，建筑面积 525.00 m2；设备房 1层，建筑面积 554.44 m2。

本项目建筑设计耐火等级为  二  级。工程设有  室内、外消火栓  系统等消防设施，消防控制室设置于 设备房内 、室内、外消防水池  接项目场地内已建消防水池  、室内、外消防水泵房  接项目场地内已建消防水泵房 ，  设备房  屋顶设置高位消防水箱。

本工程主要建、构筑物情况见表2.1-1。

表4.2-1 建、构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 层数 | 结构型式 | 占地面积（m2） | 建筑面积 （m2） | 高度（m） | 耐火等级 | 火灾危险性类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培育室 | 1层 | 钢 结构 | 11994.70 | 11994.70 | 9.8m （建筑室外地坪到女儿墙） 8.3m （檐口高度） | 二级 | 戊类 |  |
| 2 | 包装车间 | 1层 | 钢 结构 | 900.00 | 900.00 | 8.9m （建筑室外地坪到女儿墙） 7.6m （檐口高度） | 二级 | 丙类 第2项 |  |
| 3 | 维修车间 | 1层 | 钢 结构 | 1046.16 | 1046.16 | 8.9m （建筑室外地坪到女儿墙） 7.6m （檐口高度 | 二级 | 丙类 第2项 |  |
| 4 | 设备房 | 1层 | 框架结构 | 554.44 | 554.44 | 7.05m （建筑室外地坪到女儿墙） 6.45m （建筑室外地坪到屋面高度） | 二级 | / |  |
| 5 | 原料车间 | 1层 | 钢 结构 | 5750.00 | 5750.00 | 9.7m （建筑室外地坪到女儿墙） 8.3m （檐口高度） | 二级 | 丙类 第2项 |  |
| 6 | 破袋车间 | 1层 | 钢 结构 | 525.00 | 525.00 | 8.65m （建筑室外地坪到女儿墙） 7.45m （檐口高度） | 二级 | 丙类 第2项 |  |

本工程经济技术指标见下表：

| 经济技术指标表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 单位 | 数量 | 规划指标 | 备注 |
| 用地面积 |  |  | 平方米 | 32623.98 | 32623.98 |  |
| 总建筑面积 |  |  | 平方米 | 20770.30 |  |  |
| 其中 | 计容建筑面积 |  | 平方米 | 20770.30 |  |  |
|  | 其中 | 培育室 | 平方米 | 11994.70 |  |  |
|  |  | 包装车间 | 平方米 | 900.00 |  |  |
|  |  | 维修车间 | 平方米 | 1046.16 |  |  |
|  |  | 设备房 | 平方米 | 554.44 |  |  |
|  |  | 原料车间 | 平方米 | 5750.00 |  |  |
|  |  | 破袋车间 | 平方米 | 525.00 |  |  |
|  | 不计容建筑面积 |  | 平方米 | 0 |  |  |
| 建筑占地面积 |  |  | 平方米 | 20770.30 |  |  |
| 建筑密度 |  |  | % | 63.67 |  |  |
| 容积率 |  |  |  | 0.64 |  |  |
| 道路面积 |  |  | 平方米 | 11414.18 |  |  |
| 绿地面积 |  |  | 平方米 | 5610.30 |  | 用地界线外 |
| 绿地率 |  |  | % | 17.20 |  | 含用地界线外的道路 |
| 停车位 |  |  | 辆 | 0 |  | 统一设在场地外 |

三、	标准执行情况说明、

- 本项目消防设计严格执行国家工程建设消防技术标准强制性条文及标 准中带有“严禁”、“必须”、“应” “不应”、“不得”等非强制性条文 的要求。

- 本项目消防设计不存在国家工程建设消防技术标准规定以外的内容。 如有执行其他标准，应注明。

四、	总平面

1.场地概况

项目用地位于韶关市曲江区白土经济开发区食用菌省级现代农业产业园内，用地内部平整，场地内无建、构筑。

2. 防火间距

建设用地内各栋建筑之间的防火间距均符合安全规定，见表4.2-1。

表4.2-1 各建、构筑物之间防火间距一览表

| 间 距 项 目 |  | 实际间距 (m) | 要求间距 (m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建、构筑物名称 | 建、构筑物名称 |  |  |  |
| 包装车间 | 维修车间 | 6 | 4 | 相邻外墙为防火墙（0.5mm厚彩钢板+99mm厚防火岩棉+0.5mm厚彩钢板，耐火极限3.0h），外墙上门窗均为甲级防火门、窗 |
|  | 设备房 | 14.15 | 10 |  |
|  | 培育室 | 12 | 10 |  |
| 维修车间 | 包装车间 | 6 | 4 | 相邻外墙为防火墙（0.5mm厚彩钢板+99mm厚防火岩棉+0.5mm厚彩钢板，耐火极限3.0h），外墙上门窗均为甲级防火门、窗 |
|  | 设备房 | 8 | 4 | 相邻外墙为防火墙（0.5mm厚彩钢板+99mm厚防火岩棉+0.5mm厚彩钢板，耐火极限3.0h），外墙上门窗均为甲级防火门、窗 |
|  | 原料车间 | 10 | 10 |  |
| 设备房 | 包装车间 | 14.15 | 10 |  |
|  | 维修车间 | 8 | 4 | 相邻外墙为防火墙（0.5mm厚彩钢板+99mm厚防火岩棉+0.5mm厚彩钢板，耐火极限3.0h），外墙上门窗均为甲级防火门、窗 |
|  | 原料车间 | 10 | 10 |  |
|  | 培育室 | 12 | 10 |  |
| 原料车间 | 维修车间 | 10 | 10 |  |
|  | 设备房 | 10 | 10 |  |
|  | 培育室 | 10 | 10 |  |
| 培育室 | 包装车间 | 12 | 10 |  |
|  | 设备房 | 12 | 10 |  |
|  | 原料车间 | 12 | 10 |  |
|  | 破袋车间 | 48 | 10 |  |
| 破袋车间 | 培育室 | 48 | 10 |  |

用地内建筑与周边建筑的防火间距均符合安全规定，见表4.2-2。

表4.2-2 各建筑与周边建筑的防火间距一览表

| 间 距 项 目 |  | 实际 间距 (m) | 要求 间距 (m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建、构筑物名称 | 建、构筑物名称 |  |  |  |
| 培育室 | 已建厂房1、2 | 13.32 | 10 | 家具厂为丙类厂房，耐火等级二级 |
| 破袋车间 | 已建厂房2 | 27.18 | 10 | 家具厂为丙类厂房，耐火等级二级 |
| 原料车间 | 已建厂房1 | 13.49 | 10 | 家具厂为丙类厂房，耐火等级二级 |

3.消防车道

本项目设置环形消防车道，在   北  侧设置  两  个出入口与外部道路相连。消防车道的净宽  4  m,最大的坡度 0.5  %,转弯半径不小于  9.0  m。消防车道路基荷载按   20kN/m2   设计。

4.消防车登高操作场地

本项目无设置消防车登高操作场地。

五、建筑专业消防设计说明

- 1.建筑及结构设计概况

各层功能详表5.1-1

表5.1-1建筑各层功能一览表

| 子项 | 楼层 | 功能 | 建筑面积（㎡） | 高度/埋深 m | 层数 | 防火分类/火灾危险性类别 | 耐火等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培育室 | 1F | 培育室、转换通道 | 11994.70 | 9.8m （建筑室外地坪到女儿墙） 8.3m （檐口高度） | 1层 | 戊类厂房 | 二级 |
| 包装 车间 | 1F | 冷库、预冷车间、穿堂、配电间 | 1100.00 | 8.9m （建筑室外地坪到女儿墙） 7.6m （檐口高度） | 1层 | 丙类第2项厂房 | 二级 |
| 维修 车间 | 1F | 包材间、五金间、维修间、水处理间、办公室、监控与消防控制室、工具间、卫生间 | 1046.16 | 8.9m （建筑室外地坪到女儿墙） 7.6m （檐口高度） | 1层 | 丙类第2项厂房 | 二级 |
| 设备房 | 1F | 空调主机房、空调配电房、发电机房、高压配电房、低压配电房 | 513.6 | 7.05m （建筑室外地坪到女儿墙） 6.45m （建筑室外地坪到屋面高度） | 1层 | / | 二级 |
| 原料 车间 | 1F | 原料仓、搅拌车间、制袋车间、灭菌室、拉炉准备室、散热室、冷却室、冷藏室、缓冲室等 | 5750 | 9.7m （建筑室外地坪到女儿墙） 8.3m （檐口高度） | 1层 | 丙类第2项厂房 | 二级 |
| 破袋 车间 | 1F | 破袋车间 | 525.00 | 8.65m （建筑室外地坪到女儿墙） 7.45m （檐口高度） | 1层 | 丙类第2项厂房 | 二级 |

- 2.建筑各层设计概况

- 2.1 地下室

- 2.1.1  本工程地下室无地下室。

- 2.2地上建筑

- 2.2.1 本工程由1栋  戊类工业厂房 和4栋  丙类工业厂房 组成，其中：

培育室为  培育室、通道等 功能配套，层数 1 层，层高（算至檐口处） 8.0 m；

包装车间为 冷库、预冷车间、配电间等功能配套，层数1层，层高（算至檐口处） 7.3 m；

维修车间为  包材间、五金间、维修间、水处理间、办公室、监控与消防控制室、工具间、卫生间  等功能配套，层数1层，层高（算至檐口处） 7.3 m；

设备房为空调主机房、空调配电房、发电机房、高压配电房、低压配电房等功能配套，层数1层，层高 6.0 m；

原料车间为原料仓、搅拌车间、制袋车间、灭菌室、拉炉准备室、散热室、冷却室、冷藏室、缓冲室等功能配套，层数1层，层高（算至檐口处） 8.0 m.

破袋车间为  破袋车间等  功能配套，层数1层，层高（算至檐口处） 7.3 m.

- 3.防火分区及疏散设计

本项目防火分区、疏散宽度、疏散距离设计具体见下表5.3-1：

表5.3-1防火分区、疏散宽度、疏散距离设计表

| 楼 栋 | 楼 层 | 防 火 分 区 编 号 | 分区使用功 能 | 建 筑 面 积 (㎡) | 人 数 （人） | 安全出口 （个） | 规范要求 疏散宽度 （m） | 设计疏散宽度 (m) | 使用楼梯或疏散口编号 | 最远安全疏散距离(m ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培育室 | 首层 | 防火 分区一 | 培育室、转换通道 | 11994.7 | 60 | 7 | 1.2 | 16.4 | M2 M3 | 79.83 |
| 包装车间 | 首层 | 防火分区一 | 包装车间、冷库、预冷车间、配电间 | 900.00 | 30 | 2 | 1.2 | 8.5 | M1 M5 | 18.0 |
| 维修车间 | 首层 | 防火分区一 | 包材间、五金间、维修间、水处理间、办公室、监控与消防控制室、工具间、卫生间 | 1046.16 | 82 | 6 | 1.2 | 6.85 | M1 FM甲2 | 20.33 |
| 设备房 | 首层 | 防火分区一 | 空调主机房、空调配电房、发电机房、高压配电房、低压配电房 | 554.44 | 10 | 7 | 1.2 | 10.45 | FM甲1 FM甲2 | 18.21 |
| 原料车间 | 首层 | 防火分区一 | 原料仓、搅拌车间、制袋车间、灭菌室、拉炉准备室、散热室、冷却室 | 4250.06 | 110 | 7 | 1.2 | 23.4 | M1 M4 M7 | 57.34 |
|  | 首层 | 防火分区二 | 冷藏室、缓冲间、卫生间 | 1499.94 | 30 | 4 | 1.2 | 5.8 | M1 M4 | 43.37 |

4.救援窗设置

每个防火分区均设置  不少于2  个消防救援窗，净尺寸大于  1.0  mx  1.0  mo下沿距室内地面  0.9  m,间距不大于  20  m且每个防火分区不少于2  个，窗口为易于破碎玻璃，室外设置易于识别标志。

5.避难层设置

5.1本项目无避难层。

6.塔楼屋顶是否设置直升机救援平台

6.1本项目无直升机救援平台。

7.消防电梯

7.1本项目无消防电梯。

8.设备用房防火设计

8.1消防控制室

消防控制中心布置  维修车间  ，采用耐火极限≥2.50h的隔墙和 ≥1.50h的楼板与其他部位隔开，并设单独出口直通室外出口。出口设  甲级   防火门。

8.2消防水池及水泵房

室内消防水池设在 项目场地内 ，为利用现有消防水池 ，室内消防水泵房设在 项目场地内，为利用现有消防水泵房 ，直通室外地面。消防水泵房的门窗选用乙级防火门窗。

8.3柴油发电机房

柴油发电机房设在 设备房内 ，采用耐火极限≥2.00h的隔墙和≥l.50h的楼板与其他部位隔开，疏散门为甲级防火门，上下层未贴邻人员密集场所。 机房内设置储油间，储油量   1   m3 （不大于1m3）,用耐火极限不低于3.0h的防火墙和甲级防火门与发电机间隔开，储油间设200高同墙厚C20细石砼门槛。

9.建筑防火构造

9.1建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限（耐火等级地上二级），具体见下表5.9-1、表5.9-2：

表5.9-1建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限一览表（耐火等级二级）

| 构件名称 | 燃烧性能 | 耐火极限（h） |
| --- | --- | --- |
| 防火墙 | 不燃性 | 3.00 |
| 承重墙 | 不燃性 | 2.50 |
| 非承重外墙 | 不燃性 | 0.50 |
| 楼梯间和前室的墙、电梯井的墙 | 不燃性 | 2.00 |
| 疏散走道两侧的墙 | 不燃性 | 1.00 |
| 房间隔墙 | 不燃性 | 0.50 |
| 柱子 | 不燃性 | 2.50 |
| 梁 | 不燃性 | 1.50 |
| 楼板 | 不燃性 | 1.00 |
| 屋顶承重构件 | 不燃性 | 1.00 |
| 疏散楼梯 | 不燃性 | 1.00 |
| 吊顶 | 难燃性 | 0.25 |

9.2防火门、防火卷帘

9.2.1防火门等级：设备用房门采用甲级防火门；楼梯间、前室门采用带闭门器的乙级防火门；各种设备管井检修门采用丙级防火门（开向首层扩大前室的管井门采用乙级防火门）；电梯井道检修门设甲级防火门；所有管 道井独立设置，空调机房等楼面有预留设备安装孔洞处，均在设备安装后用不燃烧材料严密填实封堵。并在每层楼板处用钢筋混凝土楼板封堵，与房 间、走道等连通的孔洞空隙采用防火防堵材料封堵。所有管井门均开向走道，管井门不开向公共疏散楼梯间，公共建筑前室；防火墙和公共走道上疏散用的平开防火门设闭门器，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门安装信号控制关闭和反馈装置。

9.2.2防火卷帘安装于钢筋混凝土或钢制梁上，卷帘上部不到顶时，上部空间用与墙体耐火极限相同的防火材料封堵，其侧导轨安装在两侧防火墙 内，由生产厂家绘制、提供安装详图；安装达到将两防火分区完全分隔。特级防火卷帘按背面升温时间作为耐火极限判定，其耐火极限≥3. Oh。

9.3防火材料及防火封堵

9.3.1各部位建筑材料均采用   A级材料   (冷库采用B1级材料)。

9.3.2防火墙和防火隔墙均砌至混凝土梁板底；穿过防火墙、隔墙的管 道，采用防火封堵材料将其周围的缝隙填塞密实；穿过防火墙的管道保温材 料用不燃烧材料。

9.3.3 喷淋管及空调冷冻水管穿过防火墙时，孔洞四周以防火封堵材料严密堵塞。

9.3.4 每层楼板处的缝隙，用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。

9.3.5 防火墙两侧的门、窗、洞口最边沿水平距离最少  2  m，内转角最少  4   m，上下层间窗槛墙高度为   1.2    m。

9.4管道井

管井检修门为   丙   级防火门。除风井外，其余管道井在每层楼板处用不低于楼板耐火极限不燃材料或防火封堵材料封堵。

9.5变形缝

变形缝构造基层采用不燃烧材料。管道穿越变形缝，采用不燃烧材料套 管，并采用不燃烧材料将空隙填塞密实。变形缝处的防火门设在楼层较多的一侧，开启后不跨越变形缝。

9.6保温系统防火要求

外墙内保温材料的燃烧性能等级为  A  （不燃）级；屋面保温材料的燃烧性能为  B1   级。

9.7建筑幕墙防火设置

本项目无设置幕墙。

9.8电梯井独立设置，井内无可燃气体和甲、乙、丙类液体管道，无与 电梯无关的电缆、电线等；电梯井的井壁除开设电梯门、安全逃生门和通气 孔外不设置其他开口；电梯层门的耐火极限 2.0  h （不低于2.Oh）。

9.9楼梯间的排烟窗

设置机械加压送风系统的封闭楼梯间，在顶部（首层、避难层、屋顶最高部位）设置  不小于1.0   m2的固定排烟窗,并与周边门窗洞口距离 大于lm  。另外靠外墙的封闭楼梯间每5层内设有  不小于2.Om2  的可开启扇。

- 10.室内装修

- 10.1 除无明火的丁类厂房戊类厂房顶棚装修材料的燃烧性能等级可以B1级外，其他应为A级。

- 10.2 冷库库房顶棚及内墙采用B1级保温材料时，表面应采用不燃性材料做保护层。

- 10.3 室内装修材料表

| 栋号 | 功能 | 位置 | 材料 | 装修材料 燃烧性能等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 培育室 | 培育室 | 顶棚 | 双面彩钢面+100厚聚氨酯保温板 | B1 |
|  |  | 墙面 | 双面彩钢面+50厚岩棉板 | A |
|  |  | 地面 | 水泥砂浆地面 | A |
|  |  | 隔断 | / | / |
|  |  | 固定家具 | / | / |
|  |  | 装饰织物 | / | / |
|  |  | 其他装修 装饰材料 | / | / |
|  | 疏散通道 | 顶棚 | 双面彩钢面+50厚岩棉板 | A |
|  |  | 墙面 | 双面彩钢面+50厚岩棉板 | A |
|  |  | 地面 | 水泥砂浆地面 | A |
|  |  | 隔断 | 双面彩钢面+50厚岩棉板 | A |
|  |  | 固定家具 | / | / |
|  |  | 装饰织物 | / | / |
|  |  | 其他装修 装饰材料 | / | / |
| 包装车间 | 冷库、预冷车间 | 顶棚 | 双面彩钢面+100厚聚氨酯保温板 | B1 |
|  |  | 墙面 | 双面彩钢面+100厚聚氨酯保温板 | B1 |
|  |  | 地面 | 水泥砂浆地面 | A |
|  |  | 隔断 | 双面彩钢面+100厚聚氨酯保温板 | B1 |
|  |  | 固定家具 | 冷库卡板 | B1 |
|  |  | 装饰织物 | 无 | / |
|  |  | 其他装修 装饰材料 | 无 | / |
| 包装车间 | 配电间 | 顶棚 | 无机涂料 | A |
|  |  | 墙面 | 无机涂料 | A |
|  |  | 地面 | 水泥砂浆 | A |
|  |  | 隔断 | / | / |
|  |  | 固定家具 | / | / |
|  |  | 装饰织物 | / | / |
|  |  | 其他装修 装饰材料 | 水泥砂浆踢脚线 | A |
| 维修车间 | 包材间、五金间、维修间、水处理间、工具间 | 顶棚 | 双面彩钢面+50厚岩棉板 | A |
|  |  | 墙面 | 双面彩钢面+50厚岩棉板 | A |
|  |  | 地面 | 混凝土地面 | A |
|  |  | 隔断 | 双面彩钢面+50厚岩棉板 | A |
|  |  | 固定家具 | / | / |
|  |  | 装饰织物 | / | / |
|  |  | 其他装修 装饰材料 | 水泥砂浆踢脚线 | / |
|  | 卫生间 | 顶棚 | 铝扣板 | A |
|  |  | 墙面 | 面砖 | A |
|  |  | 地面 | 水泥砂浆 | A |
|  |  | 隔断 | 加气混凝土砌块 | A |
|  |  | 固定家具 | 三聚氰胺隔断、洁具 | B1 |
|  |  | 装饰织物 | / | / |
|  |  | 其他装修 装饰材料 | 水泥砂浆踢脚线 | A |
|  | 监控及消防控制中心 | 顶棚 | 铝扣板 | A |
|  |  | 墙面 | 双面彩钢面+99厚岩棉板 | A |
|  |  | 地面 | 抗静电活动地板 | B1 |
|  |  | 隔断 | / | / |
|  |  | 固定家具 | 办公桌椅、柜子 | B1 |
|  |  | 装饰织物 | / | / |
|  |  | 其他装修 装饰材料 | / | / |
| 设备房 | 空调主机房、空调配电房、发电机房、高压配电房、低压配电房 | 顶棚 | 无机涂料 | A |
|  |  | 墙面 | 无机涂料 | A |
|  |  | 地面 | 水泥砂浆地面 | A |
|  |  | 隔断 | 页岩多孔砖砌块 | A |
|  |  | 固定家具 | / | / |
|  |  | 装饰织物 | / | / |
|  |  | 其他装修 装饰材料 | 水泥砂浆踢脚线 | A |
| 原料车间 | 原料仓、搅拌车间、制袋车间、灭菌室、拉炉准备室 | 顶棚 | / | / |
|  |  | 墙面 | 双面彩钢面+50厚岩棉板 | A |
|  |  | 地面 | 水泥砂浆地面 | A |
|  |  | 隔断 | 双面彩钢面+50厚岩棉板 | A |
|  |  | 固定家具 | 冷库卡板等 | B1 |
|  |  | 装饰织物 | / | / |
|  |  | 其他装修 装饰材料 | 水泥砂浆踢脚线 | A |
|  | 散热室、疏散通道 | 顶棚 | 双面彩钢面+50厚岩棉板 | A |
|  |  | 墙面 | 双面彩钢面+50厚岩棉板 | A |
|  |  | 地面 | 水泥砂浆地面 | A |
|  |  | 隔断 | 双面彩钢面+50厚岩棉板 | A |
|  |  | 固定家具 | 冷库卡板等 | B1 |
|  |  | 装饰织物 | / | / |
|  |  | 其他装修 装饰材料 | 水泥砂浆踢脚线 | A |
|  | 冷却室、冷藏室、缓冲室 | 顶棚 | 双面彩钢面+100厚聚氨酯保温板 | B1 |
|  |  | 墙面 | 双面彩钢面+100厚聚氨酯保温板 | B1 |
|  |  | 地面 | 水泥砂浆地面 | A |
|  |  | 隔断 | 双面彩钢面+100厚聚氨酯保温板 | B1 |
|  |  | 固定家具 | 冷库卡板、柜子等 | B2 |
|  |  | 装饰织物 | / | / |
|  |  | 其他装修 装饰材料 | 水泥砂浆踢脚线 | A |
|  | 配电间 | 顶棚 | 无机涂料 | A |
|  |  | 墙面 | 无机涂料 | A |
|  |  | 地面 | 水泥砂浆 | A |
|  |  | 隔断 | / | A |
|  |  | 固定家具 | / | / |
|  |  | 装饰织物 | / | / |
|  |  | 其他装修 装饰材料 | 水泥砂浆踢脚线 | A |
| 破袋车间 | 破袋车间 | 顶棚 | / | / |
|  |  | 墙面 | 无机涂料 | A |
|  |  | 地面 | 水泥砂浆地面 | A |
|  |  | 隔断 | / | / |
|  |  | 固定家具 | / | / |
|  |  | 装饰织物 | / | / |
|  |  | 其他装修 装饰材料 | 水泥砂浆踢脚线 | A |

六、消防给水和灭火设施

6.1 设计标准及规范

《建筑给水排水设计标准》 GB50015-2019

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《自动喷水灭水系统设计规范》GB50084-2017

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014

《泡沫灭火系统设计规范》 GB50151-2010

《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

《室外给水设计标准》 GB50013-2018

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)

《建筑防火通用规范 》GB 55037-2022

《消防设施通用规范》GB 55036-2022

6.2 设计范围

建筑用地红线范围内的消防给水设计。其中包括：室外消火栓系统；室内消火栓系统；自动喷水灭火系统；气体灭火系统；建筑灭火器配置。

6.3 消防灭火水源及消防用水量

6.3.1消防水源

本项目供水由园区已建供水管网接入，市政压力不小于0.25MPa，设置一组DN150自来水总水表，园区首层生活生产自来水给水。

6.3.2消防水量

| 消防系统 建筑名称 | 室内消防栓系统 |  | 自动喷淋系统 |  | 室外消防栓系统 |  | 合计总消防水量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用水量(L/S) | 火灾延续时间（hr） | 用水量(L/S) | 火灾延续时间（hr） | 用水量(L/S) | 火灾延续时间（hr） |  |
| 培育室 | 10 | 2 | / | / | 20 | 2 | 216 |
| 包装车间 | 20 | 3 | / | / | 25 | 3 | 486 |
| 维修车间 | 20 | 3 | / | / | 25 | 3 | 486 |
| 设备房 | 10 | 3 | / | / | 20 | 3 | 324 |
| 原料车间 | 20 | 3 | 55 | 1 | 30 | 3 | 738 |
| 破袋车间 | 10 | 3 | / | / | 20 | 3 | 324 |

6.4 消防水系统

6.4.1室外消防给水工程。

本工程室外消火栓系统设计用水量30L/S，火灾延续时间3h。

园区内已建消防泵房及消防水池，消防水池储水量不少于765立方米，分两格设置。本项目新建室外地上一体式消防泵站，供给本项目室外消火栓用水。室外消火栓用水量有效容积不小于324立方米。内设室外消火栓稳压泵组（厂家二次深化设计）；室外消火栓设置在新建室外消防管网上，在新建园区内成环布置。

新建室外消火栓主泵，XBD3.6-30G-FLG  Q=30L/s,H=0.30MPa,N=22kW(一用一备)。内设室外消火栓稳压泵组：型号：XW(L)-Ⅱ-1.5-30-ADL，贮水容积150L,气压水罐SQL800×0.6。

室外消防用水由地下室消防水池供给。在室外新建室外消火栓管网并成环布置。室外消火栓沿道路按不超过120米的距离进行设置。距离建筑物外墙不小于5米。距道路边最大距离2m。建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量2个。

建筑室外消火栓、阀门、消防水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标识。埋地管道：系统工作压力≤1.20MPa时，采用钢丝网骨架塑料复合管；1.20MPa＜系统工作压力＜1.60MPa时，采用加厚钢管；系统工作压力＞1.60MPa时，采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件（卡箍）和法兰，当采用沟槽连接件连接时，公称直径≤DN250的沟槽式管接头系统工作压力不应大于 2.50MPa。

6.4.2室内消火栓系统

本工程室内消火栓系统设计用水量20L/S，火灾延续时间3h。

园区内已建消防泵房及消防水池，消防水池储水量不少于765立方米，分两格设置。

原有室内消火栓泵参数：Q=15L/s,H=0.65MPa,N=18.5kW(一用一备)。

室内消火栓泵更换为：XBD5.5-20G-FLG  Q=20L/s,H=0.60MPa,N=30kW(一用一备)

本建筑物内各层均设消火栓进行保护。其布置保证室内任何一处均有2股水柱同时到达。灭火水枪的充实水柱不小于13m。消火栓栓口动压不小于0.25MPa。

消防水箱：初期消防给水和室内消火栓系统稳压由设置于园区已建最高建筑屋顶的18m³消防水箱提供。

架空管道：系统工作压力≤1.20MPa时，采用热浸锌镀锌钢管；1.20MPa<系统工作压力≤1.60MPa时，采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管；系统工作压力＞1.60MPa时，采用热浸镀锌无缝钢管 。架空管道的连接采用沟槽连接件（卡箍）、螺纹、法兰、卡压等方式；当管径≤ DN50 时，应采用螺纹和卡压连接，当管径＞DN50 时，采用沟槽连接件连接、法兰连接，当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接 。

6.5 自动喷水灭火系统

1.设计参数

本项目在原料车间设置自动喷水灭火系统。

设计参数

吊顶区域：喷水强度按中危险Ⅰ级设置（6L/min·m2），作用面积为160平方米，火灾延续时间：1h。

原料加工车间、搅拌车间、制袋车间等非吊顶区域：喷水强度按（15L/min·m2）设置，作用面积为160平方米，火灾延续时间：1h。

本项目喷头选型：设有吊顶的一般场所采用吊顶型上下喷头，温级均为68°C；流量系数均为K=80。原料加工车间、搅拌车间、制袋车间等非吊顶区域采用吊顶型上下喷头，温级均为68°C；流量系数均为K=115。制袋车间中水蒸气高温灭菌炉上方区域喷头采用温级均为141°C；流量系数均为K=115。散热室区域喷头采用温级均为141°C；流量系数均为K=80。

最不利点喷洒头工作压力不低于 0.1 MPa。

3.系统设置

⑴喷淋系统用水由园区已建消防水池供给；

原有喷淋水泵参数：Q=40L/s,H=0.60MPa,N=37kW(一用一备)。

喷淋泵更换为：XBD6.1-55G-FLG  Q=55L/s,H=0.60MPa,N=75kW(一用一备)

本工程喷淋灭火系统在竖向不分区。

消防水箱：初期消防给水和室内消火栓系统稳压由设置于园区已建最高建筑屋顶的18m³消防水箱提供。

本工程自动喷水灭火系统在原料车间设1组报警阀。湿式报警阀控制的喷洒头不超过800个。

系统工作压力≤1.20MPa时，采用内外热浸锌镀锌钢管；1.20MPa<系统工作压力≤1.60MPa时，采用内外热浸镀锌加厚钢管或内外热浸镀锌无缝钢管；系统工作压力＞1.60MPa时，采用热浸镀锌无缝钢管 。架空管道的连接采用沟槽连接件（卡箍）、螺纹、法兰、卡压等方式；当管径≤ DN50 时，应采用螺纹和卡压连接，当管径＞DN50 时，采用沟槽连接件连接、法兰连接，当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接 。

6.6 建筑灭火器设置

建筑各处均设有建筑灭火器。本工程各厂房车间及办公楼按中危险A类火灾，配置灭火器型号MF/ABC5（单具级别为2A）；各建筑电气房间，高低压配电房、发电机房、空调机房按中危险E类火灾，配置灭火器型号MF/ABC5（单具级别为55B）。

灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外，同时灭火器箱不得上锁。灭火器需要按照相关要求进行强制性CCC认证,具体要求按照“应急消评[2019]21号文”执行。

6.7 气体灭火系统

原料车间配电间采用悬挂式七氟丙烷系统，须由中标单位深化设计、设计院审核。灭火设计浓度：固体表面火灾的灭火浓度为5.8% ；通讯机房和电子计算机房等防护区，灭火设计浓度宜为8%；油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区，灭火设计浓度宜为9%。灭火浸渍时间：通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾，应采用5min，其它固体表面火灾，应采用10min。在通讯机房和电子计算机房等防护区，设计喷放时间不应大于8S，在其他防护区，设计喷放时间不应大于10S。

- 七、电气专业消防设计说明

7.1 设计依据

《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）(2018版)

《低压配电设计规范》 （GB50054-2011）

《供配电系统设计规范》 （GB50052－2009）

《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)

《电气火灾监控系统》(GB14287.1-2014)

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)

《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

《安全防范工程技术标准》GB50348-2018

《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）

《建筑照明设计标准》（GB/T50034-2024）

《建筑物防雷设计规范》 （GB50057-2010）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《矿物绝缘电缆敷设技术规程》（JGJ 232-2011）

《消防设施通用规范》GB55036-2022

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）

7.2供配电及照明系统

7.2.1负荷等级

1）消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动防火卷帘及门窗以及阀门等消防用电为二级负荷。

2）除一、二级用电负荷以外的其他用电负荷为三级负荷

7.2.2.供电电源

1）本工程市电由市政变电站提供电源引至首层专变电房。

2）在设备房首层设一台50HZ柴油发电机房，其连续输出功率值为1500kw,使用闪电不低于60℃的丙类柴油，供电时间大于180min。发电机可在30s内自启动。

3）日用油箱间其容积不超过lm³油箱为密闭且设置通向室外的通气管。通气管设有带阻火器的呼吸阀，设置自动和手动切断阀。

7.2.3配电系统

1）消防用电设备等二级负荷配电线路，在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

2）消防疏散照明用电，以放射配电至楼层应急照明集中电源。

3）消防备用照明用电，采用正常照明电源和消防电源专用应急回路 互投后供电。

7.2.4消防应急照明

1）消防时需持续工作的设备房（变配电所，消控室，发电机房，消防风机房，水泵房等）内所有正常照明灯具均为备用照明；由设备房内双电源切换箱 提供市电电源，灯具均采用普通照明灯具；

2）在疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及前室、合用前室、疏散走道、塔楼公共区域等人员密集场所和安全出口或疏散门，设置疏 散照明。

3）本工程消防疏散照明采用集中控制系统，分散设置集中电源，选用A型应急灯具，疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道，不应低于10.0lx；疏散走道、人员密集的场所，不应低于3.0lx。其他场所，不应低于1.0lx。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、变、配电房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间；

蓄电池容量：在达到其使用寿命后所剩余的可持续放电容量，应急照明控制器不低于3h；其他不低于2.0h；

应急照明灯蓄电池容量：在达到其使用寿命后所剩余的可持续放电容量不低于30min+30min；

4）应急标志灯（疏散指示，安全出口灯，楼层灯等）均为持续型，平时节能点亮；疏散照明灯均为非持续型，平时熄灭，或通过系统配套的节能感应开关控制；停电状态下转入蓄电池供电 0.5h，来电后回复原始正常状态，>0.5h 还未 恢复供电则熄灭；正常供电时，分区内其他正常照明故障熄灭时，转入应急点 亮状态；故障排除后恢复正常状态；标志灯及疏散照明灯：通信线中断及消防 时，转入应急点亮状态，其中消防状态下采用≤36V 电压供电。

7.2.5线路敷设

本工程消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要。暗敷设时，应采用 金属管，可挠电气导管、B1 级以上的刚性塑料管，并敷设在不燃烧体结构内 且保护层厚度不应小于 30mm；明敷时(包括敷设在吊顶内)，应穿金属导管或 采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施 ;

当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时，可不穿金属导管或采用封闭 式金属槽盒保护；当采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷。 暗敷时， 应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于 30mm。

7.2.6设备安装

1）安装在疏散走道或通道地面上的疏散标志灯，其所有金属构件应 采用耐腐蚀构件或做防腐处理，配电、通信线路的连接应采用密封胶密封；标志灯表面应与地面平行，灯体突出地面高度不应大于3mm,灯体边缘突出 地面高度不应大于1mm。

2）室内高度大于4.5m的场所，应选择特大型或大型标志灯；室内高度为3.5m~4.5m的场所，应选择大型或中型标志灯；室内高度小于3.5m的场所，应选择中型或小型标志灯。

3）在室外或地面上设置灯具时，灯具防护等级不应低于IP67；在隧道场所、潮湿场所内设置时，防护等级不应等于IP65。

4）灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时，照明灯采用嵌顶、吸顶和吊装式安装；标志灯可采用吸顶和吊装式安装,室内高度大于3.5m的场所，特大型、大型、中型标志灯宜采用吊装式安装；灯具采用吊装式安装时，应采用金属吊杆或吊链，吊杆或吊链上端应固定在建筑构件上。

5）灯具在侧面墙或柱上安装时，可采用壁挂式或嵌入式安装；安装高度距地面不大于1m时，灯具表面凸出墙面或柱面的部分不应有尖锐角、毛刺等突出物，凸出墙面或柱面最大水平距离不应超过20mm。

6）出口标志灯安装在室内高度不大于3.5m的场所时，出口标志灯底边离门框距离不应大于200mm；灯安装在室内高度大于3.5m的场所，特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m，且不宜大于6m；出口标志灯采用吸顶或吊装式安装时，标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。

7)方向标志灯安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时，标志灯底边距地面的高度应小于1m。方向标志灯安装在疏散走道、通道上方时：a.室内高度不大于3.5m的场所，标志灯底边距地面的高度宜为2.2m～2.5m；b.室内高度大于3.5m的场所，特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m，且不宜大于6m。

8)其他设备安装详见平面图表达。

7.3.火灾自动报警系统

7.3.1本工程火灾报警采用集中报警系统，消防控制室位于 1#半成品车间首层,消控室在入口处设置明显标示，消防控制室设置可直接报警的外线电话。

7.3.2消防控制室内装设火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、防火门监控系统等设备。在消防控制室内可以显示火灾位置，完成对整个项目内所有消防联动设备的启停，并接收其反馈信号。消防控制室设置有用于火灾报警的外线电话。

7.3.3任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数，均不超过3200点，其中每一总线回路连接设备的总数不超过200点，且留有不少于额定容量10%的余量。任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器（联动型）所控制的各类模块总数不超过1600点，每一联动总线回路连接设备的总数不超过100点，且留有不少于额定容量10%的余量。系统总线上设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不超过32点；总线穿越防火分区时，在穿越处设置总线短路隔离器。

7.3.4在水泵房、电梯机房、走道、大堂、电梯前室、楼梯间、物业办公、车库等场所安装感烟探测器，变配电室等处安装感烟+感温探测器。当火灾探测器探测到火警信号后，经确认，消防控制室的工作人员经消防紧急广播系统指挥人员安全疏散，并启动建筑内所有的火灾声光报警器（单次发出时间按10~15s），火灾声警报与消防应急广播（20s）交替循环播放。

7.3.5设置消防专用电话网络作为消防专用通信。设置外线电话在消防控制室作消防专用电话总机。在下列场所设置消防专用电话分机：

7.3.6在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部 位设置声光警报器，且未与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上，并使得楼层和防火分区内警报声压级不小于60dB；对于空调主机房、水泵房等环 境噪声较高的场所，警报声压级应高于背景噪声15dB。

7.3.7在走廊、大厅、地下车库等公共场所设置火灾紧急广播扬声器。防 火分区内任何位置至最近一只扬声器的直线距离不超过25m,走道末端距离最近一只扬声器不超过12.5m。每只扬声器额定功率为3W。

7.3.8置消防专用电话网络作为消防专用通信。设置外线电话在消防控制室作消防专用电话总机。在下列场所设置消防专用电话分机：在消防水泵房、发电机房、变配电房、主要通风和空调机房、防排烟机房、气体灭火控制盘处、电梯机房、消防电梯轿厢等处设置消防电话分机，设有手动火灾报警按钮等处宜设置电话塞孔。电话塞孔在墙上安装时，其底边距地面高度宜为1.3～1.5m。

7.3.9消防水泵房、备用发电机房、配变电室、网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房。

7.3.10每个消火栓内安装消防按钮和信号灯，消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动，返回信号点亮消火栓信号灯。

7.3.11各防火分区适当位置安装手动报警按钮，手动报警按钮带对讲电话插孔。

7.4 消防联动控制系统

消防联动控制系统由火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等消防设备组成，完成消防联动控制功能；并能接收和显示消防应急广播系统、消防应急照明和疏散指示系统、防烟排烟系统、防火门及卷帘系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、各类灭火系统、消防通信系统、电梯等消防系统或设备的动态信息。

7.4.1消火栓灭火系统：

1）联动控制方式，由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号，直接控制启动消火栓泵。消火栓箱内均安装消火栓按钮，联动状态不应受消防联动控制器出于自动或手动状态影响。消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。

2）手动控制方式：消火栓箱内均安装消火栓按钮，将消火栓泵控制箱（柜）的启动、停止按钮用专用线路直接连接至消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

3）消防控制室能显示消火栓泵的动作信号。

7.4.2消防控制室对自动喷水和水喷雾灭火系统的控制和显示应满足下列要求：

1）显示喷淋消防泵电源的工作状态。

2）显示系统的喷淋消防泵的启、停状态和故障状态，显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的工作状态、动作状态等信息。

3）自动和手动控制喷淋消防泵的启、停，并能接收和显示喷淋消防泵的反馈信号。

4）当保护区域内发生火灾时环境温度升高，喷头的温度敏感元件（玻璃球）破裂，喷头出水灭火，同时水流指示器动作指示火灾区域，湿式报    警阀开启供水灭火，其中小部分水流向报警管路，驱动水利警铃、压力 开关，水力警铃发出连续的报警声，压力开关动作；启动喷淋泵、控制中心声光报警。

7.4.3消防控制室对防烟排烟系统的联动控制要求：

启动方式应不受消防联动控制器的手、自动控制影响,直接接入控制箱。

1）防烟系统由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动报警按钮的报警信号，作为联动触发信号,由消防联动控制器在15秒内联动开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机、该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口，同时开启加压送风机。

2）电动挡烟垂壁联动触发信号：同一防烟分区内且位于垂壁附近的两只独立感烟探测器的报警信号，联动消防联动控制器控制电动挡烟垂壁的降落。

3）排烟系统由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号，作为联动触发信号，由消防联动控制器在15秒内联动开启相应防烟分区的全部排烟口、排烟阀、排烟风机和补风设施，并应在30秒内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

4）排烟口、排烟窗、排烟阀开启的动作信号作为排烟风机启动的触发信号，由消防联动控制器控制风机启动。

5）系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动；

6）机械排烟系统中的常闭排烟阀和排烟口应具有现场手动开启功能,系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机和补风机应能自动启动。

7）送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号，防、排烟风机启动和停止信号及电动防火阀启闭的动作信号，均应反馈至消防联动控制器。

8） 防烟、排烟系统手动控制方式：以上设备均可在联动控制器上手动控制其开启/关闭（停止），同时消防控制室手动控制盘可通过专用线路直接手动控制防排烟风机的启动/停止。

9） 送风口、排烟口、排烟窗、排烟阀开启/关闭的动作信号，防排烟风机启停、电动防火阀关闭的动作信号应反馈至消防联动控制器。

10） 排烟风机入口总管上的280度防火阀关闭应直接联动停风机，两种动作信号反馈至消防联动控制器。

8.4.4消防控制室对防火门及卷帘系统的控制和显示应满足下列要求：

1）防火门联动控制触发信号：该门所在防火分区内两只独立火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动报警按钮的报警信号，由火灾报警控制器或联动控制器发出，由联动控制器或防火门监控器联动关闭常开防火门。

2）疏散通道上防火门的开启、关闭及故障状态信号反馈至防火门控制器。

3）疏散通道上的防火卷帘触发信号：防火分区内任两只独立感烟或一只卷帘专设感烟报警联动卷帘降至1.8米，任一只专设感温报警联动卷帘降到底。卷帘两侧设手动控制按钮控制其升降;

防火单元内的行车通道应采用具有停滞功能的特级防火卷帘作为防火单元分隔，火灾发生时，防火卷帘应能由火灾自动报警系统联动下降并停在距地面1.8米的高度，并在防火卷帘两侧设置由值班人员或消防救援人员现场手动控制防火卷帘开闭的装置。

4）非疏散通道上的防火卷帘触发信号：防火分区内任两只独立探测器报警联动卷帘降到底。卷帘两侧设手动控制按钮控制其升降。消防控制室联动控制器可手动控制卷帘降落。

5）防火卷帘下降信号（1.8米及到底）和卷帘控制器连接的火灾探测器报警信号反馈至联动控制器。

7.4.5消防控制室对电梯的联动控制求：

1）控制所有电梯全部回降于首层或电梯转换层，其中消防电梯到首层开门待用，并能在发生火灾时显示电梯所在楼层。

2）在消防控制室显示所有电梯的运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号，轿厢内有与消防控制室直接通话的专用电话。

7.4.6消防控制室对消防应急广播、火灾警报的联动控制：

1）集中报警系统和控制中心报警系统应设消防应急广播。由消防联动控制器发出联动控制信号。火灾确认后同时向全楼广播。

2）采用火灾应急广播与公共广播共用系统应满足强制转换等要求。

3）消防应急广播单次播放时间20s，与火灾声警报器分时交替工作。

4）消防控制室能手动及按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启停应急广播，并能监听消防应急广播。同时能自动对传声器应急广播录音。消防控制室能显示消防应急广播的广播分区工作状态。

7.4.7 消防控制室对火灾应急照明和疏散指示系统联动控制：

1）本项目消防应急照明和疏散指示系统采用集中电源集中控制型系统。系统由应急照明控制器、应急照明集中电源装置和集中电源集中控制型消防应急灯具等组成。系统内设备及灯具均为同一厂家生产制造，系统符合GB17945-2010国标和GB51309国标, 并具备公安部消防产品合格评定中心出具3C强制性认证证书及检验报告。在地下车库、各设备房以及各层大空间场所、疏散走道、楼梯间、出口处均按规范设有应急照明及疏散指示标志。

2）集中控制型应急照明和疏散指示系统由火灾报警控制器或联动控制器启动应急照明控制器实现。

7.4.8 电气火灾监控系统：

1）探测非消防回路漏电电流、过电流等信号，发出声光信号报警，准

确报出故障线路地址，监视故障点的变化。

2）储存各种故障和操作试验信号，信号存储时间不应少于 12 个月。

3）切断非消防回路漏电线路上的电源，并显示其状态。

4）显示系统电源状态。

5）在设置消防控制室的场所，电气火灾监控器的报警信息和故障信息

应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示。但

该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。

7.4.9 消防电源监控系统：

1）消防设备电源监控系统针对各类消防设备供电的交流或直流电源 （包括主电源和备用电源）发生过压、欠压、缺相、过流、中断供电等故障时 发出声光报警信号，通过中文实时显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信息，及被监测电源的电压、电流值，准确显示故障点的 位置。

2） 系统专用于消防设备电源监控系统并独立安装，不能兼用其他功能的消防系统，不与其他消防系统共用设备，以保证本系统的文档安全。

3） 消防设备电源监控系统应将消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压等报警信息传输给消防控制室图形显示装置。

4） 消防电源监控器为现场传感器提供 DC24V 电源，系统通信采用 RS485 总线，通信线 WDZN-RVS-2x1.5mm 和电源线 WDZN-BYJ-2x2.5mm 共 管敷设 JDG0。电源线为星形连接，最大传输距离 500 米

7.4.10 余压监控系统：

1）在防烟楼梯间及前室内设置余压监控系统；

2）前室、封闭避难层（间）与走道之间的压差值应为 25Pa~30Pa， 楼梯间与走道之间的压差应为 40Pa~50Pa;当余压达到超压监控值时，余压探测器发出报警信息，余压控制器打开受控加压风机风管上的电动旁通阀用于泄压；余压达到正常区间值后，余压探测器发出信号，余压控制器关闭旁通阀， 可通过控制风阀执行器的开启角度来保持余压值稳定在规范要求的范围内；

3）余压控制器采用标准导轨式安装在加压风机控制箱附近，采用汉

字液晶实时显示被管理的余压探测器工作状态；

4）余压控制器通过通信接口以总线的方式串联接入消防控制室的余压监控器主机，该监控系统运行信息、故障信息等应在消防控制室图形显示装置上显示；

5）余压探测器采用安全电压 DC24V 供电，由余压控制器集中供给；采用汉字液晶实时显示余压和温度值，超压时发出声光报警信号；

7.4.11 其它联动控制：

1） 联动控制器能自动打开涉及疏散的电动栅栏，并宜联动相关区域安防系统的摄像机监视火灾现场。

7.5 消防主电源、备用电源供给方式，接地及接地电阻要求

7.5.1电气消防系统设有AC电源和蓄电池备用电源，AC电源应采用消防电源，由市电、应急发电机双电源末端切换，备用电源由设备供应商配套UPS/集中设置UPS电源供给。

7.5.2蓄电池备用电源容量应保证火灾自动报警系统在AC电源中断后，工作3h。

7.5.3消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警系统、自动灭火系统、疏散应急照明和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电，应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计。

7.5.4消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等应由两路电源供电，并在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

7.5.5采用共用接地装置时，接地装置的接地电阻值不应大于1Ω。

7.5.6消防控制室设等电位连接网络。电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、浪涌保护器接地端等均应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接。

7.5.7专用接地干线采用铜芯绝缘导线，线芯截面面积按25mm2，穿硬质阻燃塑料管埋设至接地体。由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积按6mm2。

7.6 其它防火措施

7.6.1本建筑设总等电位联接和带有浴盆的卫生间设局部等电位联结

7.6.2 垂直敷设在电缆竖井内的电缆每层和水平敷设在电缆桥架上的电缆 在建筑防火分区处和进出消防设备用房处均采用不低于楼板防火极限的防火 材料封堵，防止火灾时沿电缆蔓延。

7.6.3 建筑供 电变压器采用绝缘干式变压器。变配电室等设气体自动灭火系统。柴油发电机房油箱间的油箱密闭，并设置通向室外的通气管，通气管设置带阻火器的呼吸阀。室内油箱下放置一定厚度细沙或鹅卵石防止油品流散。本项目采用TN－C-S接地系统。低压电气装置做总等电位连接和辅助等电位连接。

八、暖通消防设计说明

8.1 概况和设计依据

8.1.1工程位于韶关市曲江区白土经济开发区食用菌省级现代农业产业园内，总建筑面积 20770.30 m2,由 1 栋戊类工业厂房、 4 栋丙类工业厂房和 1 栋设备房组成，其中：培育室1层，建筑面积 11994.70 m2；包装车间 1 层，建筑面积 900.00 m2；维修车间 1 层，建筑面积 1046.16 m2；原料车间 1 层，建筑面积 5750.00 m2；破袋车间 1层，建筑面积 525.00 m2；设备房 1层，建筑面积 554.44 m2。

8.1.2与本专业有关的建设方要求（设计导则及各次会议纪要）。

8.1.3设计选用的规范及标准

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《建筑设计防火规范》 GB50016－2014(2018版)

《建筑防烟排烟系统技术标准》  GB51251-2017

《建筑防火通用规范》 GB55037-2022

《消防设施通用规范》 GB55036-2022

《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

8.1.4其他专业提供的本工程设计资料。

8.2 总体要求：

8.2.1、本项目各种消防产品（消防用风机、防火阀等），应有产品合格证书、质量保证书以及当地消防部门检验合格证书等。

8.2.2、排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1．2倍。

8.2.3、本项目无防烟楼梯间、（合用）前室:

1） 本工程各栋均为单层、多层厂房建筑。

2） 本工程各栋封闭楼梯间均采用自然通风，在最高部位设置面积不小于1．0m2的可开启外窗，当建筑高度大于10m时，在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2．0m2的可开启外窗，且布置间隔不大于3层。

8.3 排烟设计：

8.3.1 面积超过100m2且经常有人停留的地上房间及面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的无窗房间，设置排烟设施。本工程建筑面积50~100 m2的首层配套用房均靠外墙有可开启外窗。建筑面积大于100 m2的首层配套用房优先采用自然排烟方式，不满足自然排烟条件设置机械排烟系统。

8.3.2 当采用自然排烟方式时，防烟分区内自然排烟窗的面积、数量、位置应经计算确定，且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗之间的水平距离不大于30m。自然排烟窗设置在排烟区域的顶部或外墙，并应符合《建筑防烟排烟系统技术标准》第4．3．3条的规定。自然排烟窗设置手动开启装置，设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗，设置距地面高度1．3m～1．5m的手动开启装置。储烟仓的厚度不应小于空间净高的20％，且不应小于500mm；同时储烟仓底部距地面的高度大于安全疏散所需的最小清晰高度，最小清晰高度按《建筑防烟排烟系统技术标准》第4．6．9条的规定计算确定。建筑空间净高小于或等于6m的场所，设置有效面积不小于该房间建筑面积2％的自然排烟窗。本项目采用自然排烟系统的房间均满足规范要求，排烟窗设置要求详见平面标注。

8.3.3 不能满足自然排烟的房间采用机械排烟,排烟量按满足规范要求设置，单个防烟分区的排烟量不小于15000CMH。排烟系统的设计风量不小于该系统计算风量的1.2倍。排烟风机设置在专用机房内。

8.4、消防防排烟系统控制

8.4.1 当某处发生火灾时，该处手动报警、（烟）温感器向消防控制中心输出报警信号，由该中心切断除排烟风机、消防补风机以外的所有空调通风电源,中心自动或手动开启相应的排烟口、送风口或加压送风口，并联动排烟风机、送风机。排烟风机入口管道上装有熔点为280℃的防火阀，并与排烟风机连锁。

a. 加压送风机的启动应符合下列规定：

a).现场手动启动；

b).通过火灾自动报警系统自动启动；

c).消防控制室手动启动；

d).系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机自动启动。

b. 当防火分区内火灾确认后，在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机，并应符合下列规定：

a).开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机；

b).开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口，同时开启加压送风机。

c.  排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：

a).现场手动启动；

b).火灾自动报警系统自动启动；

c).消防控制室手动启动；

d).系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机、补风机自动启动；

e).排烟防火阀在280℃时应自行关闭，并连锁关闭排烟风机和补风机。

d. 火灾时，切断空调、通风系统的电源，停止运行。

e. 火灾时，非着火的防烟分区的风机停止运行。

9.4.2 排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号，均应反馈到消防联动控制器。

9.5 其它防火设置

a.排烟风机进风管段设排烟防火阀（动作温度280℃），当排烟温度达到280℃时，阀门关闭，并停止风机运行。

b.防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。

c. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2．0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施且耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。

d. 未设于管井内的消防送风管应采用耐火极限不小于1小时防火风管。

e. 柜式空调机及所有通风机进出风管的柔性软接头均采用不燃材料制作。

f. 消防加压送风机、补风机、排烟风机应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30分钟。

g. 穿过防火墙和变形缝的风管两侧各2.00m范围内应采用不燃烧材料及其粘结剂。

h. 竖向设于管道井、水平设于吊顶内的排烟管耐火极限不低于0．50h；直接设置在室内的排烟管耐火极限不小于1．00h。

i. 设于走道吊顶内及穿越防火分区的排烟管耐火极限不小于1．00h；设于设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限不低于0．50h。

j. 补风管的耐火极限不低于0．50h，跨越防火分区时，管道的耐火极限不小于1．50h。

k. 通风、空调系统风管在下列部位应设置动作温度为70℃的防火阀 (含图中未标出的）：

a）.穿越防火分区处。

b）.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。

c）.穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。

i.排烟管道下列部位应设置动作温度为280℃的排烟防火阀(含图中未标出的）

a）.垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

b）.一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上。

c）.排烟风机入口处。

d）.穿越防火分区处。