## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次
标段名称： |  | 韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次
1.1.1 | 建设路
1.1.2 | 风采路
1.1.3 | 解放路南侧
1.1.4 | 解放路北侧
1.1.5 | 东堤横路
1.1.6 | 中山路
1.1.7 | 帽峰路
1.1.8 | 沙湖路
1.1.9 | 陵西路
1.1.10 | 执信路
1.1.11 | 环园路
1.1.12 | 工业西路（北侧）
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费 |  | 1115198.08
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 4574896.86
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 841746.07
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费
3.7 | 其中：工程优质费
3.8 | 其中：消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 1 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次
建设路
整个项目
土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方（弃置） |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.机械挖土方需人工辅助开挖 4.运距:15km | m3 | 736.49
2 | 粤040101007001 | 挡土板 |  | 1.材质:50mm厚水平挡土板（双面） | m2 | 2193.1
3 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:夯填度不小于0.9 2.填方材料品种:1:1粗砂碎石换填300厚 3.填方粒径要求:换填碎石最大粒径≤50mm | m3 | 263.85
4 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:压实度不小于95% 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 297.29
5 | 040305001001 | 垫层 |  | 1.密实度要求:压实度90% 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 131.93
6 | 040803004001 | 管道包封 |  | 1.名称:混凝土包管 2.规格:按图纸设计要求 3.混凝土强度等级:C20素砼 | m | 19.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 2 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 040302014001 | 钢支撑 |  | 1.部位:挡土板型钢支柱 2.钢材品种、规格:Q345B、HW125X125X6.9X9 | t | 59.46
8 | 040302014002 | 钢支撑 |  | 1.部位:挡土板内支撑 2.钢材品种、规格:采用整体式可伸缩支撑杆,撑杆外套管不小于φ63*4的钢管,调节螺杆采用实心圆钢制作,直径不小于48mm | t | 3.408
9 | 040302010001 | 打拔钢板桩 |  | 1.钢材品种、规格:[25c槽钢 2.地层情况:按设计图纸综合考虑 3.桩长:6m | t | 18.62
10 | 040302014003 | 钢支撑 |  | 1.部位:钢板桩钢支撑安装及制作费 2.钢材品种、规格:钢板桩支撑安、拆 宽度4m内 | m | 11
11 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.构件类型:混凝土包管模板 | m2 | 108.88
管网工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 3 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 040501004001 | 铸铁管 |  | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN300 K9级 PN10 2.接口方式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 4.管道内壁涂水泥砂浆防腐,外壁防腐先在整条管材外表面作喷锌防腐处理,其中喷锌量大于130克/平方米;然后作喷锌防腐处理的基础上,于管材外表面再喷防腐漆,防腐漆采用环氧玻璃鳞片两遍,其中标准防腐漆厚度大于70um。并符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) | m | 677
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 4 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 040501003001 | 钢管 |  | 1.名称：给水支管 2.材质及规格: 钢管 D219*8 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求。防腐应严格按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》(SY/T0447-2014)、《钢质管 | m | 72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 5 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T 0457-2000)标准执行 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 6 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 040501003002 | 钢管 |  | 1.名称：湿井连接管 2.材质及规格: 钢管 D89×4 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 7 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 040501003003 | 钢管 |  | 1.名称：给水管道 2.材质及规格: 钢管 D108×6 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 8 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 040501003004 | 钢管 |  | 1.名称：溢流管 2.材质及规格:钢管 D159*4.5 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 5
17 | 030813005001 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 150以内 | 口 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 9 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030813005002 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 250以内 | 口 | 13
19 | 040501021001 | 警示(示踪)带铺设 |  | 1.名称:管道警示带 | m | 771
管道附属构筑物
20 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形排气井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：1.85m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第52页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 10 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 040504001002 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式闸阀井Φ1400 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：2.115m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 11 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 040504001003 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式闸阀井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：1.69m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 12 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 040504001004 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌排泥阀井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：2.95m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 13 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 040504001005 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌排泥湿井Φ800 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：3.16m 7.详见07MS101-2图集第58页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 14 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 040504001006 | 砌筑井 |  | 1.类型：流量计井（1.7m*1.6m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸GY-DY-05与JG-DY-03 9.井深：2.19m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
26 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.构件类型:井垫层模板 | m2 | 11.36
27 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.构件类型:井基础模板 | m2 | 15.83
28 | 010505007001 | 井顶(盖)板模板 |  | 1.构件类型:井室盖板模板 | m3 | 3.3
29 | 010505007002 | 池壁(隔墙)模板 |  | 1.构件类型:井墙身模板 | m2 | 35.42
管道阀门、管件
30 | 040502005001 | 阀门 |  | 1.种类:排气阀 2.材质及规格:DN80、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 15 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 040502005002 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN300、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
32 | 040502005003 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN200、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 9
33 | 040502005004 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN150、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
34 | 080802010001 | 流量计 |  | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN300 3.类型:焊接接口 | 台 | 1
35 | 040502007001 | 盲堵板 |  | 1.材质及规格:盲堵 D219*8 2.连接形式:焊接接口 | 个 | 5
36 | 040502001001 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 45°弯头 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 16 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 040502001002 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 11.25°弯头 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 3
38 | 040502001003 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 22.5°弯头 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
39 | 040502002001 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 90°弯头 D89*4 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
40 | 040502002002 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 90°弯头 D219*8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 4
41 | 040502002003 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 45°弯头 D219*8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 6
42 | 040502002004 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 60°弯头 D219*8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 17 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 040502001004 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN300×DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 10
44 | 040502001005 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN300×DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
45 | 040502001006 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN600×DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
46 | 040502001007 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN300×DN80 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
47 | 040503002001 | 现浇混凝土支墩 |  | 1.类型：素混凝土支墩 2.垫层材质、厚度:按设计图纸要求 3.混凝土强度等级:C35 抗渗等级S6 | m3 | 26.98
48 | 040503002002 | 现浇混凝土支墩 |  | 1.类型：钢筋混凝土支墩 2.垫层材质、厚度:按设计图纸要求 3.混凝土强度等级:C35 抗渗等级S6 | m3 | 0.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 18 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 040501014001 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN300*300 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 1
50 | 040501014002 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN200*200 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 2
51 | 040501014003 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN200*100 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 2
52 | 040501014004 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN600*300 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 1
53 | 040502006001 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 10
54 | 040502006002 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 19 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 040305004001 | 砖砌体 |  | 1.名称:120*200四周挡水 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5砌MU15蒸压灰砂砖 | m3 | 30.82
56 | 010505002003 | 基础模板 |  | 1.构件类型:管道支墩模板 | m2 | 237.19
“白改黑”道路破除及修复（二）
57 | 080307002001 | 施工缝 |  | 1.类别:沥青路面机械切缝 2.厚度：13cm | m | 1479.4
58 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.材质:沥青混凝土面层 2.厚度:13cm  3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 2555
59 | 040103005001 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青混凝土面层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 332.15
60 | 041001003001 | 拆除基层 |  | 1.材质:沥青稳定基层 2.厚度:37.5cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 2555
61 | 040103005002 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青稳定基层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 958.13
62 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1.材质:混凝土类（水泥路） 2.厚度:32.5cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 2555
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 20 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 040103005003 | 废料弃置 |  | 1.类别:混凝土类（水泥路）废料弃置 2.运距：15km | m3 | 830.38
64 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:改性沥青混凝土 AC-13C 3.厚度:4cm | m2 | 2555
65 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 3.厚度:9cm | m2 | 2555
66 | 040203003001 | 透层 |  | 1.材料品种:乳化沥青(PC-3) 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 | m2 | 5110
67 | 040201021001 | 土工合成材料 |  | 1.材料品种、规格:玻纤格栅 2.搭接方式:按设计图纸要求 | m2 | 2555
68 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.路面混凝土强度等级:C40 抗弯折5.0MPa砼 2.厚度:32.5cm 3.路面养生方式：水养生 | m2 | 2555
69 | 040901007001 | 植筋 |  | 1.材料种类:混凝土路面施工缝滑动传力杆套筒，长50cm、每200m设置三根 2.钢筋规格:φ30 | 根 | 22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 21 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 040901001001 | 构件钢筋 |  | 1.材料种类:道路拉杆钢筋 2.钢筋规格:φ14，长70cm、间距70cm | t | 1.766
71 | 040901007002 | 植筋 |  | 1.材料种类:钢筋植筋增加费 2.材料规格:φ14，长70cm、间距70cm | 根 | 2086
72 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:5.5% 2.石料规格:按图纸 3.水泥稳定碎石层厚度:37.5cm 4.混合料运距:9km 5.压实度≥98% | m2 | 2555
人行道路面破除及修复
73 | 041001002001 | 拆除人行道 |  | 1.材质:透水砖及机制砂调平层 2.厚度:9cm | m2 | 81
74 | 040103005004 | 废料弃置 |  | 1.类别:透水砖及机制砂调平层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 7.29
75 | 041001003002 | 拆除基层 |  | 1.材质:C20透水混凝土基层 2.厚度:10cm厚 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 81
76 | 040103005005 | 废料弃置 |  | 1.类别:C20透水混凝土基层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 8.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 22 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
77 | 041001003003 | 拆除基层 |  | 1.材质:级配碎石 2.厚度:10cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 81
78 | 040103005006 | 废料弃置 |  | 1.类别:级配碎石废料弃置 2.运距：15km | m3 | 8.1
79 | 040204001001 | 人行道块料铺设 |  | 1.块料品种、规格:6cm厚透水砖 2.找平层:材料品种、厚度:3cm厚机制砂调平层 | m2 | 81
80 | 040305001002 | 垫层 |  | 1.材料品种、厚度:10cm厚C20透水混凝土基层 | m3 | 81
81 | 040202010001 | 碎石 |  | 1.材料品种、厚度:10cm厚级配碎石 | m2 | 81
风采路
整个项目
土石方工程
82 | 040101002001 | 挖沟槽土方（弃置） |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.机械挖土方需人工辅助开挖 4.运距:15km | m3 | 1020.31
83 | 粤040101007001 | 挡土板 |  | 1.材质:50mm厚水平挡土板（双面） | m2 | 1778.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 23 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:夯填度不小于0.9 2.填方材料品种:1:1粗砂碎石换填300厚 3.填方粒径要求:换填碎石最大粒径≤50mm | m3 | 235.55
85 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:压实度不小于95% 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 600.75
86 | 040305001001 | 垫层 |  | 1.密实度要求:压实度90% 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 117.77
87 | 040803004001 | 管道包封 |  | 1.名称:混凝土包管 2.规格:按图纸设计要求 3.混凝土强度等级:C20素砼 | m | 40.07
88 | 040302014001 | 钢支撑 |  | 1.部位:挡土板型钢支柱 2.钢材品种、规格:Q345B、HW125X125X6.9X9 | t | 48.53
89 | 040302014002 | 钢支撑 |  | 1.部位:挡土板内支撑 2.钢材品种、规格:采用整体式可伸缩支撑杆,撑杆外套管不小于φ63*4的钢管,调节螺杆采用实心圆钢制作,直径不小于48mm | t | 2.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 24 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
90 | 040302010001 | 打拔钢板桩 |  | 1.钢材品种、规格:[25c槽钢 2.地层情况:按设计图纸综合考虑 3.桩长:6m | t | 54.16
91 | 040302014003 | 钢支撑 |  | 1.部位:钢板桩钢支撑安装及制作费 2.钢材品种、规格:钢板桩支撑安、拆 宽度4m内 | m | 32
92 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.构件类型:混凝土包管模板 | m2 | 211.48
管网工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 25 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
93 | 040501004001 | 铸铁管 |  | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN300 K9级 PN10 2.接口方式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 4.管道内壁涂水泥砂浆防腐,外壁防腐先在整条管材外表面作喷锌防腐处理,其中喷锌量大于130克/平方米;然后作喷锌防腐处理的基础上,于管材外表面再喷防腐漆,防腐漆采用环氧玻璃鳞片两遍,其中标准防腐漆厚度大于70um。并符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) | m | 207
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 26 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
94 | 040501004002 | 铸铁管 |  | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN400 K9级 PN10 2.接口方式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 4.管道内壁涂水泥砂浆防腐,外壁防腐先在整条管材外表面作喷锌防腐处理,其中喷锌量大于130克/平方米;然后作喷锌防腐处理的基础上,于管材外表面再喷防腐漆,防腐漆采用环氧玻璃鳞片两遍,其中标准防腐漆厚度大于70um。并符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) | m | 282
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 27 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
95 | 040501003001 | 钢管 |  | 1.名称：给水管道 2.材质及规格: 钢管 D108×6 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 28 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
96 | 040501003002 | 钢管 |  | 1.名称：给水管道 2.材质及规格: 钢管 D219*8 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求。防腐应严格按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》(SY/T0447-2014)、《钢质管 | m | 154
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 29 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T 0457-2000)标准执行 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 30 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 040501003003 | 钢管 |  | 1.名称：给水管道 2.材质及规格:钢管 D325×8 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 50
98 | 030813005001 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 150以内 | 口 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 31 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
99 | 030813005002 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 250以内 | 口 | 27
100 | 030813005003 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 350以内 | 口 | 9
101 | 040501021001 | 警示(示踪)带铺设 |  | 1.名称:管道警示带 | m | 698
管道附属构筑物
102 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式闸阀井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：1.76m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 32 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
103 | 040504001002 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式闸阀井Φ1400 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：1.47m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 33 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
104 | 040504001003 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式闸阀井Φ2000 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：3m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 34 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 040504001004 | 砌筑井 |  | 1.类型：流量计井（1.7m*1.6m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸GY-DY-05与JG-DY-03 9.井深：1.75m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 35 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
106 | 040504001005 | 砌筑井 |  | 1.类型：流量计井（1.8m*1.8m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸GY-DY-05与JG-DY-03 9.井深：2.33m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 36 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
107 | 040504001006 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形排气井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：1.47m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第52页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 37 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
108 | 040504001007 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌排泥阀井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：2.32m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 38 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
109 | 040504001008 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌排泥湿井Φ800 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：2.51m 7.详见07MS101-2图集第58页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
110 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.构件类型:井垫层模板 | m2 | 17.99
111 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.构件类型:井基础模板 | m2 | 22.88
112 | 010505007001 | 井顶(盖)板模板 |  | 1.构件类型:井室盖板模板 | m3 | 4.4
113 | 010505007002 | 池壁(隔墙)模板 |  | 1.构件类型:井墙身模板 | m2 | 70.85
管道阀门、管件
114 | 040502005001 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN100、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 39 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
115 | 040502005002 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN200、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 11
116 | 040502005003 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN300、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 6
117 | 040502005004 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN400、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
118 | 040502005005 | 阀门 |  | 1.种类:排气阀 2.材质及规格:DN80、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
119 | 040502005006 | 阀门 |  | 1.种类:排泥阀 2.材质及规格:DN150、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
120 | 080802010001 | 流量计 |  | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN300 3.类型:焊接接口 | 台 | 1
121 | 080802010002 | 流量计 |  | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN400 3.类型:焊接接口 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 40 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
122 | 040502007001 | 盲堵板 |  | 1.材质及规格:盲堵 D219*8 2.连接形式:焊接接口 | 个 | 1
123 | 040502001001 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 22.5°弯头 DN400 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
124 | 040502001002 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 45°弯头 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 3
125 | 040502001003 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 45°弯头 DN400 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 8
126 | 040502002001 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 11.25°弯头 DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
127 | 040502002002 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 22.5°弯头 D219×8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 41 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
128 | 040502002003 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 45°弯头 D219*8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 6
129 | 040502002004 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 45°弯头 D325×8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 3
130 | 040502002005 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 90°弯头 D219*8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 6
131 | 040502002006 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 90°弯头 D325×8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 5
132 | 040502002007 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 法兰排泥三通 D108×6 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
133 | 040502002008 | 钢管管件 |  | 1.种类:焊接异径管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN200*DN100 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 42 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
134 | 040502002009 | 钢管管件 |  | 1.种类:焊接异径管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN300*DN100 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
135 | 040502002010 | 钢管管件 |  | 1.种类:焊接异径管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN300*DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 5
136 | 040502001004 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN400×DN100 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
137 | 040502001005 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN400×DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 7
138 | 040502001006 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN300×DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 4
139 | 040502001007 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN400×DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 43 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
140 | 040502001008 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN300×DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
141 | 040502001009 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN300×DN50 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
142 | 040502001010 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:双承异径管 2.材质及规格:双承异径管 DN400×DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
143 | 040503002001 | 现浇混凝土支墩 |  | 1.类型：素混凝土支墩 2.垫层材质、厚度:按设计图纸要求 3.混凝土强度等级:C35 抗渗等级S6 | m3 | 25.24
144 | 040503002002 | 现浇混凝土支墩 |  | 1.类型：钢筋混凝土支墩 2.垫层材质、厚度:按设计图纸要求 3.混凝土强度等级:C35 抗渗等级S6 | m3 | 2.1
145 | 040501014001 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN300*300 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 44 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
146 | 040501014002 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN200*100 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 16
147 | 040501014003 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN100*100 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 1
148 | 040502006001 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN100 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
149 | 040502006002 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 11
150 | 040502006003 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 5
151 | 040305004001 | 砖砌体 |  | 1.名称:120*200四周挡水 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5砌MU15蒸压灰砂砖 | m3 | 23.18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 45 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
152 | 010505002003 | 管道支墩模板 |  | 1.构件类型:管道支墩模板 | m2 | 138.71
“白改黑”道路破除及修复（一）
153 | 080307002001 | 施工缝 |  | 1.类别:沥青路面机械切缝 2.厚度：12cm | m | 1141.4
154 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.材质:沥青混凝土面层 2.厚度:12cm  3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 1992
155 | 040103005001 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青混凝土面层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 239.04
156 | 041001003001 | 拆除基层 |  | 1.材质:沥青稳定基层 2.厚度:17.5cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 1992
157 | 040103005002 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青稳定基层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 348.6
158 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1.材质:混凝土类（水泥路） 2.厚度:25cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 1992
159 | 040103005003 | 废料弃置 |  | 1.类别:混凝土类（水泥路）废料弃置 2.运距：15km | m3 | 498
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 46 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
160 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:改性沥青混凝土 AC-13C 3.厚度:4cm | m2 | 1992
161 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 3.厚度:8cm | m2 | 1992
162 | 040203003001 | 透层 |  | 1.材料品种:乳化沥青(PC-3) 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 | m2 | 3984
163 | 040201021001 | 土工合成材料 |  | 1.材料品种、规格:玻纤格栅 2.搭接方式:按设计图纸要求 | m2 | 1992
164 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.路面混凝土强度等级:C35 抗弯折4.5MPa砼 2.厚度:25cm 3.路面养生方式：水养生 | m2 | 1992
165 | 040901007001 | 植筋 |  | 1.材料种类:混凝土路面施工缝滑动传力杆套筒，长50cm、每200m设置三根 2.钢筋规格:φ30 | 根 | 17
166 | 040901001001 | 构件钢筋 |  | 1.材料种类:道路拉杆钢筋 2.钢筋规格:φ14，长70cm、间距70cm | t | 1.377
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 47 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
167 | 040901007002 | 植筋 |  | 1.材料种类:钢筋植筋增加费 2.材料规格:φ14，长70cm、间距70cm | 根 | 1626
168 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:5.5% 2.石料规格:按图纸 3.水泥稳定碎石层厚度:17.5cm 4.混合料运距:9km 5.压实度≥98% | m2 | 1992
人行道路面破除及修复
169 | 041001002001 | 拆除人行道 |  | 1.材质:透水砖及机制砂调平层 2.厚度:9cm | m2 | 278
170 | 040103005004 | 废料弃置 |  | 1.类别:透水砖及机制砂调平层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 25.02
171 | 041001003002 | 拆除基层 |  | 1.材质:C20透水混凝土基层 2.厚度:10cm厚 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 278
172 | 040103005005 | 废料弃置 |  | 1.类别:C20透水混凝土基层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 27.8
173 | 041001003003 | 拆除基层 |  | 1.材质:级配碎石 2.厚度:10cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 278
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 48 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
174 | 040103005006 | 废料弃置 |  | 1.类别:级配碎石废料弃置 2.运距：15km | m3 | 27.8
175 | 040204001001 | 人行道块料铺设 |  | 1.块料品种、规格:6cm厚透水砖 2.找平层:材料品种、厚度:3cm厚机制砂调平层 | m2 | 278
176 | 040305001002 | 垫层 |  | 1.材料品种、厚度:10cm厚C20透水混凝土基层 | m3 | 278
177 | 040202010001 | 碎石 |  | 1.材料品种、厚度:10cm厚级配碎石 | m2 | 278
解放路南侧
整个项目
土石方工程
178 | 040101002001 | 挖沟槽土方（弃置） |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.机械挖土方需人工辅助开挖 4.运距:15km | m3 | 1489.1
179 | 粤040101007001 | 挡土板 |  | 1.材质:50mm厚水平挡土板（双面） | m2 | 3962.71
180 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:夯填度不小于0.9 2.填方材料品种:1:1粗砂碎石换填300厚 3.填方粒径要求:换填碎石最大粒径≤50mm | m3 | 300.87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 49 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
181 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:压实度不小于95% 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 872.82
182 | 040305001001 | 垫层 |  | 1.密实度要求:压实度90% 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 240.8
183 | 040302014001 | 钢支撑 |  | 1.部位:挡土板型钢支柱 2.钢材品种、规格:Q345B、HW125X125X6.9X9 | t | 107.86
184 | 040302014002 | 钢支撑 |  | 1.部位:挡土板内支撑 2.钢材品种、规格:采用整体式可伸缩支撑杆,撑杆外套管不小于φ63*4的钢管,调节螺杆采用实心圆钢制作,直径不小于48mm | t | 5.81
185 | 040302010001 | 打拔钢板桩 |  | 1.钢材品种、规格:[25c槽钢 2.地层情况:按设计图纸综合考虑 3.桩长:6m | t | 104.93
186 | 040302010002 | 打拔钢板桩 |  | 1.钢材品种、规格:[32c槽钢 2.地层情况:按设计图纸综合考虑 3.桩长:6m | t | 27.72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 50 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
187 | 040803004001 | 管道包封 |  | 1.名称:混凝土包管 2.规格:按图纸设计要求 3.混凝土强度等级:C20素砼 | m | 240.8
188 | 040302014003 | 钢支撑 |  | 1.部位:钢板桩钢支撑安装及制作费 2.钢材品种、规格:钢板桩支撑安、拆 宽度4m内 | m | 78
189 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.构件类型:混凝土包管模板 | m2 | 96.84
管网工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 51 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
190 | 040501004001 | 铸铁管 |  | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN300 K9级 PN10 2.接口方式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 4.管道内壁涂水泥砂浆防腐,外壁防腐先在整条管材外表面作喷锌防腐处理,其中喷锌量大于130克/平方米;然后作喷锌防腐处理的基础上,于管材外表面再喷防腐漆,防腐漆采用环氧玻璃鳞片两遍,其中标准防腐漆厚度大于70um。并符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) | m | 829
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 52 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
191 | 040501004002 | 铸铁管 |  | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN200 K9级 PN10 2.接口方式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 4.管道内壁涂水泥砂浆防腐,外壁防腐先在整条管材外表面作喷锌防腐处理,其中喷锌量大于130克/平方米;然后作喷锌防腐处理的基础上,于管材外表面再喷防腐漆,防腐漆采用环氧玻璃鳞片两遍,其中标准防腐漆厚度大于70um。并符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) | m | 359
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 53 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
192 | 040501003001 | 钢管 |  | 1.名称：湿井连接管 2.材质及规格: 钢管 D89×4 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 54 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
193 | 040501003002 | 钢管 |  | 1.名称：给水支管 2.材质及规格: 钢管 D219*8 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求。防腐应严格按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》(SY/T0447-2014)、《钢质管 | m | 212
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 55 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T 0457-2000)标准执行 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 56 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
194 | 040501003003 | 钢管 |  | 1.名称：给水支管 2.材质及规格:钢管 D159*8 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 23
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 57 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
195 | 040501003004 | 钢管 |  | 1.名称：给水管道 2.材质及规格:钢管 D325×8 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 15
196 | 030813005001 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 150以内 | 口 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 58 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
197 | 030813005002 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 250以内 | 口 | 36
198 | 030813005003 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 350以内 | 口 | 4
199 | 040501021001 | 警示(示踪)带铺设 |  | 1.名称:管道警示带 | m | 1454
管道附属构筑物
200 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形排气井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：2.08m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第52页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 59 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
201 | 040504001002 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式闸阀井Φ1400 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：1.95m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 60 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
202 | 040504001003 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式闸阀井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：1.99m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页 | 座 | 29
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 61 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
203 | 040504001004 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌排泥阀井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：3.89m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 62 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
204 | 040504001005 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌排泥湿井Φ800 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：2.93m 7.详见07MS101-2图集第58页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 63 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
205 | 040504001006 | 流量计井 |  | 1.类型：流量计井（1.7m*1.6m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸GY-DY-05与JG-DY-03 9.井深：1.99m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 64 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
206 | 040504001007 | 流量计井 |  | 1.类型：流量计井（1.7m*1.6m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸GY-DY-05与JG-DY-03 9.井深：2.28m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 65 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
207 | 040504001008 | 流量计井 |  | 1.类型：流量计井（1.6m*1.3m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸GY-DY-05与JG-DY-03 9.井深：2.45m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 66 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
208 | 040504001009 | 流量计井 |  | 1.类型：流量计井（1.6m*1.3m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸GY-DY-05与JG-DY-03 9.井深：2.51m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
209 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.构件类型:井垫层模板 | m2 | 31.06
210 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.构件类型:井基础模板 | m2 | 40.09
211 | 010505007001 | 井顶(盖)板模板 |  | 1.构件类型:井室盖板模板 | m3 | 8.36
212 | 010505007002 | 池壁(隔墙)模板 |  | 1.构件类型:井墙身模板 | m2 | 141.7
管道阀门、管件
213 | 040502005001 | 阀门 |  | 1.种类:排气阀 2.材质及规格:DN200、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 67 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
214 | 040502005002 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN300、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
215 | 040502005003 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN200、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 27
216 | 040502005004 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN150、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
217 | 080802010001 | 流量计 |  | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN200 3.类型:焊接接口 | 台 | 2
218 | 080802010002 | 流量计 |  | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN300 3.类型:焊接接口 | 台 | 2
219 | 040502007001 | 盲堵板 |  | 1.材质及规格:盲堵 D219*8 2.连接形式:焊接接口 | 个 | 3
220 | 040502005005 | 阀门 |  | 1.种类:排泥阀 2.材质及规格:DN80、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 68 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
221 | 040502001001 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 45°弯头 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 6
222 | 040502001002 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 11.25°弯头 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 10
223 | 040502001003 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 22.5°弯头 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
224 | 040502001004 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 11.25°弯头 DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 5
225 | 040502001005 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 22.5°弯头 DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 5
226 | 040502001006 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 45°弯头 DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 69 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
227 | 040502002001 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 45°弯头 D325×8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
228 | 040502002002 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 90°弯头 D219*8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 8
229 | 040502002003 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 90°弯头 D159*8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
230 | 040502002004 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 90°弯头 D89*4 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
231 | 040502002005 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 45°弯头 D219*8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
232 | 040502002006 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 22.5°弯头 D219×8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 70 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
233 | 040502001007 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN300×DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 4
234 | 040502001008 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN300×DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 19
235 | 040502001009 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN1000×DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
236 | 040502001010 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN300×DN80 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
237 | 040502001011 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN200×DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 6
238 | 040502001012 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN200×DN150 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 71 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
239 | 040503002001 | 现浇混凝土支墩 |  | 1.类型：素混凝土支墩 2.垫层材质、厚度:按设计图纸要求 3.混凝土强度等级:C35 抗渗等级S6 | m3 | 64.13
240 | 040503002002 | 现浇混凝土支墩 |  | 1.类型：钢筋混凝土支墩 2.垫层材质、厚度:按设计图纸要求 3.混凝土强度等级:C35 抗渗等级S6 | m3 | 0.96
241 | 040501014001 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN300*300 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 3
242 | 040501014002 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN1000*300 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 1
243 | 040501014003 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN600*300 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 72 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
244 | 040501014004 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN300*150 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 2
245 | 040501014005 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN300*200 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 3
246 | 040501014006 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN200*200 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 11
247 | 040501014007 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN200*150 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 2
248 | 040501014008 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN300*100 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 13
249 | 040502006001 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN80 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 73 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
250 | 040502006002 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN150 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
251 | 040502006003 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 30
252 | 040502006004 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 5
253 | 040305004001 | 砖砌体 |  | 1.名称:120*200四周挡水 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5砌MU15蒸压灰砂砖 | m3 | 46.79
254 | 010505002003 | 管道支墩模板 |  | 1.构件类型:管道支墩模板 | m2 | 301.55
“白改黑”道路破除及修复（二）
255 | 080307002001 | 施工缝 |  | 1.类别:沥青路面机械切缝 2.厚度：13cm | m | 2870.95
256 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.材质:沥青混凝土面层 2.厚度:13cm  3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 4964.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 74 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
257 | 040103005001 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青混凝土面层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 645.35
258 | 041001003001 | 拆除基层 |  | 1.材质:沥青稳定基层 2.厚度:37.5cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 4964.25
259 | 040103005002 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青稳定基层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 1861.59
260 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1.材质:混凝土类（水泥路） 2.厚度:32.5cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 4964.25
261 | 040103005003 | 废料弃置 |  | 1.类别:混凝土类（水泥路）废料弃置 2.运距：15km | m3 | 1613.38
262 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:改性沥青混凝土 AC-13C 3.厚度:4cm | m2 | 4964.25
263 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 3.厚度:9cm | m2 | 4964.25
264 | 040203003001 | 透层 |  | 1.材料品种:乳化沥青(PC-3) 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 | m2 | 9928.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 75 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
265 | 040201021001 | 土工合成材料 |  | 1.材料品种、规格:玻纤格栅 2.搭接方式:按设计图纸要求 | m2 | 4964.25
266 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.路面混凝土强度等级:C40 抗弯折5.0MPa砼 2.厚度:32.5cm 3.路面养生方式：水养生 | m2 | 4964.25
267 | 040901007001 | 植筋 |  | 1.材料种类:混凝土路面施工缝滑动传力杆套筒，长50cm、每200m设置三根 2.钢筋规格:φ30 | 根 | 43
268 | 040901001001 | 构件钢筋 |  | 1.材料种类:道路拉杆钢筋 2.钢筋规格:φ14，长70cm、间距70cm | t | 3.431
269 | 040901007002 | 植筋 |  | 1.材料种类:钢筋植筋增加费 2.材料规格:φ14，长70cm、间距70cm | 根 | 4052
270 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:5.5% 2.石料规格:按图纸 3.水泥稳定碎石层厚度:37.5cm 4.混合料运距:9km 5.压实度≥98% | m2 | 4964.25
人行道路面破除及修复
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 76 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
271 | 041001002001 | 拆除人行道 |  | 1.材质:透水砖及机制砂调平层 2.厚度:9cm | m2 | 14.26
272 | 040103005004 | 废料弃置 |  | 1.类别:透水砖及机制砂调平层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 1.28
273 | 041001003002 | 拆除基层 |  | 1.材质:C20透水混凝土基层 2.厚度:10cm厚 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 14.26
274 | 040103005005 | 废料弃置 |  | 1.类别:C20透水混凝土基层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 1.43
275 | 041001003003 | 拆除基层 |  | 1.材质:级配碎石 2.厚度:10cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 14.26
276 | 040103005006 | 废料弃置 |  | 1.类别:级配碎石废料弃置 2.运距：15km | m3 | 1.43
277 | 040204001001 | 人行道块料铺设 |  | 1.块料品种、规格:6cm厚透水砖 2.找平层:材料品种、厚度:3cm厚机制砂调平层 | m2 | 14.26
278 | 040305001002 | 垫层 |  | 1.材料品种、厚度:10cm厚C20透水混凝土基层 | m3 | 14.26
279 | 040202010001 | 碎石 |  | 1.材料品种、厚度:10cm厚级配碎石 | m2 | 14.26
解放路北侧
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 77 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
土石方工程
280 | 040101002001 | 挖沟槽土方（弃置） |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.机械挖土方需人工辅助开挖 4.运距:15km | m3 | 4808.44
281 | 粤040101007001 | 挡土板 |  | 1.材质:50mm厚水平挡土板（双面） | m2 | 451.11
282 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:夯填度不小于0.9 2.填方材料品种:1:1粗砂碎石换填300厚 3.填方粒径要求:换填碎石最大粒径≤50mm | m3 | 1038.97
283 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:压实度不小于95% 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 2587.71
284 | 040305001001 | 垫层 |  | 1.密实度要求:压实度90% 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 419.14
285 | 040302014001 | 钢支撑 |  | 1.部位:挡土板型钢支柱 2.钢材品种、规格:Q345B、HW125X125X6.9X9 | t | 10.81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 78 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
286 | 040302014002 | 钢支撑 |  | 1.部位:挡土板内支撑 2.钢材品种、规格:采用整体式可伸缩支撑杆,撑杆外套管不小于φ63*4的钢管,调节螺杆采用实心圆钢制作,直径不小于48mm | t | 0.98
287 | 040302010001 | 打拔钢板桩 |  | 1.钢材品种、规格:[25c槽钢 2.地层情况:按设计图纸综合考虑 3.桩长:6m | t | 778.54
288 | 040302010002 | 打拔钢板桩 |  | 1.钢材品种、规格:[32c槽钢 2.地层情况:按设计图纸综合考虑 3.桩长:6m | t | 807.445
289 | 040302010003 | 打拔钢板桩 |  | 1.钢材品种、规格:拉森Ⅲ型 2.地层情况:按设计图纸综合考虑 3.桩长:9m | t | 88.56
290 | 040302014003 | 钢支撑 |  | 1.部位:钢板桩钢支撑安装及制作费 2.钢材品种、规格:钢板桩支撑安、拆 宽度4m内 | m | 944
管网工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 79 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
291 | 040501004001 | 铸铁管 |  | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN1000 K9级 PN10 2.接口方式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 4.管道内壁涂水泥砂浆防腐,外壁防腐先在整条管材外表面作喷锌防腐处理,其中喷锌量大于130克/平方米;然后作喷锌防腐处理的基础上,于管材外表面再喷防腐漆,防腐漆采用环氧玻璃鳞片两遍,其中标准防腐漆厚度大于70um。并符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) | m | 965
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 80 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
292 | 040501003001 | 钢管 |  | 1.名称：湿井连接管 2.材质及规格: 钢管 D426×10 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 81 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
293 | 040501003002 | 钢管 |  | 1.名称：给水支管 2.材质及规格: 钢管 D219*8 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求。防腐应严格按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》(SY/T0447-2014)、《钢质管 | m | 21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 82 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T 0457-2000)标准执行 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 83 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
294 | 040501003003 | 钢管 |  | 1.名称：给水支管 2.材质及规格:钢管 D530*10 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 84 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
295 | 040501003004 | 钢管 |  | 1.名称：给水管道 2.材质及规格:钢管 D325×8 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 19
296 | 030813005001 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 250以内 | 口 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 85 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
297 | 030813005002 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 350以内 | 口 | 4
298 | 030813005003 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 350以外 | 口 | 7
299 | 040501021001 | 警示(示踪)带铺设 |  | 1.名称:管道警示带 | m | 1033
管道附属构筑物
300 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形排气井Φ1600 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：2.73m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第52页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 86 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
301 | 040504001002 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式闸阀井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：2.83m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 87 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
302 | 040504001003 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式蝶阀井Φ1800 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：2.58m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第24页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 88 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
303 | 040504001004 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形卧式蝶阀井Φ4000 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：3.04m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第33页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 89 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
304 | 040504001005 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形卧式蝶阀井Φ2800 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：3.03m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第33页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 90 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
305 | 040504001006 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌排泥阀井Φ1800 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：4.3m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 91 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
306 | 040504001007 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌排泥湿井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：4.3m 7.详见07MS101-2图集第58页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 92 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
307 | 040504001008 | 流量计井 |  | 1.类型：流量计井（1.6m*1.3m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸GY-DY-05与JG-DY-03 9.井深：3.21m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 93 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
308 | 040504001009 | 流量计井 |  | 1.类型：流量计井（1.6m*1.3m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸GY-DY-05与JG-DY-03 9.井深：2.86m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 94 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
309 | 040504001010 | 流量计井 |  | 1.类型：流量计井（2.4m*2.7m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸GY-DY-05与JG-DY-03 9.井深：3.02m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 95 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
310 | 040504001011 | 流量计井 |  | 1.类型：流量计井（2.4m*2.7m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸GY-DY-05与JG-DY-03 9.井深：2.82m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
311 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.构件类型:井垫层模板 | m2 | 16.98
312 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.构件类型:井基础模板 | m2 | 9.48
313 | 010505007001 | 井顶(盖)板模板 |  | 1.构件类型:井室盖板模板 | m3 | 2.2
314 | 010505007002 | 池壁(隔墙)模板 |  | 1.构件类型:井墙身模板 | m2 | 141.7
管道阀门、管件
315 | 040502005001 | 阀门 |  | 1.种类:排气阀 2.材质及规格:DN200、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 96 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
316 | 040502005002 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN200、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
317 | 040502005003 | 阀门 |  | 1.种类:蝶阀 2.材质及规格:DN400、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
318 | 040502005004 | 阀门 |  | 1.种类:蝶阀 2.材质及规格:DN1000、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3
319 | 040502005005 | 阀门 |  | 1.种类:蝶阀 2.材质及规格:DN500、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
320 | 080802010001 | 流量计 |  | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN200 3.类型:焊接接口 | 台 | 1
321 | 080802010002 | 流量计 |  | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN400 3.类型:焊接接口 | 台 | 1
322 | 080802010003 | 流量计 |  | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN1000 3.类型:焊接接口 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 97 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
323 | 040502007001 | 盲堵板 |  | 1.材质及规格:盲堵 D219*8 2.连接形式:焊接接口 | 个 | 1
324 | 040502007002 | 盲堵板 |  | 1.材质及规格:盲堵 D325*8 2.连接形式:焊接接口 | 个 | 5
325 | 040502007003 | 盲堵板 |  | 1.材质及规格:盲堵 D426*10 2.连接形式:焊接接口 | 个 | 3
326 | 040502007004 | 盲堵板 |  | 1.材质及规格:盲堵 D530*10 2.连接形式:焊接接口 | 个 | 1
327 | 040502005006 | 阀门 |  | 1.种类:排泥阀 2.材质及规格:DN400、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
328 | 040502001001 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 45°弯头 DN1000 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 7
329 | 040502001002 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 11.25°弯头 DN1000 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 8
330 | 040502001003 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 22.5°弯头 DN1000 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 98 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
331 | 040502002001 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 90°弯头 D426*10 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
332 | 040502002002 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 60°弯头 D219*8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
333 | 040502002003 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 60°弯头 D426*10 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
334 | 040502001004 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN1000×DN1000 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
335 | 040502001005 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN1000×DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
336 | 040502001006 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN1000×DN400 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 99 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
337 | 040502001007 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN1000×DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
338 | 040503002001 | 现浇混凝土支墩 |  | 1.类型：素混凝土支墩 2.垫层材质、厚度:按设计图纸要求 3.混凝土强度等级:C35 抗渗等级S6 | m3 | 155.37
339 | 040501014001 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN400*400 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 1
340 | 040501014002 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN200*200 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 1
341 | 040501014003 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN1000*1000 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 2
342 | 040502006001 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 100 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
343 | 040502006002 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
344 | 040502006003 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN400 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 3
345 | 040502006004 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN1000 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
346 | 040305004001 | 砖砌体 |  | 1.名称:120*200四周挡水 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5砌MU15蒸压灰砂砖 | m3 | 49.44
347 | 010505002002 | 管道支墩模板 |  | 1.构件类型:管道支墩模板 | m2 | 416.48
“白改黑”道路破除及修复（二）
348 | 080307002001 | 施工缝 |  | 1.类别:沥青路面机械切缝 2.厚度：13cm | m | 1906.7
349 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.材质:沥青混凝土面层 2.厚度:13cm  3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 3992
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 101 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
350 | 040103005001 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青混凝土面层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 518.96
351 | 041001003001 | 拆除基层 |  | 1.材质:沥青稳定基层 2.厚度:37.5cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 3992
352 | 040103005002 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青稳定基层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 1497
353 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1.材质:混凝土类（水泥路） 2.厚度:32.5cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 4.运距：15km | m2 | 3992
354 | 040103005003 | 废料弃置 |  | 1.类别:混凝土类（水泥路）废料弃置 2.运距：15km | m3 | 1297.4
355 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:改性沥青混凝土 AC-13C 3.厚度:4cm | m2 | 3992
356 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 3.厚度:9cm | m2 | 3992
357 | 040203003001 | 透层 |  | 1.材料品种:乳化沥青(PC-3) 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 | m2 | 7984
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 102 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
358 | 040201021001 | 土工合成材料 |  | 1.材料品种、规格:玻纤格栅 2.搭接方式:按设计图纸要求 | m2 | 3992
359 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.路面混凝土强度等级:C40 抗弯折5.0MPa砼 2.厚度:32.5cm 3.路面养生方式：水养生 | m2 | 3992
360 | 040901007001 | 植筋 |  | 1.材料种类:混凝土路面施工缝滑动传力杆套筒，长50cm、每200m设置三根 2.钢筋规格:φ30 | 根 | 34
361 | 040901001001 | 构件钢筋 |  | 1.材料种类:道路拉杆钢筋 2.钢筋规格:φ14，长70cm、间距70cm | t | 2.759
362 | 040901007002 | 植筋 |  | 1.材料种类:钢筋植筋增加费 2.材料规格:φ14，长70cm、间距70cm | 根 | 3259
363 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:5.5% 2.石料规格:按图纸 3.水泥稳定碎石层厚度:37.5cm 4.混合料运距:9km 5.压实度≥98% | m2 | 3992
人行道路面破除及修复
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 103 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
364 | 041001002001 | 拆除人行道 |  | 1.材质:透水砖及机制砂调平层 2.厚度:9cm | m2 | 134.99
365 | 040103005004 | 废料弃置 |  | 1.类别:透水砖及机制砂调平层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 12.15
366 | 041001003002 | 拆除基层 |  | 1.材质:C20透水混凝土基层 2.厚度:10cm厚 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 134.99
367 | 040103005005 | 废料弃置 |  | 1.类别:C20透水混凝土基层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 13.5
368 | 041001003003 | 拆除基层 |  | 1.材质:级配碎石 2.厚度:10cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 134.99
369 | 040103005006 | 废料弃置 |  | 1.类别:级配碎石废料弃置 2.运距：15km | m3 | 13.5
370 | 040204001001 | 人行道块料铺设 |  | 1.块料品种、规格:6cm厚透水砖 2.找平层:材料品种、厚度:3cm厚机制砂调平层 | m2 | 134.99
371 | 040305001002 | 垫层 |  | 1.材料品种、厚度:10cm厚C20透水混凝土基层 | m3 | 134.99
372 | 040202010001 | 碎石 |  | 1.材料品种、厚度:10cm厚级配碎石 | m2 | 134.99
东堤横路
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 104 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
土石方工程
373 | 040101002001 | 挖沟槽土方（弃置） |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.机械挖土方需人工辅助开挖 4.运距:15km | m3 | 218.38
374 | 粤040101007001 | 挡土板 |  | 1.材质:50mm厚水平挡土板（双面） | m2 | 444.89
375 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:夯填度不小于0.9 2.填方材料品种:1:1粗砂碎石换填300厚 3.填方粒径要求:换填碎石最大粒径≤50mm | m3 | 68.13
376 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:压实度不小于95% 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 102.1
377 | 040305001001 | 垫层 |  | 1.密实度要求:压实度90% 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 34.07
378 | 040803004001 | 管道包封 |  | 1.名称:混凝土包管 2.规格:按图纸设计要求 3.混凝土强度等级:C20素砼 | m | 14.32
379 | 040302014001 | 钢支撑 |  | 1.部位:挡土板型钢支柱 2.钢材品种、规格:Q345B、HW125X125X6.9X9 | t | 11.87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 105 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
380 | 040302014002 | 钢支撑 |  | 1.部位:挡土板内支撑 2.钢材品种、规格:采用整体式可伸缩支撑杆,撑杆外套管不小于φ63*4的钢管,调节螺杆采用实心圆钢制作,直径不小于48mm | t | 0.65
381 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.构件类型:混凝土包管模板 | m2 | 81.12
管网工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 106 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
382 | 040501004001 | 铸铁管 |  | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN300 K9级 PN10 2.接口方式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 4.管道内壁涂水泥砂浆防腐,外壁防腐先在整条管材外表面作喷锌防腐处理,其中喷锌量大于130克/平方米;然后作喷锌防腐处理的基础上,于管材外表面再喷防腐漆,防腐漆采用环氧玻璃鳞片两遍,其中标准防腐漆厚度大于70um。并符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) | m | 157
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 107 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
383 | 040501003001 | 钢管 |  | 1.名称：给水管道 2.材质及规格: 钢管 D219*8 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求。防腐应严格按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》(SY/T0447-2014)、《钢质管 | m | 45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 108 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T 0457-2000)标准执行 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 109 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
384 | 040501003002 | 钢管 |  | 1.名称：给水管道 2.材质及规格:钢管 D325×8 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 12
385 | 030813005001 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 250以内 | 口 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 110 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
386 | 030813005002 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 350以内 | 口 | 3
387 | 040501021001 | 警示(示踪)带铺设 |  | 1.名称:管道警示带 | m | 214
管道附属构筑物
388 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式闸阀井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：1.67m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页 | 座 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 111 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
389 | 040504001002 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式闸阀井Φ1400 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：1.49m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 112 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
390 | 040504001003 | 流量计井 |  | 1.类型：流量计井（1.7m*1.6m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸GY-DY-05与JG-DY-03 9.井深：1.6m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 113 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
391 | 040504001004 | 流量计井 |  | 1.类型：流量计井（1.7m*1.6m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸GY-DY-05与JG-DY-03 9.井深：2.25m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 114 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
392 | 040504001005 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形排气井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：1.91m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第52页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
393 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.构件类型:井垫层模板 | m2 | 8.53
394 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.构件类型:井基础模板 | m2 | 4.41
395 | 010505007001 | 井顶(盖)板模板 |  | 1.构件类型:井室盖板模板 | m3 | 1.76
396 | 010505007002 | 池壁(隔墙)模板 |  | 1.构件类型:井墙身模板 | m2 | 70.85
管道阀门、管件
397 | 040502005001 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN200、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 115 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
398 | 040502005002 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN300、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3
399 | 040502005003 | 阀门 |  | 1.种类:排气阀 2.材质及规格:DN80、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
400 | 080802010001 | 流量计 |  | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN300 3.类型:焊接接口 | 台 | 2
401 | 040502002001 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 45°弯头 D219*8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 4
402 | 040502002002 | 钢管管件 |  | 1.种类:焊接异径管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN300*DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
403 | 040502002003 | 钢管管件 |  | 1.种类:焊接三通 2.材质及规格:钢管管件制安 焊接三通 DN200×DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 116 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
404 | 040502002004 | 钢管管件 |  | 1.种类:焊接三通 2.材质及规格:钢管管件制安 焊接三通 DN300×DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
405 | 040502002005 | 钢管管件 |  | 1.种类:焊接三通 2.材质及规格:钢管管件制安 焊接三通 DN400×DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
406 | 040502001001 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 45°弯头 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 6
407 | 040502001002 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN300×DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
408 | 040502001003 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN300×DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 4
409 | 040502001004 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN300×DN50 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 117 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
410 | 040503002001 | 现浇混凝土支墩 |  | 1.类型：素混凝土支墩 2.垫层材质、厚度:按设计图纸要求 3.混凝土强度等级:C35 抗渗等级S6 | m3 | 12.03
411 | 040503002002 | 现浇混凝土支墩 |  | 1.类型：钢筋混凝土支墩 2.垫层材质、厚度:按设计图纸要求 3.混凝土强度等级:C35 抗渗等级S6 | m3 | 0.96
412 | 040501014001 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN200*100 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 7
413 | 040502006001 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 4
414 | 040502006002 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 118 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
415 | 040305004001 | 砖砌体 |  | 1.名称:120*200四周挡水 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5砌MU15蒸压灰砂砖 | m3 | 6.24
416 | 010505002003 | 管道支墩模板 |  | 1.构件类型:管道支墩模板 | m2 | 55.68
“白改黑”道路破除及修复（一）
417 | 080307002001 | 施工缝 |  | 1.类别:沥青路面机械切缝 2.厚度：12cm | m | 370.45
418 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.材质:沥青混凝土面层 2.厚度:12cm  3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 637.9
419 | 040103005001 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青混凝土面层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 76.55
420 | 041001003001 | 拆除基层 |  | 1.材质:沥青稳定基层 2.厚度:17.5cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 637.9
421 | 040103005002 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青稳定基层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 111.63
422 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1.材质:混凝土类（水泥路） 2.厚度:25cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 637.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 119 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
423 | 040103005003 | 废料弃置 |  | 1.类别:混凝土类（水泥路）废料弃置 2.运距：15km | m3 | 159.48
424 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:改性沥青混凝土 AC-13C 3.厚度:4cm | m2 | 637.9
425 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 3.厚度:8cm | m2 | 637.9
426 | 040203003001 | 透层 |  | 1.材料品种:乳化沥青(PC-3) 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 | m2 | 1275.8
427 | 040201021001 | 土工合成材料 |  | 1.材料品种、规格:玻纤格栅 2.搭接方式:按设计图纸要求 | m2 | 637.9
428 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.路面混凝土强度等级:C35 抗弯折4.5MPa砼 2.厚度:25cm 3.路面养生方式：水养生 | m2 | 637.9
429 | 040901007001 | 植筋 |  | 1.材料种类:混凝土路面施工缝滑动传力杆套筒，长50cm、每200m设置三根 2.钢筋规格:φ30 | 根 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 120 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
430 | 040901001001 | 构件钢筋 |  | 1.材料种类:道路拉杆钢筋 2.钢筋规格:φ14，长70cm、间距70cm | t | 0.441
431 | 040901007002 | 植筋 |  | 1.材料种类:钢筋植筋增加费 2.材料规格:φ14，长70cm、间距70cm | 根 | 521
432 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:5.5% 2.石料规格:按图纸 3.水泥稳定碎石层厚度:17.5cm 4.混合料运距:9km 5.压实度≥98% | m2 | 637.9
混凝土路面车行道路面结构（三）
433 | 041001001003 | 拆除路面 |  | 1.材质:混凝土面层 2.厚度:24cm  3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 55.69
434 | 040103005004 | 废料弃置 |  | 1.类别:混凝土面层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 13.37
435 | 041001003002 | 拆除基层 |  | 1.材质:稳定基层 2.厚度：35cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 55.69
436 | 040103005005 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青混凝土面层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 19.49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 121 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
437 | 040203007002 | 水泥混凝土 |  | 1.混凝土路面 2.C35砼，抗弯折4.5Mpa 3.厚度:24cm 4.水养生 | m2 | 55.69
438 | 040901007003 | 植筋 |  | 1.材料种类:混凝土路面施工缝滑动传力杆套筒，长50cm、每200m设置三根 2.钢筋规格:φ30 3.缩缝沥青灌缝 | 根 | 6
439 | 040901001002 | 构件钢筋 |  | 1.材料种类:道路拉杆钢筋 2.钢筋规格:φ14，长70cm、间距70cm | t | 0.039
440 | 040901007004 | 植筋 |  | 1.材料种类:钢筋植筋增加费 2.材料规格:φ14，长70cm、间距70cm | 根 | 45
441 | 040202014002 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:5.5% 2.石料规格:按图纸 3.水泥稳定碎石层厚度:20cm 4.混合料运距:9km 5.压实度≥98% | m2 | 55.69
442 | 040202014003 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:4% 2.石料规格:按图纸 3.水泥稳定碎石层厚度:15cm 4.混合料运距:9km 5.压实度≥97% | m2 | 55.69
中山路
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 122 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
土石方工程
443 | 040101002001 | 挖沟槽土方（弃置） |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.机械挖土方需人工辅助开挖 4.运距:15km | m3 | 376.7
444 | 粤040101007001 | 挡土板 |  | 1.材质:50mm厚水平挡土板（双面） | m2 | 354.89
445 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:夯填度不小于0.9 2.填方材料品种:1:1粗砂碎石换填300厚 3.填方粒径要求:换填碎石最大粒径≤50mm | m3 | 135.54
446 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:压实度不小于95% 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 86.9
447 | 040305001001 | 垫层 |  | 1.密实度要求:压实度90% 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 67.77
448 | 040803004001 | 管道包封 |  | 1.名称:混凝土包管 2.规格:按图纸设计要求 3.混凝土强度等级:C20素砼 | m | 79.08
449 | 040302014001 | 钢支撑 |  | 1.部位:挡土板型钢支柱 2.钢材品种、规格:Q345B、HW125X125X6.9X9 | t | 14.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 123 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
450 | 040302014002 | 钢支撑 |  | 1.部位:挡土板内支撑 2.钢材品种、规格:采用整体式可伸缩支撑杆,撑杆外套管不小于φ63*4的钢管,调节螺杆采用实心圆钢制作,直径不小于48mm | t | 0.67
451 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.构件类型:混凝土包管模板 | m2 | 443.4
管网工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 124 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
452 | 040501004001 | 铸铁管 |  | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN400 K9级 PN10 2.接口方式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 4.管道内壁涂水泥砂浆防腐,外壁防腐先在整条管材外表面作喷锌防腐处理,其中喷锌量大于130克/平方米;然后作喷锌防腐处理的基础上,于管材外表面再喷防腐漆,防腐漆采用环氧玻璃鳞片两遍,其中标准防腐漆厚度大于70um。并符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) | m | 310
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 125 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
453 | 040501003001 | 钢管 |  | 1.名称：给水管道 2.材质及规格: 钢管 D219*8 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求。防腐应严格按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》(SY/T0447-2014)、《钢质管 | m | 57
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 126 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T 0457-2000)标准执行 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 127 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
454 | 040501003002 | 钢管 |  | 1.名称：给水管道 2.材质及规格:钢管 D325×8 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 128 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
455 | 040501003003 | 钢管 |  | 1.名称：给水管道 2.材质及规格:钢管 D426×10 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 50
456 | 030813005001 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 150以内 | 口 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 129 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
457 | 030813005002 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 250以内 | 口 | 11
458 | 030813005003 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 350以内 | 口 | 3
459 | 030813005004 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 350以外 | 口 | 9
460 | 040501021001 | 警示(示踪)带铺设 |  | 1.名称:管道警示带 | m | 429
管道附属构筑物
461 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式闸阀井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：1.38m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 130 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
462 | 040504001002 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式闸阀井Φ1400 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：1.65m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 131 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
463 | 040504001003 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形卧式蝶阀井Φ2000 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：1.49m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第33页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 132 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
464 | 040504001004 | 流量计井 |  | 1.类型：流量计井（1.7m*1.6m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸JG-DY-04 9.井深：2.01m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 133 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
465 | 040504001005 | 流量计井 |  | 1.类型：流量计井（1.7m*1.6m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸JG-DY-04 9.井深：2.24m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 134 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
466 | 040504001006 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形排气井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：1.65m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第52页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
467 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.构件类型:井垫层模板 | m2 | 9.37
468 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.构件类型:井基础模板 | m2 | 5.12
469 | 010505007001 | 井顶(盖)板模板 |  | 1.构件类型:井室盖板模板 | m3 | 1.98
470 | 010505007002 | 池壁(隔墙)模板 |  | 1.构件类型:井墙身模板 | m2 | 70.85
管道阀门、管件
471 | 040502005001 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN200、Q235B 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 135 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
472 | 040502005002 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN300、Q235B 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
473 | 040502005003 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆蝶阀 2.材质及规格:DN400、Q235B 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 5
474 | 040502005004 | 阀门 |  | 1.种类:排气阀 2.材质及规格:DN100、Q235B 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
475 | 080802010001 | 流量计 |  | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN400 3.类型:焊接接口 | 台 | 2
476 | 040502002001 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 45°弯头 D219*8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 7
477 | 040502002002 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 45°弯头 D426*10 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 136 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
478 | 040502002003 | 钢管管件 |  | 1.种类:焊接三通 2.材质及规格:钢管管件制安 焊接三通 DN300×DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
479 | 040502002004 | 钢管管件 |  | 1.种类:焊接三通 2.材质及规格:钢管管件制安 焊接三通 DN400×DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
480 | 040502002005 | 钢管管件 |  | 1.种类:焊接三通 2.材质及规格:钢管管件制安 焊接三通 DN400×DN400 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
481 | 040502002006 | 钢管管件 |  | 1.种类:焊接异径管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN300*DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
482 | 040502001001 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 45°弯头 DN400 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 137 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
483 | 040502001002 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN400×DN400 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 3
484 | 040502001003 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN400×DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
485 | 040502001004 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN400×DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
486 | 040502001005 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN400×DN50 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
487 | 040502001006 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:焊接异径管 2.材质及规格:焊接异径管 DN400×DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
488 | 040503002001 | 现浇混凝土支墩 |  | 1.类型：素混凝土支墩 2.垫层材质、厚度:按设计图纸要求 3.混凝土强度等级:C35 抗渗等级S6 | m3 | 9.41
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 138 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
489 | 040503002002 | 现浇混凝土支墩 |  | 1.类型：钢筋混凝土支墩 2.垫层材质、厚度:按设计图纸要求 3.混凝土强度等级:C35 抗渗等级S6 | m3 | 0.81
490 | 040501014001 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN300*300 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 1
491 | 040501014002 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN200*100 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 8
492 | 040502006001 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 3
493 | 040502006002 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
494 | 040502006003 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN400 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 139 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
495 | 040305004001 | 砖砌体 |  | 1.名称:120*200四周挡水 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5砌MU15蒸压灰砂砖 | m3 | 5.66
496 | 010505002003 | 管道支墩模板 |  | 1.构件类型:管道支墩模板 | m2 | 52.24
“白改黑”道路破除及修复（一）
497 | 080307002001 | 施工缝 |  | 1.类别:沥青路面机械切缝 2.厚度：12cm | m | 759.13
498 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.材质:沥青混凝土面层 2.厚度:12cm  3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 1315.71
499 | 040103005001 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青混凝土面层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 157.89
500 | 041001003001 | 拆除基层 |  | 1.材质:沥青稳定基层 2.厚度:17.5cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 1315.71
501 | 040103005002 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青稳定基层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 230.25
502 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1.材质:混凝土类（水泥路） 2.厚度:25cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 1315.71
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 140 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
503 | 040103005003 | 废料弃置 |  | 1.类别:混凝土类（水泥路）废料弃置 2.运距：15km | m3 | 328.93
504 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:改性沥青混凝土 AC-13C 3.厚度:4cm | m2 | 1315.71
505 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 3.厚度:8cm | m2 | 1315.71
506 | 040203003001 | 透层 |  | 1.材料品种:乳化沥青(PC-3) 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 | m2 | 2631.42
507 | 040201021001 | 土工合成材料 |  | 1.材料品种、规格:玻纤格栅 2.搭接方式:按设计图纸要求 | m2 | 1315.71
508 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.路面混凝土强度等级:C35 抗弯折4.5MPa砼 2.厚度:25cm 3.路面养生方式：水养生 | m2 | 1315.71
509 | 040901007001 | 植筋 |  | 1.材料种类:混凝土路面施工缝滑动传力杆套筒，长50cm、每200m设置三根 2.钢筋规格:φ30 | 根 | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 141 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
510 | 040901001001 | 构件钢筋 |  | 1.材料种类:道路拉杆钢筋 2.钢筋规格:φ14，长70cm、间距70cm | t | 0.909
511 | 040901007002 | 植筋 |  | 1.材料种类:钢筋植筋增加费 2.材料规格:φ14，长70cm、间距70cm | 根 | 1074
512 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:5.5% 2.石料规格:按图纸 3.水泥稳定碎石层厚度:17.5cm 4.混合料运距:9km 5.压实度≥98% | m2 | 1315.71
人行道路面破除及修复
513 | 041001002001 | 拆除人行道 |  | 1.材质:透水砖及机制砂调平层 2.厚度:9cm | m2 | 112.87
514 | 040103005004 | 废料弃置 |  | 1.类别:透水砖及机制砂调平层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 10.16
515 | 041001003002 | 拆除基层 |  | 1.材质:C20透水混凝土基层 2.厚度:10cm厚 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 112.87
516 | 040103005005 | 废料弃置 |  | 1.类别:C20透水混凝土基层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 11.29
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 142 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
517 | 041001003003 | 拆除基层 |  | 1.材质:级配碎石 2.厚度:10cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 112.87
518 | 040103005006 | 废料弃置 |  | 1.类别:级配碎石废料弃置 2.运距：15km | m3 | 11.29
519 | 040204001001 | 人行道块料铺设 |  | 1.块料品种、规格:6cm厚透水砖 2.找平层:材料品种、厚度:3cm厚机制砂调平层 | m2 | 112.87
520 | 040305001002 | 垫层 |  | 1.材料品种、厚度:10cm厚C20透水混凝土基层 | m3 | 112.87
521 | 040202010001 | 碎石 |  | 1.材料品种、厚度:10cm厚级配碎石 | m2 | 112.87
帽峰路
整个项目
土石方工程
522 | 040101002001 | 挖沟槽土方（弃置） |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.机械挖土方需人工辅助开挖 4.运距:15km | m3 | 2429.19
523 | 粤040101007001 | 挡土板 |  | 1.材质:50mm厚水平挡土板（双面） | m2 | 5444.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 143 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
524 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:夯填度不小于0.9 2.填方材料品种:1:1粗砂碎石换填300厚 3.填方粒径要求:换填碎石最大粒径≤50mm | m3 | 605.48
525 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:压实度不小于95% 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 1424.18
526 | 040305001001 | 垫层 |  | 1.密实度要求:压实度90% 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 302.74
527 | 040302014001 | 钢支撑 |  | 1.部位:挡土板型钢支柱 2.钢材品种、规格:Q345B、HW125X125X6.9X9 | t | 153.66
528 | 040302014002 | 钢支撑 |  | 1.部位:挡土板内支撑 2.钢材品种、规格:采用整体式可伸缩支撑杆,撑杆外套管不小于φ63*4的钢管,调节螺杆采用实心圆钢制作,直径不小于48mm | t | 8.35
529 | 040302010001 | 打拔钢板桩 |  | 1.钢材品种、规格:[25c槽钢 2.地层情况:按设计图纸综合考虑 3.桩长:6m | t | 198.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 144 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
530 | 040302014003 | 钢支撑 |  | 1.部位:钢板桩钢支撑安装及制作费 2.钢材品种、规格:钢板桩支撑安、拆 宽度4m内 | m | 117
管网工程
531 | 040501004001 | 铸铁管 |  | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN200 K9级 PN10 2.接口方式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 4.管道内壁涂水泥砂浆防腐,外壁防腐先在整条管材外表面作喷锌防腐处理,其中喷锌量大于130克/平方米;然后作喷锌防腐处理的基础上,于管材外表面再喷防腐漆,防腐漆采用环氧玻璃鳞片两遍,其中标准防腐漆厚度大于70um。并符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) | m | 475
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 145 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
532 | 040501004002 | 铸铁管 |  | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN300 K9级 PN10 2.接口方式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 4.管道内壁涂水泥砂浆防腐,外壁防腐先在整条管材外表面作喷锌防腐处理,其中喷锌量大于130克/平方米;然后作喷锌防腐处理的基础上,于管材外表面再喷防腐漆,防腐漆采用环氧玻璃鳞片两遍,其中标准防腐漆厚度大于70um。并符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) | m | 1099
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 146 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
533 | 040501003001 | 钢管 |  | 1.名称：给水支管 2.材质及规格:钢管 D159*8 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 113
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 147 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
534 | 040501003002 | 钢管 |  | 1.名称：给水管道 2.材质及规格: 钢管 D219*8 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求。防腐应严格按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》(SY/T0447-2014)、《钢质管 | m | 53
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 148 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T 0457-2000)标准执行 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级
535 | 030813005001 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 150以内 | 口 | 20
536 | 030813005002 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 250以内 | 口 | 10
537 | 040501021001 | 警示(示踪)带铺设 |  | 1.名称:管道警示带 | m | 1740
管道附属构筑物
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 149 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
538 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式闸阀井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：1.92m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 150 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
539 | 040504001002 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式闸阀井Φ1400 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：1.97m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 151 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
540 | 040504001003 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形排气井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：2.12m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第52页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 152 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
541 | 040504001004 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌排泥阀井Φ1000 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：3.14m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 153 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
542 | 040504001005 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌排泥湿井Φ800 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：3.1m 7.详见07MS101-2图集第58页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 154 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
543 | 040504001006 | 流量计井 |  | 1.类型：流量计井（2.8m*3.3m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸GY-DY-05与JG-DY-03 9.井深：1.97m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 155 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
544 | 040504001007 | 流量计井 |  | 1.类型：流量计井（2.8m*3.3m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸JG-DY-04 9.井深：3.27m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
545 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.构件类型:井垫层模板 | m2 | 20.1
546 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.构件类型:井基础模板 | m2 | 13.72
547 | 010505007001 | 井顶(盖)板模板 |  | 1.构件类型:井室盖板模板 | m3 | 5.72
548 | 010505007002 | 池壁(隔墙)模板 |  | 1.构件类型:井墙身模板 | m2 | 70.85
管道阀门、管件
549 | 040502005001 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN150、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 156 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
550 | 040502005002 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN200、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 8
551 | 040502005003 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN300、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3
552 | 040502005004 | 阀门 |  | 1.种类:排气阀 2.材质及规格:DN100、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
553 | 040502005005 | 阀门 |  | 1.种类:排泥阀 2.材质及规格:DN300、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
554 | 080802010001 | 流量计 |  | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN300 3.类型:焊接接口 | 台 | 2
555 | 040502007001 | 盲堵板 |  | 1.材质及规格:盲堵 D159*8 2.连接形式:焊接接口 | 个 | 11
556 | 040502007002 | 盲堵板 |  | 1.材质及规格:盲堵 D219*8 2.连接形式:焊接接口 | 个 | 9
557 | 040502007003 | 盲堵板 |  | 1.材质及规格:盲堵 D325*8 2.连接形式:焊接接口 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 157 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
558 | 040502001001 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 11.25°弯头 DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 6
559 | 040502001002 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 11.25°弯头 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 12
560 | 040502001003 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 22.5°弯头 DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 5
561 | 040502001004 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 90°弯头 DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
562 | 040502001005 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 90°弯头 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
563 | 040502002001 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 22.5°弯头 D219×8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 158 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
564 | 040502002002 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 90°弯头 D159*8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
565 | 040502002003 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 90°弯头 D219*8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
566 | 040502001006 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:全盘排泥三通 DN300×DN75 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
567 | 040502001007 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:全盘排气三通 DN300×DN50 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
568 | 040502001008 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:双承单支盘三通 DN300×DN150 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 6
569 | 040502001009 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:双承单支盘三通 DN300×DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 159 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
570 | 040502001010 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:双承单支盘三通 DN300×DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 3
571 | 040502001011 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:四通 2.材质及规格:三承一焊四通 DN300×DN150 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
572 | 040502001012 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:盘承 2.材质及规格:盘承 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 10
573 | 040503002001 | 现浇混凝土支墩 |  | 1.类型：素混凝土支墩 2.垫层材质、厚度:按设计图纸要求 3.混凝土强度等级:C35 抗渗等级S6 | m3 | 15.93
574 | 040501014001 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN800*300 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 1
575 | 040501014002 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN400*400 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 160 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
576 | 040305004001 | 砖砌体 |  | 1.名称:120*200四周挡水 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5砌MU15蒸压灰砂砖 | m3 | 83.52
577 | 010505002002 | 管道支墩模板 |  | 1.构件类型:管道支墩模板 | m2 | 79.82
“白改黑”道路破除及修复（一）
578 | 080307002001 | 施工缝 |  | 1.类别:沥青路面机械切缝 2.厚度：12cm | m | 3334.07
579 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.材质:沥青混凝土面层 2.厚度:12cm  3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 5825.86
580 | 040103005001 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青混凝土面层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 699.1
581 | 041001003001 | 拆除基层 |  | 1.材质:沥青稳定基层 2.厚度:17.5cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 5825.86
582 | 040103005002 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青稳定基层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 1019.53
583 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1.材质:混凝土类（水泥路） 2.厚度:25cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 5825.86
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 161 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
584 | 040103005003 | 废料弃置 |  | 1.类别:混凝土类（水泥路）废料弃置 2.运距：15km | m3 | 1456.47
585 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:改性沥青混凝土 AC-13C 3.厚度:4cm | m2 | 5825.86
586 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 3.厚度:8cm | m2 | 5825.86
587 | 040203003001 | 透层 |  | 1.材料品种:乳化沥青(PC-3) 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 | m2 | 11651.72
588 | 040201021001 | 土工合成材料 |  | 1.材料品种、规格:玻纤格栅 2.搭接方式:按设计图纸要求 | m2 | 5825.86
589 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.路面混凝土强度等级:C35 抗弯折4.5MPa砼 2.厚度:25cm 3.路面养生方式：水养生 | m2 | 5825.86
590 | 040901007001 | 植筋 |  | 1.材料种类:混凝土路面施工缝滑动传力杆套筒，长50cm、每200m设置三根 2.钢筋规格:φ30 | 根 | 50
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 162 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
591 | 040901001001 | 构件钢筋 |  | 1.材料种类:道路拉杆钢筋 2.钢筋规格:φ14，长70cm、间距70cm | t | 4.026
592 | 040901007002 | 植筋 |  | 1.材料种类:钢筋植筋增加费 2.材料规格:φ14，长70cm、间距70cm | 根 | 4756
593 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:5.5% 2.石料规格:按图纸 3.水泥稳定碎石层厚度:17.5cm 4.混合料运距:9km 5.压实度≥98% | m2 | 5825.86
人行道路面破除及修复
594 | 041001002001 | 拆除人行道 |  | 1.材质:透水砖及机制砂调平层 2.厚度:9cm | m2 | 123.47
595 | 040103005004 | 废料弃置 |  | 1.类别:透水砖及机制砂调平层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 11.11
596 | 041001003002 | 拆除基层 |  | 1.材质:C20透水混凝土基层 2.厚度:10cm厚 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 123.47
597 | 040103005005 | 废料弃置 |  | 1.类别:C20透水混凝土基层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 12.35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 163 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
598 | 041001003003 | 拆除基层 |  | 1.材质:级配碎石 2.厚度:10cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 123.47
599 | 040103005006 | 废料弃置 |  | 1.类别:级配碎石废料弃置 2.运距：15km | m3 | 12.35
600 | 040204001001 | 人行道块料铺设 |  | 1.块料品种、规格:6cm厚透水砖 2.找平层:材料品种、厚度:3cm厚机制砂调平层 | m2 | 123.47
601 | 040305001002 | 垫层 |  | 1.材料品种、厚度:10cm厚C20透水混凝土基层 | m3 | 123.47
602 | 040202010001 | 碎石 |  | 1.材料品种、厚度:10cm厚级配碎石 | m2 | 123.47
沙湖路
整个项目
土石方工程
603 | 040101002001 | 挖沟槽土方（弃置） |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.机械挖土方需人工辅助开挖 4.运距:15km | m3 | 7966.74
604 | 粤040101007001 | 挡土板 |  | 1.材质:50mm厚水平挡土板（双面） | m2 | 9641.34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 164 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
605 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:夯填度不小于0.9 2.填方材料品种:1:1粗砂碎石换填300厚 3.填方粒径要求:换填碎石最大粒径≤50mm | m3 | 1448.41
606 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:压实度不小于95% 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 4524.22
607 | 040305001001 | 垫层 |  | 1.密实度要求:压实度90% 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 840.19
608 | 040302014001 | 钢支撑 |  | 1.部位:挡土板型钢支柱 2.钢材品种、规格:Q345B、HW125X125X6.9X9 | t | 287.73
609 | 040302014002 | 钢支撑 |  | 1.部位:挡土板内支撑 2.钢材品种、规格:采用整体式可伸缩支撑杆,撑杆外套管不小于φ63*4的钢管,调节螺杆采用实心圆钢制作,直径不小于48mm | t | 20.97
610 | 040302010001 | 打拔钢板桩 |  | 1.钢材品种、规格:[25c槽钢 2.地层情况:按设计图纸综合考虑 3.桩长:6m | t | 461.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 165 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
611 | 040302010002 | 打拔钢板桩 |  | 1.钢材品种、规格:[32c槽钢 2.地层情况:按设计图纸综合考虑 3.桩长:6m | t | 183.67
612 | 040302010003 | 打拔钢板桩 |  | 1.钢材品种、规格:拉森Ⅲ型 2.地层情况:按设计图纸综合考虑 3.桩长:9m | t | 36.72
613 | 040302014003 | 钢支撑 |  | 1.部位:钢板桩钢支撑安装及制作费 2.钢材品种、规格:钢板桩支撑安、拆 宽度4m内 | m | 389.6
管网工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 166 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
614 | 040501003001 | 钢管 |  | 1.名称：给水管道 2.材质及规格: 钢管 D159×8 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 30
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 167 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
615 | 040501003002 | 钢管 |  | 1.名称：给水支管 2.材质及规格: 钢管 D219*8 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求。防腐应严格按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》(SY/T0447-2014)、《钢质管 | m | 828
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 168 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T 0457-2000)标准执行 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 169 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
616 | 040501003003 | 钢管 |  | 1.名称：给水管道 2.材质及规格:钢管 D325×8 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 170 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
617 | 040501003004 | 钢管 |  | 1.名称：给水管道 2.材质及规格:钢管 D820×10 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 2033.6
618 | 030813005001 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 150以内 | 口 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 171 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
619 | 030813005002 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 250以内 | 口 | 138
620 | 030813005003 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 350以内 | 口 | 5
621 | 030813005004 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 350以外 | 口 | 340
622 | 040501021001 | 警示(示踪)带铺设 |  | 1.名称:管道警示带 | m | 2916.6
管道附属构筑物
623 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式闸阀井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：1.63m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 172 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
624 | 040504001002 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式闸阀井Φ1400 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：1.27m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 173 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
625 | 040504001003 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形卧式蝶阀井Φ2400 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：2.37m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第33页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 174 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
626 | 040504001004 | 流量计井 |  | 1.类型：流量计井（2.2*2.4m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸GY-DY-05与JG-DY-03 9.井深：2.42m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 175 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
627 | 040504001005 | 流量计井 |  | 1.类型：流量计井（2.2*2.4m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸GY-DY-05与JG-DY-03 9.井深：2.79m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 176 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
628 | 040504001006 | 流量计井 |  | 1.类型：流量计井（1.6*1.4m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸GY-DY-05与JG-DY-03 9.井深：2.09m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 177 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
629 | 040504001007 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形排气井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：1.65m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第52页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 178 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
630 | 040504001008 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形排气井Φ1400 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：2.43m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第52页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 179 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
631 | 040504001009 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌排泥阀井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：2.92m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 180 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
632 | 040504001010 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌排泥湿井Φ800 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：2.13m 7.详见07MS101-2图集第58页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 2
633 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.构件类型:井垫层模板 | m2 | 16.07
634 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.构件类型:井基础模板 | m2 | 9.38
635 | 010505007001 | 井顶(盖)板模板 |  | 1.构件类型:井室盖板模板 | m3 | 3.52
636 | 010505007002 | 池壁(隔墙)模板 |  | 1.构件类型:井墙身模板 | m2 | 106.27
管道阀门、管件
637 | 040502005001 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN150、Q235B 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 181 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
638 | 040502005002 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN200、Q235B 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3
639 | 040502005003 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN300、Q235B 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
640 | 040502005004 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆蝶阀 2.材质及规格:DN800、Q235B 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
641 | 040502005005 | 阀门 |  | 1.种类:排气阀 2.材质及规格:DN80、Q235B 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
642 | 040502005006 | 阀门 |  | 1.种类:排泥阀 2.材质及规格:DN300、Q235B 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
643 | 080802010001 | 流量计 |  | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN200 3.类型:焊接接口 | 台 | 1
644 | 080802010002 | 流量计 |  | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN800 3.类型:焊接接口 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 182 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
645 | 040502002001 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 11.25°弯头 D219×8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 14
646 | 040502002002 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 11.25°弯头 D325×8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
647 | 040502002003 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 11.25°弯头 D820×10 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 35
648 | 040502002004 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 22.5°弯头 D219×8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 25
649 | 040502002005 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 22.5°弯头 D820×10 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 44
650 | 040502002006 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 30°弯头 D219×8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 183 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
651 | 040502002007 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 30°弯头 D820×10 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 13
652 | 040502002008 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 60°弯头 D159*8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
653 | 040502002009 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 60°弯头 D820*10 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 7
654 | 040502002010 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 90°弯头 D219*8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
655 | 040502002011 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 90°弯头 D325×8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 6
656 | 040502002012 | 钢管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:钢管管件制安 焊接排气三通 DN200XDN50 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 184 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
657 | 040502002013 | 钢管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:钢管管件制安 焊接排气三通 DN800XDN80 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 3
658 | 040502002014 | 钢管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:钢管管件制安 焊接排泥三通 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
659 | 040502002015 | 钢管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:钢管管件制安 焊接三通 DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
660 | 040502002016 | 钢管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:钢管管件制安 焊接三通 DN800XDN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
661 | 040502002017 | 钢管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:钢管管件制安 焊接三通 DN800XDN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
662 | 040502002018 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 焊接异径管 DN200XDN150 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 185 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
663 | 040502002019 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 焊接异径管 DN800XDN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
664 | 040502002020 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 焊接异径管 DN800XDN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
665 | 040501014001 | 新旧管连接 |  | 1.种类:钢管接驳 2.材质及规格:钢管DN300*100 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 1
666 | 040501014002 | 新旧管连接 |  | 1.种类:钢管接驳 2.材质及规格:钢管DN200*150 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 1
667 | 040501014003 | 新旧管连接 |  | 1.种类:钢管接驳 2.材质及规格:钢管DN150*150 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 1
668 | 040501014004 | 新旧管连接 |  | 1.种类:钢管接驳 2.材质及规格:钢管DN200*100 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 186 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
669 | 040502006001 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 3
670 | 040502006002 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
671 | 040305004001 | 砖砌体 |  | 1.名称:120*200四周挡水 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5砌MU15蒸压灰砂砖 | m3 | 137.84
“白改黑”道路破除及修复（三）
672 | 080307002001 | 施工缝 |  | 1.类别:沥青路面机械切缝 2.厚度：10cm | m | 5735.27
673 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.材质:沥青混凝土面层 2.厚度:10cm  3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 10034
674 | 040103005001 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青混凝土面层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 1003.4
675 | 041001003001 | 拆除基层 |  | 1.材质:沥青稳定基层 2.厚度:17.5cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 10034
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 187 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
676 | 040103005002 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青稳定基层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 1755.95
677 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1.材质:混凝土类（水泥路） 2.厚度:22.5cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 10034
678 | 040103005003 | 废料弃置 |  | 1.类别:混凝土类（水泥路）废料弃置 2.运距：15km | m3 | 2257.65
679 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:改性沥青混凝土 AC-13C 3.厚度:4cm | m2 | 10034
680 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 3.厚度:6cm | m2 | 10034
681 | 040203003001 | 透层 |  | 1.材料品种:乳化沥青(PC-3) 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 | m2 | 20068
682 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.路面混凝土强度等级:C30 抗弯折4.0MPa砼 2.厚度:22.5cm 3.路面养生方式：水养生 | m2 | 10034
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 188 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
683 | 040901007001 | 植筋 |  | 1.材料种类:混凝土路面施工缝滑动传力杆套筒，长50cm、每200m设置三根 2.钢筋规格:φ30 | 根 | 86
684 | 040901001001 | 构件钢筋 |  | 1.材料种类:道路拉杆钢筋 2.钢筋规格:φ14，长70cm、间距70cm | t | 6.934
685 | 040901007002 | 植筋 |  | 1.材料种类:钢筋植筋增加费 2.材料规格:φ14，长70cm、间距70cm | 根 | 8191
686 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:4% 2.石料规格:按图纸 3.水泥稳定碎石层厚度:17.5cm 4.混合料运距:9km 5.压实度≥97% | m2 | 10034
陵西路
整个项目
土石方工程
687 | 040101002001 | 挖沟槽土方（弃置） |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.机械挖土方需人工辅助开挖 4.运距:15km | m3 | 1459.32
688 | 粤040101007001 | 挡土板 |  | 1.材质:50mm厚水平挡土板（双面） | m2 | 2806.96
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 189 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
689 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:夯填度不小于0.9 2.填方材料品种:1:1粗砂碎石换填300厚 3.填方粒径要求:换填碎石最大粒径≤50mm | m3 | 298.67
690 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:压实度不小于95% 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 849.28
691 | 040305001001 | 垫层 |  | 1.密实度要求:压实度90% 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 187.99
692 | 040803004001 | 管道包封 |  | 1.名称:混凝土包管 2.规格:按图纸设计要求 3.混凝土强度等级:C20素砼 | m | 0.55
693 | 040302014001 | 钢支撑 |  | 1.部位:挡土板型钢支柱 2.钢材品种、规格:Q345B、HW125X125X6.9X9 | t | 80.69
694 | 040302014002 | 钢支撑 |  | 1.部位:挡土板内支撑 2.钢材品种、规格:采用整体式可伸缩支撑杆,撑杆外套管不小于φ63*4的钢管,调节螺杆采用实心圆钢制作,直径不小于48mm | t | 4.29
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 190 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
695 | 040302010001 | 打拔钢板桩 |  | 1.钢材品种、规格:[25c槽钢 2.地层情况:按设计图纸综合考虑 3.桩长:6m | t | 47.389
696 | 040302010002 | 打拔钢板桩 |  | 1.钢材品种、规格:[32c槽钢 2.地层情况:按设计图纸综合考虑 3.桩长:6m | t | 15.59
697 | 040302014003 | 钢支撑 |  | 1.部位:钢板桩钢支撑安装及制作费 2.钢材品种、规格:钢板桩支撑安、拆 宽度4m内 | m | 37
698 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.构件类型:混凝土包管模板 | m2 | 3.36
管网工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 191 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
699 | 040501004001 | 铸铁管 |  | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN100 K9级 PN10 2.接口方式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 4.管道内壁涂水泥砂浆防腐,外壁防腐先在整条管材外表面作喷锌防腐处理,其中喷锌量大于130克/平方米;然后作喷锌防腐处理的基础上,于管材外表面再喷防腐漆,防腐漆采用环氧玻璃鳞片两遍,其中标准防腐漆厚度大于70um。并符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) | m | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 192 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
700 | 040501004002 | 铸铁管 |  | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN200 K9级 PN10 2.接口方式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 4.管道内壁涂水泥砂浆防腐,外壁防腐先在整条管材外表面作喷锌防腐处理,其中喷锌量大于130克/平方米;然后作喷锌防腐处理的基础上,于管材外表面再喷防腐漆,防腐漆采用环氧玻璃鳞片两遍,其中标准防腐漆厚度大于70um。并符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) | m | 307
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 193 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
701 | 040501004003 | 铸铁管 |  | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN300 K9级 PN10 2.接口方式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 4.管道内壁涂水泥砂浆防腐,外壁防腐先在整条管材外表面作喷锌防腐处理,其中喷锌量大于130克/平方米;然后作喷锌防腐处理的基础上,于管材外表面再喷防腐漆,防腐漆采用环氧玻璃鳞片两遍,其中标准防腐漆厚度大于70um。并符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) | m | 725
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 194 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
702 | 040501003001 | 钢管 |  | 1.名称：给水支管 2.材质及规格:钢管 D159*8 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 26
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 195 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
703 | 040501003002 | 钢管 |  | 1.名称：给水支管 2.材质及规格: 钢管 D219*8 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求。防腐应严格按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》(SY/T0447-2014)、《钢质管 | m | 58
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 196 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T 0457-2000)标准执行 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 197 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
704 | 040501003003 | 钢管 |  | 1.名称：给水支管 2.材质及规格:钢管 D325×8 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 198 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
705 | 040501003004 | 钢管 |  | 1.名称：给水支管 2.材质及规格:钢管 D57×3.5 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 199 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
706 | 040501003005 | 钢管 |  | 1.名称：湿井连接管 2.材质及规格: 钢管 D89×4 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 16
707 | 030813005001 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 150以内 | 口 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 200 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
708 | 030813005002 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 250以内 | 口 | 12
709 | 030813005003 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 350以内 | 口 | 2
710 | 040501021001 | 警示(示踪)带铺设 |  | 1.名称:管道警示带 | m | 1154
管道附属构筑物
711 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形排气井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：1.93m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第52页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 201 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
712 | 040504001002 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式闸阀井Φ1400 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：2.52m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 202 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
713 | 040504001003 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式闸阀井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：2m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 203 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
714 | 040504001004 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌排泥阀井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：3.69m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 204 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
715 | 040504001005 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌排泥湿井Φ800 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：3.67m 7.详见07MS101-2图集第58页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 205 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
716 | 040504001006 | 流量计井 |  | 1.类型：流量计井（1.7m*1.6m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸GY-DY-05与JG-DY-03 9.井深：2.53m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 206 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
717 | 040504001007 | 砌筑井 |  | 1.类型：流量计井（1.7m*1.6m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸GY-DY-05与JG-DY-03 9.井深：2.23m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
718 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.构件类型:井垫层模板 | m2 | 15.4
719 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.构件类型:井基础模板 | m2 | 9.9
720 | 010505007001 | 井顶(盖)板模板 |  | 1.构件类型:井室盖板模板 | m3 | 4.18
721 | 010505007002 | 池壁(隔墙)模板 |  | 1.构件类型:井墙身模板 | m2 | 70.85
管道阀门、管件
722 | 040502005001 | 阀门 |  | 1.种类:排气阀 2.材质及规格:DN80、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 207 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
723 | 040502005002 | 阀门 |  | 1.种类:排泥阀 2.材质及规格:DN80、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
724 | 040502005003 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN100、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
725 | 040502005004 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN150、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
726 | 040502005005 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN200、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 9
727 | 040502005006 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN300、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
728 | 080802010001 | 流量计 |  | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN300 3.类型:焊接接口 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 208 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
729 | 040502001001 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 45°弯头 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
730 | 040502001002 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 11.25°弯头 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 13
731 | 040502001003 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 22.5°弯头 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 6
732 | 040502001004 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 11.25°弯头 DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 4
733 | 040502001005 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 22.5°弯头 DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
734 | 040502001006 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 90°弯头 DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 209 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
735 | 040502002001 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 90°弯头 D89*4 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
736 | 040502002002 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 90°弯头 D219*8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 4
737 | 040502002003 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 45°弯头 D219*8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 6
738 | 040502002004 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 45°弯头 D159×8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
739 | 040502002005 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 60°弯头 D219*8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
740 | 040502001007 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN300×DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 210 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
741 | 040502001008 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN300×DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 3
742 | 040502001009 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN300×DN80 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
743 | 040502001010 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN300×DN150 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
744 | 040502001011 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN200×DN100 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
745 | 040502001012 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN200×DN80 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
746 | 040502001013 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN200×DN50 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 211 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
747 | 040503002001 | 现浇混凝土支墩 |  | 1.类型：素混凝土支墩 2.垫层材质、厚度:按设计图纸要求 3.混凝土强度等级:C35 抗渗等级S6 | m3 | 32.92
748 | 040501014001 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN300*300 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 2
749 | 040501014002 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN150*150 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 2
750 | 040501014003 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN200*150 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 4
751 | 040501014004 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN200*100 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 2
752 | 040501014005 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN100*100 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 212 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
753 | 040501014006 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN200*200 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 1
754 | 040502006001 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN100 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
755 | 040502006002 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN150 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
756 | 040502006003 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 9
757 | 040502006004 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 3
758 | 040305004001 | 砖砌体 |  | 1.名称:120*200四周挡水 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5砌MU15蒸压灰砂砖 | m3 | 40.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 213 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
759 | 010505002003 | 管道支墩模板 |  | 1.构件类型:管道支墩模板 | m2 | 166.6
“白改黑”道路破除及修复（一）
760 | 080307002001 | 施工缝 |  | 1.类别:沥青路面机械切缝 2.厚度：12cm | m | 2219.12
761 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.材质:沥青混凝土面层 2.厚度:12cm  3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 2698.72
762 | 040103005001 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青混凝土面层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 323.85
763 | 041001003001 | 拆除基层 |  | 1.材质:沥青稳定基层 2.厚度:17.5cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 2698.72
764 | 040103005002 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青稳定基层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 472.28
765 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1.材质:混凝土类（水泥路） 2.厚度:25cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 2698.72
766 | 040103005003 | 废料弃置 |  | 1.类别:混凝土类（水泥路）废料弃置 2.运距：15km | m3 | 674.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 214 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
767 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:改性沥青混凝土 AC-13C 3.厚度:4cm | m2 | 2698.72
768 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 3.厚度:8cm | m2 | 2698.72
769 | 040203003001 | 透层 |  | 1.材料品种:乳化沥青(PC-3) 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 | m2 | 5397.44
770 | 040201021001 | 土工合成材料 |  | 1.材料品种、规格:玻纤格栅 2.搭接方式:按设计图纸要求 | m2 | 2698.72
771 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.路面混凝土强度等级:C35 抗弯折4.5MPa砼 2.厚度:25cm 3.路面养生方式：水养生 | m2 | 2698.72
772 | 040901007001 | 植筋 |  | 1.材料种类:混凝土路面施工缝滑动传力杆套筒，长50cm、每200m设置三根 2.钢筋规格:φ30 | 根 | 23
773 | 040901001001 | 构件钢筋 |  | 1.材料种类:道路拉杆钢筋 2.钢筋规格:φ14，长70cm、间距70cm | t | 1.865
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 215 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
774 | 040901007002 | 植筋 |  | 1.材料种类:钢筋植筋增加费 2.材料规格:φ14，长70cm、间距70cm | 根 | 2203
775 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:5.5% 2.石料规格:按图纸 3.水泥稳定碎石层厚度:17.5cm 4.混合料运距:9km 5.压实度≥98% | m2 | 2698.72
混凝土路面车行道路面结构（三）
776 | 041001001003 | 拆除路面 |  | 1.材质:混凝土面层 2.厚度:24cm  3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 265.64
777 | 040103005004 | 废料弃置 |  | 1.类别:混凝土面层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 63.75
778 | 041001003002 | 拆除基层 |  | 1.材质:稳定基层 2.厚度：35cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 265.64
779 | 040103005005 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青混凝土面层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 92.97
780 | 040203007002 | 水泥混凝土 |  | 1.混凝土路面 2.C35砼，抗弯折4.5Mpa 3.厚度:24cm 4.水养生 | m2 | 265.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 216 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
781 | 040901007003 | 植筋 |  | 1.材料种类:混凝土路面施工缝滑动传力杆套筒，长50cm、每200m设置三根 2.钢筋规格:φ30 3.缩缝沥青灌缝 | 根 | 2
782 | 040901001002 | 构件钢筋 |  | 1.材料种类:道路拉杆钢筋 2.钢筋规格:φ14，长70cm、间距70cm | t | 0.184
783 | 040901007004 | 植筋 |  | 1.材料种类:钢筋植筋增加费 2.材料规格:φ14，长70cm、间距70cm | 根 | 217
784 | 040202014002 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:5.5% 2.石料规格:按图纸 3.水泥稳定碎石层厚度:20cm 4.混合料运距:9km 5.压实度≥98% | m2 | 265.64
785 | 040202014003 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:4% 2.石料规格:按图纸 3.水泥稳定碎石层厚度:15cm 4.混合料运距:9km 5.压实度≥97% | m2 | 265.64
人行道路面破除及修复
786 | 041001002001 | 拆除人行道 |  | 1.材质:透水砖及机制砂调平层 2.厚度:9cm | m2 | 76.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 217 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
787 | 040103005006 | 废料弃置 |  | 1.类别:透水砖及机制砂调平层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 6.92
788 | 041001003003 | 拆除基层 |  | 1.材质:C20透水混凝土基层 2.厚度:10cm厚 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 76.88
789 | 040103005007 | 废料弃置 |  | 1.类别:C20透水混凝土基层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 7.69
790 | 041001003004 | 拆除基层 |  | 1.材质:级配碎石 2.厚度:10cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 76.88
791 | 040103005008 | 废料弃置 |  | 1.类别:级配碎石废料弃置 2.运距：15km | m3 | 7.69
792 | 040204001001 | 人行道块料铺设 |  | 1.块料品种、规格:6cm厚透水砖 2.找平层:材料品种、厚度:3cm厚机制砂调平层 | m2 | 76.88
793 | 040305001002 | 垫层 |  | 1.材料品种、厚度:10cm厚C20透水混凝土基层 | m3 | 76.88
794 | 040202010001 | 碎石 |  | 1.材料品种、厚度:10cm厚级配碎石 | m2 | 76.88
执信路
整个项目
土石方工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 218 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
795 | 040101002001 | 挖沟槽土方（弃置） |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.机械挖土方需人工辅助开挖 4.运距:15km | m3 | 846.88
796 | 粤040101007001 | 挡土板 |  | 1.材质:50mm厚水平挡土板（双面） | m2 | 1400.49
797 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:夯填度不小于0.9 2.填方材料品种:1:1粗砂碎石换填300厚 3.填方粒径要求:换填碎石最大粒径≤50mm | m3 | 247.07
798 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:压实度不小于95% 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 411.13
799 | 040305001001 | 垫层 |  | 1.密实度要求:压实度90% 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 123.53
800 | 040803004001 | 管道包封 |  | 1.名称:混凝土包管 2.规格:按图纸设计要求 3.混凝土强度等级:C20素砼 | m | 60.74
801 | 040302014001 | 钢支撑 |  | 1.部位:挡土板型钢支柱 2.钢材品种、规格:Q345B、HW125X125X6.9X9 | t | 35.91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 219 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
802 | 040302014002 | 钢支撑 |  | 1.部位:挡土板内支撑 2.钢材品种、规格:采用整体式可伸缩支撑杆,撑杆外套管不小于φ63*4的钢管,调节螺杆采用实心圆钢制作,直径不小于48mm | t | 2.04
803 | 040302010001 | 打拔钢板桩 |  | 1.钢材品种、规格:拉森Ⅲ型 2.地层情况:按设计图纸综合考虑 3.桩长:9m | t | 42.12
804 | 040302014003 | 钢支撑 |  | 1.部位:钢板桩钢支撑安装及制作费 2.钢材品种、规格:钢板桩支撑安、拆 宽度4m内 | m | 16
805 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.构件类型:混凝土包管模板 | m2 | 351.48
管网工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 220 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
806 | 040501004001 | 铸铁管 |  | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN150 K9级 PN10 2.接口方式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 4.管道内壁涂水泥砂浆防腐,外壁防腐先在整条管材外表面作喷锌防腐处理,其中喷锌量大于130克/平方米;然后作喷锌防腐处理的基础上,于管材外表面再喷防腐漆,防腐漆采用环氧玻璃鳞片两遍,其中标准防腐漆厚度大于70um。并符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) | m | 27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 221 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
807 | 040501004002 | 铸铁管 |  | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN300 K9级 PN10 2.接口方式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 4.管道内壁涂水泥砂浆防腐,外壁防腐先在整条管材外表面作喷锌防腐处理,其中喷锌量大于130克/平方米;然后作喷锌防腐处理的基础上,于管材外表面再喷防腐漆,防腐漆采用环氧玻璃鳞片两遍,其中标准防腐漆厚度大于70um。并符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) | m | 575
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 222 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
808 | 040501003001 | 钢管 |  | 1.名称：给水管道 2.材质及规格: 钢管 D108×6 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 127
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 223 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
809 | 040501003002 | 钢管 |  | 1.名称：给水支管 2.材质及规格: 钢管 D219*8 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求。防腐应严格按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》(SY/T0447-2014)、《钢质管 | m | 58
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 224 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T 0457-2000)标准执行 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 225 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
810 | 040501003003 | 钢管 |  | 1.名称：给水支管 2.材质及规格:钢管 D325×8 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 24
811 | 030813005001 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 150以内 | 口 | 26
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 226 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
812 | 030813005002 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 250以内 | 口 | 10
813 | 030813005003 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 350以内 | 口 | 100
814 | 040501021001 | 警示(示踪)带铺设 |  | 1.名称:管道警示带 | m | 811
管道附属构筑物
815 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式闸阀井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：1.36m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 227 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
816 | 040504001002 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式闸阀井Φ1400 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：1.51m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 228 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
817 | 040504001003 | 流量计井 |  | 1.类型：流量计井（1.7m*1.6m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸GY-DY-05与JG-DY-03 9.井深：2.32m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 229 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
818 | 040504001004 | 砌筑井 |  | 1.类型：流量计井（1.7m*1.6m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸GY-DY-05与JG-DY-03 9.井深：2.12m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 230 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
819 | 040504001005 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形排气井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：1.63m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第52页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 3
820 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.构件类型:井垫层模板 | m2 | 17.09
821 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.构件类型:井基础模板 | m2 | 11.33
822 | 010505007001 | 井顶(盖)板模板 |  | 1.构件类型:井室盖板模板 | m3 | 4.62
823 | 010505007002 | 池壁(隔墙)模板 |  | 1.构件类型:井墙身模板 | m2 | 70.85
管道阀门、管件
824 | 040502005001 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN100、Q235B 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 231 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
825 | 040502005002 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN150、Q235B 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
826 | 040502005003 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN200、Q235B 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 9
827 | 040502005004 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN300、Q235B 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3
828 | 040502005005 | 阀门 |  | 1.种类:排气阀 2.材质及规格:DN80、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3
829 | 080802010001 | 流量计 |  | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN300 3.类型:焊接接口 | 台 | 2
830 | 040502001001 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 11.25°弯头 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 232 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
831 | 040502001002 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 45°弯头 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 13
832 | 040502002001 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 22.5°弯头 D219×8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
833 | 040502002002 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 60°弯头 D108×6 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
834 | 040502002003 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 60°弯头 D219*8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
835 | 040502002004 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 90°弯头 D108×6 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 7
836 | 040502002005 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 90°弯头 D219*8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 233 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
837 | 040502002006 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 45°弯头 DN100 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 8
838 | 040502002007 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 45°弯头 DN150 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 3
839 | 040502002008 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 45°弯头 DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
840 | 040502002009 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 45°弯头 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 4
841 | 040502001003 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通排气三通 DN300×DN65 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 3
842 | 040502001004 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN300×DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 234 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
843 | 040502001005 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN300×DN100 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
844 | 040502001006 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN300×DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 7
845 | 040502001007 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:盘承 2.材质及规格:盘承 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 6
846 | 040502002010 | 钢管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:钢管管件制安 焊接三通 DN100×DN100×DN100 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
847 | 040502002011 | 钢管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:钢管管件制安 焊接三通 DN200×DN200×DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
848 | 040502002012 | 钢管管件 |  | 1.种类:焊接异径管 2.材质及规格:钢管管件制安 焊接异径管 DN200×DN100 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 235 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
849 | 040502002013 | 钢管管件 |  | 1.种类:焊接异径管 2.材质及规格:钢管管件制安 焊接异径管 DN300×DN100 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
850 | 040502002014 | 钢管管件 |  | 1.种类:焊接异径管 2.材质及规格:钢管管件制安 焊接异径管 DN300×DN150 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
851 | 040502002015 | 钢管管件 |  | 1.种类:焊接异径管 2.材质及规格:钢管管件制安 焊接异径管 DN300×DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
852 | 040503002001 | 现浇混凝土支墩 |  | 1.类型：素混凝土支墩 2.垫层材质、厚度:按设计图纸要求 3.混凝土强度等级:C35 抗渗等级S6 | m3 | 29.35
853 | 040503002002 | 现浇混凝土支墩 |  | 1.类型：钢筋混凝土支墩 2.垫层材质、厚度:按设计图纸要求 3.混凝土强度等级:C35 抗渗等级S6 | m3 | 2.87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 236 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
854 | 040501014001 | 新旧管连接 |  | 1.种类:钢管接驳 2.材质及规格:钢管DN300XDN300 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 1
855 | 040501014002 | 新旧管连接 |  | 1.种类:钢管接驳 2.材质及规格:钢管DN200XDN100 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 8
856 | 040501014003 | 新旧管连接 |  | 1.种类:钢管接驳 2.材质及规格:钢管DN200XDN150 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 1
857 | 040501014004 | 新旧管连接 |  | 1.种类:钢管接驳 2.材质及规格:钢管DN200XDN200 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 1
858 | 040501014005 | 新旧管连接 |  | 1.种类:钢管接驳 2.材质及规格:钢管DN200XDN50 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 4
859 | 040305004001 | 砖砌体 |  | 1.名称:120*200四周挡水 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5砌MU15蒸压灰砂砖 | m3 | 19.99
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 237 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
860 | 010505002003 | 管道支墩模板 |  | 1.构件类型:管道支墩模板 | m2 | 174.96
“白改黑”道路破除及修复（一）
861 | 080307002001 | 施工缝 |  | 1.类别:沥青路面机械切缝 2.厚度：12cm | m | 1531.82
862 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.材质:沥青混凝土面层 2.厚度:12cm  3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 2672.87
863 | 040103005001 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青混凝土面层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 320.74
864 | 041001003001 | 拆除基层 |  | 1.材质:沥青稳定基层 2.厚度:17.5cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 2672.87
865 | 040103005002 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青稳定基层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 467.75
866 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1.材质:混凝土类（水泥路） 2.厚度:25cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 2672.87
867 | 040103005003 | 废料弃置 |  | 1.类别:混凝土类（水泥路）废料弃置 2.运距：15km | m3 | 668.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 238 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
868 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:改性沥青混凝土 AC-13C 3.厚度:4cm | m2 | 2672.87
869 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 3.厚度:8cm | m2 | 2672.87
870 | 040203003001 | 透层 |  | 1.材料品种:乳化沥青(PC-3) 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 | m2 | 5345.74
871 | 040201021001 | 土工合成材料 |  | 1.材料品种、规格:玻纤格栅 2.搭接方式:按设计图纸要求 | m2 | 2672.87
872 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.路面混凝土强度等级:C35 抗弯折4.5MPa砼 2.厚度:25cm 3.路面养生方式：水养生 | m2 | 2672.87
873 | 040901007001 | 植筋 |  | 1.材料种类:混凝土路面施工缝滑动传力杆套筒，长50cm、每200m设置三根 2.钢筋规格:φ30 | 根 | 23
874 | 040901001001 | 构件钢筋 |  | 1.材料种类:道路拉杆钢筋 2.钢筋规格:φ14，长70cm、间距70cm | t | 1.847
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 239 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
875 | 040901007002 | 植筋 |  | 1.材料种类:钢筋植筋增加费 2.材料规格:φ14，长70cm、间距70cm | 根 | 2182
876 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:5.5% 2.石料规格:按图纸 3.水泥稳定碎石层厚度:17.5cm 4.混合料运距:9km 5.压实度≥98% | m2 | 2672.87
环园路
整个项目
土石方工程
877 | 040101002001 | 挖沟槽土方（弃置） |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.机械挖土方需人工辅助开挖 4.运距:15km | m3 | 2331.83
878 | 粤040101007001 | 挡土板 |  | 1.材质:50mm厚水平挡土板（双面） | m2 | 5629.8
879 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:夯填度不小于0.9 2.填方材料品种:1:1粗砂碎石换填300厚 3.填方粒径要求:换填碎石最大粒径≤50mm | m3 | 551.58
880 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:压实度不小于95% 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 1391.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 240 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
881 | 040305001001 | 垫层 |  | 1.密实度要求:压实度90% 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 279.01
882 | 040302014001 | 钢支撑 |  | 1.部位:挡土板型钢支柱 2.钢材品种、规格:Q345B、HW125X125X6.9X9 | t | 155.83
883 | 040302014002 | 钢支撑 |  | 1.部位:挡土板内支撑 2.钢材品种、规格:采用整体式可伸缩支撑杆,撑杆外套管不小于φ63*4的钢管,调节螺杆采用实心圆钢制作,直径不小于48mm | t | 8.45
管网工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 241 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
884 | 040501004001 | 铸铁管 |  | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN300 K9级 PN10 2.接口方式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 4.管道内壁涂水泥砂浆防腐,外壁防腐先在整条管材外表面作喷锌防腐处理,其中喷锌量大于130克/平方米;然后作喷锌防腐处理的基础上,于管材外表面再喷防腐漆,防腐漆采用环氧玻璃鳞片两遍,其中标准防腐漆厚度大于70um。并符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) | m | 1391
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 242 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
885 | 040501003001 | 钢管 |  | 1.名称：给水管道 2.材质及规格: 钢管 D219*8 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求。防腐应严格按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》(SY/T0447-2014)、《钢质管 | m | 163
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 243 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T 0457-2000)标准执行 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 244 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
886 | 040501003002 | 钢管 |  | 1.名称：给水支管 2.材质及规格:钢管 D159*8 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 245 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
887 | 040501003003 | 钢管 |  | 1.名称：湿井连接管 2.材质及规格: 钢管 D89×4 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 8
888 | 030813005001 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 150以内 | 口 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 246 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
889 | 030813005002 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 250以内 | 口 | 28
890 | 040501021001 | 警示(示踪)带铺设 |  | 1.名称:管道警示带 | m | 1565
管道附属构筑物
891 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式闸阀井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：1.95m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 247 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
892 | 040504001002 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式闸阀井Φ1400 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：2.15m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 248 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
893 | 040504001003 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形排气井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：2.07m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第52页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 249 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
894 | 040504001004 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌排泥阀井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：3.15m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 250 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
895 | 040504001005 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌排泥湿井Φ800 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：2.44m 7.详见07MS101-2图集第58页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 251 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
896 | 040504001006 | 砌筑井 |  | 1.类型：流量计井（1.7m*1.6m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸GY-DY-05与JG-DY-03 9.井深：2.23m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 252 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
897 | 040504001007 | 砌筑井 |  | 1.类型：流量计井（1.7m*1.6m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸GY-DY-05与JG-DY-03 9.井深：2.19m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
898 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.构件类型:井垫层模板 | m2 | 20.75
899 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.构件类型:井基础模板 | m2 | 14.24
900 | 010505007001 | 井顶(盖)板模板 |  | 1.构件类型:井室盖板模板 | m3 | 5.94
901 | 010505007002 | 池壁(隔墙)模板 |  | 1.构件类型:井墙身模板 | m2 | 70.85
管道阀门、管件
902 | 040502005001 | 阀门 |  | 1.种类:排泥阀 2.材质及规格:DN80、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 253 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
903 | 040502005002 | 阀门 |  | 1.种类:排气阀 2.材质及规格:DN80、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
904 | 040502005003 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN300、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
905 | 040502005004 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN200、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 22
906 | 080802010001 | 流量计 |  | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN300 3.类型:焊接接口 | 台 | 2
907 | 040502007001 | 盲堵板 |  | 1.材质及规格:盲堵 D219*8 2.连接形式:焊接接口 | 个 | 1
908 | 040502001001 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 45°弯头 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 3
909 | 040502001002 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 11.25°弯头 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 254 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
910 | 040502001003 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 22.5°弯头 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
911 | 040502002001 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 90°弯头 D89*4 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
912 | 040502002002 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 45°弯头 D219*8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 4
913 | 040502002003 | 钢管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 22.5°弯头 D219×8 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 3
914 | 040502001004 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN200×DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
915 | 040502001005 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN300×DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 255 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
916 | 040502001006 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN300×DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 22
917 | 040502001007 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:承插单盘三通 DN300×DN80 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
918 | 040503002001 | 现浇混凝土支墩 |  | 1.类型：素混凝土支墩 2.垫层材质、厚度:按设计图纸要求 3.混凝土强度等级:C35 抗渗等级S6 | m3 | 34.91
919 | 040501014001 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN300*300 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 1
920 | 040501014002 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN300*200 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 1
921 | 040501014003 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN200*200 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 256 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
922 | 040502006001 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN80 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
923 | 040502006002 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 22
924 | 040502006003 | 法兰 |  | 1.种类:法兰短管 2.材质及规格:钢管管件制安 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
925 | 040305004001 | 砖砌体 |  | 1.名称:120*200四周挡水 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5砌MU15蒸压灰砂砖 | m3 | 75.36
926 | 010505002002 | 管道支墩模板 |  | 1.构件类型:管道支墩模板 | m2 | 172.53
“白改黑”道路破除及修复（一）
927 | 080307002001 | 施工缝 |  | 1.类别:沥青路面机械切缝 2.厚度：12cm | m | 3008.06
928 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.材质:沥青混凝土面层 2.厚度:12cm  3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 5204.03
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 257 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
929 | 040103005001 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青混凝土面层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 624.48
930 | 041001003001 | 拆除基层 |  | 1.材质:沥青稳定基层 2.厚度:17.5cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 5204.03
931 | 040103005002 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青稳定基层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 910.71
932 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1.材质:混凝土类（水泥路） 2.厚度:25cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 5204.03
933 | 040103005003 | 废料弃置 |  | 1.类别:混凝土类（水泥路）废料弃置 2.运距：15km | m3 | 1301.01
934 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:改性沥青混凝土 AC-13C 3.厚度:4cm | m2 | 5204.03
935 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 3.厚度:8cm | m2 | 5204.03
936 | 040203003001 | 透层 |  | 1.材料品种:乳化沥青(PC-3) 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 | m2 | 10408.06
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 258 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
937 | 040201021001 | 土工合成材料 |  | 1.材料品种、规格:玻纤格栅 2.搭接方式:按设计图纸要求 | m2 | 5204.03
938 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.路面混凝土强度等级:C35 抗弯折4.5MPa砼 2.厚度:25cm 3.路面养生方式：水养生 | m2 | 5204.03
939 | 040901007001 | 植筋 |  | 1.材料种类:混凝土路面施工缝滑动传力杆套筒，长50cm、每200m设置三根 2.钢筋规格:φ30 | 根 | 45
940 | 040901001001 | 构件钢筋 |  | 1.材料种类:道路拉杆钢筋 2.钢筋规格:φ14，长70cm、间距70cm | t | 3.596
941 | 040901007002 | 植筋 |  | 1.材料种类:钢筋植筋增加费 2.材料规格:φ14，长70cm、间距70cm | 根 | 4248
942 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:5.5% 2.石料规格:按图纸 3.水泥稳定碎石层厚度:17.5cm 4.混合料运距:9km 5.压实度≥98% | m2 | 5204.03
人行道路面破除及修复
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 259 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
943 | 041001002001 | 拆除人行道 |  | 1.材质:透水砖及机制砂调平层 2.厚度:9cm | m2 | 61
944 | 040103005004 | 废料弃置 |  | 1.类别:透水砖及机制砂调平层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 5.49
945 | 041001003002 | 拆除基层 |  | 1.材质:C20透水混凝土基层 2.厚度:10cm厚 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 61
946 | 040103005005 | 废料弃置 |  | 1.类别:C20透水混凝土基层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 6.1
947 | 041001003003 | 拆除基层 |  | 1.材质:级配碎石 2.厚度:10cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 61
948 | 040103005006 | 废料弃置 |  | 1.类别:级配碎石废料弃置 2.运距：15km | m3 | 6.1
949 | 040204001001 | 人行道块料铺设 |  | 1.块料品种、规格:6cm厚透水砖 2.找平层:材料品种、厚度:3cm厚机制砂调平层 | m2 | 61
950 | 040305001002 | 垫层 |  | 1.材料品种、厚度:10cm厚C20透水混凝土基层 | m3 | 61
951 | 040202010001 | 碎石 |  | 1.材料品种、厚度:10cm厚级配碎石 | m2 | 61
工业西路（北侧）
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 260 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
土石方工程
952 | 040101002001 | 挖沟槽土方（弃置） |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.机械挖土方需人工辅助开挖 4.运距:15km | m3 | 3256.77
953 | 粤040101007001 | 挡土板 |  | 1.材质:50mm厚水平挡土板（双面） | m2 | 8669.58
954 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:夯填度不小于0.9 2.填方材料品种:1:1粗砂碎石换填300厚 3.填方粒径要求:换填碎石最大粒径≤50mm | m3 | 915.09
955 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:压实度不小于95% 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 1621.35
956 | 040305001001 | 垫层 |  | 1.密实度要求:压实度90% 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 457.55
957 | 040302014001 | 钢支撑 |  | 1.部位:挡土板型钢支柱 2.钢材品种、规格:Q345B、HW125X125X6.9X9 | t | 223.35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 261 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
958 | 040302014002 | 钢支撑 |  | 1.部位:挡土板内支撑 2.钢材品种、规格:采用整体式可伸缩支撑杆,撑杆外套管不小于φ63*4的钢管,调节螺杆采用实心圆钢制作,直径不小于48mm | t | 13.87
959 | 040302010001 | 打拔钢板桩 |  | 1.钢材品种、规格:[32c槽钢 2.地层情况:按设计图纸综合考虑 3.桩长:6m | t | 132.26
960 | 040302014003 | 钢支撑 |  | 1.部位:钢板桩钢支撑安装及制作费 2.钢材品种、规格:钢板桩支撑安、拆 宽度4m内 | m | 74
管网工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 262 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
961 | 040501003001 | 钢管 |  | 1.名称：给水管道 2.材质及规格: 钢管 D108×6 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级 | m | 256
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 263 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
962 | 040501003002 | 钢管 |  | 1.名称：给水支管 2.材质及规格: 钢管 D219*8 3.接口方式:焊接接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求，包括管道试压,消毒冲洗等 6.外防腐:四油三布工艺-沥青底漆+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+玻璃布+沥青+聚氯乙烯工业膜 7.内防腐:采用环氧玻璃鳞片两遍,涂料防腐层等级采用特加强级,干膜厚度0.45mm,管道内防腐应满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000)的要求。防腐应严格按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》(SY/T0447-2014)、《钢质管 | m | 88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 264 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T 0457-2000)标准执行 8.钢管在防腐前需进行除锈,采用喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级
963 | 040501004001 | 铸铁管 |  | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN300 K9级 PN10 2.接口方式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 4.管道内壁涂水泥砂浆防腐,外壁防腐先在整条管材外表面作喷锌防腐处理,其中喷锌量大于130克/平方米;然后作喷锌防腐处理的基础上,于管材外表面再喷防腐漆,防腐漆采用环氧玻璃鳞片两遍,其中标准防腐漆厚度大于70um。并符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) | m | 50
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 265 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
964 | 040501004002 | 铸铁管 |  | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN400 K9级 PN10 2.接口方式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 4.管道内壁涂水泥砂浆防腐,外壁防腐先在整条管材外表面作喷锌防腐处理,其中喷锌量大于130克/平方米;然后作喷锌防腐处理的基础上,于管材外表面再喷防腐漆,防腐漆采用环氧玻璃鳞片两遍,其中标准防腐漆厚度大于70um。并符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) | m | 2019
965 | 030813005001 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 150以内 | 口 | 44
966 | 030813005002 | 焊缝超声波探伤 |  | 1.规格:管口焊缝超声波探伤 公称直径(mm) 250以内 | 口 | 16
967 | 040501021001 | 警示(示踪)带铺设 |  | 1.名称:管道警示带 | m | 2413
管道附属构筑物
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 266 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
968 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式闸阀井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：1.96m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 267 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
969 | 040504001002 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式闸阀井Φ1400 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：1.99m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 268 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
970 | 040504001003 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形立式蝶阀井Φ1800 2.垫层、基础材质及厚度:C10砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：2.27m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第24页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 269 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
971 | 040504001004 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌圆形排气井Φ1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：1.98m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第52页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 270 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
972 | 040504001005 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌排泥阀井Φ1000 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.井深：1.91m 7.含钢筋制安 8.详见07MS101-2图集第14页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 271 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
973 | 040504001006 | 砌筑井 |  | 1.类型：砖砌排泥湿井Φ1000 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、C25砼底板及盖板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 4.盖板材质、规格:φ700重型球墨铸铁检查井盖座防盗 5.踏步材质、规格:塑钢 6.平均井深：1.86m 7.详见07MS101-2图集第58页、图纸JG-SM-01六6.2（1） | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 272 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
974 | 040504001007 | 流量计井 |  | 1.类型：流量计井（1.8m*1.8m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸GY-DY-05与JG-DY-03 9.井深：2.2m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 273 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
975 | 040504001008 | 流量计井 |  | 1.类型：流量计井（1.8m*1.8m） 2.垫层、支墩材质及厚度:C20砼 3.混凝土强度等级:C35 P8 4.盖板材质、规格:C35 P8预制混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防渗、防水要求:乙烯基酯玻璃鳞片涂料厚度300um 8.详见图纸GY-DY-05与JG-DY-03 9.井深：3.71m 10.含钢筋制安 | 座 | 1
976 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.构件类型:井垫层模板 | m2 | 24.47
977 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.构件类型:井基础模板 | m2 | 17.58
978 | 010505007001 | 井顶(盖)板模板 |  | 1.构件类型:井室盖板模板 | m3 | 6.6
979 | 010505007002 | 池壁(隔墙)模板 |  | 1.构件类型:井墙身模板 | m2 | 70.85
管道阀门、管件
980 | 040502005001 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN100、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 274 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
981 | 040502005002 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN200、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
982 | 040502005003 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:DN300、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3
983 | 040502005004 | 阀门 |  | 1.种类:暗杆蝶阀 2.材质及规格:DN400、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 9
984 | 040502005005 | 阀门 |  | 1.种类:排气阀 2.材质及规格:DN100、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
985 | 040502005006 | 阀门 |  | 1.种类:排泥阀 2.材质及规格:DN400、球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
986 | 080802010001 | 流量计 |  | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN400 3.类型:焊接接口 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 275 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
987 | 040502001001 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 11.25°弯头 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
988 | 040502001002 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 11.25°弯头 DN400 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
989 | 040502001003 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 22.5°弯头 DN400 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
990 | 040502001004 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁管件 90°弯头 DN400 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
991 | 040502001005 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 11.25°弯头 D104*6 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
992 | 040502001006 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:弯头 2.材质及规格:钢管管件制安 90°弯头 D104*6 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 276 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
993 | 040502001007 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:全盘排泥三通 DN400×DN400 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
994 | 040502001008 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:全盘排气三通 DN400×DN400 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
995 | 040502001009 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:双承单支盘三通 DN300×DN100 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
996 | 040502001010 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:双承单支盘三通 DN400×DN100 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 11
997 | 040502001011 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:双承单支盘三通 DN400×DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 4
998 | 040502001012 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:双承单支盘三通 DN400×DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 277 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
999 | 040502001013 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:双承单支盘三通 DN400×DN400 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 1
1000 | 040502001014 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:盘承 2.材质及规格:盘承 DN200 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
1001 | 040502001015 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:盘承 2.材质及规格:盘承 DN300 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 2
1002 | 040502001016 | 铸铁管管件 |  | 1.种类:盘承 2.材质及规格:盘承 DN400 3.接口形式:焊接接口 | 个 | 15
1003 | 040502007001 | 盲堵板 |  | 1.材质及规格:盲堵 D104*6 2.连接形式:焊接接口 | 个 | 34
1004 | 040502007002 | 盲堵板 |  | 1.材质及规格:盲堵 D159*8 2.连接形式:焊接接口 | 个 | 8
1005 | 040502007003 | 盲堵板 |  | 1.材质及规格:盲堵 D219*8 2.连接形式:焊接接口 | 个 | 14
1006 | 040502007004 | 盲堵板 |  | 1.材质及规格:盲堵 D325*8 2.连接形式:焊接接口 | 个 | 1
1007 | 040502007005 | 盲堵板 |  | 1.材质及规格:盲堵 D426*8 2.连接形式:焊接接口 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 278 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1008 | 040503002001 | 现浇混凝土支墩 |  | 1.类型：素混凝土支墩 2.垫层材质、厚度:按设计图纸要求 3.混凝土强度等级:C35 抗渗等级S6 | m3 | 16.82
1009 | 040501014001 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN600*400 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 1
1010 | 040501014002 | 新旧管连接 |  | 1.种类:球墨铸铁管接驳 2.材质及规格:球墨铸铁管DN800*400 3.接口形式:焊接接口 | 处 | 1
1011 | 040305004001 | 砖砌体 |  | 1.名称:120*200四周挡水 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5砌MU15蒸压灰砂砖 | m3 | 115.82
1012 | 010505002002 | 管道支墩模板 |  | 1.构件类型:管道支墩模板 | m2 | 94.18
“白改黑”道路破除及修复（二）
1013 | 080307002001 | 施工缝 |  | 1.类别:沥青路面机械切缝 2.厚度：13cm | m | 4547.04
1014 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.材质:沥青混凝土面层 2.厚度:13cm  3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 7858.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 279 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1015 | 040103005001 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青混凝土面层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 1021.62
1016 | 041001003001 | 拆除基层 |  | 1.材质:沥青稳定基层 2.厚度:37.5cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 7858.61
1017 | 040103005002 | 废料弃置 |  | 1.类别:沥青稳定基层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 2946.98
1018 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1.材质:混凝土类（水泥路） 2.厚度:32.5cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 7858.61
1019 | 040103005003 | 废料弃置 |  | 1.类别:混凝土类（水泥路）废料弃置 2.运距：15km | m3 | 2554.05
1020 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:改性沥青混凝土 AC-13C 3.厚度:4cm | m2 | 7858.61
1021 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 3.厚度:9cm | m2 | 7858.61
1022 | 040203003001 | 透层 |  | 1.材料品种:乳化沥青(PC-3) 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 | m2 | 15717.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 280 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1023 | 040201021001 | 土工合成材料 |  | 1.材料品种、规格:玻纤格栅 2.搭接方式:按设计图纸要求 | m2 | 7858.61
1024 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.路面混凝土强度等级:C40 抗弯折5.0MPa砼 2.厚度:32.5cm 3.路面养生方式：水养生 | m2 | 7858.61
1025 | 040901007001 | 植筋 |  | 1.材料种类:混凝土路面施工缝滑动传力杆套筒，长50cm、每200m设置三根 2.钢筋规格:φ30 | 根 | 67
1026 | 040901001001 | 构件钢筋 |  | 1.材料种类:道路拉杆钢筋 2.钢筋规格:φ14，长70cm、间距70cm | t | 5.431
1027 | 040901007002 | 植筋 |  | 1.材料种类:钢筋植筋增加费 2.材料规格:φ14，长70cm、间距70cm | 根 | 6415
1028 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:5.5% 2.石料规格:按图纸 3.水泥稳定碎石层厚度:37.5cm 4.混合料运距:9km 5.压实度≥98% | m2 | 7858.61
绿化破除及修复
1029 | 050102003001 | 移植成片灌木 |  | 1.丛高或蓬径:100cm以内 | m2 | 59.33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 281 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1030 | 040103002001 | 一般回填方 |  | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 29.67
1031 | 050103015001 | 铺种草皮 |  | 1.养护期:6个月 2.草皮种类:台湾草 | m2 | 59.33
人行道路面破除及修复
1032 | 041001002001 | 拆除人行道 |  | 1.材质:透水砖及机制砂调平层 2.厚度:9cm | m2 | 408.81
1033 | 040103005004 | 废料弃置 |  | 1.类别:透水砖及机制砂调平层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 36.79
1034 | 041001003002 | 拆除基层 |  | 1.材质:C20透水混凝土基层 2.厚度:10cm厚 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 408.81
1035 | 040103005005 | 废料弃置 |  | 1.类别:C20透水混凝土基层废料弃置 2.运距：15km | m3 | 40.88
1036 | 041001003003 | 拆除基层 |  | 1.材质:级配碎石 2.厚度:10cm 3.拆除方式：液压岩石破碎机破碎 | m2 | 408.81
1037 | 040103005006 | 废料弃置 |  | 1.类别:级配碎石废料弃置 2.运距：15km | m3 | 40.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 282 页 共 282 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1038 | 040204001001 | 人行道块料铺设 |  | 1.块料品种、规格:6cm厚透水砖 2.找平层:材料品种、厚度:3cm厚机制砂调平层 | m2 | 408.81
1039 | 040305001002 | 垫层 |  | 1.材料品种、厚度:10cm厚C20透水混凝土基层 | m3 | 408.81
1040 | 040202010001 | 碎石 |  | 1.材料品种、厚度:10cm厚级配碎石 | m2 | 408.81
本页小计
合计

## E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 |  | 数量 |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
[5 empty] | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 |  |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000001 |  | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000001 |  | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000001 |  | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000001 |  | 安全生产措施
1.1.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00001 |  | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000001 |  | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000001 |  | 赶工措施费
1.1.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.1.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.1.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.1.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.1.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.1.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.1.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.1.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.1.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.1.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.1.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.1.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.1.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.1.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.1.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.1.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.2 |  |  | 装饰工程
1.2.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.2.1.1 | WMSGCS000002 |  | 文明施工措施
1.2.1.2 | HJBHCS000002 |  | 环境保护措施
1.2.1.3 | LSSSCS000002 |  | 临时设施措施
1.2.1.4 | AQSCCS000002 |  | 安全生产措施
1.2.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.2.2.1 | WMGDZJF00002 |  | 文明工地增加费
1.2.2.2 | DNASSG000002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.2.2.3 | DNASSGCC0002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.2.2.4 | YJSGZJ000002 |  | 夜间施工增加费
1.2.2.5 | GGCSF0000002 |  | 赶工措施费
1.2.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.2.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.2.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.2.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.2.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.2.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.2.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.2.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.2.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.2.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.2.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.2.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.2.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.2.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
1.2.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.2.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.2.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.3 |  |  | 安装工程
1.3.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.3.1.1 | WMSGCS000003 |  | 文明施工措施
1.3.1.2 | HJBHCS000003 |  | 环境保护措施
1.3.1.3 | LSSSCS000003 |  | 临时设施措施
1.3.1.4 | AQSCCS000003 |  | 安全生产措施
1.3.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00003 |  | 文明工地增加费
1.3.2.2 | ASGDSG000003 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000003 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000003 |  | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000003 |  | 夜间施工增加费
1.3.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.3.2.7 | 2.7 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.3.2.8 | 2.8 |  | 施工围档照明
1.3.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.3.2.10 | 2.10 |  | 施工便道
1.3.2.11 | 2.11 |  | 样板引路
1.4 |  |  | 市政工程
1.4.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.4.1.1 | WMSGCS000004 |  | 文明施工措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.4.1.2 | HJBHCS000004 |  | 环境保护措施
1.4.1.3 | LSSSCS000004 |  | 临时设施措施
1.4.1.4 | AQSCCS000004 |  | 安全生产措施
1.4.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.4.2.1 | 2.1 |  | 建设路交通疏解
1.4.2.1.1 | 050307007001 |  | 围栏
1.4.2.1.2 | 040205014001 |  | 信号灯
1.4.2.1.3 | 040205003001 |  | 标志牌
1.4.2.1.4 | 040205003002 |  | 标志牌
1.4.2.1.5 | 040205016001 |  | 防撞筒(墩)
1.4.2.1.6 | 040205014002 |  | 信号灯
1.4.2.1.7 | 040205016002 |  | 防撞筒(墩)
1.4.2.1.8 | 040205014003 |  | 信号灯
1.4.2.1.9 | 040205014004 |  | 信号灯
1.4.2.2 | 2.2 |  | 风采路交通疏解
1.4.2.2.1 | 050307007002 |  | 围栏
1.4.2.2.2 | 040205014005 |  | 信号灯
1.4.2.2.3 | 040205003003 |  | 标志牌
1.4.2.2.4 | 040205003004 |  | 标志牌
1.4.2.2.5 | 040205016003 |  | 防撞筒(墩)
1.4.2.2.6 | 040205014006 |  | 信号灯
1.4.2.2.7 | 040205016004 |  | 防撞筒(墩)
1.4.2.2.8 | 040205014007 |  | 信号灯
1.4.2.2.9 | 040205014008 |  | 信号灯
1.4.2.2.10 | 040205003005 |  | 标志牌
1.4.2.2.11 | 040205002001 |  | 交通标志杆
1.4.2.2.12 | 040205002002 |  | 交通标志杆
1.4.2.2.13 | 040303002001 |  | 混凝土基础
1.4.2.2.14 | 040305001001 |  | 垫层
1.4.2.2.15 | 040205007001 |  | 标线
1.4.2.2.16 | 040205010001 |  | 清除标线
1.4.2.3 | 2.3 |  | 解放路南侧交通疏解
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.4.2.3.1 | 050307007003 |  | 围栏
1.4.2.3.2 | 040205014009 |  | 信号灯
1.4.2.3.3 | 040205003006 |  | 标志牌
1.4.2.3.4 | 040205003007 |  | 标志牌
1.4.2.3.5 | 040205016005 |  | 防撞筒(墩)
1.4.2.3.6 | 040205014010 |  | 信号灯
1.4.2.3.7 | 040205016006 |  | 防撞筒(墩)
1.4.2.3.8 | 040205014011 |  | 信号灯
1.4.2.3.9 | 040205014012 |  | 信号灯
1.4.2.3.10 | 040205007002 |  | 标线
1.4.2.3.11 | 040205010002 |  | 清除标线
1.4.2.3.12 | 040205003008 |  | 标志牌
1.4.2.3.13 | 040205002003 |  | 交通标志杆
1.4.2.3.14 | 040205002004 |  | 交通标志杆
1.4.2.4 | 2.4 |  | 解放路北侧交通疏解
1.4.2.4.1 | 050307007004 |  | 围栏
1.4.2.4.2 | 040205014013 |  | 信号灯
1.4.2.4.3 | 040205003009 |  | 标志牌
1.4.2.4.4 | 040205003010 |  | 标志牌
1.4.2.4.5 | 040205016007 |  | 防撞筒(墩)
1.4.2.4.6 | 040205014014 |  | 信号灯
1.4.2.4.7 | 040205016008 |  | 防撞筒(墩)
1.4.2.4.8 | 040205014015 |  | 信号灯
1.4.2.4.9 | 040205014016 |  | 信号灯
1.4.2.4.10 | 040205003011 |  | 标志牌
1.4.2.4.11 | 040205002005 |  | 交通标志杆
1.4.2.4.12 | 040205002006 |  | 交通标志杆
1.4.2.4.13 | 040303002002 |  | 混凝土基础
1.4.2.4.14 | 040305001002 |  | 垫层
1.4.2.4.15 | 040205007003 |  | 标线
1.4.2.4.16 | 040205010003 |  | 清除标线
1.4.2.5 | 2.5 |  | 东堤横路交通疏解
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.4.2.5.1 | 050307007005 |  | 围栏
1.4.2.5.2 | 040205014017 |  | 信号灯
1.4.2.5.3 | 040205003012 |  | 标志牌
1.4.2.5.4 | 040205003013 |  | 标志牌
1.4.2.5.5 | 040205016009 |  | 防撞筒(墩)
1.4.2.5.6 | 040205014018 |  | 信号灯
1.4.2.5.7 | 040205016010 |  | 防撞筒(墩)
1.4.2.5.8 | 040205014019 |  | 信号灯
1.4.2.5.9 | 040205014020 |  | 信号灯
1.4.2.5.10 | 040205007004 |  | 标线
1.4.2.5.11 | 040205010004 |  | 清除标线
1.4.2.6 | 2.6 |  | 中山路交通疏解
1.4.2.6.1 | 050307007006 |  | 围栏
1.4.2.6.2 | 040205014021 |  | 信号灯
1.4.2.6.3 | 040205003014 |  | 标志牌
1.4.2.6.4 | 040205003015 |  | 标志牌
1.4.2.6.5 | 040205016011 |  | 防撞筒(墩)
1.4.2.6.6 | 040205014022 |  | 信号灯
1.4.2.6.7 | 040205016012 |  | 防撞筒(墩)
1.4.2.6.8 | 040205014023 |  | 信号灯
1.4.2.6.9 | 040205014024 |  | 信号灯
1.4.2.6.10 | 040205003016 |  | 标志牌
1.4.2.6.11 | 040205002008 |  | 交通标志杆
1.4.2.6.12 | 040205002009 |  | 交通标志杆
1.4.2.6.13 | 040303002004 |  | 混凝土基础
1.4.2.6.14 | 040305001004 |  | 垫层
1.4.2.6.15 | 040205007005 |  | 标线
1.4.2.6.16 | 040205010005 |  | 清除标线
1.4.2.7 | 2.7 |  | 帽峰路交通疏解
1.4.2.7.1 | 050307007007 |  | 围栏
1.4.2.7.2 | 040205014025 |  | 信号灯
1.4.2.7.3 | 040205003017 |  | 标志牌
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.4.2.7.4 | 040205003018 |  | 标志牌
1.4.2.7.5 | 040205016013 |  | 防撞筒(墩)
1.4.2.7.6 | 040205014026 |  | 信号灯
1.4.2.7.7 | 040205016014 |  | 防撞筒(墩)
1.4.2.7.8 | 040205014027 |  | 信号灯
1.4.2.7.9 | 040205014028 |  | 信号灯
1.4.2.7.10 | 040205003019 |  | 标志牌
1.4.2.7.11 | 040205002010 |  | 交通标志杆
1.4.2.7.12 | 040205002011 |  | 交通标志杆
1.4.2.7.13 | 040303002005 |  | 混凝土基础
1.4.2.7.14 | 040305001005 |  | 垫层
1.4.2.7.15 | 040205007006 |  | 标线
1.4.2.7.16 | 040205010006 |  | 清除标线
1.4.2.8 | 2.8 |  | 沙湖路交通疏解
1.4.2.8.1 | 050307007008 |  | 围栏
1.4.2.8.2 | 040205014029 |  | 信号灯
1.4.2.8.3 | 040205003020 |  | 标志牌
1.4.2.8.4 | 040205003021 |  | 标志牌
1.4.2.8.5 | 040205016015 |  | 防撞筒(墩)
1.4.2.8.6 | 040205014030 |  | 信号灯
1.4.2.8.7 | 040205016016 |  | 防撞筒(墩)
1.4.2.8.8 | 040205014031 |  | 信号灯
1.4.2.8.9 | 040205014032 |  | 信号灯
1.4.2.8.10 | 040205003022 |  | 标志牌
1.4.2.8.11 | 040205002012 |  | 交通标志杆
1.4.2.8.12 | 040205002013 |  | 交通标志杆
1.4.2.8.13 | 040303002006 |  | 混凝土基础
1.4.2.8.14 | 040305001006 |  | 垫层
1.4.2.8.15 | 040205007007 |  | 标线
1.4.2.8.16 | 040205010007 |  | 清除标线
1.4.2.9 | 2.9 |  | 陵西路交通疏解
1.4.2.9.1 | 050307007009 |  | 围栏
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.4.2.9.2 | 040205014033 |  | 信号灯
1.4.2.9.3 | 040205003023 |  | 标志牌
1.4.2.9.4 | 040205003024 |  | 标志牌
1.4.2.9.5 | 040205016017 |  | 防撞筒(墩)
1.4.2.9.6 | 040205014034 |  | 信号灯
1.4.2.9.7 | 040205016018 |  | 防撞筒(墩)
1.4.2.9.8 | 040205014035 |  | 信号灯
1.4.2.9.9 | 040205014036 |  | 信号灯
1.4.2.9.10 | 040205003025 |  | 标志牌
1.4.2.9.11 | 040205002014 |  | 交通标志杆
1.4.2.9.12 | 040205002015 |  | 交通标志杆
1.4.2.9.13 | 040303002007 |  | 混凝土基础
1.4.2.9.14 | 040305001007 |  | 垫层
1.4.2.9.15 | 040205007008 |  | 标线
1.4.2.9.16 | 040205010008 |  | 清除标线
1.4.2.10 | 2.10 |  | 执信路交通疏解
1.4.2.10.1 | 050307007010 |  | 围栏
1.4.2.10.2 | 040205014037 |  | 信号灯
1.4.2.10.3 | 040205003026 |  | 标志牌
1.4.2.10.4 | 040205003027 |  | 标志牌
1.4.2.10.5 | 040205016019 |  | 防撞筒(墩)
1.4.2.10.6 | 040205014038 |  | 信号灯
1.4.2.10.7 | 040205016020 |  | 防撞筒(墩)
1.4.2.10.8 | 040205014039 |  | 信号灯
1.4.2.10.9 | 040205014040 |  | 信号灯
1.4.2.10.10 | 040205003028 |  | 标志牌
1.4.2.10.11 | 040205002016 |  | 交通标志杆
1.4.2.10.12 | 040205002017 |  | 交通标志杆
1.4.2.10.13 | 040303002008 |  | 混凝土基础
1.4.2.10.14 | 040305001008 |  | 垫层
1.4.2.10.15 | 040205007009 |  | 标线
1.4.2.10.16 | 040205010009 |  | 清除标线
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.4.2.11 | 2.11 |  | 环园路交通疏解
1.4.2.11.1 | 050307007011 |  | 围栏
1.4.2.11.2 | 040205014041 |  | 信号灯
1.4.2.11.3 | 040205003029 |  | 标志牌
1.4.2.11.4 | 040205003030 |  | 标志牌
1.4.2.11.5 | 040205016021 |  | 防撞筒(墩)
1.4.2.11.6 | 040205014042 |  | 信号灯
1.4.2.11.7 | 040205016022 |  | 防撞筒(墩)
1.4.2.11.8 | 040205014043 |  | 信号灯
1.4.2.11.9 | 040205014044 |  | 信号灯
1.4.2.11.10 | 040205003031 |  | 标志牌
1.4.2.11.11 | 040205002018 |  | 交通标志杆
1.4.2.11.12 | 040205002019 |  | 交通标志杆
1.4.2.11.13 | 040303002009 |  | 混凝土基础
1.4.2.11.14 | 040305001009 |  | 垫层
1.4.2.11.15 | 040205007010 |  | 标线
1.4.2.11.16 | 040205010010 |  | 清除标线
1.4.2.12 | 2.12 |  | 工业西路（北侧）交通疏解
1.4.2.12.1 | 050307007012 |  | 围栏
1.4.2.12.2 | 040205014045 |  | 信号灯
1.4.2.12.3 | 040205003032 |  | 标志牌
1.4.2.12.4 | 040205003033 |  | 标志牌
1.4.2.12.5 | 040205016023 |  | 防撞筒(墩)
1.4.2.12.6 | 040205014046 |  | 信号灯
1.4.2.12.7 | 040205016024 |  | 防撞筒(墩)
1.4.2.12.8 | 040205014047 |  | 信号灯
1.4.2.12.9 | 040205014048 |  | 信号灯
1.4.2.12.10 | 040205003034 |  | 标志牌
1.4.2.12.11 | 040205002020 |  | 交通标志杆
1.4.2.12.12 | 040205002021 |  | 交通标志杆
1.4.2.12.13 | 040303002010 |  | 混凝土基础
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.4.2.12.14 | 040305001010 |  | 垫层
1.4.2.12.15 | 040205007011 |  | 标线
1.4.2.12.16 | 040205010011 |  | 清除标线
1.4.2.13 | 3.1 |  | 建设路井字架
1.4.2.13.1 | 041201001003 |  | 脚手架
1.4.2.13.2 | 041201001004 |  | 脚手架
1.4.2.14 | 3.2 |  | 风采路井字架
1.4.2.14.1 | 041201001005 |  | 脚手架
1.4.2.14.2 | 041201001006 |  | 脚手架
1.4.2.15 | 3.3 |  | 解放路南井字架
1.4.2.15.1 | 041201001007 |  | 脚手架
1.4.2.15.2 | 041201001008 |  | 脚手架
1.4.2.16 | 3.4 |  | 解放路北井字架
1.4.2.16.1 | 041201001010 |  | 脚手架
1.4.2.17 | 3.5 |  | 东堤横路井字架
1.4.2.17.1 | 041201001011 |  | 脚手架
1.4.2.17.2 | 041201001012 |  | 脚手架
1.4.2.18 | 3.6 |  | 中山路井字架
1.4.2.18.1 | 041201001013 |  | 脚手架
1.4.2.18.2 | 041201001014 |  | 脚手架
1.4.2.19 | 3.7 |  | 帽峰路井字架
1.4.2.19.1 | 041201001015 |  | 脚手架
1.4.2.19.2 | 041201001016 |  | 脚手架
1.4.2.20 | 3.8 |  | 沙湖路井字架
1.4.2.20.1 | 041201001017 |  | 脚手架
1.4.2.20.2 | 041201001018 |  | 脚手架
1.4.2.21 | 3.9 |  | 陵西路井字架
1.4.2.21.1 | 041201001019 |  | 脚手架
1.4.2.21.2 | 041201001020 |  | 脚手架
1.4.2.22 | 3.10 |  | 执信路井字架
1.4.2.22.1 | 041201001021 |  | 脚手架
1.4.2.22.2 | 041201001022 |  | 脚手架
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.4.2.23 | 3.11 |  | 环园路井字架
1.4.2.23.1 | 041201001023 |  | 脚手架
1.4.2.23.2 | 041201001024 |  | 脚手架
1.4.2.24 | 3.12 |  | 工业西路（北侧）井字架
1.4.2.24.1 | 041201001025 |  | 脚手架
1.4.2.24.2 | 041201001026 |  | 脚手架
1.5 |  |  | 园林绿化工程
1.5.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.5.1.1 | WMSGCS000005 |  | 文明施工措施
1.5.1.2 | HJBHCS000005 |  | 环境保护措施
1.5.1.3 | LSSSCS000005 |  | 临时设施措施
1.5.1.4 | AQSCCS000005 |  | 安全生产措施
1.5.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.5.2.1 | WMGDZJF00005 |  | 文明工地增加费
1.5.2.2 | YJSGZJ000005 |  | 夜间施工增加费
1.5.2.3 | GGCSF0000005 |  | 赶工措施费
1.5.2.4 | 2.4 |  | 外墙立体绿化综合脚手架
1.5.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.5.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.5.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.5.2.8 | 2.8 |  | 样板引路
1.5.2.9 | 2.9 |  | 二次水平运输
1.5.2.10 | 2.10 |  | 垂直运输
1.5.2.11 | 2.11 |  | 坡地脚手架
1.5.2.12 | 2.12 |  | 树木保护
1.5.2.13 | 2.13 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.6 |  |  | 轨道工程
1.6.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.6.1.1 | WMSGCS000006 |  | 文明施工措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.6.1.2 | HJBHCS000006 |  | 环境保护措施
1.6.1.3 | LSSSCS000006 |  | 临时设施措施
1.6.1.4 | AQSCCS000006 |  | 安全生产措施
1.6.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.6.2.1 | WMGDZJF00006 |  | 文明工地增加费
1.6.2.2 | YJSGZJ000006 |  | 夜间施工增加费
1.6.2.3 | GGCSF0000006 |  | 赶工措施费
1.6.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.6.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.6.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.6.2.7 | 2.7 |  | 围尼龙编制布
1.6.2.8 | 2.8 |  | 现场围挡、围墙
1.6.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.6.2.10 | 2.10 |  | 大型机械设备进出场费用
1.6.2.11 | 2.11 |  | 其他费用
1.7 |  |  | 轨道工程-安装
1.7.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.7.1.1 | WMSGCS000007 |  | 文明施工措施
1.7.1.2 | HJBHCS000007 |  | 环境保护措施
1.7.1.3 | LSSSCS000007 |  | 临时设施措施
1.7.1.4 | AQSCCS000007 |  | 安全生产措施
1.7.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.7.2.1 | WMGDZJF00007 |  | 文明工地增加费
1.7.2.2 | GGCSF0000007 |  | 赶工措施费
1.7.2.3 | YJSGZJ000007 |  | 夜间施工增加费
1.7.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.7.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.7.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.7.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.7.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.7.2.9 | 2.9 |  | 样板引路
1.8 |  |  | 古驿道工程
1.8.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.8.1.1 | WMSGCS000008 |  | 文明施工措施
1.8.1.2 | HJBHCS000008 |  | 环境保护措施
1.8.1.3 | LSSSCS000008 |  | 临时设施措施
1.8.1.4 | AQSCCS000008 |  | 安全生产措施
1.8.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.8.2.1 | YJSGZJ000008 |  | 夜间施工增加费
1.8.2.2 | DNASSG000008 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.8.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.8.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.8.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.8.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9 |  |  | 传统建筑工程
1.9.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.9.1.1 | WMSGCS000009 |  | 文明施工措施
1.9.1.2 | HJBHCS000009 |  | 环境保护措施
1.9.1.3 | LSSSCS000009 |  | 临时设施措施
1.9.1.4 | AQSCCS000009 |  | 安全生产措施
1.9.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.9.2.1 | DNASSG000009 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9.2.2 | YJSGZJ000009 |  | 夜间施工增加费
1.9.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.9.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.9.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.9.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.9.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9.2.8 | 2.8 |  | 材料二次运输
1.9.2.9 | 2.9 |  | 成品保护工程
1.10 |  |  | 市政设施养护维修工程
1.10.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.10.1.1 | WMSGCS000010 |  | 文明施工措施
1.10.1.2 | HJBHCS000010 |  | 环境保护措施
1.10.1.3 | LSSSCS000010 |  | 临时设施措施
1.10.1.4 | AQSCCS000010 |  | 安全生产措施
1.10.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.10.2.1 | YJSGZJ000010 |  | 夜间施工增加费
1.10.2.2 | 2.2 |  | 靠脚手架安全挡板
1.10.2.3 | 2.3 |  | 围尼龙编制布
1.10.2.4 | 2.4 |  | 桥梁支架
1.10.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.10.2.6 | 2.6 |  | 施工围挡照明
1.10.2.7 | 2.7 |  | 独立安全防护挡板
1.10.2.8 | 2.8 |  | 吊装设备基础
1.10.2.9 | 2.9 |  | 围堰工程
1.10.2.10 | 2.10 |  | 材料二次运输
1.10.2.11 | 2.11 |  | 井点降水工程
1.10.2.12 | 2.12 |  | 施工护栏
1.10.2.13 | 2.13 |  | 监测量控工程
1.11 |  |  | 管廊安装工程
1.11.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.11.1.1 | WMSGCS000011 |  | 文明施工措施
1.11.1.2 | HJBHCS000011 |  | 环境保护措施
1.11.1.3 | LSSSCS000011 |  | 临时设施措施
1.11.1.4 | AQSCCS000011 |  | 安全生产措施
1.11.2 | 2 |  | 措施实施费用
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.11.2.1 | WMGDZJ000011 |  | 文明工地增加费
1.11.2.2 | YJSGZJ000011 |  | 夜间施工增加费
1.11.2.3 | GGCSF0000011 |  | 赶工措施费
1.11.2.4 | 2.4 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.11.2.5 | 2.5 |  | 临时钢管架通道
1.11.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.11.2.7 | 2.7 |  | 吊装设备基础
1.11.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.11.2.9 | 2.9 |  | 施工便道
1.11.2.10 | 2.10 |  | 样板引路
1.12 |  |  | 管廊建筑工程
1.12.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.12.1.1 | WMSGCS000012 |  | 文明施工措施
1.12.1.2 | HJBHCS000012 |  | 环境保护措施
1.12.1.3 | LSSSCS000012 |  | 临时设施措施
1.12.1.4 | AQSCCS000012 |  | 安全生产措施
1.12.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.12.2.1 | WMGDZJ000012 |  | 文明工地增加费
1.12.2.2 | DNASSG000012 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.12.2.3 | YJSGZJ000012 |  | 夜间施工增加费
1.12.2.4 | GGCSF0000012 |  | 赶工措施费
1.12.2.5 | 2.5 |  | 综合脚手架
1.12.2.6 | 2.6 |  | 靠脚手架安全挡板
1.12.2.7 | 2.7 |  | 密目式安全网
1.12.2.8 | 2.8 |  | 围尼龙编织布
1.12.2.9 | 2.9 |  | 模板的支架
1.12.2.10 | 2.10 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.12.2.11 | 2.11 |  | 临时钢管架通道
1.12.2.12 | 2.12 |  | 独立安全防护挡板
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.12.2.13 | 2.13 |  | 吊装设备基础
1.12.2.14 | 2.14 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.12.2.15 | 2.15 |  | 施工便道
1.12.2.16 | 2.16 |  | 样板引路
1.12.2.17 | 2.17 |  | 围堰工程
1.12.2.18 | 2.18 |  | 井点降水工程
1.12.2.19 | 2.19 |  | 材料及小型构件的二次水平运输
1.12.2.20 | 2.20 |  | 监测量控工程
1.12.2.21 | 2.21 |  | 其他费用
1.13 |  |  | 其他工程
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 4574896.86 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  | 841746.07 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
合 计 |  |  | 5416642.93 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | [5 empty] | -
合 计 |  | - | - | [5 empty] | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 消纳费 | 481111.07 |  |  | 481111.07
| 建设路管线保护 | 7700 |  |  | 7700
| 风采路管线保护 | 24090 |  |  | 24090
| 解放路南侧管线保护 | 28050 |  |  | 28050
| 解放路北侧管线保护 | 20350 |  |  | 20350
| 风采路管线迁改 | 7000 |  |  | 7000
| 东堤横路管线保护 | 3960 |  |  | 3960
| 中山路管线保护 | 2970 |  |  | 2970
| 管道标识牌 | 1515 |  |  | 1515
| 帽峰路管线保护 | 26290 |  |  | 26290
| 帽峰路管线迁改 | 150000 |  |  | 150000
| 沙湖路管线保护 | 12870 |  |  | 12870
| 沙湖路管线迁改 | 5000 |  |  | 5000
| 陵西路管线保护 | 14300 |  |  | 14300
| 执信路管线保护 | 12540 |  |  | 12540
| 环园路管线保护 | 32450 |  |  | 32450
| 工业西路（北侧）管线保护 | 11550 |  |  | 11550
本页小计 |  | 841746.07 |  |  | 841746.07
合计 |  | 841746.07 |  |  | 841746.07 |  |  |  |  | -
注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

## E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
1 | 人工
1.1 | 建设路交通疏解员 | 工日 | 110
1.2 | 风采路交通疏解员 | 工日 | 140
1.3 | 解放路南侧交通疏解员 | 工日 | 282
1.4 | 解放路北侧交通疏解员 | 工日 | 110
1.5 | 东堤横路交通疏解员 | 工日 | 52
1.6 | 中山路交通疏解员 | 工日 | 55
1.7 | 帽峰路交通疏解员 | 工日 | 256
1.8 | 沙湖路交通疏解员 | 工日 | 890
1.9 | 陵西路交通疏解员 | 工日 | 212
1.10 | 执信路交通疏解员 | 工日 | 120
1.11 | 环园路交通疏解员 | 工日 | 228
1.12 | 工业西路北侧交通疏解员 | 工日 | 332
人工小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
1 | 锌丝 | kg | 11640.1811 |  | 24.76
2 | 混凝土垫块 | m3 | 0.2383 |  | 364.08
3 | 环氧玻璃鳞片 | kg | 4851.4093 |  | 22.37
4 | 环氧玻璃鳞片 | kg | 1133.369 |  | 22.37
5 | 玻璃布 | m2 | 25909.2659 |  | 1.95
6 | 聚氯乙烯工业膜 | m2 | 8412.0995 |  | 1.95
7 | 焊接钢管 D159*4.5 | m | 202 |  | 60.92
8 | 焊接钢管 D89*4 | m | 51.663 |  | 29.79
9 | 焊接钢管 D108*6 | m | 398.728 |  | 53.63
10 | 焊接钢管 D426*10 | m | 24.12 |  | 364.52
11 | 焊接钢管 D530*10 | m | 4.012 |  | 455.65
12 | 焊接钢管 D219*8 | m | 1837.695 |  | 147.91
13 | 焊接钢管 D325*8 | m | 170.758 |  | 222.22
14 | 焊接钢管 D108*6 | m | 1.109 |  | 53.63
15 | 焊接钢管 D426*10 | m | 50.6 |  | 364.52
16 | 焊接钢管 D820*10 | m | 2103.489 |  | 709.76
17 | 焊接钢管 D57*3.5 | m | 5.07 |  | 16.41
18 | 焊接钢管 D104*6 | m | 0.482 |  | 51.52
19 | 焊接钢管 D89*4 | m | 1.832 |  | 29.79
20 | 焊接钢管 D219*8 | m | 29.255 |  | 147.91
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
21 | 焊接钢管 D325*8 | m | 5.325 |  | 222.22
22 | 焊接钢管 D159*8 | m | 2.491 |  | 105.85
23 | 焊接钢管 D426*10 | m | 3.04 |  | 364.52
24 | 焊接钢管 D820*10 | m | 4.27 |  | 709.76
25 | 焊接钢管 D108*6 | m | 4.438 |  | 53.63
26 | 焊接钢管 D104*6 | m | 0.687 |  | 51.52
27 | 焊接钢管 D325*8 | 个 | 2 |  | 222.22
28 | 排泥阀 DN300 | 个 | 2 |  | 4548.91
29 | 盲堵板 D219*8 | 个 | 34 |  | 80.96
30 | 盲堵板 D325*8 | 个 | 7 |  | 181.06
31 | 盲堵板 D426*10 | 个 | 3 |  | 241.41
32 | 盲堵板 D530*10 | 个 | 1 |  | 402.35
33 | 盲堵板 D104*6 | 个 | 34 |  | 40.62
34 | 盲堵板 D426*8 | 个 | 6 |  | 241.41
35 | 盲堵板 D159*8 | 个 | 19 |  | 57.25
36 | 电磁流量计 DN300 | 台 | 14 |  | 11730
37 | 电磁流量计 DN400 | 台 | 6 |  | 16660
38 | 电磁流量计 DN200 | 台 | 4 |  | 7310
39 | 电磁流量计 DN1000 | 台 | 2 |  | 38584.07
40 | 电磁流量计 DN800 | 台 | 2 |  | 23600
41 | 管道警示带 | m | 15958.53 |  | 1.83
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
42 | φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 | 套 | 28 |  | 389.1
43 | φ700重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 | 套 | 229 |  | 389.1
44 | φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 | 套 | 3 |  | 389.1
45 | φ700重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 | 套 | 5 |  | 389.1
46 | 预拌砂浆 | m3 | 154.637 |  | 0
47 | 水泥石屑(碎石)混合料 | m3 | 13200.4407 |  | 0
48 | 预拌混凝土 | m3 | 15827.5696 |  | 0
49 | 细粒式改性沥青混凝土 AC-13C | m3 | 2029.8388 |  | 1101.77
50 | 中粒式沥青混凝土 AC-20C | m3 | 4052.5565 |  | 1101.77
51 | 乙烯基酯玻璃鳞片涂料 300μm | m2 | 1030.274 |  | 60.54
52 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 3.0341 |  | 0
53 | 人行道砖 6cm透水砖 | m2 | 1317.1056 |  | 44.22
54 | 橡胶圈 DN100 | 个 | 1.72 |  | 7.2
55 | 球墨铸铁给水管 DN100 | m | 10 |  | 92.92
56 | 平焊法兰 DN100 | 副 | 29 |  | 81.23
57 | 法兰短管 DN100 | 副 | 4 |  | 88.16
58 | 平焊法兰 DN100 | 副 | 5 |  | 81.23
59 | 橡胶圈 DN1000 | 个 | 211.3 |  | 63.34
60 | 球墨铸铁给水管 DN1000 | m | 965 |  | 1591.44
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
61 | 球墨铸铁管件 45°弯头 DN1000 | 个 | 7 |  | 3439.75
62 | 球墨铸铁管件 11.25°弯头 DN1000 | 个 | 8 |  | 2751.8
63 | 球墨铸铁管件 22.5°弯头 DN1000 | 个 | 1 |  | 2751.8
64 | 法兰短管 DN1000 | 个 | 2 |  | 2492.27
65 | 平焊法兰 DN1000 | 副 | 3 |  | 680
66 | 球墨铸铁管件 承插单盘三通 DN1000*DN1000 | 个 | 2 |  | 6585.99
67 | 球墨铸铁管件 承插单盘三通 DN1000*DN200 | 个 | 1 |  | 2513.27
68 | 球墨铸铁管件 承插单盘三通 DN1000*DN300 | 个 | 2 |  | 2977.91
69 | 球墨铸铁管件 承插单盘三通 DN1000*DN400 | 个 | 1 |  | 3752.21
70 | 橡胶圈 DN150 | 个 | 4.644 |  | 8.7
71 | 球墨铸铁给水管 DN150 | m | 27 |  | 115.04
72 | 平焊法兰 DN150 | 副 | 20 |  | 114.5
73 | 法兰短管 DN150 | 个 | 3 |  | 142.31
74 | 橡胶圈 DN200 | 个 | 293.072 |  | 9.87
75 | 球墨铸铁给水管 DN200 | m | 1141 |  | 150.44
76 | 球墨铸铁管件 11.25°弯头 DN200 | 个 | 15 |  | 112.56
77 | 球墨铸铁管件 22.5°弯头 DN200 | 个 | 11 |  | 125.07
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
78 | 球墨铸铁管件 45°弯头 DN200 | 个 | 5 |  | 139.69
79 | 球墨铸铁管件 90°弯头 DN200 | 个 | 2 |  | 221.46
80 | 球墨铸铁管件 盘承 DN200 | 个 | 2 |  | 104.53
81 | 平焊法兰 DN200 | 副 | 110 |  | 161.92
82 | 法兰短管 DN200 | 个 | 93 |  | 209.06
83 | 钢板平焊法兰 DN200 | 副 | 2 |  | 161.92
84 | 球墨铸铁管件 承插单盘三通 DN200×DN100 | 个 | 2 |  | 152.16
85 | 球墨铸铁管件 承插单盘三通 DN200×DN150 | 个 | 2 |  | 174.93
86 | 球墨铸铁管件 承插单盘三通 DN200×DN200 | 个 | 6 |  | 201.3
87 | 球墨铸铁管件 承插单盘三通 DN200×DN300 | 个 | 1 |  | 330.53
88 | 球墨铸铁管件 承插单盘三通 DN200×DN50 | 个 | 1 |  | 121.73
89 | 球墨铸铁管件 承插单盘三通 DN200×DN80 | 个 | 1 |  | 136.94
90 | 橡胶圈 DN300 | 个 | 1455.92 |  | 15.03
91 | 球墨铸铁给水管 DN300 | m | 5710 |  | 256.01
92 | 球墨铸铁管件 45°弯头 DN300 | 个 | 41 |  | 265.16
93 | 球墨铸铁管件 11.25°弯头 DN300 | 个 | 55 |  | 199.89
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
94 | 球墨铸铁管件 22.5°弯头 DN300 | 个 | 10 |  | 222.1
95 | 球墨铸铁管件 盘承 DN300 | 个 | 18 |  | 216.11
96 | 球墨铸铁管件 90°弯头 DN300 | 个 | 2 |  | 392.64
97 | 平焊法兰 DN300 | 副 | 31 |  | 190.72
98 | 法兰短管 DN300 | 个 | 25 |  | 432.21
99 | 平焊法兰 DN300 | 副 | 2 |  | 190.72
100 | 球墨铸铁管件 承插单盘三通 DN300×DN100 | 个 | 1 |  | 263.95
101 | 球墨铸铁管件 双承单支盘三通 DN300×DN100 | 个 | 1 |  | 263.95
102 | 球墨铸铁管件 三承一焊四通 DN300×DN150 | 个 | 1 |  | 742.46
103 | 球墨铸铁管件 双承单支盘三通 DN300×DN150 | 个 | 6 |  | 307.24
104 | 球墨铸铁管件 承插单盘三通 DN300×DN150 | 个 | 1 |  | 307.24
105 | 球墨铸铁管件 承插单盘三通 DN300×DN200 | 个 | 75 |  | 330.53
106 | 球墨铸铁管件 双承单支盘三通 DN300×DN200 | 个 | 2 |  | 330.53
107 | 球墨铸铁管件 承插单盘三通 DN300×DN300 | 个 | 16 |  | 408.82
108 | 球墨铸铁管件 双承单支盘三通 DN300×DN300 | 个 | 3 |  | 408.82
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
109 | 球墨铸铁管件 承插单盘三通 DN300×DN50 | 个 | 2 |  | 211.16
110 | 球墨铸铁管件 全盘排气三通 DN300×DN50 | 个 | 1 |  | 211.16
111 | 球墨铸铁管件 承插单盘三通排气三通 DN300×DN65 | 个 | 3 |  | 225.68
112 | 球墨铸铁管件 全盘排泥三通 DN300×DN75 | 个 | 1 |  | 237.56
113 | 球墨铸铁管件 承插单盘三通 DN300×DN80 | 个 | 5 |  | 237.56
114 | 橡胶圈 DN400 | 个 | 560.332 |  | 21.48
115 | 球墨铸铁给水管 DN400 | m | 2611 |  | 380.56
116 | 球墨铸铁管件 22.5°弯头 DN400 | 个 | 4 |  | 356.95
117 | 球墨铸铁管件 45°弯头 DN400 | 个 | 13 |  | 407.93
118 | 球墨铸铁管件 11.25°弯头 DN400 | 个 | 2 |  | 321.26
119 | 球墨铸铁管件 全盘排泥三通 DN400 | 个 | 1 |  | 588.7
120 | 球墨铸铁管件 全盘排气三通 DN400 | 个 | 1 |  | 588.7
121 | 球墨铸铁管件 盘承 DN400 | 个 | 15 |  | 303.82
122 | 球墨铸铁管件 90°弯头 DN400 | 个 | 1 |  | 670.68
123 | 平焊法兰 DN400 | 副 | 15 |  | 238.4
124 | 法兰短管 DN400 | 个 | 5 |  | 607.64
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
125 | 平焊法兰 DN400 | 副 | 3 |  | 238.4
126 | 球墨铸铁管件 承插单盘三通 DN400×DN100 | 个 | 1 |  | 316.74
127 | 球墨铸铁管件 双承单支盘三通 DN400×DN100 | 个 | 11 |  | 316.74
128 | 球墨铸铁管件 承插单盘三通 DN400×DN200 | 个 | 9 |  | 396.64
129 | 球墨铸铁管件 双承单支盘三通 DN400×DN200 | 个 | 4 |  | 396.64
130 | 球墨铸铁管件 承插单盘三通 DN400×DN300 | 个 | 5 |  | 490.58
131 | 球墨铸铁管件 双承异径管 DN400×DN300 | 个 | 1 |  | 399.06
132 | 球墨铸铁管件 异径管 DN400×DN300 | 个 | 1 |  | 399.06
133 | 球墨铸铁管件 双承单支盘三通 DN400×DN300 | 个 | 3 |  | 490.58
134 | 球墨铸铁管件 承插单盘三通 DN400×DN400 | 个 | 3 |  | 588.7
135 | 球墨铸铁管件 双承单支盘三通 DN400×DN400 | 个 | 1 |  | 588.7
136 | 球墨铸铁管件 承插单盘三通 DN400×DN50 | 个 | 1 |  | 253.39
137 | 平焊法兰 DN500 | 副 | 1 |  | 307.2
138 | 橡胶圈 DN600 | 个 | 2.06 |  | 40.82
139 | 球墨铸铁管件 承插单盘三通 | 个 | 1 |  | 735.87
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
DN600*DN300
140 | 法兰短管 DN80 | 个 | 3 |  | 70.53
141 | 平焊法兰 DN80 | 副 | 5 |  | 63.63
142 | 平焊法兰 DN800 | 副 | 2 |  | 491.52
143 | 煤焦油沥清漆 L01-17 | kg | 128.016 |  | 10.81
144 | 预拌水泥砂浆 M7.5 | m3 | 145.1794 |  | 0
145 | 排气阀 DN100 Q235B | 个 | 1 |  | 2267.58
146 | 暗杆闸阀 DN300 Q235B | 个 | 5 |  | 3423.56
147 | 暗杆闸阀 DN200 Q235B | 个 | 14 |  | 1477.34
148 | 蝶阀 DN400 Q235B | 个 | 5 |  | 3595.33
149 | 排气阀 DN80 Q235B | 个 | 4 |  | 1661.49
150 | 暗杆闸阀 DN150 Q235B | 个 | 2 |  | 915.08
151 | 暗杆蝶阀 DN800 Q235B | 个 | 2 |  | 14380.28
152 | 暗杆闸阀 DN100 Q235B | 个 | 5 |  | 465.79
153 | 台湾草 件装 30cm×30cm/件 | m2 | 62.2965 |  | 5.5
154 | 排气阀 DN80 球墨铸铁 | 个 | 9 |  | 1661.49
155 | 暗杆闸阀 DN300 球墨铸铁 | 个 | 25 |  | 3931.65
156 | 暗杆闸阀 DN200 球墨铸铁 | 个 | 96 |  | 1750.72
157 | 暗杆闸阀 DN150 球墨铸铁 | 个 | 17 |  | 1173.51
158 | 暗杆闸阀 DN400 球墨铸铁 | 个 | 1 |  | 8165.06
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  | 标段：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第二批次 |  |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
159 | 暗杆闸阀 DN100 球墨铸铁 | 个 | 13 |  | 625.7
160 | 排泥阀 DN150 球墨铸铁 | 个 | 1 |  | 2956.86
161 | 排气阀 DN200 球墨铸铁 | 个 | 2 |  | 5896.44
162 | 排泥阀 DN80 球墨铸铁 | 个 | 5 |  | 574.51
163 | 排泥阀 DN400 球墨铸铁 | 个 | 2 |  | 5980.3
164 | 蝶阀 DN400 球墨铸铁 | 个 | 1 |  | 3595.33
165 | 蝶阀 DN1000 球墨铸铁 | 个 | 3 |  | 27712.4
166 | 蝶阀 DN500 球墨铸铁 | 个 | 1 |  | 5392.33
167 | 排泥阀 DN300 球墨铸铁 | 个 | 1 |  | 4548.91
168 | 排气阀 DN100 球墨铸铁 | 个 | 2 |  | 2267.58
169 | 暗杆蝶阀 DN400 球墨铸铁 | 个 | 9 |  | 4248
本页小计
合计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。