## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 武江区江湾镇应急物资仓库建设项目
1.1.1 | 武江区江湾镇应急物资仓库建设项目-土建工程
1.1.2 | 武江区江湾镇应急物资仓库建设项目-市政工程
1.1.3 | 武江区江湾镇应急物资仓库建设项目-安装工程
1.1.4 | 武江区江湾镇应急物资仓库建设项目-室外管网工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
武江区江湾镇应急物资仓库建设项目
武江区江湾镇应急物资仓库建设项目-土建工程
土建部分
1 | 010101001001 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一、二类土 | m3 | 1426.63
2 | 010102002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m 内 | m3 | 16.44
3 | 010102001001 | 挖基坑土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m 内 | m3 | 302.6
4 | 010102007001 | 回填方 |  | 1.材料品种:土方 2.密实度:按设计要求 | m3 | 1660.39
5 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:土方 2.运距:综合考虑 | m3 | 85.28
6 | 010401008001 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌砖名称、部位:蹲厕 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5 | 个 | 7
7 | 010401003001 | 多孔砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:200厚非粘土烧结多孔砖 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 | 139.49
8 | 010401003002 | 多孔砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:200厚非粘土烧结多孔砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 | 185.1
9 | 010401003003 | 多孔砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:120厚非粘土烧结多孔砖 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 | 1.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 010401003004 | 多孔砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:120厚非粘土烧结多孔砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 | 4.08
11 | 010401002001 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压灰砂砖 2.墙体类型:女儿墙 3.墙体厚度:200厚 4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 12.54
12 | 010502032001 | 台阶 |  | 1.台阶花台，高度500 2.中南标11ZJ901-14/3 | m2 | 0.96
13 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C20 3.含泵送 | m3 | 30.45
14 | 010502001001 | 独立基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.含泵送 | m3 | 38.68
15 | 010502003001 | 筏形基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.含泵送 | m3 | 129.68
16 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.含泵送 | m3 | 30.53
17 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 | m3 | 37.95
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.3
19 | 010503002001 | 异型柱 |  | 1.图代号:L型 2.混凝土强度等级:C35 3.含泵送 | m3 | 5.72
20 | 010502003002 | 异形柱 |  | 1.柱形状:L型 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含泵送 | m3 | 13.2
21 | 010502005001 | 基础联系梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 | m3 | 23.32
22 | 010502022001 | 圈梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.97
23 | 010502022002 | 圈梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.88
24 | 010502023001 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 3.32
25 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P8 3.含泵送 | m3 | 77.23
26 | 010502010002 | 钢筋混凝土墙 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.含泵送 | m3 | 11.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 010502010003 | 钢筋混凝土墙 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 | m3 | 30.82
28 | 010502013001 | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.含泵送 | m3 | 18.8
29 | 010502013002 | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 | m3 | 258.39
30 | 010502019001 | 其他板 |  | 1.板名称:栏板（挡水） 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.66
31 | 010502019002 | 其他板 |  | 1.板名称:栏板（挡水） 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.97
32 | 010502019003 | 其他板 |  | 1.板名称:雨蓬 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.含泵送 | m3 | 1.11
33 | 010502020001 | 楼梯 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 | m3 | 21.43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 010502029001 | 散水 |  | 1.20厚1:2.5防水水泥砂浆抹面，内掺5%防水剂 2.60厚C15混凝土 3.素土夯实，压实系数不应小于0.95 | m2 | 26.5
35 | 010502032002 | 台阶 |  | 1.垫层材料种类、厚度:100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.详见图集11ZJ901-9/9 14/9 | m3 | 4.89
36 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 13.619
37 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.085
38 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 6.652
39 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 10.892
40 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.21
41 | 010506004002 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 3.753
42 | 010506004003 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 10.496
43 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.513
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 6 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 8.089
45 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 22.588
46 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.411
47 | 010506006002 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 10.698
48 | 010506006003 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 2.809
49 | 010506009001 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 1.221
50 | 010506009002 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.311
51 | 010516003001 | 机械连接 |  | 1.连接方式:电渣压力焊接 φ32以内 | 个 | 822
52 | 010516003002 | 机械连接 |  | 1.连接方式:套筒冷挤压接头 φ32以内 | 个 | 129
53 | 010516003003 | 机械连接 |  | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 φ32以内 | 个 | 385
54 | 010506023001 | 钢丝网 |  | 1.砼梁柱与砖墙交接处挂300宽镀锌电焊网 | m2 | 143.57
55 | 010802004001 | 钢质防火门 |  | 1.门洞口尺寸:FM甲1825 2.框、扇材质:双扇平开甲级钢制防火门（带闭门器） 3.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 7 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 010802004002 | 钢质防火门 |  | 1.门洞口尺寸:FM甲1522 2.框、扇材质:双扇平开甲级钢制防火门（带闭门器） 3.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 1
57 | 010802004003 | 钢质防火门 |  | 1.门洞口尺寸:FM甲1022 2.框、扇材质:单扇平开甲级钢制防火门（带闭门器） 3.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 5
58 | 010802004004 | 钢质防火门 |  | 1.门洞口尺寸:FM乙1822 2.框、扇材质:可180度全开双扇平开乙级钢制防火门（带闭门器） 3.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 5
59 | 010802004005 | 钢质防火门 |  | 1.门洞口尺寸:FM乙1522 2.框、扇材质:双扇平开乙级钢制防火门（带闭门器） 3.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 1
60 | 010802004006 | 钢质防火门 |  | 1.门洞口尺寸:FM乙1222 2.框、扇材质:双扇平开乙级钢制防火门（带闭门器） 3.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 1
61 | 010802004007 | 钢质防火门 |  | 1.门洞口尺寸:FM乙1324 2.框、扇材质:双扇平开乙级钢制防火门（带闭门器） 3.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 8 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 010802004008 | 钢质防火门 |  | 1.门洞口尺寸:FM乙1022 2.框、扇材质:单扇平开乙级钢制防火门（带闭门器） 3.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 10
63 | 010802004009 | 钢质防火门 |  | 1.门洞口尺寸:FM乙1022A 2.框、扇材质:可180度全开单扇平开乙级钢制防火门（带闭门器） 3.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 7
64 | 010802004010 | 钢质防火门 |  | 1.门洞口尺寸:FM乙0618 2.框、扇材质:单扇平开乙级钢制防火门（带闭门器） 3.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 3
65 | 010802003001 | 防盗门 |  | 1.门洞口尺寸:M1322 2.框、扇材质:双扇平开不锈钢防盗门 3.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 1
66 | 010805006001 | 复合材料门 |  | 1.门洞口尺寸:M1022 2.框、扇材质:单扇平开实木复合门（含门框套） 3.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 3
67 | 010802003002 | 防盗门 |  | 1.门洞口尺寸:M1022A 2.框、扇材质:单扇平开不锈钢防盗门 3.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 9 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 010802003003 | 防盗门 |  | 1.门洞口尺寸:M1224 2.框、扇材质:双扇平开不锈钢防盗门 3.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 1
69 | 010807002001 | 金属防火窗 |  | 1.窗洞口尺寸:FC甲16620 2.框、扇材质及规格:甲级防火推拉窗，耐火极限≥3h（该防火窗具有火灾能自行关闭的功能） 3.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 3
70 | 010807002002 | 金属防火窗 |  | 1.窗洞口尺寸:FC甲2417 2.框、扇材质及规格:甲级防火推拉窗，耐火极限≥3h（该防火窗具有火灾能自行关闭的功能） 3.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 1
71 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.窗洞口尺寸:C1827 2.框、扇材质及规格:铝合金框双扇推拉窗 3.玻璃品种、厚度:8厚透明玻璃 4.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 10 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.窗洞口尺寸:C1518 2.框、扇材质及规格:铝合金框双扇推拉窗 3.玻璃品种、厚度:8厚透明玻璃 4.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 5
73 | 010807001003 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.窗洞口尺寸:C1920 2.框、扇材质及规格:铝合金框平开窗（消防救援人员进入窗口） 3.玻璃品种、厚度:8厚透明玻璃 4.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 3
74 | 010807001004 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.窗洞口尺寸:C1818 2.框、扇材质及规格:铝合金框双扇推拉窗 3.玻璃品种、厚度:8厚透明玻璃 4.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 21
75 | 010807001005 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.窗洞口尺寸:C4618 2.框、扇材质及规格:铝合金框五扇推拉窗 3.玻璃品种、厚度:8厚透明玻璃 4.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 11 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 010807001006 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.窗洞口尺寸:C1413 2.框、扇材质及规格:铝合金框双扇平开窗（最大开启角度＞70°） 3.玻璃品种、厚度:8厚透明玻璃 4.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 2
77 | 010807001007 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.窗洞口尺寸:C1418 2.框、扇材质及规格:铝合金框双扇平开窗（最大开启角度＞70°） 3.玻璃品种、厚度:8厚透明玻璃 4.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 6
78 | 010807001008 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.窗洞口尺寸:C1418A 2.框、扇材质及规格:铝合金框双扇平开上悬窗（最大开启角度＞70°） 3.玻璃品种、厚度:8厚透明玻璃 4.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 2
79 | 010807001009 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.窗洞口尺寸:C2218 2.框、扇材质及规格:铝合金框三扇推拉窗 3.玻璃品种、厚度:8厚透明玻璃 4.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 12 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
80 | 010807001010 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.窗洞口尺寸:C1918 2.框、扇材质及规格:铝合金框双扇推拉窗 3.玻璃品种、厚度:8厚透明玻璃 4.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 3
81 | 010807001011 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.窗洞口尺寸:C1515 2.框、扇材质及规格:铝合金框双扇推拉窗 3.玻璃品种、厚度:8厚透明玻璃 4.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 1
82 | 010807001012 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.窗洞口尺寸:C1208 2.框、扇材质及规格:铝合金框双扇推拉窗 3.玻璃品种、厚度:6厚透明玻璃 4.具体详见图纸门窗表 | 樘 | 3
83 | 010807003001 | 金属百叶窗 |  | 1.窗洞口尺寸:BYC2810 2.框材质、规格:铝合金框防风防雨百叶窗 3.百叶材料品种、规格:内侧加装防虫纱窗 | 樘 | 2
84 | 010807003002 | 金属百叶窗 |  | 1.窗洞口尺寸:BYC0806 2.框材质、规格:铝合金框防风防雨百叶窗 3.百叶材料品种、规格:内侧加装防虫纱窗 | 樘 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 13 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
85 | 010807003003 | 金属百叶窗 |  | 1.窗洞口尺寸:BYC0506 2.框材质、规格:铝合金框防风防雨百叶窗 3.百叶材料品种、规格:内侧加装防虫纱窗 | 樘 | 2
86 | 010807003004 | 金属百叶窗 |  | 1.窗洞口尺寸:BYC0404 2.框材质、规格:铝合金框防风防雨百叶窗 3.百叶材料品种、规格:内侧加装防虫纱窗 | 樘 | 3
87 | 010807003005 | 金属百叶窗 |  | 1.窗洞口尺寸:BYC0303 2.框材质、规格:铝合金框防风防雨百叶窗 3.百叶材料品种、规格:内侧加装防虫纱窗 | 樘 | 2
88 | 010807003006 | 金属百叶窗 |  | 1.窗洞口尺寸:BYC1335 2.百叶材料品种、规格:浅灰色铝合金框防风防雨百叶窗 | 樘 | 4
89 | 011207003001 | 成品隔断 |  | 1.隔断材料品种、规格:康贝特 2.详见图集98ZJ512 11/1 | m2 | 36.48
90 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 |  | R1-防水屋面、R4-倒置式防水保温屋面 1.20厚1:2.5水泥砂浆面层（表面压光，并设分格缝，分格面积为1m2） | m2 | 325.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 14 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
91 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | R1-防水屋面、R4-倒置式防水保温屋面 1.1.5厚合成高分子防水卷材 2.1.5厚合成高分子防水卷材 | m2 | 353.16
92 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 |  | R1-防水屋面、R4-倒置式防水保温屋面 1.1.5厚溶剂型橡胶沥青防水涂料 | m2 | 353.16
93 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 |  | R1-防水屋面 1.15厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 74.79
94 | 011001001001 | 保温隔热屋面 |  | R1-防水屋面 1.20厚（最薄处）1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡 | m2 | 74.79
95 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 |  | R4-倒置式防水保温屋面 1.50厚C20细石混凝土保护层，表面压光，混凝土内配Φ4钢筋双向中距100（分缝间距≤6M双向，缝内填防水密封材料） | m2 | 239.64
96 | 011001001002 | 保温隔热屋面 |  | R4-倒置式防水保温屋面 1.干铺聚酯纤维无纺布一层 | m2 | 239.64
97 | 011001001003 | 保温隔热屋面 |  | R4-倒置式防水保温屋面 1.50厚难燃挤塑聚苯板（保温板，燃烧性能B1级） | m2 | 239.64
98 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 |  | R4-倒置式防水保温屋面 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 239.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 15 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
99 | 011001001004 | 保温隔热屋面 |  | R4-倒置式防水保温屋面 1.30厚（最薄处）1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡 | m2 | 239.64
100 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 |  | G7-防静电水泥砂浆地面 1.20厚1:2防静电水泥砂浆 2.防静电水泥浆1道 3.30厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平 4.界面剂1道 | m2 | 7.8
101 | 010502030001 | 地坪 |  | G2C、G2D、G2F-面砖面、G7-防静电水泥砂浆地面 1.100厚C20混凝土 2.素土夯实，压实系数不应小于0.95 | m2 | 70.32
102 | 011101002002 | 细石混凝土楼地面 |  | G6-防油细石混凝土地面 1.50厚C25防油渗细石混凝土，随打随抹光，表面涂密封固化剂 | m2 | 44.76
103 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) |  | G6-防油细石混凝土地面 1.防油隔离层：6厚聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 44.76
104 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 |  | G6-防油细石混凝土地面 1.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 | m2 | 44.76
105 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 |  | G6-防油细石混凝土地面 1.15厚DS M20水泥砂浆找平 | m2 | 44.76
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 16 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
106 | 010502030002 | 地坪 |  | G6-防油细石混凝土地面 1.120厚C20混凝土 2.素土夯实，压实系数不应小于0.95 | m2 | 44.76
107 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | L2D-面砖面 1.8厚600*600抛光砖，纯水泥浆擦缝 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥砂浆结合层一遍 | m2 | 814.62
108 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | L5-防静电水磨石地砖 1.10厚防静电水磨石地砖 2.防静电水泥砂浆1道 3.30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 4.界面剂1道 | m2 | 10.89
109 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 |  | L5-防静电水磨石地砖 1.1.5厚水泥基渗透结晶防水涂料(用量不小于1.5kg/m2) | m2 | 10.89
110 | 011102003003 | 块料楼地面 |  | G2C-面砖面 1.8厚600*600防滑砖，纯水泥浆擦缝 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥砂浆结合层一遍 | m2 | 22.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 17 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
111 | 011102003004 | 块料楼地面 |  | L3CB-面砖面（有防潮层） 1.8厚600*600防滑砖，纯水泥浆擦缝 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆 3.15厚1:2水泥砂浆找平层 | m2 | 10
112 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 |  | L3CB-面砖面（有防潮层） 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料，刷基层处理剂一遍(遇墙上翻300) | m2 | 13.94
113 | 011102003005 | 块料楼地面 |  | G2D-面砖面 1.8厚600*600抛光砖，纯水泥浆擦缝 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥砂浆结合层一遍 | m2 | 25.62
114 | 011101003001 | 自流平楼地面 |  | G5-环氧树脂平涂面层、混凝土重载地面 1.1厚环氧树脂涂层面层(面涂3~4道,厚度含底涂、中涂、面涂) 2.环氧树脂腻子超细找平层 3.环氧树脂中涂1~2道 4.环氧树脂底涂1~2道 | m2 | 77.63
115 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 |  | G5-环氧树脂平涂面层、混凝土重载地面 1.6厚水泥基渗透结晶防水涂料(用量不小于1.5kg/m2) | m2 | 77.63
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 18 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
116 | 010502030003 | 地坪 |  | G5-环氧树脂平涂面层、混凝土重载地面 1.250厚C30混凝土，内配双层Φ4双向钢筋网@150*150，随打随抹平，强度达标后表面打磨平整 | m2 | 77.63
117 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 |  | G5-环氧树脂平涂面层、混凝土重载地面 1.铺设2道厚度不小于0.2厚聚乙烯塑料薄膜，搭接长度200 | m2 | 77.63
118 | 010501001002 | 基础垫层 |  | G5-环氧树脂平涂面层、混凝土重载地面 1.300厚级配碎石，压实系数>0.95，地基承载力特征值fx>200kPa 2.150厚碎石夯入土中或压实填土 | m3 | 34.93
119 | 011102003006 | 块料楼地面 |  | G2F-面砖面 1.8厚带防滑条的梯级砖，纯水泥浆擦缝 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥砂浆结合层一遍 | m2 | 14.82
120 | 011102003007 | 块料楼地面 |  | L7-防水楼面 1.5~10厚300*300防滑地砖面层，DTG砂浆擦缝用人造石专用胶填缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 | m2 | 33.66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 19 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
121 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 |  | L7-防水楼面 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料，沿墙上翻至建筑完成面上300高，穿楼板设备立管处上反300，防水层外翻至门外500mm，两侧翻200mm 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料，沿墙上翻至建筑完成面上300高，穿楼板设备立管处上反300，防水层外翻至门外500mm，两侧翻200mm | m2 | 45.85
122 | 011101002003 | 细石混凝土楼地面 |  | L7-防水楼面 1.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，找平并1%坡向地漏 | m2 | 33.66
123 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 |  | L7-防水楼面 1.20厚1:3水泥防水砂浆找平层(掺外加剂) | m2 | 33.66
124 | 011106003001 | 块料楼梯 |  | L2F-面砖面 1.8厚带防滑条的梯级砖，纯水泥浆擦缝 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥砂浆结合层一遍 | m2 | 182.06
125 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 |  | 电梯井基坑 1.20厚1:2.5防水水泥砂浆 | m2 | 9.36
126 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 |  | T1-水泥砂浆面 1.15厚DP M15水泥沙浆打底 2.10厚DP M20水泥沙浆抹面压光 | m2 | 1.19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 20 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
127 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  | T4A-面砖面 1.15厚1:3水泥砂浆打底 2.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴8厚600*100釉面砖，白水泥浆擦缝 | m2 | 95.36
128 | 010506023002 | 钢丝网 |  | N1F-粉刷涂料面、N5A-吸音饰板面、N6B-防水瓷砖面 1.砼梁柱与砖墙交接处挂300宽镀锌电焊网Φ0.90@12.7x12.7，水泥钉钉挂 | m2 | 143.57
129 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | N1F-粉刷涂料面、N5A-吸音饰板面 1.15厚1:1:4混合砂浆打底扫毛 2.5厚1:1:4混合砂浆抹面 | m2 | 3061.2
130 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:女儿墙内侧 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1：2.5防水水泥砂浆抹面内掺5%防水剂，扫白灰水两道 | m2 | 102.66
131 | 011403003001 | 刮腻子 |  | N1F-粉刷涂料面 1.满刮腻子二遍，砂纸磨平 | m2 | 2967.38
132 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 |  | N1F-粉刷涂料面、N5A-吸音饰板面 1.无机涂料二遍 | m2 | 3061.2
133 | 011207002001 | 轻质隔断 |  | N5A-吸音饰板面 1.轻钢龙骨架放50厚岩棉或玻璃棉毡 2.9厚穿孔石膏板 | m2 | 93.82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 21 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
134 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 |  | N6B-防水瓷砖面 1.20厚1:3水泥防水砂浆找平层（加5%防水粉） | m2 | 148.66
135 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | N6B-防水瓷砖面 1.2厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 148.66
136 | 011203003001 | 块料墙、柱面 |  | N6B-防水瓷砖面 1.4厚1:1水泥砂浆结合层 2.5~10厚300*600陶瓷砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 | m2 | 148.66
137 | 010506023003 | 钢丝网 |  | W3-面砖贴面 1.满挂热镀锌电焊网，Φ0.90@12.7*12.7，水泥钉钉挂 | m2 | 1545.57
138 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 |  | W3-面砖贴面 1.9厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 1545.57
139 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 |  | W3-面砖贴面 1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 1545.57
140 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 |  | W3-面砖贴面 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 1545.57
141 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 |  | W3-面砖贴面 1.6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 | m2 | 1545.57
142 | 011203003002 | 块料墙、柱面 |  | W3-面砖贴面 1.5厚专用瓷砖胶粘合剂粘结层 2.8厚45*95釉面砖，纯水泥浆擦缝 3.面砖勾缝胶勾缝 | m2 | 1545.57
143 | 011301001001 | 天棚抹灰 |  | D2AC-涂料面 1.5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底扫毛 2.5厚1:1:4水泥石灰砂浆压光 | m2 | 1354.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 22 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
144 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 |  | D2AC、D3BC-涂料面、D6-喷刷浆料 1.无机涂料二遍 | m2 | 1383.57
145 | 011403003002 | 刮腻子 |  | D3BC-涂料面 1.素水泥浆一道甩毛(内参建筑胶) 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.2厚面层耐水腻子刮平 | m2 | 11.06
146 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | D4、D7-铝合金方形板吊顶（有防潮层） 1.现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾)，或在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，双向中距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环) 2.1.0厚聚合物水泥(JS-II)涂膜防潮层，转角四周外延300mm 3.Φ6钢筋吊杆，双向中距<1200，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.与铝合金方形板配套的专用轻钢龙骨 5.1厚铝合金600*600方形板与配套专用轻钢龙骨固定 | m2 | 89.43
147 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 |  | D5-吸音吊顶 1.配套轻钢龙骨内放50厚岩棉或超细玻璃棉 2.15厚600*600玻璃棉装饰吸音板 | m2 | 40.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 23 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
148 | 011101002004 | 细石混凝土楼地面 |  | 地下室底板 1.50厚C20细石混凝土保护层 2.0.5厚聚乙烯薄膜一层 3.4.0厚弹性体改性沥青防水卷材(SBSPYII型) 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 | 122.35
149 | 011101002005 | 细石混凝土楼地面 |  | 消防水泵房、消防水池地面 1.40厚C25细石混凝土面层,表面撤1:1水泥砂子随打随抹光 2.防水隔离层: 1)1.5厚聚合物水泥防水涂料 2)1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 4.界面剂1道 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 | 101.83
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 24 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
150 | 011102003008 | 块料楼地面 |  | 地下室楼梯间、内走廊地面 1.8厚米黄色陶瓷地砖(600X600)，纯水泥浆擦缝(楼梯部分为带防滑条的梯级砖) 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥(洒适量清水) 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 | 20.51
151 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 地下室楼梯间、内走廊墙面 1.刷素水泥浆一遍 2.15厚1:3水泥砂浆打底抹平 3.5厚1:2.5水泥砂浆 4.满刮腻子二遍,砂纸磨平 5.无机涂料二遍 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 | 113.37
152 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 地下室外墙面 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.防水层 a.4.0厚弹性体改性沥青防水卷材(SBSPYII型) 3.保护层 A.30厚聚苯乙烯泡沫塑料板,用聚醋酸乙烯胶结剂粘贴灰土或级配砂石或压实性较好的素土分层夯实 | m2 | 279.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 25 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
153 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 消防水池墙面 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.2.0厚聚合物水泥基防水涂料(无毒) 3.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.4厚纯水泥砂浆贴150*200白色瓷片到顶 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 | 151.21
154 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 |  | 消防水泵房墙面 1.刷素水泥浆一遍 2.20厚1:2.5水泥砂浆打底抹平 3.1.5厚聚氨酯防水涂料,至板底 4.配套钢龙骨内放50厚岩棉 5.块材饰面15厚600x600矿棉吸音板(≥B1级) 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 | 157.18
155 | 011301001002 | 天棚抹灰 |  | 消防水泵房天棚 1.1.0厚聚合物水泥（JS-II）涂膜防潮层，转角四周外延300mm 2.配套金属骨架内放50厚岩棉或超细玻璃棉 3.15厚600*600玻璃棉装饰吸音板 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 | 53.69
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 26 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
156 | 011301001003 | 天棚抹灰 |  | 消防水池天棚 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.5厚1:2.5水泥砂浆压光 4.大白浆二遍 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 | 79.1
157 | 011403003003 | 刮腻子 |  | 地下室楼梯间、内走廊天棚 1.现浇钢筋混凝土板底剔凿打磨平整 2.满刮防裂、耐水腻子二遍 3.防霉无机涂料一底二面 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 | 3.28
158 | 010401010001 | 砖地沟、明沟 |  | 1.20厚1:2.5防水水泥砂浆抹面，内掺5%防水剂，纵坡1%，起点深度200 2.MU10蒸压灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑 3.C15混凝土垫层 4.素土夯实，压实系数不应小于0.95 | m | 46.18
159 | 011506001001 | 装饰板雨篷 |  | 1.钢化夹胶玻璃雨棚 8+1.52PVB+8 | m2 | 1.8
160 | 010607006001 | 钢梯 |  | 1.钢结构楼梯 2.做法详国标15J401-A12 | t | 0.303
161 | 010607006002 | 钢梯 |  | 1.部位:电梯基坑爬梯及消防水池检修梯 2.钢梯形式:φ20筋@300 3.具体:详见图纸 | t | 0.075
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 27 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
162 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.不锈钢楼梯栏杆 2.做法详中南标11ZJ401-13Y | m | 137.17
163 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.独立基础模板 | m2 | 40.86
164 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.满堂基础模板 | m2 | 81.29
165 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.基础垫层模板 | m2 | 59.73
166 | 010505004001 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 | m2 | 176.96
167 | 010505004002 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 | 44.41
168 | 010505004003 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):5.5 | m2 | 115.95
169 | 010505004004 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):5.5 | m2 | 39
170 | 010505004005 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):5.5 | m2 | 10.56
171 | 010505004006 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):3.9 | m2 | 136.83
172 | 010505004007 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):3.9 | m2 | 43.01
173 | 010505004008 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):3.9 | m2 | 15.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 28 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
174 | 010505004009 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 6.92
175 | 010505004010 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.2 | m2 | 6.4
176 | 010505004011 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.2 | m2 | 19.2
177 | 010505011001 | 构造柱模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):5.5 | m2 | 8.65
178 | 010505011002 | 构造柱模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):3.9 | m2 | 17.38
179 | 010505011003 | 构造柱模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 22.18
180 | 010505004012 | 柱面模板 |  | 1.异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.5 | m2 | 54.52
181 | 010505004013 | 柱面模板 |  | 1.异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):3.9 | m2 | 77.19
182 | 010505004014 | 柱面模板 |  | 1.异形柱模板 支模高度3.6m内 | m2 | 35.63
183 | 010505004015 | 柱面模板 |  | 1.异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.2 | m2 | 13.28
184 | 010505003001 | 基础联系梁模板 |  | 1.基础梁模板 | m2 | 181.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 29 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
185 | 010505006001 | 梁模板 |  | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5 | m2 | 223.4
186 | 010505006002 | 梁模板 |  | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 | m2 | 419.77
187 | 010505006003 | 梁模板 |  | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 | m2 | 68.88
188 | 010505006004 | 梁模板 |  | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m | m2 | 299.47
189 | 010505006005 | 梁模板 |  | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m | m2 | 32.06
190 | 010505006006 | 梁模板 |  | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2 | m2 | 28.92
191 | 010505006007 | 梁模板 |  | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5 | m2 | 28.4
192 | 010505012001 | 圈梁模板 |  | 1.圈梁模板 | m2 | 28.97
193 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m | m2 | 48.38
194 | 010505005001 | 墙面模板 |  | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.5 | m2 | 495.14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 30 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
195 | 010505005002 | 墙面模板 |  | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 | m2 | 128.07
196 | 010505005003 | 墙面模板 |  | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.5 | m2 | 109.87
197 | 010505005004 | 墙面模板 |  | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):3.9 | m2 | 155.72
198 | 010505005005 | 墙面模板 |  | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.2 | m2 | 59.8
199 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1.有梁板模板 支模高度3.6m | m2 | 453.92
200 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5 | m2 | 268.65
201 | 010505007003 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 | m2 | 492.89
202 | 010505007004 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2 | m2 | 33.84
203 | 010505008001 | 其他板模板 |  | 1.栏板、反檐模板 | m2 | 87.73
204 | 010505008002 | 其他板模板 |  | 1.阳台、雨蓬模板 直形 | m2 | 8.16
205 | 010505010001 | 楼梯模板 |  | 1.楼梯模板 直形 | m2 | 194.66
206 | 010505018001 | 台阶模板 |  | 1.台阶模板 | m2 | 7.78
基坑支护部分
207 | 010202006001 | 型钢桩、钢板桩 |  | 1.钢桩材质规格和型号:拉森Ⅳ型钢板桩 2.送桩深度、桩长:12m | t | 46.117
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 31 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
208 | 010202006002 | 型钢桩、钢板桩 |  | 1.钢桩材质规格和型号:H型钢 2.送桩深度、桩长:12m | t | 36.846
209 | 010202009001 | 喷射混凝土、水泥砂浆 |  | 1.厚度:8cm 2.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20 | m2 | 609.93
210 | 010201008001 | 旋喷桩复合地基 |  | 1.空桩长度、桩长:7.33m 2.喷射注浆类型:高压旋喷桩 | m | 723.23
211 | 010202007001 | 锚杆(锚索) |  | 1.插筋C16@1500，长1000 | m | 68
212 | 010902005001 | 泄水管 |  | 1.排水管品种、规格:Φ50PVC泄水孔@2m | m | 57.88
213 | 010506020001 | 钢筋网片 |  | 1.钢筋种类、规格:Φ6.5@200*200 | t | 1.576
214 | 010401010002 | 砖地沟、明沟 |  | 1.M5砂浆抹面30mm厚 2.MU10砖砌排水沟 3.C25素混凝土垫层 | m | 129.2
215 | 010401007001 | 砖检查井 |  | 1.集水井 2.MU10砖砌，240厚 3.C25素混凝土垫层 4.M5砂浆抹面20mm厚 | 座 | 1
216 | 010401007002 | 砖检查井 |  | 1.沉淀池 2.MU10砖砌，240厚 3.C25素混凝土垫层 4.M5砂浆抹面20mm厚 | 座 | 1
拆除房屋部分
217 | 070101097001 | 机械整体拆除 民用建筑 六层以内 |  | 1.拆除四层宿舍楼 2.运距综合考虑 | m2 | 1532.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 32 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
门窗更换部分
218 | 011610002001 | 金属门窗拆除 |  | 1.门窗洞口尺寸:门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 | 樘 | 11
219 | 011610002002 | 金属门窗拆除 |  | 1.门窗洞口尺寸:门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 | 樘 | 30
220 | 010805006002 | 复合材料门 |  | 1.门洞口尺寸:M1027 2.框、扇材质:高级木门（含门框套） | 樘 | 9
221 | 010807001013 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.窗洞口尺寸:C1224 2.框、扇材质及规格:铝合金框双扇推拉窗 3.玻璃品种、厚度:8厚钢化镀膜玻璃 | 樘 | 2
222 | 010807001014 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.窗洞口尺寸:C1824 2.框、扇材质及规格:铝合金框双扇推拉窗 3.玻璃品种、厚度:8厚钢化镀膜玻璃 | 樘 | 12
223 | 010807001015 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.窗洞口尺寸:C2024 2.框、扇材质及规格:铝合金框双扇推拉窗 3.玻璃品种、厚度:8厚钢化镀膜玻璃 | 樘 | 18
武江区江湾镇应急物资仓库建设项目-市政工程
混凝土路面
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 33 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
224 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.混凝土强度等级:C30混凝土面层 2.厚度:250mm 3.水养生 | m2 | 715.72
225 | 041001001001 | 路面切缝 |  | 1.混凝土路面缩缝间距不小于6m 2.沥青料填缝 | m | 238.57
226 | 040202002001 | 水泥稳定土 |  | 1.水泥含量:6%水泥石屑稳定层 2.厚度:140mm | m2 | 715.72
227 | 040202008001 | 砂砾石 |  | 1.石料规格:砂砾石 2.厚度:25cm | m2 | 715.72
228 | 040201004001 | 振冲密实(不填料) |  | 1.路基碾压密实，压实系数>0.95 | m2 | 715.72
229 | 040205018001 | 减速垄 |  | 1.成品橡胶减速带 | m | 4
堆料场路面
230 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm 3.运距:综合考虑 | m2 | 625
231 | 040203007002 | 水泥混凝土 |  | 1.300mm厚C30砼面层（内配C14@200单层双向钢筋网） 2.25厚M5.0混合砂浆结合层 | m2 | 624.58
232 | 040202008002 | 砂砾石 |  | 1.300厚级配砂石垫层 | m2 | 624.58
233 | 060104007001 | 路床(槽)整形 |  | 1.原土碾压密实，压实系数＞0.98 | m2 | 624.58
挡土墙
234 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 273.28
235 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度:按设计夯实度夯实 2.材料品种、规格:土方 | m3 | 196.5
236 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 | m3 | 76.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 34 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
237 | 040303001001 | 混凝土垫层 |  | 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 12.61
238 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 |  | 1.C30混凝土挡土墙 2.预留Φ50排水管@2000，排水管外斜坡度为5% 3.300~400g/m2土工布 4.粒径10mm砂砾层 5.粒径20mm粗砾或碎石 6.粘土夯实 | m3 | 110.94
239 | 040901001001 | 构件钢筋 |  | 1.钢筋规格:钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.079
240 | 040901001002 | 构件钢筋 |  | 1.钢筋规格:箍筋制作、安装 螺纹钢筋φ10以内 | t | 2.178
241 | 040901001003 | 构件钢筋 |  | 1.钢筋规格:箍筋制作、安装 螺纹钢筋φ10~25 | t | 4.362
242 | 041102001001 | 垫层模板 |  | 1.现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 | m2 | 10.26
243 | 041102017001 | 挡墙模板 |  | 1.现浇混凝土模板制作、安装 挡墙 | m2 | 431.86
截水沟
244 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 95.04
245 | 040103003002 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 | m3 | 95.04
246 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 |  | 1.20厚1:2.5防水水泥砂浆抹面，内掺5%防水剂，纵坡1%，起点深度300 2.M10水泥砂浆砌片石 3.C15混凝土垫层 4.素土夯实，压实系数不应小于0.95 | m | 99
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 35 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
247 | 041102001002 | 垫层模板 |  | 1.混凝土基础垫层 木模 | m2 | 19.8
武江区江湾镇应急物资仓库建设项目-安装工程
电气工程
地下部分
248 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.名称:A型方向标志灯（单向） 2.规格:1W、壁装 | 套 | 1
249 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1.名称:A型自带电源疏散照明灯 2.规格:2*3W、壁装 | 套 | 2
250 | 030413002003 | 装饰灯 |  | 1.名称:多信息A型安全出口标志灯 2.规格:1W、壁装 | 套 | 2
251 | 030413002004 | 装饰灯 |  | 1.名称:多信息A型楼层标志灯 2.规格:1W、壁装 | 套 | 1
252 | 030413001001 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED防水防尘灯 2.规格:15W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 5
253 | 030413001002 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED天棚灯 2.规格:18W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 1
254 | 030413001003 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED吸灯灯 2.规格:15W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 2
255 | 030413002005 | 装饰灯 |  | 1.名称:户外应急照明灯具 2.规格：120W，光通量≥6,000 lm 3.防护等级:IP67 4.安装形式:壁挂安装 | 套 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 36 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
256 | 030413013001 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 | 套 | 1
257 | 030413013002 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 | 套 | 1
258 | 030413014001 | 单相检修插座 |  | 1.名称:单相检修插座 2.规格:10A 250V 3.安装方式:明装 | 套 | 1
259 | 030413014002 | 三相检修插座 |  | 1.名称:三相检修插座 2.规格:16A 250V 3.安装方式:明装 | 套 | 1
260 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86×86mm | 个 | 17
261 | 030412006002 | 接线盒 |  | 1.名称:开关插座接线盒 2.规格:86×86mm | 个 | 4
262 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:-1ALE配电箱（含箱体、电表、元器件及接地） 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
263 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.名称:ATP-XFB配电箱（含箱体、电表、元器件及接地） 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
264 | 030412003002 | 桥架 |  | 1.名称:304不锈钢桥架 2.规格:200*150*1mm | m | 13.66
265 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:紧定式电线管SC 3.规格:DN16 3.配置形式:暗配 | m | 42.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 37 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
266 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:紧定式电线管SC 3.规格:DN20 3.配置形式:暗配 | m | 77.95
267 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:紧定式电线管SC 3.规格:DN20 3.配置形式:明配 | m | 7.82
268 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:紧定式电线管SC 3.规格:DN25 3.配置形式:明配 | m | 5.12
269 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:紧定式电线管SC 3.规格:DN32 3.配置形式:暗配 | m | 6.59
270 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管SC 3.规格:DN65 3.配置形式:明配 | m | 6.46
271 | 030412001010 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 3.配置形式:暗配 | m | 12.77
272 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1-BYJ2.5 | m | 38.31
273 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZC-BYJ2.5 | m | 74.5
274 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ2.5 | m | 91.79
275 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ4 | m | 61.39
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 38 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
276 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZN-BYJ2.5 | m | 12.53
277 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZN-BYJ4 | m | 44.22
278 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-4*35+1*16 | m | 81.35
279 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-5*4 | m | 18.29
280 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-7*16 | m | 49
281 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:NHKYJY-3*1 | m | 6.56
282 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:干包式电缆头 2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 | 个 | 4
283 | 030904003001 | 消火栓启泵按钮 |  | 1.名称:消火栓启泵按钮 | 个 | 2
284 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 1.名称:感烟探测器 2.规格:JTY-GD-G3 3.类型:感烟探测器 | 个 | 2
285 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) |  | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SAP-8402 3.安装方式:挂装 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 39 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
286 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) |  | 1.名称:吸顶扬声器 2.功率:3w 3.安装方式:吸顶安装 | 个 | 2
287 | 030904007001 | 消防模块 |  | 1.名称:输入输出模块 | 个 | 2
288 | 030904007002 | 消防模块 |  | 1.名称:输入模块 | 个 | 1
289 | 030904007003 | 消防模块 |  | 1.名称:非消防电源模块 | 个 | 2
290 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) |  | 1.名称:火灾对讲电话 2.规格:EF-1 3.安装方式:离地1.4m | 个 | 1
291 | 030904001002 | 点型探测器 |  | 1.名称:感温探测器 2.规格:JYW-SD-885 3.类型:感温探测器 | 个 | 3
292 | 030412004010 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZR-RYJS-2*1.5 | m | 9.96
293 | 030412004011 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 79.5
294 | 030412004012 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5 | m | 58.58
295 | 030412004013 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZR-RVVP-2*1.5 | m | 15.69
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 40 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
296 | 030409002001 | 控制电缆 |  | 1、名称:控制线缆 2、型号、规格:WDZN-KYJY-7*1 3、配线形式:管内敷设 | m | 15.99
297 | 030412001012 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:紧定式电线管JDG 3.规格:DN20 3.配置形式:暗配 | m | 125.95
298 | 030412001013 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:紧定式电线管JDG 3.规格:DN25 3.配置形式:暗配 | m | 32.33
299 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:400万像素筒型摄像机 2.类别:筒型摄像机 3.安装方式:墙面或吸顶安装 | 台 | 1
配电箱
300 | 030402011003 | 成套配电箱 |  | 1.名称:1AL~4AL配电箱（含箱体、电表、元器件及接地） 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 4
301 | 030402011004 | 成套配电箱 |  | 1.名称:1ALE配电箱（含箱体、电表、元器件及接地） 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
302 | 030402011005 | 成套配电箱 |  | 1.名称:APE配电箱（含箱体、电表、元器件及接地） 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 41 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
303 | 030402011006 | 成套配电箱 |  | 1.名称:DT-AP配电箱（含箱体、电表、元器件及接地） 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
304 | 030402011007 | 成套配电箱 |  | 1.名称:GG-AL配电箱（含箱体、电表、元器件及接地） 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
305 | 030402011008 | 成套配电箱 |  | 1.名称:JK-AL配电箱（含箱体、电表、元器件及接地） 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
306 | 030402011009 | 成套配电箱 |  | 1.名称:XK-AL电梯控制箱（含箱体、电表、元器件及接地） 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
307 | 030416009001 | 自动投入装置 |  | 1.名称:自动投入装置调试 备用电源自投装置 | 系统 | 2
电缆.桥架
308 | 030412003003 | 桥架 |  | 1.名称:不锈钢桥架 2.规格:200*150*1mm | m | 43.96
309 | 030412003004 | 桥架 |  | 1.名称:防火桥架 2.型号:200*150*1mm | m | 7.95
310 | 030409001006 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3*2.5 | m | 43.63
311 | 030409001007 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3*4.0 | m | 33.33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 42 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
312 | 030409001008 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-5*4 | m | 94.57
313 | 030409001009 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*10 | m | 235.34
314 | 030409001010 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-5*10 | m | 70.41
315 | 030409001011 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WAZB1-YJY-4*25+1*16 | m | 54.91
316 | 030409001012 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5*16 | m | 5.55
317 | 030409001013 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-4*70+1*35 | m | 13.89
318 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:干包式电缆头 2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 | 个 | 4
319 | 030409003003 | 电力电缆头 |  | 1.名称:干包式电缆头 2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70 | 个 | 2
320 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:桥架支架 | kg | 21
灯具、风扇
321 | 030413001004 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED灯 2.规格:12W 3.安装方式:距地2.6m安装 | 套 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 43 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
322 | 030413001005 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED防水防尘灯 2.规格:15W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 6
323 | 030413001006 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED吸灯灯 2.规格:15W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 53
324 | 030413001007 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED防水防尘灯（隔爆型） 2.规格:18W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 1
325 | 030413001008 | 普通灯具 |  | 1.名称:室外防水壁灯 2.规格:功率：5W-7W LED，3000K 色温 3.安装形式:壁装 | 套 | 3
326 | 030413001009 | 普通灯具 |  | 1.名称:井道照明灯 2.规格:功率：7W LED 3.安装形式:壁装 | 套 | 4
327 | 030413003001 | 荧光灯 |  | 1.名称:单管荧光灯 2.规格:18W | 套 | 1
328 | 030413003002 | 荧光灯 |  | 1.名称:三基色直管荧光灯（隔爆型） 2.规格:2*26W | 套 | 4
329 | 030413003003 | 荧光灯 |  | 1.名称:三基色直管荧光灯 2.规格:1*26W、壁装 | 套 | 2
330 | 030413003004 | 荧光灯 |  | 1.名称:三基色直管荧光灯 2.规格:2*26W | 套 | 87
331 | 030412006003 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86×86mm | 个 | 164
开关、插座
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 44 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
332 | 030413013003 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 | 套 | 10
333 | 030413013004 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 | 套 | 9
334 | 030413013005 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 | 套 | 14
335 | 030413014003 | 插座 |  | 1.名称:单相二三眼安全型插座 2.规格:250V 10A、暗装 | 套 | 47
336 | 030413014004 | 插座 |  | 1.名称:挂式空调插座 2.规格:16A、暗装 | 套 | 2
337 | 030413014005 | 插座 |  | 1.名称:防爆插座 2.规格:16A 250V 3.安装方式:暗装 | 套 | 1
338 | 030413013006 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:防爆开关 2.规格:250V-10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 2
339 | 030412006004 | 接线盒 |  | 1.名称:开关插座接线盒 2.规格:86×86mm | 个 | 85
配线、配管
340 | 030412004017 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1-BYJ2.5 | m | 2591.99
341 | 030412004018 | 配线 |  | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZB1-BYJ2.5 | m | 240.85
342 | 030412004019 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1-BYJ4 | m | 566.92
343 | 030412004020 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ2.5 | m | 81.66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 45 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
344 | 030412004021 | 配线 |  | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZN-BYJ2.5 | m | 31.38
345 | 030412004022 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ4 | m | 37.15
346 | 030412004024 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-WDZN-BYJP-2*2.5 | m | 30
347 | 030412004025 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 90.66
348 | 030412004026 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYJS-7*2*1.5 | m | 32.17
349 | 030412001015 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:紧定式电线管SC 3.规格:DN16 3.配置形式:暗配 | m | 78.55
350 | 030412001016 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:紧定式电线管SC 3.规格:DN20 3.配置形式:暗配 | m | 643.86
351 | 030412001017 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:紧定式电线管SC 3.规格:DN20 3.配置形式:明配 | m | 16.02
352 | 030412001018 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:紧定式电线管SC 3.规格:DN25 3.配置形式:暗配 | m | 12.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 46 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
353 | 030412001019 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:紧定式电线管SC 3.规格:DN25 3.配置形式:明配 | m | 72.07
354 | 030412001021 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:紧定式电线管SC 3.规格:DN40 3.配置形式:明配 | m | 28.39
355 | 030412001022 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:紧定式电线管SC 3.规格:DN50 3.配置形式:明配 | m | 5.57
356 | 030412001023 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管SC 3.规格:DN65 3.配置形式:暗配 | m | 32.14
357 | 030412001024 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 3.配置形式:暗配 | m | 419.76
358 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.结构类型:砖墙 | m | 208
防雷系统
359 | 030410005001 | 接闪带 |  | 1.名称:暗敷接闪带 2.规格:用混凝土楼板内≥φ10的主筋焊接 | m | 57.98
360 | 030410005002 | 接闪带 |  | 1.名称:明敷接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ10 | m | 178.6
361 | 030410003001 | 避雷引下线 |  | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用此处柱内纵向两主筋 | m | 149.72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 47 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
362 | 030410004002 | 均压环 |  | 1.名称:接地干线 2.安装形式:利用基础梁内下层横向两主筋 | m | 241.48
363 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:局部等电位端子箱LED 2.暗装,底距地0.3m、内配8个接线端子,220*200*120 | 台 | 21
364 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:总等电位端子箱MED 2.暗装,底距地0.3m、18端子排,450*200*120 3.至本工程基准点的连接线采用BV-1x35mm,PC25 | 台 | 1
365 | 030410007004 | 测试板 |  | 1.名称:接地测试点 2.规格:距地500处设接地测试点 3.材质:采用热镀锌圆钢φ12,外甩距外墙皮1米 | 台 | 4
366 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称:电梯井保护接地 2.安装部位:采用-40x4mm热镀锌扁钢与基础接地通焊并沿井道壁通长固定明敷设 | m | 17.56
367 | 030416027001 | 接地装置 |  | 1.接地装置调试 | 系统 | 1
应急照明系统
368 | 030412004028 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZC-BYJ2.5 | m | 1494.87
369 | 030412001025 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:紧定式电线管SC 3.规格:DN20 3.配置形式:暗配 | m | 739.74
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 48 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
370 | 030413002006 | 装饰灯 |  | 1.名称:A型方向标志灯（单向） 2.规格:1W、壁装 | 套 | 40
371 | 030413002007 | 装饰灯 |  | 1.名称:A型方向标志灯（双面显示） 2.规格:1W、吊装 | 套 | 6
372 | 030413002008 | 装饰灯 |  | 1.名称:A型自带电源疏散照明灯 2.规格:2*3W、壁装 | 套 | 54
373 | 030413002009 | 装饰灯 |  | 1.名称:多信息A型安全出口标志灯 2.规格:1W、壁装 | 套 | 12
374 | 030413002010 | 装饰灯 |  | 1.名称:多信息A型楼层标志灯 2.规格:1W、壁装 | 套 | 11
375 | 030413002011 | 装饰灯 |  | 1.名称:多信息A型疏散出口标志灯 2.规格:1W、壁装 | 套 | 6
376 | 030413002012 | 装饰灯 |  | 1.名称:户外应急照明灯具 2.规格：120W，光通量≥6,000 lm 3.防护等级:IP67 4.安装形式:壁挂安装 | 套 | 10
377 | 030413002013 | 装饰灯 |  | 1.名称:消防控制室专用指示灯 2.规格:壁装 | 套 | 1
378 | 030412006005 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86×86mm | 个 | 140
379 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.结构类型:砖墙 | m | 266.7
消防火灾报警系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 49 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
380 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 |  | 1.名称:消防控制室火灾自动报警一体化设备（含图形显示装置，手动联控制盘、消防电话总机） 2.安装方式:落地 3.控制点数:500点配置 4.UPS1kw/60分钟、24V密封铅酸蓄电池组(65Ah)4块 5.设备自带操作软件:(消防广播机柜系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、应急照明疏散指示监控系统) 6.其他满足图纸及设计要求 | 台 | 1
381 | 030405013001 | 液位信号装置 |  | 1.名称:智能数字液位测控仪JY8000 2.液位显示及低水位声光报警 | 个 | 2
382 | 030904007004 | 消防模块 |  | 1.名称:漏电监控探测器 | 个 | 1
383 | 030904007005 | 消防模块 |  | 1.名称:电压信号传感器 | 个 | 4
384 | 030410007005 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:消防接线端子箱 2.规格：260mm(长) × 50mm(宽) × 315mm(高)，冷轧钢板，表面经过静电喷塑处理 | 台 | 5
385 | 030904003002 | 消火栓启泵按钮 |  | 1.名称:消火栓启泵按钮 | 个 | 10
386 | 030904007006 | 总线短路隔离器 |  | 1.名称:总线短路隔离器 2.规格:GLM-M500X | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 50 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
387 | 030904001003 | 点型探测器 |  | 1.名称:感烟探测器 2.规格:JTY-GD-G3 3.类型:感烟探测器 | 个 | 32
388 | 030904004001 | 声光报警器 |  | 1.名称:声光报警器 2.规格:SGJ-1 | 个 | 8
389 | 030904005003 | 消防报警电话插孔(电话) |  | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SAP-8402 3.安装方式:挂装 | 个 | 8
390 | 030904006002 | 消防广播(扬声器) |  | 1.名称:吸顶扬声器 2.功率:3w 3.安装方式:吸顶安装 | 个 | 18
391 | 030904007007 | 消防模块 |  | 1.名称:输入输出模块 | 个 | 2
392 | 030904005004 | 消防报警电话插孔(电话) |  | 1.名称:火灾对讲电话 2.规格:EF-1 3.安装方式:离地1.4m | 个 | 3
393 | 030904001004 | 点型探测器 |  | 1.名称:感温探测器 2.规格:JYW-SD-885 3.类型:感温探测器 | 个 | 4
394 | 030904009001 | 区域报警控制器 |  | 1.名称:火灾显示盘 | 台 | 4
395 | 030906003001 | 监控模块 |  | 1.名称:门磁开关 | 个 | 18
396 | 030412004029 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 791.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 51 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
397 | 030412004030 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5 | m | 484.24
398 | 030412004033 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZR-RYJS-2*1.5 | m | 145.44
399 | 030409002002 | 控制电缆 |  | 1、名称:控制线缆 2、型号、规格:WDZN-KYJY-4*1.5 3、配线形式:管内敷设 | m | 60.23
400 | 030409002003 | 控制电缆 |  | 1、名称:控制线缆 2、型号、规格:WDZN-KYJY-7*1 3、配线形式:管内敷设 | m | 22.3
401 | 030409002004 | 控制电缆 |  | 1、名称:控制线缆 2、型号、规格:ZR-KVV-2*1.5 3、配线形式:管槽敷设 | m | 67.14
402 | 030412004038 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZR-RVVP-2*1.5 | m | 19.24
403 | 030412001026 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:紧定式电线管SC 3.规格:DN16 3.配置形式:暗配 | m | 70.33
404 | 030412001028 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:紧定式电线管JDG 3.规格:DN20 3.配置形式:暗配 | m | 1305.99
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 52 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
405 | 030412001029 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:紧定式电线管JDG 3.规格:DN25 3.配置形式:暗配 | m | 123.96
406 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.结构类型:砖墙 | m | 175.6
407 | 030909003001 | 自动报警系统调试 |  | 1.自动报警系统装置调试 | 系统 | 1
通信工程
408 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:9U机柜 2.其他满足设计图纸要求 | 台 | 1
409 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 |  | 1.名称:通信弱电箱DD400*300*120 2.其他满足设计图纸要求 | 台 | 1
410 | 030502001002 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 |  | 1.名称:电视分配箱TV 2.规格:户内型:选200×300×100塑料/钢板箱 3.其他满足设计图纸要求 | 台 | 1
411 | 030502001003 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 |  | 1.名称:光纤分纤箱FD 2.规格:满足12 芯光缆进线:265×340×115(壁挂/楼道小型) 3.其他满足设计图纸要求 | 台 | 1
412 | 030502008001 | 配线架 |  | 1.名称:用户光配线架MDF 24口 2.其他满足设计图纸要求 | 架 | 1
413 | 030501015001 | 交换机 |  | 1.名称:千兆网络交换机24口 2.其他满足设计图纸要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 53 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
414 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.名称:双绞线缆 2.规格:六类屏蔽八芯线 3.敷设方式:管槽敷设 | m | 641.2
415 | 030504006001 | 同轴电缆 |  | 1.名称:射频传输电缆 2.规格:SYWV-75-5 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 42.79
416 | 030502005001 | 光缆 |  | 1.名称:单芯光缆 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 85.59
417 | 030502005002 | 光缆 |  | 1.名称:8芯光缆 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 5
418 | 030412004039 | 配线 |  | 1.名称:电源线 2.规格:ZR-RYJS-2*2.5 3.敷设方式:管槽敷设 | m | 174.1
419 | 030412001031 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN25 3.配置形式:暗配 | m | 75.62
420 | 030412003005 | 桥架 |  | 1.名称:金属桥架 2.规格:100*50*1mm | m | 123.92
421 | 030506010002 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:400万像素筒型摄像机 2.类别:筒型摄像机 3.安装方式:墙面或吸顶安装 | 台 | 19
422 | 030506010003 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:半球摄像机 2.类别:400万像素 (2K)带夜视 3.安装方式:墙面或吸顶安装 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 54 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
423 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 |  | 1.调试类别:安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 系统 | 21
424 | 030502017001 | 双绞线缆测试 |  | 1.测试类别:双绞线缆测试 | 链路 | 21
425 | 030502019001 | 光纤测试 |  | 1.测试类别:光纤测试 | 链路 | 9
426 | 030412001032 | 配管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC100 3.敷设方式:埋地敷设 | m | 10
427 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:桥架支架 | kg | 62
太阳能系统
428 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:太阳能光伏板钢架 2.材质:热镀锌矩形方管型材、规格详见图纸 3.支架形式:现场制作安装 | t | 2.239
429 | 030406003002 | 太阳能电池 |  | 1.名称:太阳能电池板 2.型号:330Wp 3.规格:1650*996*40MM 4.每组24块 | 组 | 3
430 | 030406009001 | 光伏方阵联测 |  | 1.名称:光伏方阵联测 | 方阵组 | 3
431 | 040303002001 | 混凝土基础 |  | 1.名称：立柱基础 2.混凝土：C25、含模板制安 | m3 | 2.6
432 | 030406007001 | 光伏逆变器 |  | 1.名称:光伏逆变器5kw | 台 | 1
433 | 030409001014 | 电力电缆 |  | 1.名称:光伏电缆 2.规格:PV-YJY-4mm2 | m | 73.5
室外电气工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 55 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
434 | 030402011011 | 成套配电箱 |  | 1.名称:APZ配电箱（含箱体、电表、元器件及接地） 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
435 | 030502001004 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 |  | 1.名称:网络接线箱 2.规格：375mm(宽) × 323mm(高) × 140mm(深) 2.安装方式:壁挂 | 台 | 1
436 | 030113005001 | 柴油发电机组 |  | 1.名称:应急柴油发电机 2.规格:常载100kw，备载110kw 3.发电机系统调试 | 台 | 1
437 | 030416006001 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压(kV):1kV以下交流供电 | 系统 | 1
438 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.低压电缆手孔井 2.尺寸:井内800*800*1000mm 3.垫层:200mm厚C25混凝土 4.砌筑材料:M7.5水泥砂浆砌砖 5.抹面要求:1:2.5水泥砂浆内外壁抹面厚10 6.盖板材质、规格:盖板采用C30、铸铁井盖DN700、含钢筋、模板制安 7.其他详见图纸及图集12D101-5之P142 | 座 | 1
439 | 030409001015 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-4*95+1*50 | m | 50
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 56 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
440 | 030409003004 | 电力电缆头 |  | 1.名称:干包式电缆头 2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 120 | 个 | 2
441 | 030409006001 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC100 3.敷设方式:埋地敷设 | m | 50
442 | 030814001001 | 刚性防水套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN125 | 个 | 1
443 | 010102001001 | 挖基坑土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m 内 | m3 | 30
444 | 010102007001 | 回填方 |  | 1.材料品种:土方 2.密实度:按设计要求 | m3 | 29.61
给排水工程
地下部分
445 | 031001002001 | 镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN100、1.2MPa 4.连接形式:沟槽连接 5.外壁刷灰色调和漆两道 | m | 7.53
446 | 031001002002 | 镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN80、1.2MPa 4.连接形式:沟槽连接 5.外壁刷灰色调和漆两道 | m | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 57 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
447 | 031001007001 | 复合管 |  | 1.介质:钢塑复合压力管 2.材质、规格:DN100、1.6MPa 3.连接形式:电热熔双连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 12.48
448 | 031002011001 | 水表 |  | 1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:Y型过滤器+不锈钢闸阀*2+无线智能远传阀控水表 | 组 | 1
449 | 030109001001 | 潜水泵 |  | 1.名称:自动搅匀排水潜污泵 2.型号:JYWQ80-20-4.0 3.规格:Q=40m3/h H=20m N=4.0kW、配控制箱 | 台 | 2
450 | 030601005001 | 玻璃液位计 |  | 1.名称:玻璃管液位计 2.位置:消防水池处 | 台 | 1
451 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:弹性座封铸铁不锈钢芯闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
452 | 031002001002 | 金属阀门 |  | 1.类型:污水专用球形止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 58 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
453 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1.类型:电磁式水力控制浮球阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
454 | 031002008001 | 软接头(软管) |  | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 根 | 2
455 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1.名称:压力表 | 台 | 2
456 | 031301003001 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:D165.1 | 个 | 2
457 | 031301003002 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:介质管道DN15 | 个 | 1
458 | 031301003003 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:介质管道DN100 | 个 | 1
给水系统
459 | 031002001004 | 金属阀门 |  | 1.类型:电磁式水力控制浮球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
460 | 031002001005 | 金属阀门 |  | 1.类型:不锈钢闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
461 | 031002001006 | 金属阀门 |  | 1.类型:不锈钢闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 59 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
462 | 031002011002 | 水表 |  | 1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:无线智能远传阀控水表+不锈钢截止阀 | 组 | 1
463 | 031002011003 | 水表 |  | 1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:无线智能远传阀控水表+不锈钢截止阀+可调式减压阀 | 组 | 2
464 | 031002001008 | 金属阀门 |  | 1.类型:全铜截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
465 | 031002008002 | 可曲挠橡胶接头 |  | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 根 | 2
466 | 030804001001 | 低压碳钢管件 |  | 1.材质:旋流防止器 2.型号、规格:DN50 | 个 | 1
467 | 031002011005 | 水表 |  | 1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:Y型过滤器+无线智能远传阀控水表+不锈钢闸阀*2 | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 60 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
468 | 031002001009 | 金属阀门 |  | 1.类型:全铜自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
469 | 030601005002 | 玻璃液位计 |  | 1.名称:玻璃管液位计 2.位置:消防水箱处 | 台 | 1
470 | 031001007002 | 复合管 |  | 1.介质:钢塑复合压力管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式：电热熔双连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 1.39
471 | 031001007003 | 复合管 |  | 1.介质:钢塑复合压力管 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:电热熔双连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 51.49
472 | 031001007004 | 复合管 |  | 1.介质:钢塑复合压力管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:电热熔双连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲 | m | 7.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 61 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
473 | 031001007005 | 复合管 |  | 1.介质:钢塑复合压力管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 46.35
474 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:PPR给水管 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 11.64
475 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:PPR给水管 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 14.76
476 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:PPR给水管 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 31.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 62 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
477 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:PPR给水管 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 0.86
478 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:PPR给水管 3.材质、规格:DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 26.1
479 | 031001006001 | 不锈钢管 |  | 1.介质:放空管、溢流管 2.材质:不锈钢管 3.规格:DN150 | m | 3.07
480 | 031001006002 | 不锈钢管 |  | 1.介质:弯管型通气管 2.材质:不锈钢管 3.规格:DN100 | m | 0.6
481 | 031301003005 | 套管 |  | 1.名称:钢套管（穿楼板） 2.规格:介质管道DN50 | 个 | 1
482 | 031301003006 | 套管 |  | 1.名称:钢套管（穿楼板） 2.规格:介质管道DN65 | 个 | 1
483 | 031301003007 | 套管 |  | 1.名称:钢套管（穿楼板） 2.规格:介质管道DN80 | 个 | 2
484 | 031301003008 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:介质管道DN80 | 个 | 1
排污系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 63 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
485 | 031001008006 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN150 4.连接形式:粘接 | m | 3.85
486 | 031001008007 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 | m | 58.13
487 | 031001008008 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接 | m | 4.94
488 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 6
489 | 031003014002 | 给、排水附件 |  | 1.材质:清扫口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 2
490 | 031003014003 | 给、排水附件 |  | 1.类型:透气帽 2.规格:DN100 | 个 | 1
491 | 031003006001 | 蹲式大便器 |  | 1.名称:蹲式大便器-脚踏延时自闭式 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:含相关附件 | 组 | 7
492 | 031003003001 | 拖布池 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.附件名称、数量:成品拖布池、水龙头等相关附件 | 组 | 3
493 | 031003003002 | 洗脸盆 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台式 3.附件名称、数量:含延时自闭式水龙头、角阀、软管等附件 | 组 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 64 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
494 | 031301003009 | 套管 |  | 1.名称:钢套管 2.规格:介质管道DN100 | 个 | 4
495 | 031301003010 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:介质管道DN100 | 个 | 2
雨水系统
496 | 031001008009 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 | m | 62.05
497 | 031001008010 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 | m | 15.32
498 | 031003014005 | 给、排水附件 |  | 1.类型:87式雨水斗 2.材质:DN75 | 个 | 1
499 | 031003014006 | 给、排水附件 |  | 1.类型:侧入式雨水斗 2.材质:DN100 | 个 | 4
500 | 031003014007 | 侧排雨水斗 |  | 1.类型:侧排式雨水斗 2.规格:DN75 | 个 | 2
501 | 031001008011 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室外 2.介质:冷凝 3.材质、规格:抗紫外线UPVC管DN50 4.连接形式:粘接 | m | 65.68
502 | 031001008012 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室外 2.介质:冷凝 3.材质、规格:抗紫外线UPVC管DN32 4.连接形式:粘接、含防虫网罩 | m | 3
暖通工程
地下部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 65 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
503 | 030108001001 | 静音型离心管道排风机 |  | 1.名称:静音型离心管道排风机 2.型号:PF-D-1 3.规格:L=1200 M3/H H=250 PA 噪声≤60 DB(A) 转速:800 R/MIN N=0.25KW 重量:150 KG 4.含设备支架 | 台 | 1
504 | 030703007001 | 单层百叶风口 |  | 1.名称:单层百叶风口（铝合金） 2.规格:400*400 | 个 | 2
505 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:碳钢风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:刷二遍防锈漆，二遍调和漆 7.接口形式:咬口 8.含风管漏光、漏风试验 | m2 | 4.62
506 | 030703001001 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*320 3.常开、70°C融断关闭、手动关闭、输出电信号、手动复位 | 个 | 1
507 | 030703001002 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*250 3.常开、70°C融断关闭、手动关闭、输出电信号、手动复位 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 66 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
508 | 031301003011 | 套管 |  | 1.名称:钢套管 2.材质:钢板 3.形状:500*250 4.板材厚度:2mm | 个 | 1
509 | 031301003012 | 套管 |  | 1.名称:钢套管 2.材质:钢板 3.形状:500*320 4.板材厚度:2mm | 个 | 1
510 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1.材质:防火帆布 | m2 | 0.58
地上部分
511 | 030108001002 | 防爆式-低噪声轴流壁式排风机 |  | 1.名称:防爆式-低噪声轴流壁式排风机 2.型号:PQ6.0 3.规格:L=600 M3/H H=80 PA 噪声≤55 DB(A) 转速:1450 R/MIN N=0.12KW 重量:20 KG | 台 | 1
512 | 030108001004 | 低噪声轴流壁式排风机 |  | 1.名称:低噪声轴流壁式排风机 2.型号:PQ10.0 3.规格:L=1000 M3/H H=80 PA 噪声≤55 DB(A) 转速:1450 R/MIN N=0.18KW 重量:25 KG | 台 | 1
513 | 030108001005 | 低噪声轴流壁式排风机 |  | 1.名称:低噪声轴流壁式排风机 2.型号:PQ15.0 3.规格:L=1500 M3/H H=80 PA 噪声≤55 DB(A) 转速:1450 R/MIN N=0.25KW 重量:50 KG | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 67 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
514 | 030405015001 | 风扇 |  | 1.名称:天花式排气扇（带止回阀） 2.型号:PT2.0 3.规格:排风量:200 M3/H 输入电功率:50 W 全压:120PA 4.安装方式:管道式 | 台 | 10
515 | 030405015002 | 风扇 |  | 1.名称:壁式排气扇 2.型号:PQ3.0 3.规格:排风量:300 M3/H 输入电功率:50 W 全压:60 PA 4.内侧安装防尘防虫网,外侧带防雨百叶 | 台 | 1
516 | 030405015003 | 风扇 |  | 1.名称:壁式排气扇 2.型号:PQ1.5 3.规格:排风量:150 M3/H 输入电功率:35 W 全压:60 PA 4.内侧安装防尘防虫网,外侧带防雨百叶 | 台 | 1
517 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:碳钢风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:刷二遍防锈漆，二遍调和漆 7.接口形式:咬口 8.含风管漏光、漏风试验 | m2 | 20.63
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 68 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
518 | 030703007003 | 塑料风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶风口(铝合金、带防虫网） 2.规格:300*300 | 个 | 1
519 | 030703007004 | 塑料风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶风口(铝合金、带防虫网） 2.规格:400*400 | 个 | 3
520 | 030703001003 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*200 3.常开、70°C融断关闭、手动关闭、输出电信号、手动复位 | 个 | 1
521 | 030703001004 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:300*300 3.常开、70°C融断关闭、手动关闭、输出电信号、手动复位 | 个 | 1
室内消防工程
地下部分
522 | 030910001001 | 灭火器 |  | 1.名称：手提式磷酸灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 | 具 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 69 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
523 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1.名称:薄型单栓室内消火栓 2.安装方式:明装 3.型号、规格:DN65 4.附件材质、规格:箱体尺寸800X650X180mm,箱内配DN65减压稳压消火栓1个,DN65,L25m衬胶水带1条,DN19mm水枪1支,消火栓水泵报警按钮、警铃、指示灯各一个及消防卷盘一套 | 套 | 2
524 | 030109001002 | 室内外消火栓泵 |  | 1.名称:室内外消火栓泵 2.型号:XBD6.0/25 3.规格:Q=25L/S,H=60M,N=30KW | 台 | 2
525 | 030901001001 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN200 1.2Ma 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验 5.外壁刷防锈漆两道,再刷红色调和漆两道 | m | 6.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 70 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
526 | 030901001002 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 1.2Ma 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验 5.外壁刷防锈漆两道,再刷红色调和漆两道 | m | 22.23
527 | 030901001003 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 1.2Ma 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验 5.外壁刷防锈漆两道,再刷红色调和漆两道 | m | 19.29
528 | 030901001004 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 1.2Ma 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验 5.外壁刷防锈漆两道,再刷红色调和漆两道 | m | 11.47
529 | 031002001010 | 安全泄压阀 |  | 1.类型:安全泄压阀 2.规格、压力等级:DN100 压力值0.72Ma 3.连接形式:法兰 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 71 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
530 | 031002006001 | Y型过滤器 |  | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 1
531 | 031002001011 | 金属阀门 |  | 1.类型:微阻缓闭止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
532 | 031002001012 | 金属阀门 |  | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
533 | 031002008003 | 软接头(软管) |  | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 | 根 | 2
534 | 031002008004 | 软接头(软管) |  | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 根 | 2
535 | 030601004001 | 流量开关 |  | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 | 台 | 1
536 | 030601002002 | 压力仪表 |  | 1.名称:压力开关 | 台 | 2
537 | 030804001002 | 低压碳钢管件 |  | 1.名称:偏心异径管 2.规格:DN200*150 3.连接方式:法兰连接 | 个 | 2
538 | 030804001003 | 低压碳钢管件 |  | 1.名称:同心异径管 2.规格:DN150*125 3.连接方式:法兰连接 | 个 | 2
539 | 030601002003 | 压力仪表 |  | 1.名称:压力表 | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 72 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
540 | 030804001004 | 低压碳钢管件 |  | 1.名称:吸水喇叭管 2.规格:DN200*6、含支架ZA2 3.连接方式:法兰连接 | 个 | 2
541 | 031002001013 | 金属阀门 |  | 1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰式 | 个 | 2
542 | 031002001014 | 金属阀门 |  | 1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰式 | 个 | 5
543 | 031002001015 | 金属阀门 |  | 1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰式 | 个 | 6
544 | 031002001016 | 金属阀门 |  | 1.类型:球墨铸铁明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰式 | 个 | 2
545 | 031002016001 | 水锤消除器 |  | 1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰式 | 个 | 2
546 | 031301003013 | 套管 |  | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:介质管道DN25 | 个 | 1
547 | 031301003014 | 套管 |  | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:D475 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 73 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
548 | 031301003015 | 套管 |  | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:介质管道DN200 | 个 | 2
549 | 031301003016 | 套管 |  | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:介质管道DN150 | 个 | 1
550 | 031301003017 | 套管 |  | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:介质管道DN100 | 个 | 1
551 | 031301003018 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:D219.1 | 个 | 1
552 | 031301003019 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:介质管道DN200 | 个 | 2
553 | 031301003020 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:介质管道DN25 | 个 | 1
554 | 031301003021 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:介质管道DN100 | 个 | 1
555 | 031301004001 | 成品支架 |  | 1.名称:成品抗震支架 2.支架形式:XJT-150S | 套 | 1
556 | 031301004002 | 成品支架 |  | 1.名称:成品抗震支架 2.支架形式:XJT-65S | 套 | 1
557 | 031301004003 | 成品支架 |  | 1.名称:成品抗震支架 2.支架形式:XJT-2*100S | 套 | 2
地上部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 74 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
558 | 031005016001 | 消防水箱 |  | 1.材质、类型:成品不锈钢消防水箱 2.型号、规格:4000*2000*2000 （有效容积12m3） 3.保温材料采用橡塑材料保温,外包铝箔保护层、保温厚度50mm | 台 | 1
559 | 031005002001 | 稳压给水设备 |  | 1.名称:消火栓增压稳压设备(配套立式隔膜式气压罐储水容积150L) 2.型号:XW(L)-II-1.5-3.0-ADL 3.规格:Q=1.5L/S,H=30M,N=1.1KW | 套 | 1
560 | 031002001018 | 金属阀门 |  | 1.类型:弹性座封铸铁不锈芯钢闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
561 | 031002001019 | 金属阀门 |  | 1.类型:弹性座封铸铁不锈芯钢闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰式 | 个 | 6
562 | 031002001020 | 金属阀门 |  | 1.类型:弹性座封铸铁不锈芯钢闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰式 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 75 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
563 | 031002001022 | 金属阀门 |  | 1.类型:全铜自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
564 | 030601004003 | 流量开关 |  | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 | 台 | 1
565 | 031002001023 | 金属阀门 |  | 1.类型:旋启式止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 | 个 | 1
566 | 030804001005 | 低压碳钢管件 |  | 1.材质:旋流防止器 2.型号、规格:DN100 | 个 | 1
567 | 030901010002 | 室内消火栓 |  | 1.名称:屋顶试验消火栓 2.安装方式:明装 3.型号、规格:DN65 4.附件材质、规格:箱体尺寸800X650X240mm,箱内配DN65消火栓1个,DN65,L25m衬胶水带1条,DN19mm水枪1支,压力表 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 76 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
568 | 030901010003 | 室内消火栓 |  | 1.名称:薄型单栓室内消火栓 2.安装方式:明装 3.型号、规格:DN65 4.附件材质、规格:箱体尺寸800X650X180mm,箱内配DN65减压稳压消火栓1个,DN65,L25m衬胶水带1条,DN19mm水枪1支,消火栓水泵报警按钮、警铃、指示灯各一个及消防卷盘一套 | 套 | 5
569 | 030901010004 | 室内消火栓 |  | 1.名称:薄型单栓室内消火栓 2.安装方式:明装 3.型号、规格:DN65 4.附件材质、规格:箱体尺寸800X650X180mm,箱内配DN65消火栓1个,DN65,L25m衬胶水带1条,DN19mm水枪1支,消火栓水泵报警按钮、警铃、指示灯各一个及消防卷盘一套 | 套 | 6
570 | 030910001002 | 灭火器 |  | 1.名称：手提式磷酸灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 | 具 | 18
571 | 030910001003 | 灭火器 |  | 1.名称：手提式磷酸灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 | 具 | 14
572 | 030910001004 | 灭火器 |  | 1.名称：手提式磷酸灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 | 具 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 77 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
573 | 030901001005 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验 5.外壁刷防锈漆两道,再刷红色调和漆两道 | m | 94.55
574 | 030901001006 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验 5.外壁刷防锈漆两道,再刷红色调和漆两道 | m | 57.06
575 | 031301004004 | 成品支架 |  | 1.名称:成品抗震支架 2.支架形式:XJT-100S | 套 | 2
576 | 031301004005 | 成品支架 |  | 1.名称:成品抗震支架 2.支架形式:XJT-65S | 套 | 4
577 | 031301004006 | 成品支架 |  | 1.名称:成品抗震支架 2.支架形式:XJT-2*100S | 套 | 2
578 | 031301003023 | 套管 |  | 1.名称、类型:钢制套管（穿楼板） 2.规格:介质管道DN100 | 个 | 9
579 | 040303002002 | 混凝土基础 |  | 1.名称：水箱基础 2.混凝土：C25、含模板制安 | m3 | 1.76
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 78 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
580 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 12
室外给水工程
581 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 250.96
582 | 040103002001 | 一般回填方 |  | 1.填方材料品种:管底砂垫层 | m3 | 7.52
583 | 040103002002 | 一般回填方 |  | 1.填方材料品种:回填石屑 | m3 | 54.45
584 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.填方来源:原土回填 2.密实度:≥90% | m3 | 186.79
585 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:综合考虑 | m3 | 36.26
586 | 031002011007 | 水表 |  | 1.类型:给水水表组 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:不锈钢闸阀*2+无线智能远传阀控水表 | 组 | 1
587 | 031001001001 | 铸铁管 |  | 1.材质:球墨铸铁管 2.规格:DN350 3.连接形式:承插 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 17
588 | 031001001002 | 铸铁管 |  | 1.材质:球墨铸铁管 2.规格:DN600 3.连接形式:承插 4.含钢制短管、承插渐缩管、90°承插弯头等管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 4.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 79 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
589 | 031001007006 | 复合管 |  | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN150 4.连接形式:电热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 26
590 | 031001007007 | 复合管 |  | 1.介质:钢塑复合压力管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式：电热熔双连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 14
591 | 030901011001 | 室外消火栓 |  | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:SS100/65-1.0 3.室外消防设施防撞护栏、做法详见图纸 | 套 | 1
592 | 040503002001 | 现浇混凝土支墩 |  | 1.混凝土强度等级:混凝土支墩C25 2.含模板制安 | m3 | 1
593 | 010401007001 | 砖检查井 |  | 1.名称:消防取水口 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.垫层材料种类、厚度:C10混凝土垫层、C25底板、盖板 4.井盖材质:重型铸铁井盖φ700 5.含钢筋、模板制安 6.其他详见图集05S502-16 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 80 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
594 | 010401007002 | 砖检查井 |  | 1.名称:矩形砖砌水表井 2.井截面、深度:2150*1100*1400mm 3.砖品种、规格、强度等级:MU10级砖、M10水泥砂浆 4.垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层 5.钢筋混凝土C25底板、盖板、含钢筋制安 6.井盖材质:φ700球墨铸铁检查井盖座 7.其他做法详图集05S502,43页 | 座 | 1
武江区江湾镇应急物资仓库建设项目-室外管网工程
室外雨水工程
595 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 199.98
596 | 040103002001 | 一般回填方 |  | 1.填方材料品种:管底砂垫层 | m3 | 13.43
597 | 040103002002 | 一般回填方 |  | 1.填方材料品种:回填石屑 | m3 | 95.7
598 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.填方来源:原土回填 2.密实度:≥90% | m3 | 76.24
599 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:综合考虑 | m3 | 112.35
600 | 040501005001 | HDPE双壁波纹管 DN200 |  | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN200 2.连接形式:胶圈接口 | m | 43.47
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 81 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
601 | 040501005002 | HDPE双壁波纹管 DN300 |  | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 2.连接形式:胶圈接口 | m | 53.99
602 | 040504010001 | 雨水口 |  | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:单平篦(680×380) 2.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑砖砌体 4.砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆抹面、勾缝、M10水泥砂浆坐浆20厚 | 座 | 5
603 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.名称:φ700圆形砖砌雨水井 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌井墙 4.勾缝、抹面要求:1：2防水砂浆抹面、勾缝、座浆、抹三角灰 5.盖板材质、规格:φ700重型铸铁盖板、防坠网 6.踏步材质、规格: 爬梯 7.其他做法详图集20S515-21页 | 座 | 4
室外污水工程
604 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 74.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 82 页 共 82 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
605 | 040103002003 | 一般回填方 |  | 1.填方材料品种:管底砂垫层 | m3 | 5.01
606 | 040103002004 | 一般回填方 |  | 1.填方材料品种:回填石屑 | m3 | 33.54
607 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.填方来源:原土回填 2.密实度:≥90% | m3 | 31.56
608 | 040103003002 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:综合考虑 | m3 | 38.6
609 | 040501005003 | HDPE双壁波纹管 DN200 |  | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN200 2.连接形式:胶圈接口 | m | 39.23
610 | 040504002001 | 混凝土井 |  | 1.名称:φ1000圆形混凝土污水检查井 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C30混凝土底板、井墙 4.盖板材质、规格:C30混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈、φ700重型铸铁盖板、爬梯 6.踏步材质、规格:防坠网 7.其他做法详图集20S515-30/31页 | 座 | 2
611 | 040504009001 | 整体化粪池 |  | 1.材质:玻璃钢化粪池 2.型号、规格:HFBH-3-I SF 3.有效容积:6m3 4.化粪池通气管DN100距地面2.5m高空排放带通气帽 | 座 | 1
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 011601007001 |  | 文明施工
1.2 | 011601008001 |  | 环境保护
1.3 | 011601006001 |  | 临时设施
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产
1.5 | DNASSG001001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.6 | 011601001001 |  | 脚手架
1.7 | 011601002001 |  | 垂直运输
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 311031.87
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 311031.87 |  |  |  | -

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  | 标段：武江区江湾镇应急物资仓库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  | 9
合计 | [6 empty] | 479599.98