# 水量平衡表和水系统规划简要说明

项目名称： 乳源洲街历史文化街区文创中心及配套设施建设项目

子项名称： 1#、2#住宅楼

建设单位： 乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司

设计单位： 广东中人工程设计有限公司

编辑日期： 2025 年 11 月

目录

一、建设项目基本情况 	 1

二、当地气象资料与水资源状况 	 1

三、用水定额的确定、水量平衡分析 	 2

四、给排水系统设计说明 	 2

五、采用节水器具的方案 	 4

# 一、建设项目基本情况

本项目位于广东省韶关市乳源瑶族自治县河南路，总用地面积 3659.72 ㎡，总建筑 面积 14776.57 ㎡ ，总绿地面积 424.07 ㎡ ，综合容积率 3.12。

# 二、当地气象资料与水资源状况

韶关市位于广东省北部、北江流域中上游，属亚热带季风气候区 ，国土面  积 18385 平方公里。本公报按照行政分区和水资源分区对全市水资源状况及其开 发利用情况进行统计分析。行政分区统计浈江、武江、曲江三个市辖区，乐昌、 南雄两个县级市，始兴、仁化、乳源、翁源、新丰五个县，韶关市颈内主要江河 有浈江、武江、墨江、 锦江、南花溪、南水、渝江、北江干流及新丰江，水资 源分区划分为浈江、武江(中下游)、北江上游、渝江、连江(连江中游支流黄洞 河、大潭河)、新丰江(上游 )、桃江和章江(长江流域)八个四级水资源分区。全 市多年平均年降水量 1712.0 毫米，折合年降水总量 314.75 亿立方米；多年平均 水资源量 183.10 亿立方米，多年平均地下水资源量 44.13 亿立方米。

2022 年全市年降水量为 2189.3 毫米，折合年降水总量为 402.5 亿立方米， 与上年比较偏多 41.6%，比多年均值偏多 27.9%，属丰水年。全市地表水资源量  为 249.13 亿立方米，折合年径流深为 1355.1 毫米，比上年偏多 66.1%，比多年 均值偏多 36.1%。地下水资源量 61.02 亿立方米，比上年偏多 66.8%，比多年均  值偏多 38.3%，2022 年全市蓄水动态，共统计 36 宗大中型水库，全市大、中型  水库年末蓄水量为 14.42 亿立方米，其中大型水库年末蓄水量为 9.88 亿立方米。

2022 年，我市供用水量 18.107 亿立方米，其中地表水源占 95.0%，地下水  源占 1.6%，其它水源占 3.5%。总用水中:农业用水占 75.6%，工业用水占 9.4%， 城镇公共用水占 3.7%，居民生活用水占 10.1，生态环境用水占 1.3%。全市用水 消耗量为 9.22 亿立方米，水资源利用率为 7.3%，较上年减少 40.4%。

2022 年，我市人均综合用水量 633 立方米，扣除其他水源供水量(污水处理 回用、雨水利用)人均综合用水量 611 立方米，万元国内生产总值用水量 116 立 方米，扣除其他水源供水量(污水处理回用、雨水利用)万元国内生产总值用水量 112 立方米，万元工业增加值用水量 36 立方米(含火电)，农田灌溉亩均用水量

728 立方米，城镇居民生活人均用水量 198 升/天，农村居民生活人均用水量 143

升/天。

# 三、用水定额的确定、水量平衡分析

本项目位于韶关市，项目地块范围主要技术经济如下表 3-1：

表 3-1  本项目地块主要技术经济指标

| 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 规划建设用地面积 | 平方米 | 3659.72 |
| 绿地面积 | 平方米 | 424.07 |

本项目设计全部采用节水器具。本项目节水用水定额如下表 3-2 所示：

表 3-2  节水用水定额及用水组成表

| 用水部位 | 数量 | 节水定额 |
| --- | --- | --- |
| 住宅 | 435 人 | 200L/人 ·d |
| 配套用房 | 20 人 | 40L/人 ·d |
| 文创中心 | 502 ㎡ | 10L/㎡ ·d |
| 车库冲洗 | 3058.19 ㎡ | 2L/㎡ ·d |
| 绿化灌溉 | 424.07 ㎡ | 0.28m³/㎡ ·a |

项目的平均日自来水用水量及年总用水量组成，计算见下表 3-3：

表 3-3 用水量计算表

| 类别 | 用水次数 | 年用水量（m³/a） |
| --- | --- | --- |
| 住宅 | 365 天 | 30660.00 |
| 配套用房 | 365 天 | 292.00 |
| 文创中心 | 365 天 | 1832.30 |
| 车库冲洗 | 12 次 | 73.40 |
| 绿化灌溉 | - | 118.74 |
| 小计 |  | 32976.44 |
| 未预见水量 | 按 10%计 | 3297.64 |
| 总计 |  | 36274.08 |

由表 3-3 可知，本项目年用水量为 36274.08m3。

# 四、给排水系统设计说明

（一）生活给水系统

本项目给水水源为市政自来水，由本项目 西 侧市政路市政给水管网引入一 路 DN150 市政给水管，该引入管位于西侧绿化带，进入红线范围内，设置居民用 水表和非居民用水表各一座，表后设倒流防止器，市政供水压力 0.20MPa。负一 层及首层给水由市政给水管网直供，二层及二层以上给水由设于地下室的生活水 泵房内的不锈钢生活水箱储水，变频调速加压给水设备供水；水压大于 0.20MPa 处需设置减压阀。

（二）生活污水系统

本工程室内排水系统采用雨、污分流制，±0.00以上为重力自流排入室外管 网。生活污水经化粪池处理排至室外排水管道，排入城镇污水管网的污水水质必 须符合国家现行标准的规定，不应影响城镇排水管渠和污水厂等的正常运行；不 应对养护管理人员造成危害；不应影响处理后出水的再生利用和安全排放；不应 影响污泥的处理和处置。

（三）雨水系统

建筑屋面雨水设计重现期取10年，屋面雨水系统与溢流设施的总排水设计重 现期取50年。无法开溢流口的建筑屋面雨水设计重现期取100年，下沉地面、下 沉广场、下沉庭院及地下车库出入口坡道雨水设计重现期取50年，采用广东省韶 关市降雨资料推算的暴雨公式：q=1852.865（1+0.6293lgp）/（t+9.6384）0.6697， 建筑屋面的径流系数Ψ=0.9，降雨历时5min，计算暴雨强度500.396L/s.ha。

（四）给水管材选用

建筑物给水总引入管至水井冷水分户水表前的给水干管、立管均采用钢塑复 合压力管，DN＜100时采用丝扣连接，DN≥100时采用沟槽连接，管材公称压力详 见给水系统分区表。冷水分户水表后冷水采用冷水PPR管（S5系列），电热熔连 接；热水器后采用专用热水PPR管（S3.2系列），电热熔连接。

（五）排水管材选用

室内排水管道（含污、废水管道，阳台雨水管道，通气管道）及其配套管件 均采用PVC-U实壁排水塑料管，接口溶剂粘接；排水干管（含转换层的汇总干管、 横管，底部排水引出管）采用UPVC承插柔性扩口压力排水管道（加厚壁），弹性 密封圈连接；其排水横管、立管底部弯头采用加厚UPVC塑料管件。与居室等要求 安静的房间相邻的内墙布置的室内排水管道（含污、废水管道，阳台雨水管道）

采用PVC-U中空消音排水塑料管，接口溶剂粘接。屋面重力式雨水管采用PVC-U  承压雨水排水管，管材、管件的公称压力均不小于1.2MPa，采用弹性密封圈插入 式柔性连接。冷凝水排水立管（DN50）采用PVC-U实壁排水塑料管，接口溶剂粘 接，各层冷凝水排水支管（DN25），采用PVC-U给水管，接口溶剂粘接，立管与 支管三通采用PVC-U给水管件。压力排水管采用热镀锌钢管，DN≤80采用丝扣连 接, DN≥100采用卡箍连接。消防梯与客梯底坑采用热镀锌钢管连通，电梯基坑 与集水井之间的连通管采用热镀锌钢管。地下室内底板及底板下预埋的重力排水 管采用热镀锌钢管，法兰连接。防爆地漏排水管采用热镀锌钢管，法兰连接。

# 五、采用节水器具的方案

本项目卫生器具根据《水嘴水效限定值及水效等级》GB25501-2019、《坐便 器水效限定值及水效等级》GB25502-2017、《小便器水效限定值及水效等级》

GB28377-2019 相关规定进行选取，用水效率至少要达到 2 级。小便器平均用水 量≤1.5L，水嘴 0.125L/s，大便器 5L/次，坐便器 5L/双档 3.5L，淋浴器流量不 大于 0.12L/s，使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm。