照 度 计 算 书

项目名称：乳源洲街历史文化街区文创中心及配套设施建设项目

建设单位：乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司

设计单位：广东中人工程设计有限公司

日    期：二○二五年十一月

专    业：电气

照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》(GB50034-2024)

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:风机房

房间长度L: 4.1 m, 房间宽度B: 3.1 m, 面积S:12.71 m²,灯安装高度H:3.50m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.82

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):70, 地面反射比(%):10

数据来源:《照明设计手册(第三版)》

利用系数: 0.80

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:T5高效节能荧光灯管，型号-功率:三雄·极光PAK-TLW11W-827

单灯光源数:2，光源功率:11.00W

光通量: 1050.00lm，总光通量:2100.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

房间类别:风机房

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 22W

计算照度: 105.74LX

实际功率密度: 1.73W/m²

折算功率密度限值: 3.50W/m², 调整后要求照度值: 100.0LX

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:105.74LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.5W/m², 实际功率密度:1.73W/m²

符合规范节能要求!

照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》(GB50034-2024)

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:消防控制室

房间长度L: 10.1m, 房间宽度B: 5.0 m, 面积S:50.5 m²,灯安装高度H:3.5m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.82

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):70, 地面反射比(%):10

数据来源:《照明设计手册(第三版)》

利用系数: 0.80

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:T5高效节能荧光灯管，型号-功率:三雄·极光PAK-TLW21W-840

单灯光源数:20，光源功率:420.00W

光通量: 2100.00lm，总光通量:42000.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

房间类别:消防控制室

维护系数: 0.80, 要求照度值: 500.00LX,功率密度规范值: 13.5W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:20

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 420.00W

计算照度: 527.06LX

实际功率密度: 8.32W/m²

折算功率密度限值: 13.5W/m², 调整后要求照度值: 500.0LX

5.校验结果:

要求平均照度:500.00LX, 实际计算平均照度:527.06LX

符合规范照度要求!

要求功率密度13.5W/m², 实际功率密度:8.32W/m²

符合规范节能要求!

照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》(GB50034-2024)

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:消防控制室

房间长度L: 14.4m, 房间宽度B: 6.9 m, 面积S:99.36 m²,灯安装高度H:3.5m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.82

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):70, 地面反射比(%):10

数据来源:《照明设计手册(第三版)》

利用系数: 0.80

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:T5高效节能荧光灯管，型号-功率:三雄·极光PAK-TLW21W-840

单灯光源数:24，光源功率:840.00W

光通量: 3300.00lm，总光通量:79200.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

房间类别:消防控制室

维护系数: 0.80, 要求照度值: 500.00LX,功率密度规范值: 13.5W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:24

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 840.00W

计算照度: 510.14LX

实际功率密度: 8.45W/m²

折算功率密度限值: 13.5W/m², 调整后要求照度值: 500.0LX

5.校验结果:

要求平均照度:500.00LX, 实际计算平均照度:510.14LX

符合规范照度要求!

要求功率密度13.5W/m², 实际功率密度:8.45W/m²

符合规范节能要求!