## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 火灾自动报警系统
1.2 | 防火门监控系统
1.3 | 氢气报警系统
1.4 | 消防设备电源监控系统
1.5 | 电气火灾监控系统
1.6 | 线槽、桥架
1.7 | 抗震支架
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
火灾自动报警系统
1 | 030904013001 | 火灾报警-联动控制一体机（主材甲供） | 1.名称:火灾报警-联动控制一体机（主材甲供） 2.控制点数:不低于3200点 3.满足园区消防系统的兼容性 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 2
2 | 030904016001 | 直流24V备用电源 | 1.名称:直流24V备用电源 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 2
3 | 030904012001 | 报警主机 | 1.名称:报警主机I(防火门、消防电源、电气火灾) 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1
4 | 030501005001 | 机柜（主材甲供） | 1.名称:机柜（主材甲供） 2.规格:610x480x1800 3.满足园区消防系统的兼容性 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 5
5 | 030904015001 | 图形显示装置（主材甲供） | 1.名称:图形显示装置（主材甲供） 2.带UPS(蓄电池) 3.满足园区消防系统的兼容性 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1
6 | 030904009001 | 应急照明分机（主材甲供） | 1.名称:应急照明分机（主材甲供） 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1
7 | 030904007004 | 短路隔离器（主材甲供） | 1.名称:短路隔离器（主材甲供） 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 97
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030904007005 | 输入模块（主材甲供） | 1.名称:输入模块（主材甲供） 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 585
9 | 030904007006 | 单输入、输出模块（主材甲供） | 1.名称:单输入、输出模块（主材甲供） 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 315
10 | 030904007007 | 消防模块 | 1.名称:总线隔离模块 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 12
11 | 030904001001 | 感烟火灾探测器(点型)（主材甲供） | 1.名称:感烟火灾探测器(点型)（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 1191
12 | 030904001002 | 防爆型感烟火灾探测器(点型)（主材甲供） | 1.名称:防爆型感烟火灾探测器(点型)（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 80
13 | 030904001003 | 感温火灾探测器(点型)（主材甲供） | 1.名称:感温火灾探测器(点型)（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 264
14 | 030904001004 | 防爆型感温火灾探测器(点型）（主材甲供） | 1.名称:防爆型感温火灾探测器(点型）（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 160
15 | 030904004001 | 机房火灾声光警报器（主材甲供） | 1.名称:机房火灾声光警报器（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 155
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030904004002 | 火灾声光警报器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 103
17 | 030904003001 | 带火警电话插孔的手动报警按钮（主材甲供） | 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 103
18 | 030904005001 | 火灾报警电话（主材甲供） | 1.名称:火灾报警电话（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 278
19 | 030904005002 | 119外线电话（主材甲供） | 1.名称:119外线电话（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 1
20 | 030904003002 | 消防栓启泵按钮（主材甲供） | 1.名称:消防栓启泵按钮（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 160
21 | 030904010001 | 火灾部位显示盘（主材甲供） | 1.名称:火灾部位显示盘（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 30
22 | 030904008001 | 模块箱（主材甲供） | 1.名称:模块箱（主材甲供） 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 75
23 | 030904008002 | 消防端子箱（主材甲供） | 1.名称:消防端子箱 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 10
24 | 030904008003 | 广播模块（主材甲供） | 1.名称:广播模块（主材甲供） 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030904006001 | 壁挂式安装扬声器（主材甲供） | 1.名称:壁挂式安装扬声器（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 455
26 | 030904003003 | 紧急启停按钮（主材甲供） | 1.名称:紧急启停按钮（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 155
27 | 030904009002 | 气体灭火控制盘（主材甲供） | 1.名称:气体灭火控制盘（主材甲供） 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 123
28 | 030904004003 | 放气指示灯（主材甲供） | 1.名称:放气指示灯（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 155
29 | 030904004004 | 气体灭火放气警报发声器（主材甲供） | 1.名称:气体灭火放气警报发声器（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 155
30 | 030904003004 | 手自动/转换开关 | 1.名称:手自动/转换开关 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 114
31 | 030402004001 | 网络电源防雷器 | 1.名称:网络电源防雷器 2.设备安装、线缆联通、检验、测试 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 组 | 11
32 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 600
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 030412004006 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线（主材甲供） 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-KYJYP-4x2.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 4958.63
34 | 030412004007 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线（主材甲供） 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 19085.6
35 | 030412004008 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线（主材甲供） 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-BYJ-4mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 100
36 | 030412004009 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线（主材甲供） 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1450.5
37 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-BYJ-1.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1000
39 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 5000
40 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 12000
41 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 系统 | 1
防火门监控系统
42 | 030904009003 | 防火门监控系统主机（主材甲供） | 1.名称:防火门监控系统主机 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1
43 | 030904009004 | 防火门监控系统分机（主材甲供） | 1.名称:防火门监控系统分机 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1
44 | 030904007008 | ZXC防火门门磁开关（主材甲供） | 1.名称:ZXC防火门门磁开关（主材甲供） 2.规格:含监控模块、门磁 3.满足园区消防系统的兼容性 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 030412004011 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 |  | m | 1600
46 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYYSP-2x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 |  | m | 100
47 | 030412004013 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线（主材甲供） 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm² 4.综合考虑接线端子 |  | m | 1156.5
48 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 |  | m | 800
49 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 |  | m | 1500
50 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 76
51 | 030909008001 | 防火门监控系统调试 | 1.点数:防火门监控系统调试 |  | 系统 | 61
氢气报警系统
52 | 030904009005 | 可燃气体报警主机 | 1.名称:可燃气体报警主机（主材甲供） 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1
53 | 030904009006 | 可燃气体报警分机 | 1.名称:可燃气体报警分机（主材甲供） 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 030904009007 | 可燃气体报警控制器（主材甲供） | 1.名称:可燃气体报警控制器（主材甲供） 2.含电源及备电 3.满足园区消防系统的兼容性 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 80
55 | 030904001005 | 可燃气体探测器(检测氢气)（主材甲供） | 1.名称:可燃气体探测器(检测氢气)（主材甲供） 2.含底盒 3.满足园区消防系统的兼容性 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 160
56 | 030904004005 | 火灾声光信号显示装置(燃气报警用)（主材甲供） | 1.名称:火灾声光信号显示装置(燃气报警用)（主材甲供） 2.含底盒 3.满足园区消防系统的兼容性 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 80
57 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 76
58 | 030412004014 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线（主材甲供） 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 |  | m | 1600
59 | 030412004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYYSP-2x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 |  | m | 100
60 | 030412004016 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线（主材甲供） 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm² 4.综合考虑接线端子 |  | m | 1256.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 |  | m | 800
62 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 |  | m | 1500
63 | 030909003002 | 氢气报警系统调试 | 1.名称:氢气报警系统调试 |  | 系统 | 1
消防设备电源监控系统
64 | 030904009008 | 消防设备电源监控主机（主材甲供） | 1.名称:消防设备电源监控主机（主材甲供） 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1
65 | 030904009009 | 消防设备电源监控分机（主材甲供） | 1.名称:消防设备电源监控分机（主材甲供） 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1
66 | 030908003001 | 电压信号传感器 | 1.名称:电压信号传感器 2.满足园区消防系统的兼容性 3.检测三相双路(双电源)输入交流电压和输出1相交流电压 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 50
67 | 030908002001 | 电流传感器 | 1.名称:电压电流信号传感器 2.满足园区消防系统的兼容性 3.检测单相1-3路(双电源)交流电压和1路电流,检测电流功能需配接ZXTA电流互感器使用 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 395
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 030908002002 | 电流传感器 | 1.名称:电压电流信号传感器 2.满足园区消防系统的兼容性 3.检测三相单路输入交流电压和输出2相交流电压及3路电流,检测电流功能需要配接ZXTA电流互感器使用 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 91
69 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 76
70 | 030412004017 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线（主材甲供） 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 |  | m | 1600
71 | 030412004018 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线（主材甲供） 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm² 4.综合考虑接线端子 |  | m | 889.6
72 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 |  | m | 800
73 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 |  | m | 1500
74 | 030909010001 | 消防设备电源监控系统调试 | 1.名称:消防设备电源监控系统调试 |  | 系统 | 1
电气火灾监控系统
75 | 030904009010 | 电气火灾监控系统主机（主材甲供） | 1.名称:电气火灾监控系统主机（主材甲供） 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 030904009011 | 电气火灾监控系统分机（主材甲供） | 1.名称:电气火灾监控系统分机（主材甲供） 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1
77 | 030904007009 | 电气火灾监控探测器 | 1.名称:电气火灾监控探测器 2.满足园区消防系统的兼容性 3.可任意配接不超过2路剩余电流互感器和温度传感器 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 33
78 | 030904007010 | 电气火灾监控探测器 | 1.名称:电气火灾监控探测器 2.可任意配接不超过4路剩余电流互感器和温度传感器 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 1
79 | 030412006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 40
80 | 030412004019 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线（主材甲供） 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-4x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 |  | m | 3215.6
81 | 030412004020 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线（主材甲供） 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 |  | m | 100
82 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 |  | m | 800
83 | 030412001021 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 |  | m | 50
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 030909009001 | 电气火灾监控系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 |  | 系统 | 1
线槽、桥架
85 | 030412002011 | 线槽 | 1.名称:消防室外防水线槽 2.材质:不锈钢 3.规格:300x150 4.线槽内设置电缆固定卡件或扎线带固定点，每间隔2米设置2个固定点 5.含封闭金属线槽主体、凸字型盖板、下设溢水口、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 |  | m | 219.74
86 | 030412002012 | 线槽 | 1.名称:消防室外防水线槽 2.材质:不锈钢 3.规格:200x100 4.线槽内设置电缆固定卡件或扎线带固定点，每间隔2米设置2个固定点 5.含封闭金属线槽主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 |  | m | 168.81
87 | 030412002013 | 线槽 | 1.名称:消防线槽 2.规格:300x150 3.线槽内设置电缆固定卡件或扎线带固定点，每间隔2米设置2个固定点 4.含封闭金属线槽主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 |  | m | 1413.76
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
88 | 030412002014 | 线槽 | 1.名称:消防线槽 2.规格:200x100 3.线槽内设置电缆固定卡件或扎线带固定点，每间隔2米设置2个固定点 4.含封闭金属线槽主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 |  | m | 820.27
89 | 031301005010 | 支/吊架 | 1.名称:桥架支吊架制作、安装 2.支架形式:综合考虑 3.除锈后刷两遍防锈漆、两遍调和漆 |  | kg | 3624.4
抗震支架
90 | 031301004005 | 成品支架 | 1.名称:抗震支架 2.材质:由中标单位深化施工 3.规格:深化后规格综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 130
本页小计
合 计