## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 通风系统
1.2 | 防排烟系统
1.3 | 新风系统
1.4 | 抗震支架
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
通风系统
1 | 030108001001 | 风机 | 1.名称:排风风机（防爆风机） 2.设备编号:PF-01 3.规格:风量：2000m³/h，功率：0.75kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 8
2 | 030108001002 | 风机 | 1.名称:排风风机（防爆风机） 2.设备编号:PF-02 3.规格:风量：1400m³/h，功率：0.55kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 8
3 | 030108001003 | 风机 | 1.名称:排风风机 2.设备编号:PF-03 3.规格:风量：5500m³/h，功率：3.0kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 030108001004 | 风机 | 1.名称:排风风机 2.设备编号:PF-04 3.规格:风量：20000m³/h，功率：5.5kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 2
5 | 030108001005 | 风机 | 1.名称:排风风机 2.设备编号:PF-05 3.规格:风量：4000m³/h，功率：1.5kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 6
6 | 030108001006 | 风机 | 1.名称:排风风机 2.设备编号:PF-06 3.规格:风量：8000m³/h，功率：3.0kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030108001007 | 风机 | 1.名称:排风风机 2.设备编号:PF-07 3.规格:风量：1800m³/h，功率：0.75kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 4
8 | 030108001008 | 风机 | 1.名称:排风风机 2.设备编号:PF-08 3.规格:风量：3000m³/h，功率：1.1kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 2
9 | 030108001009 | 风机 | 1.名称:排风风机 2.设备编号:SF-01 3.规格:风量：16000m³/h，功率：4.0kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030108001010 | 风机 | 1.名称:排风风机 2.设备编号:SF-02 3.规格:风量：6500m³/h，功率：2.2kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1
11 | 030108001011 | 风机 | 1.名称:排风风机 2.设备编号:PF-W-01 3.规格:风量：2500/4500m³/h，功率：1.1/3.0kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 20
12 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称:吊顶排风扇 2.规格:风量：400m³/h，功率：0.04kW/220v 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 8
13 | 030405015002 | 风扇 | 1.名称:壁式换气扇 2.规格:风量：600m³/h，功率：0.05kW/220v 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 17
14 | 030405015003 | 风扇 | 1.名称:壁式换气扇 2.规格:风量：1200m³/h，功率：0.08kW/220v 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 1465.35
16 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 6868.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长(mm) ≤1500 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 38.4
18 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500＜长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 334.94
19 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:2000x500x500 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 20
20 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 71.28
21 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:200x200 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:250x250 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 80
23 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320x200 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 12
24 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500x250 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 8
25 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500x320 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 12
26 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 92
27 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630x320 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 12
28 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 20
29 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.规格:250x250 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 80
30 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.规格:320x250 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 20
31 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.规格:320x320 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.规格:500x400 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 108
33 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.规格:800x400 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 16
34 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.规格:1000x400 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1
35 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.规格:1500x400 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1
36 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:200x200 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 8
37 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320x250 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 20
38 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320x320 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4
39 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 28
40 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 8
41 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:2000x800 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金单层百叶风口（自带调节阀） 2.规格:200x200 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 80
43 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金单层百叶风口（自带调节阀） 2.规格:300x200 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 12
44 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金单层百叶风口（自带调节阀） 2.规格:500x300 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 160
45 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金单层百叶风口（自带调节阀） 2.规格:600x600 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 2
46 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:1500x1000 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4
47 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:630x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 8
48 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金双层百叶风口 2.规格:1500x800 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4
49 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1500x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1
50 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1500x500 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1800x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 16
52 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:2000x800 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4
53 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4
54 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 8
55 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:远控多叶排风口 2.规格:1000x(600+250) 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1
56 | 030703007016 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:远控多叶排风口 2.规格:500x(400+250) 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 88
57 | 030703007017 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:远控多叶排风口 2.规格:500x(500+250) 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 12
58 | 030703007018 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:远控多叶排风口 2.规格:600x(500+250) 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 12
59 | 030703007019 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:远控多叶排风口 2.规格:800x(600+250) 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 20
60 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管套管 2.材质:镀锌钢板 3.板材厚度:2.0mm 4.含套管制作、安装、刷油、采用不燃柔性材料封堵 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 100
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:带复合铝箔的离心玻璃棉板 2.绝热厚度:30mm 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 8707.01
62 | 030702001006 | 风管漏光试验 | 1.名称:风管漏光试验 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 1741.4
63 | 030702001007 | 风管漏风试验 | 1.名称:风管漏风试验 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 1741.4
64 | 031301005006 | 支/吊架 | 1.名称:静压箱、消声器、风阀支架 2.支架形式:综合考虑 3.支架制作安装，除锈后刷红丹防锈漆两遍，调和漆两遍 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | kg | 410
防排烟系统
65 | 030108001012 | 风机 | 1.名称:排烟风机 2.设备编号:PY-W-1~6 3.规格:风量：57600m³/h，功率：22kW/380v 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减震吊架 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支架制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 030108001013 | 风机 | 1.名称:排烟风机 2.设备编号:PY-W-7~10 3.规格:风量：18000m³/h，功率：11kW/380v 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减震吊架 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支架制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 4
67 | 030108001014 | 风机 | 1.名称:补风风机 2.设备编号:BF-W-1~5 3.规格:风量：57600m³/h，功率：20kW/380v 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减震吊架 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支架制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 3
68 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 1232.56
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长(mm) ≤1500 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 1756.15
70 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500＜长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 2398.31
71 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 36
72 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°防火调节阀 2.规格:1250x630 3.含风阀机构 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 50
73 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°防火调节阀 2.规格:1000x320 3.含风阀机构 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 40
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
74 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火调节阀 2.规格:1600x500 3.含风阀机构 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 20
75 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火调节阀 2.规格:800x1000 3.含风阀机构 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 5
76 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:800x320 3.含风阀机构 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 12
77 | 030703001027 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:1000x320 3.含风阀机构 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 24
78 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:1250x630 3.含风阀机构 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 40
79 | 030703001029 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭防火阀 2.规格:630x400 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 8
80 | 030703001030 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭防火阀 2.规格:800x400 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 8
81 | 030703001031 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭防火阀 2.规格:1000x400 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 030703001032 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭防火阀 2.规格:1250x400 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 20
83 | 030703001033 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭防火阀 2.规格:1600x400 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1
84 | 030703007020 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:800x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 12
85 | 030703007021 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:800x800 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 116
86 | 030703007022 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:1000x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 92
87 | 030703007023 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:1250x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 20
88 | 030703007024 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:1600x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1
89 | 030703007025 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:远控多叶补风口 2.规格:2000x(1000+250) 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 20
90 | 030703007026 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:2000x1800 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
91 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管套管 2.材质:镀锌钢板 3.板材厚度:2.0mm 4.含套管制作、安装、刷油、采用不燃柔性材料封堵 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 100
92 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:带复合铝箔的离心玻璃棉板 2.绝热厚度:50mm 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 4025.07
93 | 031208007001 | 铝板保护层 | 1.材料:铝板保护层 2.厚度:0.5mm 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 548.88
94 | 031208007002 | 防火板 | 1.材料:防火板 2.厚度:9mm 3.综合考虑防火板用护边钢材等固定材料 4.综合考虑防火板用龙骨等固定材料 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 3720.61
95 | 010803002001 | 挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.材料:防火玻璃 3.其他要求:含配件配套安装 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 264
96 | 031301005007 | 支/吊架 | 1.名称:风阀支架 2.支架形式:综合考虑 3.支架制作安装，除锈后刷红丹防锈漆两遍，调和漆两遍 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | kg | 1600
97 | 030702001012 | 风管漏风试验 | 1.名称:风管漏风试验 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 1077.4
98 | 030702001013 | 风管漏光试验 | 1.名称:风管漏光试验 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 1077.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
99 | 010609003001 | 不锈钢防虫鼠网 | 1.名称:不锈钢防虫鼠网 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 50
新风系统
100 | 030701003001 | 新风机组 | 1.名称:新风机组 2.规格:新风量12000m³/h 3.减振形式:含减震装置 4.含配套标示牌 5.含场内搬运、吊装、单机试运转等 6.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 16
101 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 1696.09
102 | 030703001034 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000x320 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 8
103 | 030703001035 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500x250 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 40
104 | 030703001036 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630x320 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 8
105 | 030703001037 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.规格:500x250 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 40
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
106 | 030703001038 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.规格:800x800 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 16
107 | 030703007027 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金双层百叶风口（自带调节阀） 2.规格:800x800 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 16
108 | 030703007028 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1050x800 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 16
109 | 010609003002 | 不锈钢防虫鼠网 | 1.名称:不锈钢防虫鼠网 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 13.44
110 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管套管 2.材质:镀锌钢板 3.板材厚度:2.0mm 4.含套管制作、安装、刷油、采用不燃柔性材料封堵 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 50
111 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级难燃闭孔橡塑保温板 2.绝热厚度:28mm 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 1696.09
112 | 030702001016 | 风管漏光试验 | 1.名称:风管漏光试验 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 339.22
113 | 030702001017 | 风管漏风试验 | 1.名称:风管漏风试验 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 339.22
114 | 031301005008 | 支/吊架 | 1.名称:静压箱、消声器、风阀支架 2.支架形式:综合考虑 3.支架制作安装，除锈后刷红丹防锈漆两遍，调和漆两遍 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | kg | 160
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
抗震支架
115 | 031301004003 | 成品支架 | 1.名称:抗震支架 2.材质:由中标单位深化施工 3.规格:深化后规格综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 130
本页小计
合 计