## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：D机楼-土建工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土石方工程
1.2 | 砌筑隔墙工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 金属结构工程
1.5 | 门窗工程
1.6 | 屋面及防水工程
1.7 | 保温、隔热、防腐工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
不含税金额
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
土石方工程
1 | 010101001002 | 挖单独土方 | 1.土方开挖 2.土类别:综合考虑(包括湿土、淤泥、流沙等) 3.挖土平均深度：综合考虑、垂直运土高度等 4.开挖方式：挖土方式（人工或机械） 5.场内运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际开挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 7199.05
2 | 010101002002 | 挖单独石方 | 1.开挖方式:履带式单头液压岩石破碎机 2.岩石类别:根据地勘资料综合考虑 3.平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 23246.33
3 | 010101002003 | 挖单独石方 | 1.开挖方式:静力爆破一般石方 2.岩石类别:根据地勘资料综合考虑 3.挖土平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，根据现场资料确认 |  | m3 | 5549.87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 010102001002 | 挖基坑、基槽土方 | 1.施工部位:独立基础、基础梁等基础土方 2.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑(包括碎石、淤泥、流砂、湿土等) 3.挖土平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 316.02
5 | 010102006002 | 挖基坑、基槽石方 | 1.开挖方式:履带式单头液压岩石破碎机 2.施工部位:桩承台基础、基础梁等基础石方 3.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑 4.挖土平均深度:综合考虑 5.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 6.场内转堆及运输综合考虑 7.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 632.03
6 | 010102005001 | 挖基坑、基槽石方 | 1.开挖方式:静力爆破承台、基础梁等石方 2.岩石类别:根据地勘资料综合考虑 3.挖土平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，根据现场资料确认 |  | m3 | 632.03
7 | 010101003001 | 外购土 | 1.施工部位:外购土 2.土质和粒径要求:素土，满足回填要求 3.取土及运输距离:综合考虑土方来源及场内外运距 |  | m3 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 010103002003 | 场内回填转运 | 1.现场取土方 2.填方运距:1km以内 3.综合考虑:运土方式、机械 4.人工配合装车 |  | m3 | 3765.68
9 | 010102007006 | 回填方 | 1.槽、坑回填 2.回填材料：素土（原土） 3.土质和粒径要求：按设计要求综合考虑 4.密实度要求:满足设计、施工和验收规范的要求 5.夯填（碾压）要求：综合考虑 |  | m3 | 3765.68
10 | 010102007007 | 回填方 | 1.回填材料：2:8灰土 2.密实度要求:满足设计、施工和验收规范的要求 3.夯填（碾压）要求：综合考虑 |  | m3 | 100
11 | 010103002004 | 余方弃置（石方） | 1.运距:自行考虑 2.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 3.综合考虑:排障、协调 4.综合考虑处置费、土石方消纳费等 5.其他 |  | m3 | 30060.26
12 | 010103002005 | 余方弃置（土方） | 1.运距:自行考虑 2.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 3.综合考虑:排障、协调 4.综合考虑处置费、土石方消纳费等 5.其他 |  | m3 | 3869.97
砌筑隔墙工程
13 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.墙体类型:200外墙 2.砌块品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 3.砂浆强度等级:M10湿拌砌筑砂浆 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 2.05
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.墙体类型:200内墙 2.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 576.73
15 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.墙体类型:200外墙 2.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 265.53
16 | 010404001003 | 200厚ALC蒸压砂加气混凝土条板 | 1.构件类型:预制轻质隔墙(ALC) 2.墙厚:200mm 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 16105.62
17 | 010404001004 | 100厚ALC蒸压砂加气混凝土条板 | 1.构件类型:预制轻质隔墙(ALC) 2.墙厚:100mm 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 254.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 010605002002 | 100厚双面金属板夹岩棉轻质条板 | 1.构件类型:成品双面金属夹岩棉轻质条板 2.墙厚:100mm 3.双面0.55~0.6mm 镀铝锌彩钢面板，芯材A级不燃岩棉，全套金属构件跨接连通，接入机房等电位接地系统；满足防火、隔声、防尘、气密及数据中心规范GB50174相关要求 4.全屋缝隙、阴阳角、洞口收口满打防火耐候密封胶； 5.100mm厚高密度耐酸憎水岩棉夹芯板错缝安装； 6.加厚热镀锌天地槽、加强立柱固定、配套龙骨系统； 7.基座整体防水处理，防电解液、地面积水浸泡； 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 50652.59
19 | 010401008003 | 砌砖台阶/蹲位 | 1.砌砖台阶:MU15混凝土实心砖（砌砖台阶/蹲位等构件） 2.砂浆强度等级：M10预拌砂浆 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 141.5
20 | 010401008004 | 砖地沟、明沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心普通砖 2.砂浆强度等级:综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 28.54
混凝土及钢筋混凝土工程
钢筋混凝土
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 010501001004 | 基础垫层 | 1.现浇混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 702.89
22 | 010501001005 | 基础垫层 | 1.现浇混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1920.83
23 | 010501001006 | 基础垫层 | 1.现浇混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C20聚合物水泥混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1
24 | 010501001007 | 素混凝土回填 | 1.混凝土强度等级:C20素混凝土 2.部位:基坑开挖深度低于设计标高时回填 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1
25 | 010501002002 | 现浇混凝土地坪 | 1.现浇混凝土地坪 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.部位:架空层地坪 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 272.06
26 | 010502001002 | 桩承台基础 | 1.现浇混凝土桩承台基础 2.混凝土强度等级:C35商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 653.56
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 010502003004 | 筏形基础 | 1.现浇混凝土地下室底板 2.混凝土强度等级:C35 P8商品防水混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 3387.68
28 | 010502003005 | 筏形基础 | 1.现浇混凝土地下室底板 2.混凝土强度等级:C35 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 3666.37
29 | 010502003006 | 进线井、电梯基坑、集水井 | 1.进线井、电梯基坑、集水井 2.混凝土强度等级:C35 P8商品防水混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 92.4
30 | 010502005002 | 基础联系梁 | 1.基础联系梁 2.混凝土强度等级:C35商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 133.38
31 | 010502009003 | 地下室墙体 | 1.地下室墙体 2.混凝土强度等级:C40 P8商品防水混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 323.98
32 | 010502009004 | 地下室墙体 | 1.地下室墙体 2.混凝土强度等级:C40 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 168.19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 010502004003 | 设备基础 | 1.设备基础 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 2.1
34 | 010502004004 | 设备基础 | 1.RO水箱等设备基础 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 232
35 | 010502006003 | 钢筋混凝土柱 | 1.现浇混凝土梯柱 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 19.44
36 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱 | 1.现浇混凝土柱 2.混凝土强度等级：C40商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1000.84
37 | 010502025004 | 钢柱灌注 | 1.钢柱灌注 2.混凝土种类：C40高强度无收缩的细石混凝土或高强度膨胀灌浆料 3.具体做法详设计图纸 4.按规范要求供应及安装基础螺栓/柱脚底板下的灌浆料，包括灌浆料的供应、运输、现场搅拌、支模、安装、养护及一切所需工作内容 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 400.57
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 9 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 010502025005 | 钢柱柱脚灌注 | 1.柱脚回填 2.混凝土种类：C45高强度无收缩的细石混凝土或高强度膨胀灌浆料 3.具体做法详设计图纸 4.按规范要求供应及安装基础螺栓/柱脚底板下的灌浆料，包括灌浆料的供应、运输、现场搅拌、支模、安装、养护及一切所需工作内容 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 28.24
39 | 010502011002 | 钢筋混凝土梁 | 1.现浇混凝土梁 2.混凝土强度等级:C35商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1180.01
40 | 010502013004 | 实心楼板 | 1.现浇混凝土板 2.混凝土强度等级:C35商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 908.3
41 | 010502013005 | 实心楼板 | 1.现浇混凝土板 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 3505.59
42 | 010502013006 | 实心楼板 | 1.现浇混凝土板 2.混凝土强度等级:C30 P8商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1133.37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 10 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 010502019002 | 雨蓬 | 1.现浇混凝土雨蓬 2.混凝土强度等级:C30 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 5.88
44 | 010502020002 | 楼梯 | 1.混凝土种类：商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 192.42
45 | 010502021002 | 构造柱 | 1.现浇混凝土构造柱 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 38.04
46 | 010502022002 | 圈梁 | 1.现浇混凝土圈梁 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 12.26
47 | 010502025006 | 门槛、反坎 | 1.构件的类型：用水房间混凝土防潮槛 2.混凝土强度等级：C25商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 85.51
48 | 010502023002 | 过梁 | 1.现浇混凝土过梁 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 2.57
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 11 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 010502033007 | 膨胀加强带 | 1.后浇带 地下室底板、基础(梁) 2.混凝土强度等级:C40 p8 商品防水混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.膨胀加强带中混凝土限制膨胀率为0.04%~0.05%（12%高性能膨胀抗裂剂） 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 374.35
50 | 010502033008 | 膨胀加强带 | 1.后浇带基础(梁) 2.混凝土强度等级:C40 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.膨胀加强带中混凝土限制膨胀率为0.04%~0.05%（12%高性能膨胀抗裂剂） 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 14.07
51 | 010502033009 | 膨胀加强带 | 1.后浇带现浇混凝土有梁板 2.混凝土强度等级:C40 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.膨胀加强带中混凝土限制膨胀率为0.04%~0.05%（12%高性能膨胀抗裂剂） 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 112.25
52 | 010502033010 | 膨胀加强带 | 1.后浇带现浇混凝土板 2.混凝土强度等级:C35 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.膨胀加强带中混凝土限制膨胀率为0.04%~0.05%（12%高性能膨胀抗裂剂） 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 226.34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 12 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 010502033011 | 膨胀加强带 | 1.后浇带现浇混凝土板 2.混凝土强度等级:C35 P8 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.膨胀加强带中混凝土限制膨胀率为0.04%~0.05%（12%高性能膨胀抗裂剂） 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 75.45
54 | 010502033012 | 外加剂 | 1.设置后浇带楼层：梁、板、墙均采用补偿收缩混凝土,混凝土的限制膨胀率为0.02%~0.03%。 2.混凝土添加8%高性能膨胀抗裂剂 3.部位：楼板，梁，剪力墙 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 11831.01
55 | 010502029002 | 散水 | 1.干铺卵石，卵石粒径30~60 2.30厚DSM15砂浆（1：3水泥砂浆）抹面 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土 5.150厚3：7灰土夯实，宽出面层100 6.压实填土，压实系数≥93%，向外坡3%~5% 7.详参23J909-1-20-散6 8.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 296.97
56 | 010401010005 | 排水沟 | 1.部位:室外排水沟 2.沟截面尺寸:250*300 C25混凝土 3.其他:费用包括但不限于总承包管理、配合服务费,以及按图纸、技术要求及相关图集和规范要求完成本项目的其他一切相关工作 |  | m | 399.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 13 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 010502032002 | 台阶 | 1.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 2.300厚粒径10～40碎石灌DMM5砂浆（M5混合砂浆），宽出面层100 3.压实填土，压实系数≥93% 4.详参23J909-1-11-台14 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 81.69
58 | 010502031002 | 耐磨面层坡道（卸货平台）（坡1） | 坡1：耐磨面层坡道（卸货平台） 1.20厚水泥铁屑砂浆面层，水泥铁屑砂浆配比为重量比，水泥:铁屑:砂:=1:0.3:(1~1.5):(0.1~0.2) 2.界面剂1道 3.100厚C20混凝土内配冷拔φ8双向@150，表面撒1：1水泥沙子随打随抹光 4.300厚粒径10～40碎石灌DMM5砂浆（M5混合砂浆），宽出面层300 5.压实填土，压实系数≥93%（坡度详平面图） 6.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 备注：坡道面层设防滑带，宽60mm，间距150mm，设备搬运时注意保护面层 |  | m2 | 17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 14 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 010401010006 | 排水沟 | 1.部位:报警阀间 2.沟截面尺寸:宽300*300（砖/混凝土） 3.固定配件:L50X50X5角钢水泥砂浆粘结于反坎上 4.内壁抹灰做法:砂浆抹面 5.其他:费用包括但不限于总承包管理、配合服务费,以及按图纸、技术要求及相关图集和规范要求完成本项目的其他一切相关工作 |  | m | 25.2
60 | 010506001004 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 1.926
61 | 010506003003 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级)HRB400E φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 319.9
62 | 010506004003 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级)HRB400 E φ10-25以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 1026.215
63 | 010506005003 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级)HRB400 E φ25以外 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 76.813
64 | 010506003004 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级)HRB500E φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 6.315
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 15 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 010506004004 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) HRB500E φ10-25以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 96.244
66 | 010506005004 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级)HRB500E φ25以外 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 692.487
67 | 010506006002 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 9.458
68 | 010506009002 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(Ⅲ级)HRB400 E φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 70.943
69 | 010506015002 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(Ⅲ级)HRB400 E φ10以外 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 319.644
70 | 010506024007 | 钢筋焊接 | 1.焊接 φ18以内 2.满足规范要求，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 个 | 25
71 | 010506024008 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头φ18以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 16 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 010506024009 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头φ25以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 个 | 17771
73 | 010506024010 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头φ32以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 个 | 2032
74 | 010506024011 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头φ45以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 个 | 9232
75 | 010506025002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格：预埋钢材 2.防锈处理：红丹二度、调和漆二道 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 3.453
混凝土模板
76 | 010401001002 | 砖基础 | 1.工程部位：砖胎膜 2.砌块品种、规格、强度等级：200mm厚水泥砖 3.砂浆强度等级：M5 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 651.39
77 | 011201001004 | 一般抹灰 | 1.工程部位：砖胎膜抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆抹面，厚度综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 3761.84
78 | 010505001003 | 垫层模板 | 1.基础类型:垫层模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 167.97
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 17 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 010505002002 | 设备基础模板 | 1.基础类型:设备基础模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 59.2
80 | 010505016002 | 电梯坑、集水井模板 | 1.电梯坑、集水井模板 2.支模高度综合考虑 3.形状、截面尺寸综合考虑 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 924
81 | 010505005003 | 地下室侧壁模板 | 1.支撑高度:3.6m内 2.地下室侧壁模板 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1661.98
82 | 010505005004 | 地下室侧壁模板 | 1.支撑高度:4.7-5.6m之间 2.地下室侧壁模板 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1723.17
83 | 010505004005 | 矩形柱模板 | 1.支模高度：3.6m内 2.柱周长：1.8m外 3.矩形柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 541.97
84 | 010505004006 | 矩形柱模板 | 1.支模高度：3.7-4.6m之间 2.柱周长：1.8m外 3.矩形柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 660.23
85 | 010505004007 | 矩形柱模板 | 1.支模高度：4.7-5.6m之间 2.柱周长：1.8m外 3.矩形柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 620.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 18 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
86 | 010505004008 | 矩形柱模板 | 1.支模高度：6.7-7.6m之间 2.柱周长：1.8m外 3.矩形柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1348.6
87 | 010505011003 | 构造柱模板 | 1.支模高度：6.7-7.6m之间 2.柱周长：1.2m内 3.构造柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 406.88
88 | 010505011004 | 构造柱模板 | 1.支模高度：4.7-5.6m之间 2.柱周长：1.2m内 3.构造柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 58.61
89 | 010505006004 | 板四周侧面模板 | 1.钢筋桁架楼承板上混凝土板四周侧面模板 |  | m2 | 763.2
90 | 010505006005 | 梁模板 | 1.搭设高度：3.6m内 2.梁宽：25以内 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 42.2
91 | 010505006006 | 梁模板 | 1.搭设高度：3.6m内 2.梁宽：25以外 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 6265.97
92 | 010505007003 | 楼板 | 1.支撑高度:3.6m内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 6781.09
93 | 010505007004 | 楼板 | 1.有梁板支模高度：6.7-7.6m之间 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 417.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 19 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
94 | 010505008002 | 阳台、雨蓬模板 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 58.3
95 | 010505012004 | 圈梁模板 | 1.支撑高度：综合考虑 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 155.49
96 | 010505012005 | 门槛、反坎模板 | 1.支撑高度：综合考虑 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1179.3
97 | 010505012006 | 过梁模板 | 1.支撑高度：综合考虑 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 41.75
98 | 010505001004 | 散水/台阶/坡道模板 | 1.基础类型:散水/台阶/坡道模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 126.72
99 | 010505017002 | 排水沟模板 | 1.电缆沟、排水水沟模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 576.8
100 | 010505010002 | 楼梯模板 | 1.支撑高度：综合考虑 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1899.33
金属结构工程
101 | 010506023004 | 钢丝网 | 1.工程部位：楼梯间及前室内墙、人流通道的填充墙满挂镀锌钢丝网 2.满挂镀锌钢丝网（材料规格及型号按图纸要求） |  | m2 | 3498.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 20 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
102 | 010506023005 | 钢丝网 | 1.工程部位：内墙转角处、不同材料基体交接处用镀锌钢丝网 2.满挂镀锌钢丝网（材料规格及型号按图纸要求） |  | m2 | 1373.8
103 | 010603003002 | 钢柱 | 1.钢材品种、规格:Q355B，规格详见设计图纸 2.单根重量:综合考虑 3.探伤要求:综合考虑 4.构件场内运输：综合考虑 5.钢构件涂漆前应严格进行金属表面喷砂防锈处理 6.考虑所有损耗包含材料的开料损耗.加工损耗.施工损耗等所有一切损耗在内费用 7.制作安装一切金属构件、预埋件、固定件、连接件、节点及所需配件处理等，详见设计图纸 8.按工程规范、工作任务书与设计图纸要求，进行深化设计、供应、加工制作、安装钢结件等全部内容 9.本项所需材料型号、牌号都要符合设计图纸以及相关规范等 10.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 3398.268
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 21 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
104 | 010604001002 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q355B，规格详见设计图纸 2.单根重量:综合考虑 3.探伤要求:综合考虑 4.构件场内运输：综合考虑 5.钢构件涂漆前应严格进行金属表面喷砂防锈处理, 6.考虑所有损耗包含材料的开料损耗.加工损耗.施工损耗等所有一切损耗在内费用 7.制作安装一切金属构件、预埋件、固定件、不论长度，不分受力状态、连接件及所需配件处理等，详见设计图纸 8.按工程规范、工作任务书与设计图纸要求，进行深化设计、供应、加工制作、安装钢结件等全部内容 9.本项所需材料型号、牌号都要符合设计图纸以及相关规范等 10.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 3182.326
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 22 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 010607006004 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:Q355B，规格详见设计图纸 2.钢梯形式:踏步式 3.运输:金属构件场内运输 4.螺栓种类:详见图纸综合考虑 5.包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作 6.室外钢结构油漆：底漆或金属覆盖层采用2道环氧富锌底漆,干膜厚度或镀层厚度70μm；2道中间漆采用环氧云铁中间漆,干膜厚度70μm;3道面漆采用丙烯酸聚氨酯,干膜厚度100μm。 7.其他:费用包括但不限于总承包管理、配合服务费,以及按图纸、技术要求及相关图集和规范要求完成本项目的其他一切相关工作 |  | t | 52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 23 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
106 | 010605001004 | 钢板楼板 | 1.类型：钢筋桁架楼承板 2.钢材品种、规格：底模钢板0.5mm;HB1-120（桁架高 120mm，0.5mm 厚双面镀锌钢板（含锌量 120g），螺纹钢筋（上弦 Φ10，下弦 Φ8，腹筋 Φ5）） 3.钢构件运输自行考虑 4.按工程规范、工作任务书与设计图纸要求，进行深化设计、供应、加工制作、安装钢结件，包括组装拼装、栓钉、构件加固、翻身就位、施工定位、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、补油漆、表面处理、清理、镀锌钢板封边 等全部内容 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 5565.81
107 | 010605001005 | 钢板楼板 | 1.类型：钢筋桁架楼承板 2.钢材品种、规格：底模钢板0.5mm;HB2-120（桁架高 120mm，0.5mm 厚双面镀锌钢板（含锌量 120g），螺纹钢筋（上弦 Φ10，下弦 Φ10，腹筋 Φ5）） 3.钢构件运输自行考虑 4.按工程规范、工作任务书与设计图纸要求，进行深化设计、供应、加工制作、安装钢结件，包括组装拼装、栓钉、构件加固、翻身就位、施工定位、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、补油漆、表面处理、清理、镀锌钢板封边 等全部内容 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 16916.79
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 24 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
108 | 010605001006 | 钢板楼板 | 1.类型：钢筋桁架楼承板 2.钢材品种、规格：底模钢板0.5mm;HB3-120（桁架高 120mm，0.5mm 厚双面镀锌钢板（含锌量 120g），螺纹钢筋（上弦 Φ12，下弦 Φ12，腹筋 Φ5.5）） 3.钢构件运输自行考虑 4.按工程规范、工作任务书与设计图纸要求，进行深化设计、供应、加工制作、安装钢结件，包括组装拼装、栓钉、构件加固、翻身就位、施工定位、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、补油漆、表面处理、清理、镀锌钢板封边 等全部内容 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 9522.37
109 | 010506024012 | 锚杆 | 1.M30地脚螺栓(双螺母，调平垫板、螺栓垫板，锚杆） 2.总长度尺寸详见图纸 3.其他详见行业标准、规范、合同文件及图纸设计要求 |  | 套 | 464
110 | 010608002004 | 高强螺栓M20 | 1.种类及规格：10.9级摩擦型高强度螺栓，M20 2.孔型为标准孔,采用扭剪型,高强度螺栓性能等级为10.9级,除锈等级应为Sa2.5,构件接触面采用抛丸(喷砂)处理,抗滑移:μ=0.40。 3.其他详见行业标准、规范、合同文件及图纸设计要求 |  | 套 | 19393
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 25 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
111 | 010608002005 | 高强螺栓M22 | 1.种类及规格：10.9级摩擦型高强度螺栓，M22 2.孔型为标准孔,采用扭剪型,高强度螺栓性能等级为10.9级,除锈等级应为Sa2.5,构件接触面采用抛丸(喷砂)处理,抗滑移:μ=0.40。 3.其他详见行业标准、规范、合同文件及图纸设计要求 |  | 套 | 19584
112 | 010608002006 | 高强螺栓M24 | 1.种类及规格：10.9级摩擦型高强度螺栓，M24 2.孔型为标准孔,采用扭剪型,高强度螺栓性能等级为10.9级,除锈等级应为Sa2.5,构件接触面采用抛丸(喷砂)处理,抗滑移:μ=0.40。 3.其他详见行业标准、规范、合同文件及图纸设计要求 |  | 套 | 70199
113 | 010608004002 | 剪力栓钉 | 1.抗剪栓钉：D19 2.部位：架空层柱 2.强度：满足设计及规范要求 3.具体要求详见图纸、相关规范及合同文件 |  | 套 | 75376
114 | 011402003003 | 金属面油漆 | 1.室内钢结构油漆：底漆或金属覆盖层采用2道环氧富锌底漆,干膜厚度或镀层厚度70μm；2道中间漆采用环氧云铁中间漆,干膜厚度60μm; 2道面漆采用丙烯酸聚氨酯,干膜厚度70μm。 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 67148.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 26 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
115 | 011402003004 | 金属面油漆 | 1.室外钢结构油漆：底漆或金属覆盖层采用2道环氧富锌底漆,干膜厚度或镀层厚度70μm；2道中间漆采用环氧云铁中间漆,干膜厚度70μm; 3道面漆采用丙烯酸聚氨酯,干膜厚度100μm。 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 5507.73
116 | 011404005004 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.部位：柱、转换梁、柱间支撑 2.防火涂料采用厚涂型（非膨胀型）,耐火极限为3小时,干膜厚度≥25mm; 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 19994.59
117 | 011404005005 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.部位：梁 2.防火涂料采用薄型（膨胀型）,耐火极限为2小时,干等效热阻≥0.4且厚度不小于5.0mm; 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 52661.16
118 | 011404005006 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.部位：屋顶承重构件、屋盖支撑、系杆 2.防火涂料采用薄型（膨胀型）,耐火极限为1.5小时,干等效热阻≥0.3且厚度不小于4.0mm; 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1
119 | 040601029004 | 排水沟耐压盖板 | 1.宽度:500mm 2.成品铸铁排水沟耐压盖板 3.做法详见设计图纸 |  | m2 | 125.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 27 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
120 | 040601029005 | 镀锌钢盖板 | 1.工程部位:5mm集水坑盖板 2.材料品种、规格:镀锌花纹钢板及钢肋 3.规格及型号详见设计图纸 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内施工增加费 |  | m2 | 4.5
121 | 040601029006 | 预埋穿管钢板 | 1.工程部位:穿墙群管 2.材料品种、规格:10厚钢板 3.规格及型号详见设计图纸 4.做法详见设计 |  | m2 | 13.04
122 | 040402017003 | 成品镀锌格栅盖板 | 1.部位:报警阀间/架空层 2.沟截面尺寸:详见图纸 3.盖板:300mm宽40厚成品镀锌格栅盖板 |  | m | 375.2
123 | 040402017004 | 沟道盖板 | 1.部位:屋面 2.沟截面尺寸:详见图纸 3.盖板:500mm宽50mm厚成品304不锈钢盖板 |  | m | 252
124 | 010607006005 | 钢爬梯 | 1.工程部位:屋面 2.钢爬梯 |  | t | 0.12
125 | 010607006006 | 不锈钢钢爬梯 | 1.部位:不锈钢爬梯 2.钢材品种、规格：综合考虑 3.钢梯形式:爬式 |  | t | 0.125
门窗工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 28 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
126 | 010801002002 | 木质门 | 1.门类型:成品木门（卫生间） 2.综合考虑:木门安装、单双扇、周边塞缝、油漆，五金、门锁、闭门器防护材料、防潮处理 2.门框、扇材质：材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 22.4
127 | 010802004006 | 超大规格钢质防火门 | 1.门类型：甲级钢制防火门（单扇）FM甲1030 2.门框、扇材质：材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 285
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 29 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
128 | 010802004007 | 超大规格钢质防火门 | 1.门类型：甲级钢制防火门（双扇）FM甲1330/FM甲1430/FM甲1530/FM甲1830/FM甲1830/FM甲2030/FM甲1230/FM甲2428 2.门框、扇材质：材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 2669.4
129 | 010802004008 | 钢质防火门 | 1.门类型：甲级钢制防火门（双扇）FM甲1323/FM甲1523 2.门框、扇材质：材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 86.94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 30 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
130 | 010802004009 | 超大规格钢质防火门 | 1.门类型：乙级钢制防火门（双扇）/FM乙1530 2.门框、扇材质：材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 166.5
131 | 010802004010 | 钢质防火门 | 1.门类型：乙级钢制防火门（双扇）1.5*2.3 2.门框、扇材质：材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 3.45
132 | 010801006002 | 防火玻璃视窗增加费 | 1.200mm*600mm防火玻璃视察窗口 |  | 个 | 1010
133 | 010803001002 | 金属卷帘(闸)门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢质防火卷帘 2.门材质:按图纸 3.启动装置品种、规格:电动 4.具体做法详见图纸 |  | m2 | 205.2
屋面及防水工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 31 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
134 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.部位：屋面1 2.4.0+3.0厚弹性体改性沥青防水卷材（SBSPYⅡ型） 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 8912.62
135 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | 1.部位：屋面1 2.2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料（此防水层侧面上翻高度不低于建筑面层250mm） 3.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料（上翻高度大于250） 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 7750.96
136 | 010902002004 | 屋面涂膜防水 | 1.部位：屋面2 2.2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料（此防水层侧面上翻高度不低于建筑面层250mm 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1182.17
137 | 010902004003 | 屋面刚性层 | 1.部位：屋面1 2.混凝土密封固化剂（0.15kg/m2/） 3.70厚C30细石混凝土保护层,配φ8一级钢筋，双向中距150，钢筋网片（设分格缝3000x3000，缝内聚乙烯泡沫塑料棒，上部填密封膏） 4.0.6厚聚乙烯塑料薄膜隔离层 5.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 6.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 7600.96
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 32 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
138 | 010902004004 | 屋面刚性层 | 1.部位：屋面2 2.50厚C20细石混凝土保护层,配φ8一级钢筋，双向中距150，钢筋网片（设分格缝绑扎或点焊4000x4000，缝内聚乙烯泡沫塑料棒，上部填密封膏） 3.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1182.17
139 | 040305001002 | LC5.0轻骨料混凝土 | 1.部位：屋面1、屋面2 2.LC5.0轻骨料混凝土（陶粒），找坡 |  | m3 | 983.87
140 | 010905003002 | 止水带 | 1.钢板止水带 |  | m | 452
141 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.做法来源：防滑地砖楼面（地2、楼2、楼4） 2.两道1.5厚聚氨酯防水涂料 |  | m2 | 19582.89
142 | 010904002006 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.做法来源：地4 2.两道2.0厚双组份聚氨酯防水涂料 |  | m2 | 2016.75
143 | 010905001002 | 封闭架空层底板防水 | 1.防水层:4.0mm厚聚酯胎预铺(PY类)防水卷材(预铺反粘、热熔搭接) 2.防水层:4.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(空铺、热熔搭接) 3.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 |  | m2 | 5246.32
144 | 010903001002 | 封闭架空层侧墙防水 | 1.60厚水泥灰砂砖防水保护层 2.防水层:3.0厚弹性体改性沥青防水卷材(SBSPYⅡ型) 3.防水层:4.0厚弹性体改性沥青防水卷材(SBSPYⅡ型) 4.DP M15砂浆局部找平层 |  | m2 | 2404.06
保温、隔热、防腐工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 33 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
145 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.工程部位：上人屋面、非上人屋面 2.80厚挤塑聚苯板保温层 3.具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 8242.91
本页小计
合 计