## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：D机楼-消防水工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 消火栓灭火系统
1.2 | 自动喷淋系统
1.3 | 屋顶消防泵房
1.4 | 抗震支架
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
消火栓灭火系统
1 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.名称:薄型单栓带消防软管卷盘箱组合式消防柜 2.附件材质、规格:每组栓箱均配DN65口径的栓口、30m衬胶水龙带和Φ19口径的水枪喷嘴各一套 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 143
2 | 030901010004 | 试验用消火栓箱 | 1.名称:试验用消火栓箱 2.附件材质、规格:每组栓箱均配DN65口径的栓口、30m衬胶水龙带和Φ19口径的水枪喷嘴各一套、压力表1套 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 1
3 | 030910001005 | 灭火器（主材甲供） | 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器（主材甲供） 2.规格、型号:MF/ABC5 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 具 | 810
4 | 030910001006 | 灭火器（主材甲供） | 1.形式:手提式二氧化碳灭火器（主材甲供） 2.规格、型号:MT7 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 具 | 600
5 | 030910001007 | 灭火器（主材甲供） | 1.形式:推车式磷酸铵盐干粉灭火器（主材甲供） 2.规格、型号:MFT/ABC20 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 132
6 | 030910001008 | 灭火器（主材甲供） | 1.形式:灭火器具放置箱（主材甲供） 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 561
7 | 031002001033 | 金属阀门 | 1.类型:消防蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 031002001034 | 金属阀门 | 1.类型:消防蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 65
9 | 031002001035 | 金属阀门 | 1.类型:消防蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4
10 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 669.37
11 | 030901001015 | 消火栓钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1125.82
12 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 887.19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 031301003034 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿介质管道:DN100 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 93
14 | 031301003035 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.穿介质管道:DN100 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 9
15 | 031301003036 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.穿介质管道:DN150 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 6
16 | 031002001036 | 金属阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.附件配置:含阀门开闭标识牌 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 3
17 | 030901012003 | 消防水泵接合器 | 1.类型:成套地下式水泵接合器 2.型号、规格:DN150 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 3
18 | 031002001037 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.附件配置:含阀门开闭标识牌 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 3
19 | 031301005015 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架 2.规格:钢材综合考虑 3.除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | kg | 2500
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030909001003 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 点 | 144
自动喷淋系统
21 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 3497.75
22 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 3482.18
23 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1107.81
24 | 030901001019 | 水喷淋钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1496.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030901001020 | 水喷淋钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 201.06
26 | 030901001021 | 水喷淋钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1030.12
27 | 030901001022 | 水喷淋钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 879.1
28 | 030901001023 | 水喷淋钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1904.24
29 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:直立型喷头 2.材质、型号、规格:K=80、68℃ 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 3071
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 030901006002 | 水流指示器 | 1.规格、型号:水流指示器 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 20
31 | 031002001038 | 金属阀门 | 1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 20
32 | 031002001039 | 金属阀门 | 1.类型:消防蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 15
33 | 030901004003 | 报警装置 | 1.名称:预作用报警阀组 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.含空压机及配套控制箱 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | 组 | 12
34 | 030901004004 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀组 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.含空压机及配套控制箱 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 组 | 3
35 | 030901007002 | 减压孔板 | 1.材质、规格:不锈钢孔板 2.规格:DN150，直径63mm 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 16
36 | 030901008003 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:含截止阀、压力表、试水接头等附件 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 030901008004 | 末端试水阀 | 1.名称:末端试水阀 2.规格:DN25 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 8
38 | 031002001040 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.含截止阀 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 33
39 | 031002001041 | 金属阀门 | 1.类型:电动阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 33
40 | 031002001042 | 金属阀门 | 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 5
41 | 030901012004 | 消防水泵接合器 | 1.类型:成套地下式水泵接合器 2.型号、规格:DN150 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 3
42 | 031301003037 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿介质管道:DN150 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 26
43 | 031301003038 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.穿介质管道:DN150 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 7
44 | 031301005016 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架 2.规格:钢材综合考虑 3.除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | kg | 8159.34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 030909001004 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 点 | 22
屋顶消防泵房
46 | 030901001024 | 消火栓钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌加厚钢管 2.规格:DN32*4.0mm 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 5.33
47 | 030901001025 | 消火栓钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌加厚钢管 2.规格:DN40*4.5mm 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 22.62
48 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 4.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 10.53
50 | 031002001043 | 金属阀门 | 1.类型:消防蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 2
51 | 031002001044 | 金属阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 2
52 | 030601004003 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN150 |  | 台 | 1
53 | 031005002003 | 稳压给水设备 | 1.名称:消火栓增压稳压泵组成套设备 2.水泵主要技术参数:q=1.5L/S,H=20m,N=2.2KW/台,Po=16m 3.含配泵组、气压罐、配套阀门等成套设备 4.含深化后需要增加的阀门等 |  | 套 | 1
54 | 031005016002 | 水箱 | 1.类型:消防水箱 2.材质:不锈钢 3.容量:有效容积18m³ 4.规格:2*5*3m 5.含水箱液位计 6.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 030901001026 | 水喷淋钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌加厚钢管 2.规格:DN32*4.0mm 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 4.07
56 | 030901001027 | 水喷淋钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌加厚钢管 2.规格:DN40*4.5mm 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 4.89
57 | 030901001028 | 水喷淋钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌加厚钢管 2.规格:DN150*6.0mm 3.连接形式:沟槽连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 8.88
58 | 031002001045 | 金属阀门 | 1.类型:报警蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 2
59 | 031002001046 | 金属阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 030601004004 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN150 |  | 台 | 1
61 | 031005002004 | 稳压给水设备 | 1.名称:喷淋增压稳压泵组成套设备 2.水泵主要技术参数:q=1.0L/S,H=20m,N=2.2KW/台,Po=16m 3.含配泵组、气压罐、配套阀门等成套设备 4.含深化后需要增加的阀门等 |  | 套 | 1
抗震支架
62 | 031301004007 | 成品支架 | 1.名称:抗震支架 2.材质:由中标单位深化施工 3.规格:深化后规格综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 180
本页小计
合 计