## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：室外管廊 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土石方工程
1.2 | 地基处理与边坡支护工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 屋面及防水工程
1.5 | 金属结构工程
1.6 | 其他装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外管廊 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
土石方工程
1 | 010102001013 | 挖基坑、基槽土方 | 1.施工部位:基槽基础土方 2.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑(包括碎石、淤泥、流砂、湿土等) 3.挖土平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 6388.45
2 | 010102006007 | 挖基坑、基槽石方 | 1.开挖方式:履带式单头液压岩石破碎机 2.施工部位:桩承台基础、基础梁等基础石方 3.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑 4.挖土平均深度:综合考虑 5.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 6.场内转堆及运输综合考虑 7.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 4709.29
3 | 010101003005 | 外购土 | 1.施工部位:外购土 2.土质和粒径要求:素土，满足回填要求 3.取土及运输距离:综合考虑土方来源及场内外运距 |  | m3 | 1009.08
4 | 010102007032 | 回填方 | 1.槽、坑回填 2.回填材料：素土（原土） 3.土质和粒径要求：按设计要求综合考虑 4.密实度要求:满足设计、施工和验收规范的要求 5.夯填（碾压）要求：综合考虑 |  | m3 | 7397.53
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外管廊 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 010103002019 | 余方弃置（石方） | 1.运距:自行考虑 2.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 3.综合考虑:排障、协调 4.综合考虑处置费、土石方消纳费等 5.其他 |  | m3 | 4709.29
地基处理与边坡支护工程
6 | 010202006001 | 型钢桩、钢板桩 | 1.陆上打拉森钢板桩 2.拔拉森钢板桩 3.满足规范要求，及必要的施工工艺 |  | t | 1386.923
混凝土及钢筋混凝土工程
钢筋混凝土
7 | 010501001021 | 基础垫层 | 1.现浇混凝土基础垫层、基础梁 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 187.4
8 | 010502003013 | 筏形基础 | 1.现浇混凝土底板 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 抗渗P6 3.混凝土泵送增加费 |  | m3 | 680.98
9 | 010502009010 | 地下室外墙 | 1.现浇混凝土直形墙 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 抗渗P6 3.混凝土泵送增加费 |  | m3 | 972.1
10 | 010502013014 | 实心楼板 | 1.现浇混凝土实心楼板 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 抗渗P6 3.混凝土泵送增加费 |  | m3 | 463.46
11 | 040601029017 | 池槽盖板 | 1.电缆沟盖板选用成品盖板，四边包角钢L40X4，盖板厚度为150mm厚盖板，含钢筋配置 2.地沟盖板安装 3.二次灌浆 细石混凝土 |  | m2 | 27.65
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外管廊 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 010506001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) φ25以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 211.518
13 | 010506003015 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋E(Ⅲ级) φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 1.38
14 | 010506001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋箍筋(Ⅲ级) φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 1.142
模版
15 | 010505001018 | 垫层模板 | 1.基础类型:垫层模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 129.65
16 | 010505002010 | 基础模板 | 1.基础模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 532.12
17 | 010505005010 | 墙面模板 | 1.直形墙模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 6563.53
18 | 010505007010 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.无梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 1410.22
屋面及防水工程
19 | 010905003003 | 止水带 | 1.钢板止水带 |  | m | 1344
20 | 010903004003 | 顶板变形缝做法 | 1.变形缝 2.顶板变形缝做法参见国标19J302《城市综合管廊工程防水构造》第55页,做法3 |  | m | 45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外管廊 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 010903004004 | 侧墙变形缝做法 | 1.变形缝 2.侧墙变形缝做法参见国标19J302《城市综合管廊工程防水构造》第55页,做法2 |  | m | 93.6
22 | 010903004005 | 底板变形缝做法 | 1.变形缝 2.底板变形缝做法参见国标19J302《城市综合管廊工程防水构造》第55页,做法1 |  | m | 45
23 | 010904001001 | 顶部防水 | 1.40厚C20细石混凝土保护层 2.隔离层 3.4.0厚SBS改性沥青防水卷材 4.15厚1:2水泥砂浆找平、压实、抹光 |  | m2 | 1838.02
24 | 010905001004 | 底板防水 | 1.50厚C20细石混凝土 2.隔离层 3.防水层:3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.防水层:3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 |  | m2 | 1874.02
25 | 010903001006 | 侧墙防水 | 1.60厚水泥灰砂砖防水保护层 2.防水层:1.5厚改性沥青防水卷材 3.防水层:1.5厚改性沥青防水卷材 4.DP M15砂浆局部找平层 |  | m2 | 3595.88
金属结构工程
26 | 010607010002 | 钢支架 | 1.名称:外露热镀锌支架制作、安装 2.支架形式:综合考虑 3.防锈及面漆满足图纸要求 4.满足规范和工艺要求 |  | t | 33.824
27 | 010607006010 | 钢梯 | 1.井内钢爬梯，外露镀锌钢爬梯 2.满足规范和工艺要求 |  | t | 10.21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外管廊 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 010506025008 | 预埋钢材 | 1.材料品种、规格:钢板、角钢 2.规格及型号详见设计图纸 3.做法详见设计 |  | t | 11.653
29 | 010503014001 | 盖板、井圈 | 1.DN900过车铸铁井盖 2.满足规范和工艺要求 |  | 套 | 26
其他装饰工程
30 | 011505002009 | 管廊接驳 | 1.现管管廊与一期管廊接驳 2.包含原管廊开洞，接驳后防水等必要的施工工艺 |  | 处 | 4
31 | 031301003061 | 套管 | 1.类型:柔性防水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 |  | 个 | 1
32 | 031301003062 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 |  | 个 | 144
33 | 031301003063 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 |  | 个 | 1
34 | 031301003064 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN200内 |  | 个 | 1
35 | 031301003065 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN250内 |  | 个 | 1
36 | 031301003066 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN300内 |  | 个 | 1
37 | 031301003067 | 套管 | 1.类型:柔性防水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 |  | 个 | 1
本页小计
合 计