## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土石方工程
1.2 | 桩基工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.5 | 金属结构工程
1.6 | 门窗工程
1.7 | 屋面及防水工程
1.8 | 保温、隔热、防腐工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
不含税工程造价
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
土石方工程
1 | 010103001001 | 平整场地 | 1.平整场地 2.标高在±30cm以内的就地挖、填、运土方及找平 |  | m2 | 2216.56
2 | 010101001005 | 挖单独土方 | 1.土方开挖 2.土类别:综合考虑(包括湿土、淤泥、流沙等) 3.挖土平均深度：综合考虑、垂直运土高度等 4.开挖方式：挖土方式（人工或机械） 5.场内运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际开挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 1797.46
3 | 010101002006 | 挖单独石方 | 1.开挖方式:履带式单头液压岩石破碎机 2.岩石类别:根据地勘资料综合考虑 3.平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 1797.46
4 | 010102001005 | 挖基坑、基槽土方 | 1.施工部位:独立基础、基础梁等基础土方 2.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑(包括碎石、淤泥、流砂、湿土等) 3.挖土平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 470.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 010102006005 | 挖基坑、基槽石方 | 1.开挖方式:履带式单头液压岩石破碎机 2.施工部位:桩承台基础、基础梁等基础石方 3.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑 4.挖土平均深度:综合考虑 5.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 6.场内转堆及运输综合考虑 7.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 470.68
6 | 010102007018 | 回填方 | 1.回填材料：素土（原土） 2.土质和粒径要求：按设计要求综合考虑 3.密实度要求:满足设计、施工和验收规范的要求 4.夯填（碾压）要求：综合考虑 |  | m3 | 3832.18
7 | 010101003003 | 现场取土 | 1.施工部位:现场取土 2.土质和粒径要求:素土，满足回填要求 3.取土及运输距离:综合考虑土方来源及场内外运距 |  | m3 | 1564.05
8 | 010102007019 | 回填方 | 1.回填材料：2:8灰土 2.密实度要求:满足设计、施工和验收规范的要求 3.夯填（碾压）要求：综合考虑 |  | m3 | 215
9 | 010103002010 | 余方弃置（石方） | 1.运距:自行考虑 2.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 3.综合考虑:排障、协调 4.综合考虑处置费、土石方消纳费等 5.其他 |  | m3 | 2268.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 010103002011 | 余方弃置（土方） | 1.运距:自行考虑 2.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 3.综合考虑:排障、协调 4.综合考虑处置费、土石方消纳费等 5.其他 |  | m3 | 1
桩基工程
11 | 010302001013 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.地层情况:按地勘资料综合考虑 2.桩长:综合考虑 3.桩径:Φ1000mm 4.成孔方法:旋挖 5.泥浆池砌筑及拆除：综合考虑 6.综合考虑钢护筒的埋设与拆除 7.混凝土种类、强度等级:C40水下混凝土 抗渗等级P8 8.综合考虑:混凝土灌注、振捣、养护、排障、混凝土泵送增加费、其他 9.淤泥和泥浆场内外运输:综合考虑投标报价自行考虑，结算不再调整 10.综合考虑:泥浆制作、运输、排障、其他 11.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 440.86
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 010302001014 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.地层情况:按地勘资料综合考虑 2.桩长:综合考虑 3.桩径:Φ600mm 4.成孔方法:旋挖 5.泥浆池砌筑及拆除：综合考虑 6.综合考虑钢护筒的埋设与拆除 7.混凝土种类、强度等级:C40水下混凝土 抗渗等级P8 8.综合考虑:混凝土灌注、振捣、养护、排障、混凝土泵送增加费、其他 9.淤泥和泥浆场内外运输:综合考虑,投标报价自行考虑，结算不再调整 10.综合考虑:泥浆制作、运输、排障、其他 11.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 117.56
13 | 010302001015 | 泥浆护壁成孔灌注桩（空桩） | 1.地层情况:按地勘资料综合考虑 2.桩长:综合考虑 3.桩径:Φ1000mm 4.成孔方法:旋挖 5.泥浆池砌筑及拆除：综合考虑 6.综合考虑钢护筒的埋设与拆除 7.渣土和泥浆场内外运输:综合考虑，投标报价自行考虑，结算不再调整 8.综合考虑:泥浆制作、运输、排障、其他 9.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 211.95
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 010302001016 | 泥浆护壁成孔灌注桩（空桩） | 1.地层情况:按地勘资料综合考虑 2.桩长:综合考虑 3.桩径:Φ600mm 4.成孔方法:旋挖 5.泥浆池砌筑及拆除：综合考虑 6.综合考虑钢护筒的埋设与拆除 7.渣土和泥浆场内外运输:综合考虑，投标报价自行考虑，结算不再调整 8.综合考虑:泥浆制作、运输、排障、其他 9.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 11.3
15 | 010904002008 | 桩头防水 | 1.工程部位：灌注桩桩头防水 2.水泥基渗透结晶性防水涂料 3.详见国家标准图集《10J301地下建筑防水构造》第59页，图1 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | 根 | 47
16 | 010302001017 | 旋挖桩入岩增加费（灌注桩） | 1.地层情况:详见图纸及岩土工程勘察报告 2.桩径：Φ1000mm、Φ600mm 3.灌注桩嵌固段入岩要求：1、桩身长度/桩底深度要求应同时满足a、桩端完整嵌入持力层2m深度;b、桩端以下5m深度范围内为完整的无溶/土洞的4-3层中风化灰岩层 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 53.69
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 010506021004 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 47.63
18 | 010301005004 | 截(凿)桩头 | 1.构件名称:成孔灌注桩超灌混凝土凿除及外运 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 47
19 | 010302007004 | 声测管 | 1.规格详见图纸要求 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m | 1034
砌筑工程
20 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.墙体类型:200内墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1356.13
21 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.墙体类型:300内墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 16.78
22 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.墙体类型:200外墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 8.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 010402001008 | 砌块墙 | 1.墙体类型:300外墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 349.58
24 | 010401008005 | 零星砌砖 | 1.砌砖台阶:混凝土实心砖 2.砂浆强度等级：M10预拌砂浆 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 15.88
混凝土及钢筋混凝土工程
钢筋混凝土
25 | 010501001012 | 基础垫层 | 1.现浇混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 345.07
26 | 010501002003 | 楼地面底板 | 1.现浇混凝土首层底板 2.混凝土强度等级:C35 p8 抗渗商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 233.64
27 | 010502001005 | 独立基础 | 1.现浇混凝土桩承台 2.混凝土强度等级:C35 p8 抗渗商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 247.2
28 | 010502005005 | 基础联系梁 | 1.现浇混凝土拉梁 2.混凝土强度等级:C35 p8 抗渗商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 97.76
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 010502003008 | 电梯基坑、集水井 | 1.进线井、电梯基坑、集水井 2.混凝土强度等级:C35 P8商品防水混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 3.84
30 | 010502004007 | 设备基础 | 1.屋面设备基础 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 15.36
31 | 010502006011 | 钢筋混凝土柱 | 1.现浇混凝土柱 2.混凝土强度等级：C30商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 130.15
32 | 010502006012 | 钢筋混凝土柱 | 1.现浇混凝土柱 2.混凝土强度等级：C35商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 57.8
33 | 010502006013 | 钢筋混凝土柱 | 1.现浇混凝土柱 2.混凝土强度等级：C40商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 201.75
34 | 010502013009 | 有梁板 | 1.现浇混凝土有梁板 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 2295.97
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 010502013010 | 有梁板（高强节点） | 1.现浇混凝土有梁板 2.混凝土强度等级:C35 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 25.46
36 | 010502013011 | 有梁板（高强节点） | 1.现浇混凝土有梁板 2.混凝土强度等级:C40 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 35.24
37 | 010502019003 | 雨蓬 | 1.现浇混凝土雨蓬 2.混凝土强度等级:C30 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 7.78
38 | 010502019004 | 女儿墙 | 1.现浇混凝土栏板、反檐 2.混凝土强度等级:C30 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 125.6
39 | 010502020005 | 楼梯 | 1.混凝土种类：商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 52.67
40 | 010502021005 | 构造柱 | 1.现浇混凝土构造柱 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 198.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 010502022005 | 圈梁 | 1.现浇混凝土圈梁 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 152.77
42 | 010502025017 | 门槛、反坎 | 1.工程部位：厨厕浴和有防水要求房间的隔墙四周根部、强电井周边隔墙 2.混凝土强度等级：C30细石混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 65.67
43 | 010502023005 | 过梁 | 1.现浇混凝土过梁 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 10.92
44 | 010502029005 | 细石混凝土散水 | 1.工程部位：用于周边为硬质地面的外墙 2.80厚C20混凝土面层，撒1:1水泥沙子压实赶光 3.150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 4.压实填土。 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 200.9
45 | 010502029006 | 种植散水 | 1.工程部位：用于周边为草地的外墙 2.250~300厚回填土（回填土接触的墙体做外墙防潮层及保护层） 3.60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥沙子压实赶光 4.150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 5.详参05J909-散8A/SW20 6.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 010502032005 | 花岗岩台阶 | 1.工程部位：入口处台阶、室外平台 2.30厚花岗岩面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 3.撒素水泥面（洒适量清水） 4.20厚DS M15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层 5.界面剂1道 6.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 7.300厚粒径5-32碎石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 8.素土夯实 9.详参见国标23J909-1-11-台14 10.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 57
47 | 011203001005 | 花岗岩侧面 | 1.工程部位：入口处台阶挡墙侧面 2.30厚花岗岩面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 3.撒素水泥面（洒适量清水） 4.20厚DS M15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层 5.界面剂1道 6.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 14.63
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 010502031005 | 花岗岩坡道 | 1.工程部位：入口处坡道、残疾人坡道 2.30厚花岗岩面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 3.撒素水泥面（洒适量清水） 4.20厚DS M15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层 5.界面剂1道 6.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 7.300厚粒径5-32碎石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 8.素土夯实 9.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 20.79
49 | 010502033022 | 膨胀加强带 | 1.后浇带现浇混凝土有梁板 2.混凝土强度等级:C40 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.膨胀加强带中混凝土限制膨胀率为0.04%~0.05%（12%高性能膨胀抗裂剂） 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 27.68
50 | 010502033023 | 外加剂 | 1.设置后浇带楼层：梁、板、墙均采用补偿收缩混凝土,混凝土的限制膨胀率为0.02%~0.03%。 2.混凝土添加8%高性能膨胀抗裂剂 3.部位：楼板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1977.43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 010506001009 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 9.432
52 | 010506003010 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋E(Ⅲ级) φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 150.547
53 | 010506004007 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) E φ10-25以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 260.588
54 | 010506005007 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) E φ25以外 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 0.13
55 | 010506006005 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 11.576
56 | 010506009005 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 59.087
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 010506015005 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以外 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 17.747
58 | 010506024021 | 钢筋焊接 | 1.焊接 φ18以内 2.满足规范要求，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 个 | 25
59 | 010506024022 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头φ18以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 个 | 2867
60 | 010506024023 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头φ25以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 个 | 2808
61 | 010506024024 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头φ32以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 个 | 2
62 | 010506025005 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格：预埋钢材 2.防锈处理：红丹二度、调和漆二道 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 2.04
混凝土模板
63 | 010401001005 | 砖基础 | 1.工程部位：砖胎膜 2.砌块品种、规格、强度等级：200mm厚水泥砖 3.砂浆强度等级：M5 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 345.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 011201001011 | 一般抹灰 | 1.工程部位：砖胎膜抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆抹面，厚度综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1428.33
65 | 010505001009 | 垫层模板 | 1.基础类型:垫层模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 183.75
66 | 010505003001 | 基础联系梁模板 | 1.基础联系梁模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 482
67 | 010505002006 | 设备基础模板 | 1.基础类型:设备基础模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 450.63
68 | 010505016003 | 电梯坑、集水井模板 | 1.电梯坑、集水井模板 2.支模高度综合考虑 3.形状、截面尺寸综合考虑 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 29.34
69 | 010505005007 | 地下室侧壁模板 | 1.支撑高度:3.6m内 2.地下室侧壁模板 |  | m2 | 1
70 | 010505004013 | 矩形柱模板 | 1.支模高度：4.7-5.6m之间 2.柱周长：1.8m外 3.矩形柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 598.53
71 | 010505004014 | 矩形柱模板 | 1.支模高度：3.7-4.6m之间 2.柱周长：1.8m外 3.矩形柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1566.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 010505004015 | 矩形柱模板 | 1.支模高度：3.6m内 2.柱周长：1.8m外 3.矩形柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 151.85
73 | 010505011005 | 构造柱模板 | 1.支模高度：3.6m内 2.柱周长：1.2m内 3.构造柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 81.13
74 | 010505011006 | 构造柱模板 | 1.支模高度：3.7-4.6m之间 2.柱周长：1.2m内 3.构造柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1485.64
75 | 010505011007 | 构造柱模板 | 1.支模高度：4.7-5.6m之间 2.柱周长：1.2m内 3.构造柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 532.24
76 | 010505011008 | 构造柱模板 | 1.支模高度：3.6m内 2.柱周长：1.8m内 3.构造柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1
77 | 010505011009 | 构造柱模板 | 1.支模高度：3.7-4.6m之间 2.柱周长：1.8m内 3.构造柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
78 | 010505011010 | 构造柱模板 | 1.支模高度：4.7-5.6m之间 2.柱周长：1.8m内 3.构造柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1
79 | 010505006009 | 梁模板 | 1.搭设高度：3.6m内 2.有梁板 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 210.06
80 | 010505006010 | 梁模板 | 1.搭设高度：4.7-5.6m之间 2.有梁板 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1492.06
81 | 010505006011 | 梁模板 | 1.搭设高度：3.7-4.6m之间 2.有梁板 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 5482.75
82 | 010505007007 | 楼板 | 1.支撑高度:3.6m内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 98.42
83 | 010505007008 | 楼板 | 1.有梁板支模高度：3.7-4.6m之间 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 6309.89
84 | 010505007009 | 楼板 | 1.有梁板支模高度：4.7-5.6m之间 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1570.24
85 | 010505008003 | 女儿墙、栏板、反檐模板 | 1.女儿墙、栏板、反檐模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1018.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
86 | 010505012013 | 圈梁模板 | 1.支撑高度：综合考虑 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1275.37
87 | 010505012014 | 门槛、反坎模板 | 1.支撑高度：综合考虑 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 645.3
88 | 010505012015 | 过梁模板 | 1.支撑高度：综合考虑 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 148.74
89 | 010505001010 | 散水/台阶/坡道模板 | 1.基础类型:散水/台阶/坡道模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 46.78
90 | 010505008004 | 其他板模板 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 38.92
91 | 010505010005 | 楼梯模板 | 1.支撑高度：综合考虑 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 479.93
金属结构工程
92 | 010609003005 | 金属盖板 | 1.工程部位：排水沟 2.材质规格型号成品重型球磨铸铁篦子 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m | 15.98
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
93 | 010506023007 | 钢丝网 | 1.工程部位：楼梯间及前室内墙、人流通道的填充墙满挂镀锌钢丝网 2.满挂镀锌钢丝网（材料规格及型号按图纸要求） |  | m2 | 6164.35
94 | 010506023008 | 钢丝网 | 1.工程部位：内墙转角处、不同材料基体交接处用镀锌钢丝网 2.满挂镀锌钢丝网（材料规格及型号按图纸要求） |  | m2 | 599.25
95 | 010607006009 | 钢爬梯 | 1.部位:钢爬梯 2.钢材品种、规格:详见图纸 3.钢梯形式:爬式 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内施工增加费 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 0.89
96 | 010506023009 | 钢丝网 | 1.工程部位：高强节点钢丝网 2.钢丝网（材料规格及型号按图纸要求） |  | m2 | 568.2
门窗工程
屋面及防水工程
97 | 010902001003 | 屋面刚性层 | 部位：屋面1 1.铺贴10mm厚浅色防滑地砖600X600,砖缝10mm,并用1:2防水砂浆作勾缝处理 2.60厚C20细石混凝土,配φ6@150双向一级钢筋,钢筋网片绑扎或点焊 3.60厚C20细石混凝土找坡层(最薄处20厚) 4.网格布隔离层 5.20厚1:3水泥砂浆找平层 6钢筋混凝土屋面板 |  | m2 | 1774.97
98 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 1.3.0厚+3.0厚双层自粘APP聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 2.部位：屋面1+屋面2 |  | m2 | 2327.96
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
99 | 010902002007 | 屋面涂膜防水 | 1.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2.部位：屋面1+屋面2 |  | m2 | 2327.96
100 | 010902001005 | 屋面刚性层 | 部位：屋面2 1.60厚C20细石混凝土,配φ6@150双向一级钢筋，钢筋网片绑扎或点焊 2.网格布隔离层 3.30厚C20细石混凝土找平层 5.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 4.20厚1:3水泥砂浆找平层 5.钢筋混凝土屋面板 |  | m2 | 382.03
101 | 010903001003 | 侧壁外防水 | 1.3.0厚APP改性沥青防水卷材 2.1.5厚聚氨酯防水涂料 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.防水钢筋混凝土外墙 |  | m2 | 12.5
102 | 010905001003 | 底板外防水 | 1.50厚C20细石混凝土 2.10厚低标号砂浆隔离层 3.3.0厚+3.0厚APP改性沥青防水卷材 4.基层处理剂 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 7.5
103 | 010903003003 | 墙基防潮 | 1.工程部位：±0~-0.6处砖墙墙身垂直防潮层 2.20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂 3.具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 132.6
104 | 010903003004 | 墙基防潮 | 1.工程部位：室内地坪-0.06m处砖墙墙身水平防潮层 2.60厚C15混凝土配2φ6 3.具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 44.2
105 | 010904002009 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.工程部位：楼地面2、3、4 2.1.5+1.5厚聚氨酯防水涂膜凝固前表面撒粘细砂 |  | m2 | 1811.58
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
106 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.做法：内墙2 2.工程部位：卫生间等有防水房间 3.1.5厚JS水泥基防水涂料 |  | m2 | 3635.66
107 | 010904002010 | 天棚涂膜防水 | 1.工程部位：卫生间、水泵房、水箱间等有水房间内侧及消防控制室内侧 2.2厚聚合物水泥基防水涂料2道 |  | m2 | 543.62
保温、隔热、防腐工程
108 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1.工程部位：外墙内侧 2.20厚玻化微珠保温砂浆 3.具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 2635.19
109 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | 1.工程部位：上人屋面、非上人屋面 2.50厚挤塑聚苯板保温层B1级 3.具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 2157.01
本页小计
合 计