## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：维护支撑楼-外墙工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 外墙窗
1.2 | 外墙涂料
1.3 | 幕墙工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-外墙工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
外墙窗
1 | 010807001011 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗名称:断桥铝合金固定窗 2.框、扇材质:断桥铝合金 3.玻璃品种、厚度:6中透双银Low-E+12Ar+6金属隔热框 4.窗框选用隔热铝合金型材，铝合金型材壁厚不低于1.4mm 5.所选门窗的型材与玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比应满足建筑节能设计说明专篇的限值要求 6.考虑成品排水板及滴水线,颜色同窗框门窗深化单位一体化设计 7.具体做法详见图纸 |  | m2 | 1.2
2 | 010807001012 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗名称:断桥铝合金上悬窗/平开窗 2.框、扇材质:断桥铝合金 3.玻璃品种、厚度:6中透双银Low-E+12Ar+6金属隔热框 4.窗框选用隔热铝合金型材，铝合金型材壁厚不低于1.4mm 5.所选门窗的型材与玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比应满足建筑节能设计说明专篇的限值要求 6.考虑成品排水板及滴水线,颜色同窗框门窗深化单位一体化设计 7.具体做法详见图纸 |  | m2 | 4.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-外墙工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 010807001013 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗名称:铝合金推拉窗 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:12厘钢化玻璃 4.窗框选用隔热铝合金型材，铝合金型材壁厚不低于1.4mm 5.所选门窗的型材与玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比应满足建筑节能设计说明专篇的限值要求 6.考虑成品排水板及滴水线,颜色同窗框门窗深化单位一体化设计 7.具体做法详见图纸 |  | m2 | 15
4 | 010807001014 | 防火窗 | 1.窗名称:FC甲1515 2.框、扇材质:断桥铝合金 3.玻璃品种、厚度:防火玻璃 4.窗框选用隔热铝合金型材，铝合金型材壁厚不低于1.4mm 5.所选门窗的型材与玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比应满足建筑节能设计说明专篇的限值要求 6.考虑成品排水板及滴水线,颜色同窗框门窗深化单位一体化设计 7.具体做法详见图纸 |  | m2 | 2.25
外墙涂料
5 | 010903002004 | 墙面涂膜防水（一级防水） | 1.做法：外墙1 2.5厚聚合物抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤 网格布 3.刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶) 4.清理基层 5.1.2厚聚合物水泥基防水涂料一道 6.10厚1:3聚合物水泥防水砂浆 7.5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 |  | m2 | 4294.57
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-外墙工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 011403001018 | 涂料真石漆外墙 | 1.做法：外墙1 2.柔性耐水腻子，外刷外墙真石漆涂料（一底二面） 3.综合考虑分格缝 |  | m2 | 4294.57
7 | 011203003004 | 面砖外墙（一级防水） | 1.做法：外墙2 2.1:1水泥(或白水泥掺色)砂浆(细砂)勾缝 3.贴10厚外墙饰面仿石砖,在砖粘贴面上随贴随涂，刷一遍混凝土界面处理剂,增强粘粘力 |  | m2 | 1
幕墙工程
8 | 011206001001 | 玻璃幕墙（MQ1) | 1.玻璃幕墙金属隔热框 2.隐框铝合金骨架材料种类、规格、中距:隔热铝合金窗，室内外可视面氟碳喷涂，颜色以建筑师确认为准。型材，断面、规格、间距详见设计图 3.材料种类、规格、中距:综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:6中透双银Low-E+12Ar+6金属隔热框 5.面层固定方式:根据幕墙招标图纸设计要求并综合考虑 6.隔离带、框边封闭材料品种、规格:根据幕墙招标图纸设计要求考虑 7.嵌缝、塞口材料种类:根据幕墙招标图纸设计要求考虑 8.幕墙与主体结构采用热浸镀锌预埋件方式连接,具体预埋方式根据幕墙招标图纸设计要求考虑 9.考虑上悬窗开启扇开启深度0.3m,开启角度不大于30度，上悬窗开启等五金综合考虑 10.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 711.43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-外墙工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 011206001002 | 玻璃幕墙(M2-M16) | 1.玻璃幕墙金属隔热框 2.半隐框铝合金骨架材料种类、规格、中距:隔热铝合金窗，室内外可视面氟碳喷涂，颜色以建筑师确认为准。型材，断面、规格、间距详见设计图 3.材料种类、规格、中距及银白色金属构件:综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:6中透双银Low-E+12Ar+6金属隔热框 5.面层固定方式:根据幕墙招标图纸设计要求并综合考虑 6.隔离带、框边封闭材料品种、规格:根据幕墙招标图纸设计要求考虑 7.嵌缝、塞口材料种类:根据幕墙招标图纸设计要求考虑 8.幕墙与主体结构采用热浸镀锌预埋件方式连接,具体预埋方式根据幕墙招标图纸设计要求考虑 9.考虑上悬窗开启扇开启深度0.3m,开启角度不大于30度，上悬窗开启，消防救援窗口等综合考虑 10.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 2107.42
本页小计
合 计