## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：维护支撑楼-消防水工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 消火栓灭火系统
1.2 | 自动喷淋系统
1.3 | 抗震支架
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
消火栓灭火系统
1 | 030901010005 | 室内消火栓 | 1.名称:薄型单栓带消防软管卷盘箱组合式消防柜 2.附件材质、规格:每组栓箱均配DN65口径的栓口、30m衬胶水龙带和Φ19口径的水枪喷嘴各一套 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 32
2 | 030901010006 | 试验用消火栓箱 | 1.名称:试验用消火栓箱 2.附件材质、规格:每组栓箱均配DN65口径的栓口、30m衬胶水龙带和Φ19口径的水枪喷嘴各一套、压力表1套 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 1
3 | 030910001009 | 灭火器（主材甲供） | 1.形式:灭火器具放置箱 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 7
4 | 030910001010 | 灭火器（主材甲供） | 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器（主材甲供） 2.规格、型号:MF/ABC5 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 具 | 78
5 | 031002001058 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 16
6 | 031002001059 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1
7 | 031002001060 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.含截止阀 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 031002001061 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1
9 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.含表弯、取源部件、截止阀 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1
10 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 101.61
11 | 030901001029 | 消火栓钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 284.51
12 | 031301003049 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.穿介质管道:DN65 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 1
13 | 031301003050 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿介质管道:DN65 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 1
14 | 031301003051 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿介质管道:DN100 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 031301005030 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架 2.规格:钢材综合考虑 3.除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | kg | 1000
16 | 030909001005 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 点 | 33
自动喷淋系统
17 | 030901001030 | 水喷淋钢管 | 1.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1484.32
18 | 030901001031 | 水喷淋钢管 | 1.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 921.83
19 | 030901001032 | 水喷淋钢管 | 1.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 263.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030901001033 | 水喷淋钢管 | 1.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 236.75
21 | 030901001034 | 水喷淋钢管 | 1.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 62
22 | 030901001035 | 水喷淋钢管 | 1.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 195.22
23 | 030901001036 | 水喷淋钢管 | 1.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 124.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 030901001037 | 水喷淋钢管 | 1.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 197.09
25 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:快速响应洒水喷头下垂型 2.材质、型号、规格:K=80、68℃ 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 822
26 | 030901006003 | 水流指示器 | 1.规格、型号:水流指示器 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 5
27 | 030901007003 | 减压孔板 | 1.材质、规格:不锈钢孔板 2.规格:DN150，直径60mm 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 5
28 | 031002001062 | 金属阀门 | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 5
29 | 031002001063 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 030901004005 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀组 2.含信号阀*2、报警阀、水力警铃、压力表 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接（含法兰） 5.含空压机及配套控制箱 6.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 组 | 1
31 | 030901008005 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:含截止阀、压力表、试水接头等附件 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 5
32 | 031002001064 | 金属阀门 | 1.类型:快速排气阀 2.含截止阀 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 5
33 | 031002001065 | 金属阀门 | 1.类型:电动阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 5
34 | 031301003052 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿介质管道:DN32以内 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 68
35 | 031301003053 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿介质管道:DN40 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 38
36 | 031301003054 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿介质管道:DN50 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 031301003055 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿介质管道:DN80 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 9
38 | 031301003056 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿介质管道:DN150 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 11
39 | 031301005031 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架 2.规格:钢材综合考虑 3.除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | kg | 3000
40 | 030909001006 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 点 | 5
抗震支架
41 | 031301004016 | 成品支架 | 1.名称:抗震支架 2.材质:由中标单位深化施工 3.规格:深化后规格综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 60
本页小计
合 计