## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：维护支撑楼-通风及防排烟工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 通风系统
1.2 | 防排烟系统
1.3 | 抗震支架
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
通风系统
1 | 030108001033 | 风机 | 1.名称:混流风机（防爆型） 2.设备编号:PF-1-1F 3.规格:风量：8650m³/h，功率：1.1kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1
2 | 030108001034 | 风机 | 1.名称:方形壁式轴流风机 2.设备编号:PF-3-1F、PF-4-1F 3.规格:风量：1000m³/h，功率：0.04kW/220v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 3
3 | 030108001035 | 风机 | 1.名称:方形壁式轴流风机 2.设备编号:PF-5-1F 3.规格:风量：3540m³/h，功率：0.12kW/220v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 030108001036 | 风机 | 1.名称:混流风机 2.设备编号:PF-1-WF 3.规格:风量：5567m³/h，功率：0.75kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1
5 | 030108001037 | 风机 | 1.名称:方形壁式轴流风机 2.设备编号:PF-2-WF 3.规格:风量：2250m³/h，功率：0.09kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1
6 | 030108001038 | 风机 | 1.名称:方形壁式轴流风机 2.设备编号:PF-3-WF 3.规格:风量：600m³/h，功率：0.025kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1
7 | 030405015007 | 风扇 | 1.名称:管道式排风扇 2.规格:风量：265m³/h 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030701003017 | 空调机组 | 1.名称:屋顶式空调机组 2.规格:制冷量115KW、制冷功率：44kW/380v 3.减振形式:含减震装置 4.含配套标示牌 5.含场内搬运、落地装、单机试运转等 6.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 1
9 | 030701003018 | 空调机组 | 1.名称:组合式油烟净化机组 2.规格:风量：30000m³/h，功率：11kW/380v 3.减振形式:含减震装置 4.含配套标示牌 5.含场内搬运、落地装、单机试运转等 6.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 1
10 | 030703021004 | 静压箱 | 1.名称:消音静压箱 2.规格:2000*1500*1000 3.绝热材料品种:B1级难燃闭孔橡塑保温材料 4.绝热厚度:厚度=30mm 5.综合考虑各种增加费 |  | 个 | 1
11 | 030702001050 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 16.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030702001051 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630＜长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 196
13 | 030702001052 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 167.63
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030702001053 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:630＜长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 4.58
15 | 030703019008 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 5.12
16 | 030703001088 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:250x200 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 6
17 | 030703001089 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500x800 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1
18 | 030703001090 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:600x1000 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1
19 | 030703001091 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800x1000 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1
20 | 030703001092 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000x800 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1
21 | 030703001093 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1200x800 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030703001094 | 碳钢阀门 | 1.名称:150℃防火阀 2.规格:800x1000 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1
23 | 030703001095 | 碳钢阀门 | 1.名称:150℃防火阀 2.规格:1200x800 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1
24 | 030703001096 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.规格:1000x500 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 2
25 | 030703001097 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.规格:1250x500 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1
26 | 030703001098 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.规格:1600x500 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1
27 | 030703001099 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.规格:600x1000 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1
28 | 030703007062 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800x600 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 3
29 | 030703007063 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000x800 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 2
30 | 030703007064 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1000x1000 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4
31 | 030703007065 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶叶风口 2.规格:1600x500 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1
32 | 010609003008 | 不锈钢防虫鼠网 | 1.名称:防虫鼠网 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 030702001054 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管套管 2.材质:镀锌钢板 3.板材厚度:2.0mm 4.含套管制作、安装、刷油、采用不燃柔性材料封堵 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 15
34 | 031208003009 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:带复合铝箔的离心玻璃棉板 2.绝热厚度:30mm 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 1
35 | 030702001055 | 风管漏光试验 | 1.名称:风管漏光试验 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 380.01
36 | 030702001056 | 风管漏风试验 | 1.名称:风管漏风试验 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 380.01
37 | 031301005036 | 支/吊架 | 1.名称:静压箱、消声器、风阀支架 2.支架形式:综合考虑 3.支架制作安装，除锈后刷红丹防锈漆两遍，调和漆两遍 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | kg | 50
防排烟系统
38 | 030108001039 | 风机 | 1.名称:消防高温排烟轴流风机 2.设备编号:PY-1-WF、PY-2-WF 3.规格:风量：32297m³/h，功率：11kW/380v 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减震吊架 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支架制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 030108001040 | 风机 | 1.名称:消防高温排烟轴流风机 2.设备编号:PY-3-WF 3.规格:风量：76041m³/h，功率：22kW/380v 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减震吊架 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支架制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1
40 | 030702001057 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:加厚普通钢板 3.形状:圆形 4.规格:630＜长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 10.5
41 | 030702001058 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:加厚普通钢板 3.形状:矩形 4.规格:630＜长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 160.09
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030702001059 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:加厚普通钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 248.19
43 | 030702001060 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:加厚普通钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长(mm) ≤1500 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 26.52
44 | 030703019009 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 2.02
45 | 030703001100 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°防火调节阀 2.规格:1400x1000 3.含风阀机构 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1
46 | 030703001101 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°防火调节阀 2.规格:1400x800 3.含风阀机构 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 030703001102 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°防火调节阀 2.规格:800x320 3.含风阀机构 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 13
48 | 030703001103 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°防火调节阀 2.规格:800x630 3.含风阀机构 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 2
49 | 030703001104 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管全自动防烟防火阀 2.规格:1400x1000 3.含风阀机构 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1
50 | 030703001105 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管全自动防烟防火阀 2.规格:800x320 3.含风阀机构 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 10
51 | 030703007066 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500x500 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 45
52 | 030702001061 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管套管 2.材质:镀锌钢板 3.板材厚度:2.0mm 4.含套管制作、安装、刷油、采用不燃柔性材料封堵 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 20
53 | 031208003010 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:带复合铝箔的离心玻璃棉板 2.绝热厚度:50mm 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 302.6
54 | 031208007007 | 铝板保护层 | 1.材料:铝板保护层 2.厚度:0.5mm 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 302.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 010803002003 | 挡烟垂壁 | 1.名称:防火布材质电动挡烟垂壁 2.材料:防火布 3.其他要求:含配件配套安装 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 24.48
56 | 031301005037 | 支/吊架 | 1.名称:风阀支架 2.支架形式:综合考虑 3.支架制作安装，除锈后刷红丹防锈漆两遍，调和漆两遍 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | kg | 100
57 | 030702001062 | 风管漏风试验 | 1.名称:风管漏风试验 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 418.29
58 | 030702001063 | 风管漏光试验 | 1.名称:风管漏光试验 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 418.29
抗震支架
59 | 031301004018 | 成品支架 | 1.名称:抗震支架 2.材质:由中标单位深化施工 3.规格:深化后规格综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 40
本页小计
合 计