## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：C机楼-消防水工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 2253553.77
1.1 | 消火栓灭火系统 |  | 640937.3
1.2 | 自动喷淋系统 |  | 1344197.53
1.3 | 屋顶消防泵房 |  | 109041.54
1.4 | 抗震支架 |  | 159377.4
2 | 措施项目费 |  | 374631.29
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 147662.93
3 | 其他项目费 |  | 197270.36
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 112677.69
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费 |  | 84592.67
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 税前工程造价 |  | 2825455.42
5 | 增值税 |  | 254290.99
6 | 工程造价 |  | 3079746.41
合计 |  |  | 3,079,746.41

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 消火栓灭火系统 | [6 empty] | 640937.3
1 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:薄型单栓带消防软管卷盘箱组合式消防柜 2.附件材质、规格:每组栓箱均配DN65口径的栓口、30m衬胶水龙带和Φ19口径的水枪喷嘴各一套 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 143 |  | 1004.43 | 143633.49
2 | 030901010002 | 试验用消火栓箱 | 1.名称:试验用消火栓箱 2.附件材质、规格:每组栓箱均配DN65口径的栓口、30m衬胶水龙带和Φ19口径的水枪喷嘴各一套、压力表1套 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 1 |  | 828.43 | 828.43
3 | 030910001001 | 灭火器（主材甲供） | 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器（主材甲供） 2.规格、型号:MF/ABC5 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 具 | 810 |  | 3.81 | 3086.1
4 | 030910001002 | 灭火器（主材甲供） | 1.形式:手提式二氧化碳灭火器（主材甲供） 2.规格、型号:MT7 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 具 | 600 |  | 3.81 | 2286
5 | 030910001003 | 灭火器（主材甲供） | 1.形式:推车式磷酸铵盐干粉灭火器（主材甲供） 2.规格、型号:MFT/ABC20 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 132 |  | 3.81 | 502.92
6 | 030910001004 | 灭火器（主材甲供） | 1.形式:灭火器具放置箱（主材甲供） 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 561 |  | 31.27 | 17542.47
7 | 031002001010 | 金属阀门 | 1.类型:消防蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 35 |  | 1181.07 | 41337.45
本页小计 | [8 empty] | 209216.86
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 031002001011 | 金属阀门 | 1.类型:消防蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 65 |  | 914.25 | 59426.25
9 | 031002001012 | 金属阀门 | 1.类型:消防蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4 |  | 541.19 | 2164.76
10 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 669.37 |  | 56.68 | 37939.89
11 | 030901001001 | 消火栓钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1125.82 |  | 83.17 | 93634.45
12 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 887.19 |  | 128.25 | 113782.12
本页小计 | [8 empty] | 306947.47
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 031301003015 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿介质管道:DN100 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 93 |  | 103.71 | 9645.03
14 | 031301003016 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.穿介质管道:DN100 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 9 |  | 294.57 | 2651.13
15 | 031301003017 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.穿介质管道:DN150 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 6 |  | 352.62 | 2115.72
16 | 031002001013 | 金属阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.附件配置:含阀门开闭标识牌 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 3 |  | 889.5 | 2668.5
17 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.类型:成套地下式水泵接合器 2.型号、规格:DN150 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 3 |  | 1397.8 | 4193.4
18 | 031002001014 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.附件配置:含阀门开闭标识牌 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 3 |  | 901.01 | 2703.03
19 | 031301005004 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架 2.规格:钢材综合考虑 3.除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | kg | 2500 |  | 26.4 | 66000
本页小计 | [8 empty] | 89976.81
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 点 | 144 |  | 241.64 | 34796.16
|  | 自动喷淋系统 | [6 empty] | 1344197.53
21 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 3497.75 |  | 40.37 | 141204.17
22 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 3482.18 |  | 47.3 | 164707.11
23 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1107.81 |  | 55.34 | 61306.21
本页小计 | [8 empty] | 402013.65
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1496.64 |  | 65.66 | 98269.38
25 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 201.06 |  | 56.68 | 11396.08
26 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1030.12 |  | 66.78 | 68791.41
27 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 879.1 |  | 83.17 | 73114.75
本页小计 | [8 empty] | 251571.62
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1904.24 |  | 128.25 | 244218.78
29 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:直立型喷头 2.材质、型号、规格:K=80、68℃ 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 3071 |  | 33.08 | 101588.68
30 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.规格、型号:水流指示器 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 20 |  | 675.83 | 13516.6
31 | 031002001015 | 金属阀门 | 1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 20 |  | 1181.07 | 23621.4
32 | 031002001016 | 金属阀门 | 1.类型:消防蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 15 |  | 1181.07 | 17716.05
33 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:预作用报警阀组 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.含空压机及配套控制箱 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | 组 | 12 |  | 4607.27 | 55287.24
本页小计 | [8 empty] | 455948.75
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 030901004002 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀组 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.含空压机及配套控制箱 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 组 | 3 |  | 3252.55 | 9757.65
35 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.材质、规格:不锈钢孔板 2.规格:DN150，直径63mm 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 16 |  | 279.22 | 4467.52
36 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:含截止阀、压力表、试水接头等附件 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 14 |  | 245.49 | 3436.86
37 | 030901008002 | 末端试水阀 | 1.名称:末端试水阀 2.规格:DN25 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 8 |  | 119.36 | 954.88
38 | 031002001017 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.含截止阀 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 33 |  | 158.6 | 5233.8
39 | 031002001018 | 金属阀门 | 1.类型:电动阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 33 |  | 195.33 | 6445.89
40 | 031002001019 | 金属阀门 | 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 5 |  | 171.66 | 858.3
41 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.类型:成套地下式水泵接合器 2.型号、规格:DN150 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 3 |  | 1397.8 | 4193.4
本页小计 | [8 empty] | 35348.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 031301003018 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿介质管道:DN150 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 26 |  | 170.68 | 4437.68
43 | 031301003019 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.穿介质管道:DN150 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 7 |  | 352.62 | 2468.34
44 | 031301005005 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架 2.规格:钢材综合考虑 3.除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | kg | 8159.34 |  | 26.83 | 218915.09
45 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 点 | 22 |  | 376.83 | 8290.26
|  | 屋顶消防泵房 | [6 empty] | 109041.54
46 | 030901001010 | 消火栓钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌加厚钢管 2.规格:DN32*4.0mm 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 5.33 |  | 53.49 | 285.1
47 | 030901001011 | 消火栓钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌加厚钢管 2.规格:DN40*4.5mm 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 22.62 |  | 68.78 | 1555.8
本页小计 | [8 empty] | 235952.27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 4.64 |  | 56.68 | 263
49 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 10.53 |  | 128.25 | 1350.47
50 | 031002001020 | 金属阀门 | 1.类型:消防蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 2 |  | 1181.07 | 2362.14
51 | 031002001021 | 金属阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 2 |  | 1525 | 3050
52 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN150 |  | 台 | 1 |  | 17287.46 | 17287.46
53 | 031005002001 | 稳压给水设备 | 1.名称:消火栓增压稳压泵组成套设备 2.水泵主要技术参数:q=1.5L/S,H=20m,N=2.2KW/台,Po=16m 3.含配泵组、气压罐、配套阀门等成套设备 4.含深化后需要增加的阀门等 |  | 套 | 1 |  | 18408.85 | 18408.85
本页小计 | [8 empty] | 42721.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 031005016001 | 水箱 | 1.类型:消防水箱 2.材质:不锈钢 3.容量:有效容积18m³ 4.规格:2*5*3m 5.含水箱液位计 6.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 27040.1 | 27040.1
55 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌加厚钢管 2.规格:DN32*4.0mm 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 4.07 |  | 53.49 | 217.7
56 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌加厚钢管 2.规格:DN40*4.5mm 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 4.89 |  | 68.78 | 336.33
57 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌加厚钢管 2.规格:DN150*6.0mm 3.连接形式:沟槽连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.刷漆:调和漆两道、刷标识等 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 8.88 |  | 172.11 | 1528.34
58 | 031002001022 | 金属阀门 | 1.类型:报警蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 2 |  | 1181.07 | 2362.14
本页小计 | [8 empty] | 31484.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 031002001023 | 金属阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 2 |  | 1525 | 3050
60 | 030601004002 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN150 |  | 台 | 1 |  | 17287.46 | 17287.46
61 | 031005002002 | 稳压给水设备 | 1.名称:喷淋增压稳压泵组成套设备 2.水泵主要技术参数:q=1.0L/S,H=20m,N=2.2KW/台,Po=16m 3.含配泵组、气压罐、配套阀门等成套设备 4.含深化后需要增加的阀门等 |  | 套 | 1 |  | 12656.65 | 12656.65
|  | 抗震支架 | [6 empty] | 159377.4
62 | 031301004002 | 成品支架 | 1.名称:抗震支架 2.材质:由中标单位深化施工 3.规格:深化后规格综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 180 |  | 885.43 | 159377.4
本页小计 | [8 empty] | 192371.51
合 计 | [8 empty] | 2253553.77

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防水工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 374631.29
1.1 | 031401009002 |  | 安全生产 |  |  | 147662.93 | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.2 | 031401010002 |  | 文明施工 |  |  | 53255.48 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 031401011002 |  | 环境保护 |  |  | 48414.08 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4 | 031401012002 |  | 临时设施 |  |  | 62938.3 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.5 | GGCSF0001007 |  | 赶工措施费 |  |  | 30867.52 | 赶工措施费=（1_δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期），将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.6 | 031401001002 |  | 脚手架 |  |  | 31492.98
本页小计 | [5 empty] | 374631.29
合计 | [5 empty] | 374631.29 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。