## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 2272499.53
1.1 | 火灾自动报警系统 |  | 1061948.05
1.2 | 防火门监控系统 |  | 67340.2
1.3 | 氢气报警系统 |  | 136598.81
1.4 | 消防设备电源监控系统 |  | 425817.73
1.5 | 电气火灾监控系统 |  | 100360.65
1.6 | 线槽、桥架 |  | 365328.19
1.7 | 抗震支架 |  | 115105.9
2 | 措施项目费 |  | 444449.48
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 175186.2
3 | 其他项目费 |  | 213985.09
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 113624.98
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费 |  | 100360.11
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 263784.07
5 | 工程造价 |  | 3194718.17
合计 |  |  | 3,194,718.17

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 火灾自动报警系统 | [6 empty] | 1061948.05
1 | 030904013001 | 火灾报警-联动控制一体机（主材甲供） | 1.名称:火灾报警-联动控制一体机（主材甲供） 2.控制点数:不低于3200点 3.满足园区消防系统的兼容性 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 2 |  | 3044.85 | 6089.7
2 | 030904016001 | 直流24V备用电源 | 1.名称:直流24V备用电源 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 2 |  | 2199.34 | 4398.68
3 | 030904012001 | 报警主机 | 1.名称:报警主机I(防火门、消防电源、电气火灾) 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1 |  | 15973.96 | 15973.96
4 | 030501005001 | 机柜（主材甲供） | 1.名称:机柜（主材甲供） 2.规格:610x480x1800 3.满足园区消防系统的兼容性 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 5 |  | 420.81 | 2104.05
5 | 030904015001 | 图形显示装置（主材甲供） | 1.名称:图形显示装置（主材甲供） 2.带UPS(蓄电池) 3.满足园区消防系统的兼容性 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1 |  | 1214.5 | 1214.5
6 | 030904009001 | 应急照明分机（主材甲供） | 1.名称:应急照明分机（主材甲供） 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1 |  | 794.83 | 794.83
7 | 030904007004 | 短路隔离器（主材甲供） | 1.名称:短路隔离器（主材甲供） 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 97 |  | 176.68 | 17137.96
本页小计 | [8 empty] | 47713.68
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030904007005 | 输入模块（主材甲供） | 1.名称:输入模块（主材甲供） 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 585 |  | 130.95 | 76605.75
9 | 030904007006 | 单输入、输出模块（主材甲供） | 1.名称:单输入、输出模块（主材甲供） 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 315 |  | 176.68 | 55654.2
10 | 030904007007 | 消防模块 | 1.名称:总线隔离模块 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 12 |  | 256.68 | 3080.16
11 | 030904001001 | 感烟火灾探测器(点型)（主材甲供） | 1.名称:感烟火灾探测器(点型)（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 1191 |  | 56.08 | 66791.28
12 | 030904001002 | 防爆型感烟火灾探测器(点型)（主材甲供） | 1.名称:防爆型感烟火灾探测器(点型)（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 80 |  | 56.08 | 4486.4
13 | 030904001003 | 感温火灾探测器(点型)（主材甲供） | 1.名称:感温火灾探测器(点型)（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 264 |  | 56.08 | 14805.12
14 | 030904001004 | 防爆型感温火灾探测器(点型）（主材甲供） | 1.名称:防爆型感温火灾探测器(点型）（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 160 |  | 56.08 | 8972.8
15 | 030904004001 | 机房火灾声光警报器（主材甲供） | 1.名称:机房火灾声光警报器（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 155 |  | 98.05 | 15197.75
本页小计 | [8 empty] | 245593.46
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030904004002 | 火灾声光警报器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 103 |  | 148.54 | 15299.62
17 | 030904003001 | 带火警电话插孔的手动报警按钮（主材甲供） | 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 103 |  | 76.04 | 7832.12
18 | 030904005001 | 火灾报警电话（主材甲供） | 1.名称:火灾报警电话（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 278 |  | 27.49 | 7642.22
19 | 030904005002 | 119外线电话（主材甲供） | 1.名称:119外线电话（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 1 |  | 27.49 | 27.49
20 | 030904003002 | 消防栓启泵按钮（主材甲供） | 1.名称:消防栓启泵按钮（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 160 |  | 76.04 | 12166.4
21 | 030904010001 | 火灾部位显示盘（主材甲供） | 1.名称:火灾部位显示盘（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 30 |  | 1152.54 | 34576.2
22 | 030904008001 | 模块箱（主材甲供） | 1.名称:模块箱（主材甲供） 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 75 |  | 95 | 7125
23 | 030904008002 | 消防端子箱（主材甲供） | 1.名称:消防端子箱 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 10 |  | 95 | 950
24 | 030904008003 | 广播模块（主材甲供） | 1.名称:广播模块（主材甲供） 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 10 |  | 176.68 | 1766.8
本页小计 | [8 empty] | 87385.85
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030904006001 | 壁挂式安装扬声器（主材甲供） | 1.名称:壁挂式安装扬声器（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 455 |  | 34.92 | 15888.6
26 | 030904003003 | 紧急启停按钮（主材甲供） | 1.名称:紧急启停按钮（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 155 |  | 76.04 | 11786.2
27 | 030904009002 | 气体灭火控制盘（主材甲供） | 1.名称:气体灭火控制盘（主材甲供） 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 123 |  | 794.83 | 97764.09
28 | 030904004003 | 放气指示灯（主材甲供） | 1.名称:放气指示灯（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 155 |  | 59.66 | 9247.3
29 | 030904004004 | 气体灭火放气警报发声器（主材甲供） | 1.名称:气体灭火放气警报发声器（主材甲供） 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 155 |  | 98.05 | 15197.75
30 | 030904003004 | 手自动/转换开关 | 1.名称:手自动/转换开关 2.含底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 114 |  | 129.09 | 14716.26
31 | 030402004001 | 网络电源防雷器 | 1.名称:网络电源防雷器 2.设备安装、线缆联通、检验、测试 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 组 | 11 |  | 361.56 | 3977.16
32 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 600 |  | 11.41 | 6846
本页小计 | [8 empty] | 175423.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 030412004006 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线（主材甲供） 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-KYJYP-4x2.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 4958.63 |  | 18.43 | 91387.55
34 | 030412004007 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线（主材甲供） 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 19085.6 |  | 7.07 | 134935.19
35 | 030412004008 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线（主材甲供） 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-BYJ-4mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 100 |  | 5.78 | 578
36 | 030412004009 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线（主材甲供） 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1450.5 |  | 4.6 | 6672.3
37 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-BYJ-1.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1000 |  | 3.51 | 3510
本页小计 | [8 empty] | 237083.04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1000 |  | 19.34 | 19340
39 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 5000 |  | 17.35 | 86750
40 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 12000 |  | 12.41 | 148920
41 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 系统 | 1 |  | 13738.66 | 13738.66
|  | 防火门监控系统 | [6 empty] | 67340.2
42 | 030904009003 | 防火门监控系统主机（主材甲供） | 1.名称:防火门监控系统主机 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1 |  | 794.83 | 794.83
43 | 030904009004 | 防火门监控系统分机（主材甲供） | 1.名称:防火门监控系统分机 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1 |  | 794.83 | 794.83
44 | 030904007008 | ZXC防火门门磁开关（主材甲供） | 1.名称:ZXC防火门门磁开关（主材甲供） 2.规格:含监控模块、门磁 3.满足园区消防系统的兼容性 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 61 |  | 195.5 | 11925.5
本页小计 | [8 empty] | 282263.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 030412004011 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 |  | m | 1600 |  | 7.07 | 11312
46 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYYSP-2x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 |  | m | 100 |  | 6.48 | 648
47 | 030412004013 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线（主材甲供） 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm² 4.综合考虑接线端子 |  | m | 1156.5 |  | 4.6 | 5319.9
48 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 |  | m | 800 |  | 17.35 | 13880
49 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 |  | m | 1500 |  | 12.41 | 18615
50 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 76 |  | 11.41 | 867.16
51 | 030909008001 | 防火门监控系统调试 | 1.点数:防火门监控系统调试 |  | 系统 | 61 |  | 52.18 | 3182.98
|  | 氢气报警系统 | [6 empty] | 136598.81
52 | 030904009005 | 可燃气体报警主机 | 1.名称:可燃气体报警主机（主材甲供） 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1 |  | 794.83 | 794.83
53 | 030904009006 | 可燃气体报警分机 | 1.名称:可燃气体报警分机（主材甲供） 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1 |  | 794.83 | 794.83
本页小计 | [8 empty] | 55414.7
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 030904009007 | 可燃气体报警控制器（主材甲供） | 1.名称:可燃气体报警控制器（主材甲供） 2.含电源及备电 3.满足园区消防系统的兼容性 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 80 |  | 794.83 | 63586.4
55 | 030904001005 | 可燃气体探测器(检测氢气)（主材甲供） | 1.名称:可燃气体探测器(检测氢气)（主材甲供） 2.含底盒 3.满足园区消防系统的兼容性 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 160 |  | 59.28 | 9484.8
56 | 030904004005 | 火灾声光信号显示装置(燃气报警用)（主材甲供） | 1.名称:火灾声光信号显示装置(燃气报警用)（主材甲供） 2.含底盒 3.满足园区消防系统的兼容性 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 80 |  | 98.05 | 7844
57 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 76 |  | 11.41 | 867.16
58 | 030412004014 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线（主材甲供） 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 |  | m | 1600 |  | 7.07 | 11312
59 | 030412004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYYSP-2x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 |  | m | 100 |  | 6.48 | 648
60 | 030412004016 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线（主材甲供） 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm² 4.综合考虑接线端子 |  | m | 1256.6 |  | 4.6 | 5780.36
本页小计 | [8 empty] | 99522.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 |  | m | 800 |  | 17.35 | 13880
62 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 |  | m | 1500 |  | 12.41 | 18615
63 | 030909003002 | 氢气报警系统调试 | 1.名称:氢气报警系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 2991.43 | 2991.43
|  | 消防设备电源监控系统 | [6 empty] | 425817.73
64 | 030904009008 | 消防设备电源监控主机（主材甲供） | 1.名称:消防设备电源监控主机（主材甲供） 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1 |  | 794.83 | 794.83
65 | 030904009009 | 消防设备电源监控分机（主材甲供） | 1.名称:消防设备电源监控分机（主材甲供） 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1 |  | 794.83 | 794.83
66 | 030908003001 | 电压信号传感器 | 1.名称:电压信号传感器 2.满足园区消防系统的兼容性 3.检测三相双路(双电源)输入交流电压和输出1相交流电压 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 50 |  | 622.37 | 31118.5
67 | 030908002001 | 电流传感器 | 1.名称:电压电流信号传感器 2.满足园区消防系统的兼容性 3.检测单相1-3路(双电源)交流电压和1路电流,检测电流功能需配接ZXTA电流互感器使用 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 395 |  | 702.37 | 277436.15
本页小计 | [8 empty] | 345630.74
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 030908002002 | 电流传感器 | 1.名称:电压电流信号传感器 2.满足园区消防系统的兼容性 3.检测三相单路输入交流电压和输出2相交流电压及3路电流,检测电流功能需要配接ZXTA电流互感器使用 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 91 |  | 702.37 | 63915.67
69 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 76 |  | 11.41 | 867.16
70 | 030412004017 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线（主材甲供） 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 |  | m | 1600 |  | 7.07 | 11312
71 | 030412004018 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线（主材甲供） 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm² 4.综合考虑接线端子 |  | m | 889.6 |  | 4.6 | 4092.16
72 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 |  | m | 800 |  | 17.35 | 13880
73 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 |  | m | 1500 |  | 12.41 | 18615
74 | 030909010001 | 消防设备电源监控系统调试 | 1.名称:消防设备电源监控系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 2991.43 | 2991.43
|  | 电气火灾监控系统 | [6 empty] | 100360.65
75 | 030904009010 | 电气火灾监控系统主机（主材甲供） | 1.名称:电气火灾监控系统主机（主材甲供） 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1 |  | 794.83 | 794.83
本页小计 | [8 empty] | 116468.25
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 030904009011 | 电气火灾监控系统分机（主材甲供） | 1.名称:电气火灾监控系统分机（主材甲供） 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1 |  | 794.83 | 794.83
77 | 030904007009 | 电气火灾监控探测器 | 1.名称:电气火灾监控探测器 2.满足园区消防系统的兼容性 3.可任意配接不超过2路剩余电流互感器和温度传感器 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 33 |  | 880.95 | 29071.35
78 | 030904007010 | 电气火灾监控探测器 | 1.名称:电气火灾监控探测器 2.可任意配接不超过4路剩余电流互感器和温度传感器 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 1 |  | 880.95 | 880.95
79 | 030412006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 40 |  | 11.41 | 456.4
80 | 030412004019 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线（主材甲供） 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-4x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 |  | m | 3215.6 |  | 15.6 | 50163.36
81 | 030412004020 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线（主材甲供） 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 |  | m | 100 |  | 7.07 | 707
82 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 |  | m | 800 |  | 17.35 | 13880
83 | 030412001021 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 |  | m | 50 |  | 12.41 | 620.5
本页小计 | [8 empty] | 96574.39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 030909009001 | 电气火灾监控系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 2991.43 | 2991.43
|  | 线槽、桥架 | [6 empty] | 365328.19
85 | 030412002011 | 线槽 | 1.名称:消防室外防水线槽 2.材质:不锈钢 3.规格:300x150 4.线槽内设置电缆固定卡件或扎线带固定点，每间隔2米设置2个固定点 5.含封闭金属线槽主体、凸字型盖板、下设溢水口、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 |  | m | 219.74 |  | 123.96 | 27238.97
86 | 030412002012 | 线槽 | 1.名称:消防室外防水线槽 2.材质:不锈钢 3.规格:200x100 4.线槽内设置电缆固定卡件或扎线带固定点，每间隔2米设置2个固定点 5.含封闭金属线槽主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 |  | m | 168.81 |  | 79.4 | 13403.51
87 | 030412002013 | 线槽 | 1.名称:消防线槽 2.规格:300x150 3.线槽内设置电缆固定卡件或扎线带固定点，每间隔2米设置2个固定点 4.含封闭金属线槽主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 |  | m | 1413.76 |  | 108.17 | 152926.42
本页小计 | [8 empty] | 196560.33
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
88 | 030412002014 | 线槽 | 1.名称:消防线槽 2.规格:200x100 3.线槽内设置电缆固定卡件或扎线带固定点，每间隔2米设置2个固定点 4.含封闭金属线槽主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 |  | m | 820.27 |  | 79.4 | 65129.44
89 | 031301005010 | 支/吊架 | 1.名称:桥架支吊架制作、安装 2.支架形式:综合考虑 3.除锈后刷两遍防锈漆、两遍调和漆 |  | kg | 3624.4 |  | 29.42 | 106629.85
|  | 抗震支架 | [6 empty] | 115105.9
90 | 031301004005 | 成品支架 | 1.名称:抗震支架 2.材质:由中标单位深化施工 3.规格:深化后规格综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 130 |  | 885.43 | 115105.9
本页小计 | [8 empty] | 286865.19
合 计 | [8 empty] | 2272499.53

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：C机楼-消防电工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 444449.48
1.1 | 031401009006 |  | 安全生产 |  |  | 175186.2 | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.2 | 031401010006 |  | 文明施工 |  |  | 63181.91 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 031401011006 |  | 环境保护 |  |  | 57438.1 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4 | 031401012006 |  | 临时设施 |  |  | 74669.53 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.5 | GGCSF0001011 |  | 赶工措施费 |  |  | 38666.72 | 赶工措施费=（1_δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期），将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.6 | 031401001006 |  | 脚手架 |  |  | 35307.02
本页小计 | [5 empty] | 444449.48
合计 | [5 empty] | 444449.48 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。