## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 5201540.78
1.1 | 通风系统 |  | 2295730.14
1.2 | 防排烟系统 |  | 2153874.96
1.3 | 新风系统 |  | 636829.78
1.4 | 抗震支架 |  | 115105.9
2 | 措施项目费 |  | 834732.42
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 332566.13
3 | 其他项目费 |  | 450596.46
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 260077.04
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费 |  | 190519.42
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 税前工程造价 |  | 6486869.66
5 | 增值税 |  | 583818.27
6 | 工程造价 |  | 7070687.93
合计 |  |  | 7,070,687.93

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 通风系统 | [6 empty] | 2295730.14
1 | 030108001001 | 风机 | 1.名称:排风风机（防爆风机） 2.设备编号:PF-01 3.规格:风量：2000m³/h，功率：0.75kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 8 |  | 2470.95 | 19767.6
2 | 030108001002 | 风机 | 1.名称:排风风机（防爆风机） 2.设备编号:PF-02 3.规格:风量：1400m³/h，功率：0.55kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 8 |  | 2040.74 | 16325.92
3 | 030108001003 | 风机 | 1.名称:排风风机 2.设备编号:PF-03 3.规格:风量：5500m³/h，功率：3.0kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 8 |  | 3885.58 | 31084.64
本页小计 | [8 empty] | 67178.16
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 030108001004 | 风机 | 1.名称:排风风机 2.设备编号:PF-04 3.规格:风量：20000m³/h，功率：5.5kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 2 |  | 9364.68 | 18729.36
5 | 030108001005 | 风机 | 1.名称:排风风机 2.设备编号:PF-05 3.规格:风量：4000m³/h，功率：1.5kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 6 |  | 3000.62 | 18003.72
6 | 030108001006 | 风机 | 1.名称:排风风机 2.设备编号:PF-06 3.规格:风量：8000m³/h，功率：3.0kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 2 |  | 5065.52 | 10131.04
本页小计 | [8 empty] | 46864.12
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030108001007 | 风机 | 1.名称:排风风机 2.设备编号:PF-07 3.规格:风量：1800m³/h，功率：0.75kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 4 |  | 1702.69 | 6810.76
8 | 030108001008 | 风机 | 1.名称:排风风机 2.设备编号:PF-08 3.规格:风量：3000m³/h，功率：1.1kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 2 |  | 2410.65 | 4821.3
9 | 030108001009 | 风机 | 1.名称:排风风机 2.设备编号:SF-01 3.规格:风量：16000m³/h，功率：4.0kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 2 |  | 6830.29 | 13660.58
本页小计 | [8 empty] | 25292.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030108001010 | 风机 | 1.名称:排风风机 2.设备编号:SF-02 3.规格:风量：6500m³/h，功率：2.2kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 3506.34 | 3506.34
11 | 030108001011 | 风机 | 1.名称:排风风机 2.设备编号:PF-W-01 3.规格:风量：2500/4500m³/h，功率：1.1/3.0kW/380v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 20 |  | 3106.34 | 62126.8
12 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称:吊顶排风扇 2.规格:风量：400m³/h，功率：0.04kW/220v 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 8 |  | 236 | 1888
13 | 030405015002 | 风扇 | 1.名称:壁式换气扇 2.规格:风量：600m³/h，功率：0.05kW/220v 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 17 |  | 468.57 | 7965.69
14 | 030405015003 | 风扇 | 1.名称:壁式换气扇 2.规格:风量：1200m³/h，功率：0.08kW/220v 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 5 |  | 783.62 | 3918.1
本页小计 | [8 empty] | 79404.93
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 1465.35 |  | 177.11 | 259528.14
16 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 6868.32 |  | 122.01 | 838003.72
本页小计 | [8 empty] | 1097531.86
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长(mm) ≤1500 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 38.4 |  | 159.95 | 6142.08
18 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500＜长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 334.94 |  | 167.86 | 56223.03
19 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:2000x500x500 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 20 |  | 1424.17 | 28483.4
20 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 71.28 |  | 394.84 | 28144.2
21 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:200x200 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4 |  | 106.51 | 426.04
本页小计 | [8 empty] | 119418.75
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:250x250 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 80 |  | 106.51 | 8520.8
23 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320x200 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 12 |  | 106.51 | 1278.12
24 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500x250 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 8 |  | 122.97 | 983.76
25 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500x320 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 12 |  | 146 | 1752
26 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 92 |  | 172.33 | 15854.36
27 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630x320 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 12 |  | 173.38 | 2080.56
28 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 20 |  | 395.74 | 7914.8
29 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.规格:250x250 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 80 |  | 292.32 | 23385.6
30 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.规格:320x250 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 20 |  | 292.32 | 5846.4
31 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.规格:320x320 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4 |  | 292.32 | 1169.28
本页小计 | [8 empty] | 68785.68
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.规格:500x400 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 108 |  | 358.14 | 38679.12
33 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.规格:800x400 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 16 |  | 437.11 | 6993.76
34 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.规格:1000x400 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1 |  | 489.76 | 489.76
35 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.规格:1500x400 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1 |  | 635.97 | 635.97
36 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:200x200 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 8 |  | 101.45 | 811.6
37 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320x250 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 20 |  | 110.52 | 2210.4
38 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320x320 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4 |  | 134.89 | 539.56
39 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 28 |  | 200.71 | 5619.88
40 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 8 |  | 295.71 | 2365.68
41 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:2000x800 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4 |  | 1186.64 | 4746.56
本页小计 | [8 empty] | 63092.29
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金单层百叶风口（自带调节阀） 2.规格:200x200 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 80 |  | 54.15 | 4332
43 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金单层百叶风口（自带调节阀） 2.规格:300x200 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 12 |  | 61.27 | 735.24
44 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金单层百叶风口（自带调节阀） 2.规格:500x300 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 160 |  | 100.66 | 16105.6
45 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金单层百叶风口（自带调节阀） 2.规格:600x600 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 2 |  | 183.34 | 366.68
46 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:1500x1000 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4 |  | 582.82 | 2331.28
47 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:630x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 8 |  | 157.35 | 1258.8
48 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金双层百叶风口 2.规格:1500x800 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4 |  | 589.82 | 2359.28
49 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1500x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1 |  | 342.52 | 342.52
50 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1500x500 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4 |  | 381.97 | 1527.88
本页小计 | [8 empty] | 29359.28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1800x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 16 |  | 411.18 | 6578.88
52 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:2000x800 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4 |  | 685.03 | 2740.12
53 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4 |  | 90.86 | 363.44
54 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 8 |  | 180.86 | 1446.88
55 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:远控多叶排风口 2.规格:1000x(600+250) 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1 |  | 835.73 | 835.73
56 | 030703007016 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:远控多叶排风口 2.规格:500x(400+250) 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 88 |  | 429.65 | 37809.2
57 | 030703007017 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:远控多叶排风口 2.规格:500x(500+250) 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 12 |  | 494.7 | 5936.4
58 | 030703007018 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:远控多叶排风口 2.规格:600x(500+250) 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 12 |  | 544.06 | 6528.72
59 | 030703007019 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:远控多叶排风口 2.规格:800x(600+250) 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 20 |  | 723.85 | 14477
60 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管套管 2.材质:镀锌钢板 3.板材厚度:2.0mm 4.含套管制作、安装、刷油、采用不燃柔性材料封堵 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 100 |  | 351.43 | 35143
本页小计 | [8 empty] | 111859.37
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:带复合铝箔的离心玻璃棉板 2.绝热厚度:30mm 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 8707.01 |  | 59.24 | 515803.27
62 | 030702001006 | 风管漏光试验 | 1.名称:风管漏光试验 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 1741.4 |  | 10.25 | 17849.35
63 | 030702001007 | 风管漏风试验 | 1.名称:风管漏风试验 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 1741.4 |  | 23.6 | 41097.04
64 | 031301005006 | 支/吊架 | 1.名称:静压箱、消声器、风阀支架 2.支架形式:综合考虑 3.支架制作安装，除锈后刷红丹防锈漆两遍，调和漆两遍 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | kg | 410 |  | 29.74 | 12193.4
|  | 防排烟系统 | [6 empty] | 2153874.96
65 | 030108001012 | 风机 | 1.名称:排烟风机 2.设备编号:PY-W-1~6 3.规格:风量：57600m³/h，功率：22kW/380v 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减震吊架 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支架制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 6 |  | 12540.86 | 75245.16
本页小计 | [8 empty] | 662188.22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 030108001013 | 风机 | 1.名称:排烟风机 2.设备编号:PY-W-7~10 3.规格:风量：18000m³/h，功率：11kW/380v 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减震吊架 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支架制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 4 |  | 7345.07 | 29380.28
67 | 030108001014 | 风机 | 1.名称:补风风机 2.设备编号:BF-W-1~5 3.规格:风量：57600m³/h，功率：20kW/380v 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减震吊架 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支架制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 3 |  | 12540.86 | 37622.58
68 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 1232.56 |  | 131.89 | 162562.34
本页小计 | [8 empty] | 229565.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长(mm) ≤1500 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 1756.15 |  | 167.86 | 294787.34
70 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500＜长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 2398.31 |  | 178.26 | 427522.74
71 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 36 |  | 394.84 | 14214.24
72 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°防火调节阀 2.规格:1250x630 3.含风阀机构 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 50 |  | 852.9 | 42645
73 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°防火调节阀 2.规格:1000x320 3.含风阀机构 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 40 |  | 462.94 | 18517.6
本页小计 | [8 empty] | 797686.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
74 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火调节阀 2.规格:1600x500 3.含风阀机构 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 20 |  | 793.93 | 15878.6
75 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火调节阀 2.规格:800x1000 3.含风阀机构 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 5 |  | 711.65 | 3558.25
76 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:800x320 3.含风阀机构 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 12 |  | 504.82 | 6057.84
77 | 030703001027 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:1000x320 3.含风阀机构 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 24 |  | 546.94 | 13126.56
78 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:1250x630 3.含风阀机构 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 40 |  | 936.9 | 37476
79 | 030703001029 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭防火阀 2.规格:630x400 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 8 |  | 357.75 | 2862
80 | 030703001030 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭防火阀 2.规格:800x400 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 8 |  | 546.94 | 4375.52
81 | 030703001031 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭防火阀 2.规格:1000x400 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 92 |  | 599.57 | 55160.44
本页小计 | [8 empty] | 138495.21
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 030703001032 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭防火阀 2.规格:1250x400 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 20 |  | 665.41 | 13308.2
83 | 030703001033 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭防火阀 2.规格:1600x400 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1 |  | 839.83 | 839.83
84 | 030703007020 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:800x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 12 |  | 173.71 | 2084.52
85 | 030703007021 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:800x800 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 116 |  | 279.14 | 32380.24
86 | 030703007022 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:1000x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 92 |  | 221.39 | 20367.88
87 | 030703007023 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:1250x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 20 |  | 245.45 | 4909
88 | 030703007024 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:1600x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1 |  | 338.74 | 338.74
89 | 030703007025 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:远控多叶补风口 2.规格:2000x(1000+250) 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 20 |  | 2060.77 | 41215.4
90 | 030703007026 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:2000x1800 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 10 |  | 1263.99 | 12639.9
本页小计 | [8 empty] | 128083.71
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
91 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管套管 2.材质:镀锌钢板 3.板材厚度:2.0mm 4.含套管制作、安装、刷油、采用不燃柔性材料封堵 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 100 |  | 351.43 | 35143
92 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:带复合铝箔的离心玻璃棉板 2.绝热厚度:50mm 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 4025.07 |  | 70.24 | 282720.92
93 | 031208007001 | 铝板保护层 | 1.材料:铝板保护层 2.厚度:0.5mm 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 548.88 |  | 53.11 | 29151.02
94 | 031208007002 | 防火板 | 1.材料:防火板 2.厚度:9mm 3.综合考虑防火板用护边钢材等固定材料 4.综合考虑防火板用龙骨等固定材料 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 3720.61 |  | 81.59 | 303564.57
95 | 010803002001 | 挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.材料:防火玻璃 3.其他要求:含配件配套安装 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 264 |  | 141.59 | 37379.76
96 | 031301005007 | 支/吊架 | 1.名称:风阀支架 2.支架形式:综合考虑 3.支架制作安装，除锈后刷红丹防锈漆两遍，调和漆两遍 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | kg | 1600 |  | 29.74 | 47584
97 | 030702001012 | 风管漏风试验 | 1.名称:风管漏风试验 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 1077.4 |  | 23.6 | 25426.64
98 | 030702001013 | 风管漏光试验 | 1.名称:风管漏光试验 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 1077.4 |  | 10.25 | 11043.35
本页小计 | [8 empty] | 772013.26
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
99 | 010609003001 | 不锈钢防虫鼠网 | 1.名称:不锈钢防虫鼠网 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 50 |  | 255.71 | 12785.5
|  | 新风系统 | [6 empty] | 636829.78
100 | 030701003001 | 新风机组 | 1.名称:新风机组 2.规格:新风量12000m³/h 3.减振形式:含减震装置 4.含配套标示牌 5.含场内搬运、吊装、单机试运转等 6.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 16 |  | 14996.92 | 239950.72
101 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 1696.09 |  | 120.51 | 204395.81
102 | 030703001034 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000x320 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 8 |  | 395.74 | 3165.92
103 | 030703001035 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500x250 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 40 |  | 122.97 | 4918.8
104 | 030703001036 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630x320 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 8 |  | 173.38 | 1387.04
105 | 030703001037 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.规格:500x250 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 40 |  | 292.32 | 11692.8
本页小计 | [8 empty] | 478296.59
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
106 | 030703001038 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.规格:800x800 3.含风阀接线 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 16 |  | 662.3 | 10596.8
107 | 030703007027 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金双层百叶风口（自带调节阀） 2.规格:800x800 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 16 |  | 321.39 | 5142.24
108 | 030703007028 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1050x800 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 16 |  | 405.64 | 6490.24
109 | 010609003002 | 不锈钢防虫鼠网 | 1.名称:不锈钢防虫鼠网 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 13.44 |  | 255.71 | 3436.74
110 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管套管 2.材质:镀锌钢板 3.板材厚度:2.0mm 4.含套管制作、安装、刷油、采用不燃柔性材料封堵 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 50 |  | 351.43 | 17571.5
111 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级难燃闭孔橡塑保温板 2.绝热厚度:28mm 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 1696.09 |  | 65.94 | 111840.17
112 | 030702001016 | 风管漏光试验 | 1.名称:风管漏光试验 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 339.22 |  | 10.25 | 3477.01
113 | 030702001017 | 风管漏风试验 | 1.名称:风管漏风试验 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 339.22 |  | 23.6 | 8005.59
114 | 031301005008 | 支/吊架 | 1.名称:静压箱、消声器、风阀支架 2.支架形式:综合考虑 3.支架制作安装，除锈后刷红丹防锈漆两遍，调和漆两遍 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | kg | 160 |  | 29.74 | 4758.4
本页小计 | [8 empty] | 171318.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 抗震支架 | [6 empty] | 115105.9
115 | 031301004003 | 成品支架 | 1.名称:抗震支架 2.材质:由中标单位深化施工 3.规格:深化后规格综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 130 |  | 885.43 | 115105.9
本页小计 | [8 empty] | 115105.9
合 计 | [8 empty] | 5201540.78

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：C机楼-通风及防排烟工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 834732.42
1.1 | 031401009004 |  | 安全生产 |  |  | 332566.13 | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.2 | 031401010004 |  | 文明施工 |  |  | 119941.88 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 031401011004 |  | 环境保护 |  |  | 109038.08 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4 | 031401012004 |  | 临时设施 |  |  | 141749.5 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.5 | GGCSF0001009 |  | 赶工措施费 |  |  | 68550.42 | 赶工措施费=（1_δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期），将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.6 | 031401001004 |  | 脚手架 |  |  | 62886.41
本页小计 | [5 empty] | 834732.42
合计 | [5 empty] | 834732.42 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。