## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：D机楼-土建工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 123898219.38
1.1 | 土石方工程 |  | 9314549.33
1.2 | 砌筑隔墙工程 |  | 12048027.14
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 25553565
1.4 | 金属结构工程 |  | 67251906.5
1.5 | 门窗工程 |  | 2241488.46
1.6 | 屋面及防水工程 |  | 7065574.38
1.7 | 保温、隔热、防腐工程 |  | 423108.57
2 | 措施项目费 |  | 11139608.13
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 2848030.91
3 | 其他项目费 |  | 8037899.05
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 6194910.97
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费 |  | 1842988.08
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 12876815.39
| 不含税金额 |  | 143075726.56
5 | 工程造价 |  | 155952541.95
合计 |  |  | 155,952,541.95

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 9314549.33
1 | 010101001002 | 挖单独土方 | 1.土方开挖 2.土类别:综合考虑(包括湿土、淤泥、流沙等) 3.挖土平均深度：综合考虑、垂直运土高度等 4.开挖方式：挖土方式（人工或机械） 5.场内运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际开挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 7199.05 |  | 5.57 | 40098.71
2 | 010101002002 | 挖单独石方 | 1.开挖方式:履带式单头液压岩石破碎机 2.岩石类别:根据地勘资料综合考虑 3.平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 23246.33 |  | 96.15 | 2235134.63
3 | 010101002003 | 挖单独石方 | 1.开挖方式:静力爆破一般石方 2.岩石类别:根据地勘资料综合考虑 3.挖土平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，根据现场资料确认 |  | m3 | 5549.87 |  | 492.02 | 2730647.04
本页小计 | [8 empty] | 5005880.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 010102001002 | 挖基坑、基槽土方 | 1.施工部位:独立基础、基础梁等基础土方 2.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑(包括碎石、淤泥、流砂、湿土等) 3.挖土平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 316.02 |  | 8.27 | 2613.49
5 | 010102006002 | 挖基坑、基槽石方 | 1.开挖方式:履带式单头液压岩石破碎机 2.施工部位:桩承台基础、基础梁等基础石方 3.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑 4.挖土平均深度:综合考虑 5.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 6.场内转堆及运输综合考虑 7.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 632.03 |  | 111.93 | 70743.12
6 | 010102005001 | 挖基坑、基槽石方 | 1.开挖方式:静力爆破承台、基础梁等石方 2.岩石类别:根据地勘资料综合考虑 3.挖土平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，根据现场资料确认 |  | m3 | 632.03 |  | 543.59 | 343565.19
7 | 010101003001 | 外购土 | 1.施工部位:外购土 2.土质和粒径要求:素土，满足回填要求 3.取土及运输距离:综合考虑土方来源及场内外运距 |  | m3 | 1 |  | 21.36 | 21.36
本页小计 | [8 empty] | 416943.16
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 010103002003 | 场内回填转运 | 1.现场取土方 2.填方运距:1km以内 3.综合考虑:运土方式、机械 4.人工配合装车 |  | m3 | 3765.68 |  | 10.5 | 39539.64
9 | 010102007006 | 回填方 | 1.槽、坑回填 2.回填材料：素土（原土） 3.土质和粒径要求：按设计要求综合考虑 4.密实度要求:满足设计、施工和验收规范的要求 5.夯填（碾压）要求：综合考虑 |  | m3 | 3765.68 |  | 20.32 | 76518.62
10 | 010102007007 | 回填方 | 1.回填材料：2:8灰土 2.密实度要求:满足设计、施工和验收规范的要求 3.夯填（碾压）要求：综合考虑 |  | m3 | 100 |  | 216.85 | 21685
11 | 010103002004 | 余方弃置（石方） | 1.运距:自行考虑 2.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 3.综合考虑:排障、协调 4.综合考虑处置费、土石方消纳费等 5.其他 |  | m3 | 30060.26 |  | 116.9 | 3514044.39
12 | 010103002005 | 余方弃置（土方） | 1.运距:自行考虑 2.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 3.综合考虑:排障、协调 4.综合考虑处置费、土石方消纳费等 5.其他 |  | m3 | 3869.97 |  | 62 | 239938.14
|  | 砌筑隔墙工程 | [6 empty] | 12048027.14
本页小计 | [8 empty] | 3891725.79
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.墙体类型:200外墙 2.砌块品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 3.砂浆强度等级:M10湿拌砌筑砂浆 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 2.05 |  | 575.19 | 1179.14
14 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.墙体类型:200内墙 2.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 576.73 |  | 486.5 | 280579.15
15 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.墙体类型:200外墙 2.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 265.53 |  | 498.82 | 132451.67
16 | 010404001003 | 200厚ALC蒸压砂加气混凝土条板 | 1.构件类型:预制轻质隔墙(ALC) 2.墙厚:200mm 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 16105.62 |  | 134.51 | 2166366.95
17 | 010404001004 | 100厚ALC蒸压砂加气混凝土条板 | 1.构件类型:预制轻质隔墙(ALC) 2.墙厚:100mm 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 254.62 |  | 76.58 | 19498.8
本页小计 | [8 empty] | 2600075.71
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 010605002002 | 100厚双面金属板夹岩棉轻质条板 | 1.构件类型:成品双面金属夹岩棉轻质条板 2.墙厚:100mm 3.双面0.55~0.6mm 镀铝锌彩钢面板，芯材A级不燃岩棉，全套金属构件跨接连通，接入机房等电位接地系统；满足防火、隔声、防尘、气密及数据中心规范GB50174相关要求 4.全屋缝隙、阴阳角、洞口收口满打防火耐候密封胶； 5.100mm厚高密度耐酸憎水岩棉夹芯板错缝安装； 6.加厚热镀锌天地槽、加强立柱固定、配套龙骨系统； 7.基座整体防水处理，防电解液、地面积水浸泡； 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 50652.59 |  | 184.36 | 9338311.49
19 | 010401008003 | 砌砖台阶/蹲位 | 1.砌砖台阶:MU15混凝土实心砖（砌砖台阶/蹲位等构件） 2.砂浆强度等级：M10预拌砂浆 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 141.5 |  | 660.14 | 93409.81
20 | 010401008004 | 砖地沟、明沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心普通砖 2.砂浆强度等级:综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 28.54 |  | 568.68 | 16230.13
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 25553565.00
|  | 钢筋混凝土 | [6 empty] | 23106608.56
本页小计 | [8 empty] | 9447951.43
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 010501001004 | 基础垫层 | 1.现浇混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 702.89 |  | 470.09 | 330421.56
22 | 010501001005 | 基础垫层 | 1.现浇混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1920.83 |  | 470.09 | 902962.97
23 | 010501001006 | 基础垫层 | 1.现浇混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C20聚合物水泥混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1 |  | 480.29 | 480.29
24 | 010501001007 | 素混凝土回填 | 1.混凝土强度等级:C20素混凝土 2.部位:基坑开挖深度低于设计标高时回填 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1 |  | 470.09 | 470.09
25 | 010501002002 | 现浇混凝土地坪 | 1.现浇混凝土地坪 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.部位:架空层地坪 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 272.06 |  | 493.82 | 134348.67
26 | 010502001002 | 桩承台基础 | 1.现浇混凝土桩承台基础 2.混凝土强度等级:C35商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 653.56 |  | 497.99 | 325466.34
本页小计 | [8 empty] | 1694149.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 010502003004 | 筏形基础 | 1.现浇混凝土地下室底板 2.混凝土强度等级:C35 P8商品防水混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 3387.68 |  | 510.2 | 1728394.34
28 | 010502003005 | 筏形基础 | 1.现浇混凝土地下室底板 2.混凝土强度等级:C35 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 3666.37 |  | 500.78 | 1836044.77
29 | 010502003006 | 进线井、电梯基坑、集水井 | 1.进线井、电梯基坑、集水井 2.混凝土强度等级:C35 P8商品防水混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 92.4 |  | 542.65 | 50140.86
30 | 010502005002 | 基础联系梁 | 1.基础联系梁 2.混凝土强度等级:C35商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 133.38 |  | 495.65 | 66109.8
31 | 010502009003 | 地下室墙体 | 1.地下室墙体 2.混凝土强度等级:C40 P8商品防水混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 323.98 |  | 570.59 | 184859.75
32 | 010502009004 | 地下室墙体 | 1.地下室墙体 2.混凝土强度等级:C40 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 168.19 |  | 560.49 | 94268.81
本页小计 | [8 empty] | 3959818.33
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 010502004003 | 设备基础 | 1.设备基础 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 2.1 |  | 480.02 | 1008.04
34 | 010502004004 | 设备基础 | 1.RO水箱等设备基础 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 232 |  | 488.96 | 113438.72
35 | 010502006003 | 钢筋混凝土柱 | 1.现浇混凝土梯柱 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 19.44 |  | 608.72 | 11833.52
36 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱 | 1.现浇混凝土柱 2.混凝土强度等级：C40商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1000.84 |  | 637.66 | 638195.63
37 | 010502025004 | 钢柱灌注 | 1.钢柱灌注 2.混凝土种类：C40高强度无收缩的细石混凝土或高强度膨胀灌浆料 3.具体做法详设计图纸 4.按规范要求供应及安装基础螺栓/柱脚底板下的灌浆料，包括灌浆料的供应、运输、现场搅拌、支模、安装、养护及一切所需工作内容 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 400.57 |  | 968.87 | 388100.26
本页小计 | [8 empty] | 1152576.17
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 9 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 010502025005 | 钢柱柱脚灌注 | 1.柱脚回填 2.混凝土种类：C45高强度无收缩的细石混凝土或高强度膨胀灌浆料 3.具体做法详设计图纸 4.按规范要求供应及安装基础螺栓/柱脚底板下的灌浆料，包括灌浆料的供应、运输、现场搅拌、支模、安装、养护及一切所需工作内容 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 28.24 |  | 987.1 | 27875.7
39 | 010502011002 | 钢筋混凝土梁 | 1.现浇混凝土梁 2.混凝土强度等级:C35商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1180.01 |  | 514.8 | 607469.15
40 | 010502013004 | 实心楼板 | 1.现浇混凝土板 2.混凝土强度等级:C35商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 908.3 |  | 515.72 | 468428.48
41 | 010502013005 | 实心楼板 | 1.现浇混凝土板 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 3505.59 |  | 506.74 | 1776422.68
42 | 010502013006 | 实心楼板 | 1.现浇混凝土板 2.混凝土强度等级:C30 P8商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1133.37 |  | 516.89 | 585827.62
本页小计 | [8 empty] | 3466023.63
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 10 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 010502019002 | 雨蓬 | 1.现浇混凝土雨蓬 2.混凝土强度等级:C30 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 5.88 |  | 685.33 | 4029.74
44 | 010502020002 | 楼梯 | 1.混凝土种类：商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 192.42 |  | 568.65 | 109419.63
45 | 010502021002 | 构造柱 | 1.现浇混凝土构造柱 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 38.04 |  | 669.91 | 25483.38
46 | 010502022002 | 圈梁 | 1.现浇混凝土圈梁 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 12.26 |  | 575.72 | 7058.33
47 | 010502025006 | 门槛、反坎 | 1.构件的类型：用水房间混凝土防潮槛 2.混凝土强度等级：C25商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 85.51 |  | 646.91 | 55317.27
48 | 010502023002 | 过梁 | 1.现浇混凝土过梁 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 2.57 |  | 573.84 | 1474.77
本页小计 | [8 empty] | 202783.12
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 11 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 010502033007 | 膨胀加强带 | 1.后浇带 地下室底板、基础(梁) 2.混凝土强度等级:C40 p8 商品防水混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.膨胀加强带中混凝土限制膨胀率为0.04%~0.05%（12%高性能膨胀抗裂剂） 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 374.35 |  | 672.62 | 251795.3
50 | 010502033008 | 膨胀加强带 | 1.后浇带基础(梁) 2.混凝土强度等级:C40 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.膨胀加强带中混凝土限制膨胀率为0.04%~0.05%（12%高性能膨胀抗裂剂） 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 14.07 |  | 662.18 | 9316.87
51 | 010502033009 | 膨胀加强带 | 1.后浇带现浇混凝土有梁板 2.混凝土强度等级:C40 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.膨胀加强带中混凝土限制膨胀率为0.04%~0.05%（12%高性能膨胀抗裂剂） 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 112.25 |  | 661.48 | 74251.13
52 | 010502033010 | 膨胀加强带 | 1.后浇带现浇混凝土板 2.混凝土强度等级:C35 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.膨胀加强带中混凝土限制膨胀率为0.04%~0.05%（12%高性能膨胀抗裂剂） 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 226.34 |  | 643.17 | 145575.1
本页小计 | [8 empty] | 480938.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 12 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 010502033011 | 膨胀加强带 | 1.后浇带现浇混凝土板 2.混凝土强度等级:C35 P8 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.膨胀加强带中混凝土限制膨胀率为0.04%~0.05%（12%高性能膨胀抗裂剂） 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 75.45 |  | 1233.59 | 93074.37
54 | 010502033012 | 外加剂 | 1.设置后浇带楼层：梁、板、墙均采用补偿收缩混凝土,混凝土的限制膨胀率为0.02%~0.03%。 2.混凝土添加8%高性能膨胀抗裂剂 3.部位：楼板，梁，剪力墙 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 11831.01 |  | 30 | 354930.3
55 | 010502029002 | 散水 | 1.干铺卵石，卵石粒径30~60 2.30厚DSM15砂浆（1：3水泥砂浆）抹面 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土 5.150厚3：7灰土夯实，宽出面层100 6.压实填土，压实系数≥93%，向外坡3%~5% 7.详参23J909-1-20-散6 8.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 296.97 |  | 148.89 | 44215.86
56 | 010401010005 | 排水沟 | 1.部位:室外排水沟 2.沟截面尺寸:250*300 C25混凝土 3.其他:费用包括但不限于总承包管理、配合服务费,以及按图纸、技术要求及相关图集和规范要求完成本项目的其他一切相关工作 |  | m | 399.24 |  | 97.77 | 39033.69
本页小计 | [8 empty] | 531254.22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 13 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 010502032002 | 台阶 | 1.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 2.300厚粒径10～40碎石灌DMM5砂浆（M5混合砂浆），宽出面层100 3.压实填土，压实系数≥93% 4.详参23J909-1-11-台14 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 81.69 |  | 145.65 | 11898.15
58 | 010502031002 | 耐磨面层坡道（卸货平台）（坡1） | 坡1：耐磨面层坡道（卸货平台） 1.20厚水泥铁屑砂浆面层，水泥铁屑砂浆配比为重量比，水泥:铁屑:砂:=1:0.3:(1~1.5):(0.1~0.2) 2.界面剂1道 3.100厚C20混凝土内配冷拔φ8双向@150，表面撒1：1水泥沙子随打随抹光 4.300厚粒径10～40碎石灌DMM5砂浆（M5混合砂浆），宽出面层300 5.压实填土，压实系数≥93%（坡度详平面图） 6.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 备注：坡道面层设防滑带，宽60mm，间距150mm，设备搬运时注意保护面层 |  | m2 | 17 |  | 209.87 | 3567.79
本页小计 | [8 empty] | 15465.94
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 14 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 010401010006 | 排水沟 | 1.部位:报警阀间 2.沟截面尺寸:宽300*300（砖/混凝土） 3.固定配件:L50X50X5角钢水泥砂浆粘结于反坎上 4.内壁抹灰做法:砂浆抹面 5.其他:费用包括但不限于总承包管理、配合服务费,以及按图纸、技术要求及相关图集和规范要求完成本项目的其他一切相关工作 |  | m | 25.2 |  | 228.81 | 5766.01
60 | 010506001004 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 1.926 |  | 4833.65 | 9309.61
61 | 010506003003 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级)HRB400E φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 319.9 |  | 4412.32 | 1411501.17
62 | 010506004003 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级)HRB400 E φ10-25以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 1026.215 |  | 4029.95 | 4135595.14
63 | 010506005003 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级)HRB400 E φ25以外 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 76.813 |  | 4102.74 | 315143.77
64 | 010506003004 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级)HRB500E φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 6.315 |  | 4565.32 | 28830
本页小计 | [8 empty] | 5906145.7
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 15 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 010506004004 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) HRB500E φ10-25以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 96.244 |  | 4183.7 | 402656.02
66 | 010506005004 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级)HRB500E φ25以外 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 692.487 |  | 4256.49 | 2947563.99
67 | 010506006002 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 9.458 |  | 5374.9 | 50835.8
68 | 010506009002 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(Ⅲ级)HRB400 E φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 70.943 |  | 5712.16 | 405237.77
69 | 010506015002 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(Ⅲ级)HRB400 E φ10以外 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 319.644 |  | 4339.1 | 1386967.28
70 | 010506024007 | 钢筋焊接 | 1.焊接 φ18以内 2.满足规范要求，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 个 | 25 |  | 8.6 | 215
71 | 010506024008 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头φ18以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 个 | 8 |  | 11.43 | 91.44
本页小计 | [8 empty] | 5193567.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 16 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 010506024009 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头φ25以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 个 | 17771 |  | 14.36 | 255191.56
73 | 010506024010 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头φ32以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 个 | 2032 |  | 17 | 34544
74 | 010506024011 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头φ45以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 个 | 9232 |  | 19.53 | 180300.96
75 | 010506025002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格：预埋钢材 2.防锈处理：红丹二度、调和漆二道 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 3.453 |  | 9802.87 | 33849.31
|  | 混凝土模板 | [6 empty] | 2446956.44
76 | 010401001002 | 砖基础 | 1.工程部位：砖胎膜 2.砌块品种、规格、强度等级：200mm厚水泥砖 3.砂浆强度等级：M5 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 651.39 |  | 511.52 | 333199.01
77 | 011201001004 | 一般抹灰 | 1.工程部位：砖胎膜抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆抹面，厚度综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 3761.84 |  | 22.52 | 84716.64
78 | 010505001003 | 垫层模板 | 1.基础类型:垫层模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 167.97 |  | 34.71 | 5830.24
本页小计 | [8 empty] | 927631.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 17 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 010505002002 | 设备基础模板 | 1.基础类型:设备基础模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 59.2 |  | 65.65 | 3886.48
80 | 010505016002 | 电梯坑、集水井模板 | 1.电梯坑、集水井模板 2.支模高度综合考虑 3.形状、截面尺寸综合考虑 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 924 |  | 55.76 | 51522.24
81 | 010505005003 | 地下室侧壁模板 | 1.支撑高度:3.6m内 2.地下室侧壁模板 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1661.98 |  | 47.85 | 79525.74
82 | 010505005004 | 地下室侧壁模板 | 1.支撑高度:4.7-5.6m之间 2.地下室侧壁模板 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1723.17 |  | 52.84 | 91052.3
83 | 010505004005 | 矩形柱模板 | 1.支模高度：3.6m内 2.柱周长：1.8m外 3.矩形柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 541.97 |  | 66.56 | 36073.52
84 | 010505004006 | 矩形柱模板 | 1.支模高度：3.7-4.6m之间 2.柱周长：1.8m外 3.矩形柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 660.23 |  | 71.1 | 46942.35
85 | 010505004007 | 矩形柱模板 | 1.支模高度：4.7-5.6m之间 2.柱周长：1.8m外 3.矩形柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 620.44 |  | 75.65 | 46936.29
本页小计 | [8 empty] | 355938.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 18 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
86 | 010505004008 | 矩形柱模板 | 1.支模高度：6.7-7.6m之间 2.柱周长：1.8m外 3.矩形柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1348.6 |  | 84.74 | 114280.36
87 | 010505011003 | 构造柱模板 | 1.支模高度：6.7-7.6m之间 2.柱周长：1.2m内 3.构造柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 406.88 |  | 91.88 | 37384.13
88 | 010505011004 | 构造柱模板 | 1.支模高度：4.7-5.6m之间 2.柱周长：1.2m内 3.构造柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 58.61 |  | 87.89 | 5151.23
89 | 010505006004 | 板四周侧面模板 | 1.钢筋桁架楼承板上混凝土板四周侧面模板 |  | m2 | 763.2 |  | 55.78 | 42571.3
90 | 010505006005 | 梁模板 | 1.搭设高度：3.6m内 2.梁宽：25以内 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 42.2 |  | 69.95 | 2951.89
91 | 010505006006 | 梁模板 | 1.搭设高度：3.6m内 2.梁宽：25以外 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 6265.97 |  | 76.86 | 481602.45
92 | 010505007003 | 楼板 | 1.支撑高度:3.6m内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 6781.09 |  | 66.86 | 453383.68
93 | 010505007004 | 楼板 | 1.有梁板支模高度：6.7-7.6m之间 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 417.15 |  | 102.42 | 42724.5
本页小计 | [8 empty] | 1180049.54
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 19 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
94 | 010505008002 | 阳台、雨蓬模板 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 58.3 |  | 77.84 | 4538.07
95 | 010505012004 | 圈梁模板 | 1.支撑高度：综合考虑 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 155.49 |  | 55.61 | 8646.8
96 | 010505012005 | 门槛、反坎模板 | 1.支撑高度：综合考虑 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1179.3 |  | 55.77 | 65769.56
97 | 010505012006 | 过梁模板 | 1.支撑高度：综合考虑 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 41.75 |  | 56.12 | 2343.01
98 | 010505001004 | 散水/台阶/坡道模板 | 1.基础类型:散水/台阶/坡道模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 126.72 |  | 34.78 | 4407.32
99 | 010505017002 | 排水沟模板 | 1.电缆沟、排水水沟模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 576.8 |  | 56.01 | 32306.57
100 | 010505010002 | 楼梯模板 | 1.支撑高度：综合考虑 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1899.33 |  | 194.39 | 369210.76
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 67251906.50
101 | 010506023004 | 钢丝网 | 1.工程部位：楼梯间及前室内墙、人流通道的填充墙满挂镀锌钢丝网 2.满挂镀锌钢丝网（材料规格及型号按图纸要求） |  | m2 | 3498.55 |  | 19.76 | 69131.35
本页小计 | [8 empty] | 556353.44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 20 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
102 | 010506023005 | 钢丝网 | 1.工程部位：内墙转角处、不同材料基体交接处用镀锌钢丝网 2.满挂镀锌钢丝网（材料规格及型号按图纸要求） |  | m2 | 1373.8 |  | 19.76 | 27146.29
103 | 010603003002 | 钢柱 | 1.钢材品种、规格:Q355B，规格详见设计图纸 2.单根重量:综合考虑 3.探伤要求:综合考虑 4.构件场内运输：综合考虑 5.钢构件涂漆前应严格进行金属表面喷砂防锈处理 6.考虑所有损耗包含材料的开料损耗.加工损耗.施工损耗等所有一切损耗在内费用 7.制作安装一切金属构件、预埋件、固定件、连接件、节点及所需配件处理等，详见设计图纸 8.按工程规范、工作任务书与设计图纸要求，进行深化设计、供应、加工制作、安装钢结件等全部内容 9.本项所需材料型号、牌号都要符合设计图纸以及相关规范等 10.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 3398.268 |  | 7143.26 | 24274711.87
本页小计 | [8 empty] | 24301858.16
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 21 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
104 | 010604001002 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q355B，规格详见设计图纸 2.单根重量:综合考虑 3.探伤要求:综合考虑 4.构件场内运输：综合考虑 5.钢构件涂漆前应严格进行金属表面喷砂防锈处理, 6.考虑所有损耗包含材料的开料损耗.加工损耗.施工损耗等所有一切损耗在内费用 7.制作安装一切金属构件、预埋件、固定件、不论长度，不分受力状态、连接件及所需配件处理等，详见设计图纸 8.按工程规范、工作任务书与设计图纸要求，进行深化设计、供应、加工制作、安装钢结件等全部内容 9.本项所需材料型号、牌号都要符合设计图纸以及相关规范等 10.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 3182.326 |  | 7023.53 | 22351162.13
本页小计 | [8 empty] | 22351162.13
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 22 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 010607006004 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:Q355B，规格详见设计图纸 2.钢梯形式:踏步式 3.运输:金属构件场内运输 4.螺栓种类:详见图纸综合考虑 5.包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作 6.室外钢结构油漆：底漆或金属覆盖层采用2道环氧富锌底漆,干膜厚度或镀层厚度70μm；2道中间漆采用环氧云铁中间漆,干膜厚度70μm;3道面漆采用丙烯酸聚氨酯,干膜厚度100μm。 7.其他:费用包括但不限于总承包管理、配合服务费,以及按图纸、技术要求及相关图集和规范要求完成本项目的其他一切相关工作 |  | t | 52 |  | 8623.14 | 448403.28
本页小计 | [8 empty] | 448403.28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 23 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
106 | 010605001004 | 钢板楼板 | 1.类型：钢筋桁架楼承板 2.钢材品种、规格：底模钢板0.5mm;HB1-120（桁架高 120mm，0.5mm 厚双面镀锌钢板（含锌量 120g），螺纹钢筋（上弦 Φ10，下弦 Φ8，腹筋 Φ5）） 3.钢构件运输自行考虑 4.按工程规范、工作任务书与设计图纸要求，进行深化设计、供应、加工制作、安装钢结件，包括组装拼装、栓钉、构件加固、翻身就位、施工定位、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、补油漆、表面处理、清理、镀锌钢板封边 等全部内容 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 5565.81 |  | 156.22 | 869490.84
107 | 010605001005 | 钢板楼板 | 1.类型：钢筋桁架楼承板 2.钢材品种、规格：底模钢板0.5mm;HB2-120（桁架高 120mm，0.5mm 厚双面镀锌钢板（含锌量 120g），螺纹钢筋（上弦 Φ10，下弦 Φ10，腹筋 Φ5）） 3.钢构件运输自行考虑 4.按工程规范、工作任务书与设计图纸要求，进行深化设计、供应、加工制作、安装钢结件，包括组装拼装、栓钉、构件加固、翻身就位、施工定位、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、补油漆、表面处理、清理、镀锌钢板封边 等全部内容 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 16916.79 |  | 164.42 | 2781458.61
本页小计 | [8 empty] | 3650949.45
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 24 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
108 | 010605001006 | 钢板楼板 | 1.类型：钢筋桁架楼承板 2.钢材品种、规格：底模钢板0.5mm;HB3-120（桁架高 120mm，0.5mm 厚双面镀锌钢板（含锌量 120g），螺纹钢筋（上弦 Φ12，下弦 Φ12，腹筋 Φ5.5）） 3.钢构件运输自行考虑 4.按工程规范、工作任务书与设计图纸要求，进行深化设计、供应、加工制作、安装钢结件，包括组装拼装、栓钉、构件加固、翻身就位、施工定位、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、补油漆、表面处理、清理、镀锌钢板封边 等全部内容 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 9522.37 |  | 177.19 | 1687268.74
109 | 010506024012 | 锚杆 | 1.M30地脚螺栓(双螺母，调平垫板、螺栓垫板，锚杆） 2.总长度尺寸详见图纸 3.其他详见行业标准、规范、合同文件及图纸设计要求 |  | 套 | 464 |  | 63.89 | 29644.96
110 | 010608002004 | 高强螺栓M20 | 1.种类及规格：10.9级摩擦型高强度螺栓，M20 2.孔型为标准孔,采用扭剪型,高强度螺栓性能等级为10.9级,除锈等级应为Sa2.5,构件接触面采用抛丸(喷砂)处理,抗滑移:μ=0.40。 3.其他详见行业标准、规范、合同文件及图纸设计要求 |  | 套 | 19393 |  | 10.62 | 205953.66
本页小计 | [8 empty] | 1922867.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 25 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
111 | 010608002005 | 高强螺栓M22 | 1.种类及规格：10.9级摩擦型高强度螺栓，M22 2.孔型为标准孔,采用扭剪型,高强度螺栓性能等级为10.9级,除锈等级应为Sa2.5,构件接触面采用抛丸(喷砂)处理,抗滑移:μ=0.40。 3.其他详见行业标准、规范、合同文件及图纸设计要求 |  | 套 | 19584 |  | 11.41 | 223453.44
112 | 010608002006 | 高强螺栓M24 | 1.种类及规格：10.9级摩擦型高强度螺栓，M24 2.孔型为标准孔,采用扭剪型,高强度螺栓性能等级为10.9级,除锈等级应为Sa2.5,构件接触面采用抛丸(喷砂)处理,抗滑移:μ=0.40。 3.其他详见行业标准、规范、合同文件及图纸设计要求 |  | 套 | 70199 |  | 12.3 | 863447.7
113 | 010608004002 | 剪力栓钉 | 1.抗剪栓钉：D19 2.部位：架空层柱 2.强度：满足设计及规范要求 3.具体要求详见图纸、相关规范及合同文件 |  | 套 | 75376 |  | 5.95 | 448487.2
114 | 011402003003 | 金属面油漆 | 1.室内钢结构油漆：底漆或金属覆盖层采用2道环氧富锌底漆,干膜厚度或镀层厚度70μm；2道中间漆采用环氧云铁中间漆,干膜厚度60μm; 2道面漆采用丙烯酸聚氨酯,干膜厚度70μm。 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 67148.02 |  | 60.74 | 4078570.73
本页小计 | [8 empty] | 5613959.07
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 26 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
115 | 011402003004 | 金属面油漆 | 1.室外钢结构油漆：底漆或金属覆盖层采用2道环氧富锌底漆,干膜厚度或镀层厚度70μm；2道中间漆采用环氧云铁中间漆,干膜厚度70μm; 3道面漆采用丙烯酸聚氨酯,干膜厚度100μm。 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 5507.73 |  | 65.06 | 358332.91
116 | 011404005004 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.部位：柱、转换梁、柱间支撑 2.防火涂料采用厚涂型（非膨胀型）,耐火极限为3小时,干膜厚度≥25mm; 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 19994.59 |  | 179.28 | 3584630.1
117 | 011404005005 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.部位：梁 2.防火涂料采用薄型（膨胀型）,耐火极限为2小时,干等效热阻≥0.4且厚度不小于5.0mm; 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 52661.16 |  | 89.19 | 4696848.86
118 | 011404005006 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.部位：屋顶承重构件、屋盖支撑、系杆 2.防火涂料采用薄型（膨胀型）,耐火极限为1.5小时,干等效热阻≥0.3且厚度不小于4.0mm; 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1 |  | 71.62 | 71.62
119 | 040601029004 | 排水沟耐压盖板 | 1.宽度:500mm 2.成品铸铁排水沟耐压盖板 3.做法详见设计图纸 |  | m2 | 125.55 |  | 380.36 | 47754.2
本页小计 | [8 empty] | 8687637.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 27 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
120 | 040601029005 | 镀锌钢盖板 | 1.工程部位:5mm集水坑盖板 2.材料品种、规格:镀锌花纹钢板及钢肋 3.规格及型号详见设计图纸 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内施工增加费 |  | m2 | 4.5 |  | 472.01 | 2124.05
121 | 040601029006 | 预埋穿管钢板 | 1.工程部位:穿墙群管 2.材料品种、规格:10厚钢板 3.规格及型号详见设计图纸 4.做法详见设计 |  | m2 | 13.04 |  | 769.53 | 10034.67
122 | 040402017003 | 成品镀锌格栅盖板 | 1.部位:报警阀间/架空层 2.沟截面尺寸:详见图纸 3.盖板:300mm宽40厚成品镀锌格栅盖板 |  | m | 375.2 |  | 133.78 | 50194.26
123 | 040402017004 | 沟道盖板 | 1.部位:屋面 2.沟截面尺寸:详见图纸 3.盖板:500mm宽50mm厚成品304不锈钢盖板 |  | m | 252 |  | 551.44 | 138962.88
124 | 010607006005 | 钢爬梯 | 1.工程部位:屋面 2.钢爬梯 |  | t | 0.12 |  | 11854.92 | 1422.59
125 | 010607006006 | 不锈钢钢爬梯 | 1.部位:不锈钢爬梯 2.钢材品种、规格：综合考虑 3.钢梯形式:爬式 |  | t | 0.125 |  | 25596.49 | 3199.56
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 2241488.46
本页小计 | [8 empty] | 205938.01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 28 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
126 | 010801002002 | 木质门 | 1.门类型:成品木门（卫生间） 2.综合考虑:木门安装、单双扇、周边塞缝、油漆，五金、门锁、闭门器防护材料、防潮处理 2.门框、扇材质：材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 22.4 |  | 696.91 | 15610.78
127 | 010802004006 | 超大规格钢质防火门 | 1.门类型：甲级钢制防火门（单扇）FM甲1030 2.门框、扇材质：材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 285 |  | 622.47 | 177403.95
本页小计 | [8 empty] | 193014.73
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 29 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
128 | 010802004007 | 超大规格钢质防火门 | 1.门类型：甲级钢制防火门（双扇）FM甲1330/FM甲1430/FM甲1530/FM甲1830/FM甲1830/FM甲2030/FM甲1230/FM甲2428 2.门框、扇材质：材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 2669.4 |  | 631.76 | 1686420.14
129 | 010802004008 | 钢质防火门 | 1.门类型：甲级钢制防火门（双扇）FM甲1323/FM甲1523 2.门框、扇材质：材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 86.94 |  | 563.63 | 49001.99
本页小计 | [8 empty] | 1735422.13
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 30 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
130 | 010802004009 | 超大规格钢质防火门 | 1.门类型：乙级钢制防火门（双扇）/FM乙1530 2.门框、扇材质：材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 166.5 |  | 616.42 | 102633.93
131 | 010802004010 | 钢质防火门 | 1.门类型：乙级钢制防火门（双扇）1.5*2.3 2.门框、扇材质：材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 3.45 |  | 534.41 | 1843.71
132 | 010801006002 | 防火玻璃视窗增加费 | 1.200mm*600mm防火玻璃视察窗口 |  | 个 | 1010 |  | 90.9 | 91809
133 | 010803001002 | 金属卷帘(闸)门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢质防火卷帘 2.门材质:按图纸 3.启动装置品种、规格:电动 4.具体做法详见图纸 |  | m2 | 205.2 |  | 569.03 | 116764.96
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 7065574.38
本页小计 | [8 empty] | 313051.6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 31 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
134 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.部位：屋面1 2.4.0+3.0厚弹性体改性沥青防水卷材（SBSPYⅡ型） 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 8912.62 |  | 115.37 | 1028248.97
135 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | 1.部位：屋面1 2.2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料（此防水层侧面上翻高度不低于建筑面层250mm） 3.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料（上翻高度大于250） 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 7750.96 |  | 95.67 | 741534.34
136 | 010902002004 | 屋面涂膜防水 | 1.部位：屋面2 2.2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料（此防水层侧面上翻高度不低于建筑面层250mm 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1182.17 |  | 95.67 | 113098.2
137 | 010902004003 | 屋面刚性层 | 1.部位：屋面1 2.混凝土密封固化剂（0.15kg/m2/） 3.70厚C30细石混凝土保护层,配φ8一级钢筋，双向中距150，钢筋网片（设分格缝3000x3000，缝内聚乙烯泡沫塑料棒，上部填密封膏） 4.0.6厚聚乙烯塑料薄膜隔离层 5.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 6.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 7600.96 |  | 149.75 | 1138243.76
本页小计 | [8 empty] | 3021125.27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 32 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
138 | 010902004004 | 屋面刚性层 | 1.部位：屋面2 2.50厚C20细石混凝土保护层,配φ8一级钢筋，双向中距150，钢筋网片（设分格缝绑扎或点焊4000x4000，缝内聚乙烯泡沫塑料棒，上部填密封膏） 3.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1182.17 |  | 119.73 | 141541.21
139 | 040305001002 | LC5.0轻骨料混凝土 | 1.部位：屋面1、屋面2 2.LC5.0轻骨料混凝土（陶粒），找坡 |  | m3 | 983.87 |  | 494.09 | 486120.33
140 | 010905003002 | 止水带 | 1.钢板止水带 |  | m | 452 |  | 63.83 | 28851.16
141 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.做法来源：防滑地砖楼面（地2、楼2、楼4） 2.两道1.5厚聚氨酯防水涂料 |  | m2 | 19582.89 |  | 90.72 | 1776559.78
142 | 010904002006 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.做法来源：地4 2.两道2.0厚双组份聚氨酯防水涂料 |  | m2 | 2016.75 |  | 119.7 | 241404.98
143 | 010905001002 | 封闭架空层底板防水 | 1.防水层:4.0mm厚聚酯胎预铺(PY类)防水卷材(预铺反粘、热熔搭接) 2.防水层:4.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(空铺、热熔搭接) 3.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 |  | m2 | 5246.32 |  | 183.61 | 963276.82
144 | 010903001002 | 封闭架空层侧墙防水 | 1.60厚水泥灰砂砖防水保护层 2.防水层:3.0厚弹性体改性沥青防水卷材(SBSPYⅡ型) 3.防水层:4.0厚弹性体改性沥青防水卷材(SBSPYⅡ型) 4.DP M15砂浆局部找平层 |  | m2 | 2404.06 |  | 169.17 | 406694.83
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 423108.57
本页小计 | [8 empty] | 4044449.11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 33 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
145 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.工程部位：上人屋面、非上人屋面 2.80厚挤塑聚苯板保温层 3.具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 8242.91 |  | 51.33 | 423108.57
本页小计 | [8 empty] | 423108.57
合 计 | [8 empty] | 123898219.38

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 11139608.13
1.1 | 011601006008 |  | 临时设施 |  |  | 1213914.81 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2 | 011601007008 |  | 文明施工 |  |  | 1027158.69 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 011601008008 |  | 环境保护 |  |  | 933780.63 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4 | 011601009008 |  | 安全生产 |  |  | 2848030.91 | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.5 | GGCSF0001017 |  | 赶工措施费 |  |  | 1032073.26 | 赶工措施费=（1_δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）。将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.6 | 1.1 |  | 综合脚手架 |  |  | 2516765.17
本页小计 | [5 empty] | 9571723.47
措施项目清单计价表
工程名称：D机楼-土建工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.6.1 | 011601001007 |  | 综合钢脚手架 |  |  | 1225773.92
1.6.2 | 011601001008 |  | 满堂脚手架 |  |  | 666242.49
1.6.3 | 011601001009 |  | 满堂脚手架 |  |  | 37498.39
1.6.4 | 011601001010 |  | 里脚手架 |  |  | 535378
1.6.5 | 011601001011 |  | 里脚手架 |  |  | 44679.17
1.6.6 | 011601001012 |  | 电梯井脚手架 |  |  | 7193.2
1.7 | 011601003002 |  | 大型机械进出场及安拆 |  |  | 102925.4
1.8 | 1.14 |  | 垂直运输工程 |  |  | 1464959.26
1.8.1 | 011601002002 |  | 垂直运输 |  |  | 1464959.26
本页小计 | [5 empty] | 1567884.66
合计 | [5 empty] | 11139608.13 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。