## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：D机楼-室内装修 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 8097572.28
1.1 | 楼地面装饰工程 |  | 6064792.94
1.2 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 820066.8
1.3 | 天棚工程 |  | 16622
1.4 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  | 953565.04
1.5 | 其他装饰工程 |  | 242525.5
2 | 措施项目费 |  | 703048.87
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 283815.25
3 | 其他项目费 |  | 588538.18
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 404878.61
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费 |  | 183659.57
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 845024.34
5 | 工程造价 |  | 10234183.67
合计 |  |  | 10,234,183.67

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-室内装修 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 6064792.94
1 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位：首层地面，垫层上面 2.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 7809.65 |  | 19.31 | 150804.34
2 | 010102007008 | 回填方 | 1.部位：卫生间/开关闭站/报警阀间/地2 2.LC7.5轻骨料混凝土,1%坡向排水沟 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1037.18 |  | 318.88 | 330735.96
3 | 011102003003 | 防滑地砖地面（地1、楼1） | 做法：地1、楼1 1.12厚地砖面层，DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2.40厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，含分仓缝填密封 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 6048.07 |  | 183.64 | 1110667.57
4 | 011102003004 | 防滑地砖楼面（地2、楼2） | 做法：防滑地砖楼面（地2、楼2） 1.12厚地砖面层，DTG人造石专用填缝剂填缝 2.30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 5.界面剂一道 6.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1537.32 |  | 206.84 | 317979.27
本页小计 | [8 empty] | 1910187.14
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-室内装修 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 011101002005 | 细石混凝土楼面（地3、楼3） | 部位：细石混凝土楼面（地3、楼3） 1.混凝土密封固化剂2（0.1kg/m2/） 2.50厚C25细石混凝土面层内配冷拔φ8双向@150，表面撒1：1水泥沙子随打随抹光，含分仓缝填密封 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 6819.67 |  | 93.05 | 634570.29
6 | 011101002006 | 细石混凝土防水楼面（地4） | 1.混凝土密封固化剂2（0.1kg/m2/） 2.50厚C25细石混凝土面层内配冷拔φ8双向@150，表面撒1：1水泥沙子随打随抹光，地漏周围2米处向地漏1%找坡，含分仓缝填密封 3.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1995.97 |  | 112.35 | 224247.23
7 | 011101002007 | 细石混凝土防水楼面（楼4） | 1.混凝土密封固化剂（0.1kg/m2/） 2.100厚C25细石混凝土面层内配冷拔φ8双向@150，表面撒1：1水泥沙子随打随抹光，地漏周围1米处向地漏1%找坡，含分仓缝填密封 4.10厚1：3水泥砂浆找平层 5.界面剂一道 6.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 17697.57 |  | 154.21 | 2729142.27
本页小计 | [8 empty] | 3587959.79
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-室内装修 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 011101003002 | 不燃水性环氧平涂楼面（地5、楼5） | 1.1.0厚不燃环氧涂层（面层4道）（厚度含面涂、中涂、底涂）环氧树脂腻子超细找平层。不燃环氧中涂2道，不燃环氧底涂2道。 2.50厚C25细石混凝土面层内配冷拔φ8双向@150，表面撒1：1水泥沙子随打随抹光，含分仓缝填密封 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 237.07 |  | 129.95 | 30807.25
9 | 011101002008 | 细石混凝土楼面（（地6、楼6） | 部位：细石混凝土楼面（地6、楼6） 1.混凝土密封固化剂2（0.1kg/m2/） 2.50厚C25细石混凝土面层内配冷拔φ8双向@150，表面撒1：1水泥沙子随打随抹光，含分仓缝填密封 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 189.35 |  | 93.05 | 17619.02
10 | 011106003002 | 块料楼梯 | 1.楼梯间 楼梯防滑地砖面层 2.12厚防滑地砖,勾缝剂勾缝 3.20厚DSM15结合层,表面撒水泥粉 4.界面剂一道 5.楼梯踏步前缘设置防滑 6.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1255.43 |  | 258.4 | 324403.11
11 | 011105003002 | 面砖踢脚（踢1） | 1.100mm高10厚通体砖，DTG人造石专用填缝剂填缝 2.5厚DTA砂浆粘结 3.10厚DPM5砂浆（1：1：6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 4.界面剂一道 5.蒸压加气混凝土墙面喷湿 |  | m | 5400.26 |  | 17.69 | 95530.6
本页小计 | [8 empty] | 468359.98
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-室内装修 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 011105001003 | 水泥砂浆踢脚（踢2） | 1.100mm高 10厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）抹光 2.8~10厚DPM5砂浆（1：1：6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 3.界面剂一道 4.蒸压加气混凝土墙面喷湿 |  | m | 1849.68 |  | 6.07 | 11227.56
13 | 011105006002 | 不锈钢踢脚（踢3） | 1.100mm高 8厚成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上 2.水泥钉固定金属卡件上端，中距300 3.10厚DPM15（1:3水泥砂浆）压实抹平 4.界面剂1道 5.蒸压加气混凝土墙面喷湿 |  | m | 103.95 |  | 42.55 | 4423.07
14 | 011105001004 | 涂料踢脚(踢4) | 1.100mm高 1.0厚不燃环氧涂层（同地面色） 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.8厚DP M20砂浆抹光 4.界面剂一道 5.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘接剂横向粘贴 |  | m | 67.55 |  | 8.98 | 606.6
15 | 011107002002 | 石材台阶（台阶反砍） | 1.30厚花岗岩面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2.20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒素水泥（撒适量清水） 3.界面剂一道 |  | m2 | 116 |  | 303.09 | 35158.44
16 | 011203001003 | 石材墙（台阶侧面） | 1.10厚花岗岩面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 2.20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒素水泥（撒适量清水） 3.界面剂一道 |  | m2 | 105 |  | 173.04 | 18169.2
本页小计 | [8 empty] | 69584.87
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-室内装修 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.30厚花岗岩面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝。 2.20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒素水泥（撒适量清水） 3.界面剂一道 |  | m2 | 102.75 |  | 279.33 | 28701.16
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 820066.8
18 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.2厚DP-HR砂浆罩面 2.8厚DP-HR砂浆打底赶平 3.DP-HR砂浆勾实接缝、修补墙面、涂刷界面剂一道甩毛 4.砌体墙面 |  | m2 | 25799.92 |  | 27.91 | 720075.77
19 | 011203003002 | 面砖防水墙面（内墙3） | 1.12厚陶瓷墙砖，DTG人造石专用填缝剂填缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.1.5厚聚氨酯防水涂料 4.8厚DPM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实抹平，挂金属网（将水泥砂浆压入网孔） 5.6厚DP（DCA）M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆） 6.界面剂1道 7.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 366.93 |  | 238.72 | 87593.53
20 | 011203001004 | 石材墙、柱面 | 1.30厚花岗岩外贴花池和台阶侧面 2.20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒素水泥（撒适量清水） |  | m2 | 43.5 |  | 285 | 12397.5
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 16622
本页小计 | [8 empty] | 848767.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-室内装修 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 011302001002 | 铝合金方板吊顶（顶2） | 1.在混凝土楼板板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，双向中距≤1200(1500) 2.∅6钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距<1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 5.铝合金方板600×600*1与专用龙骨固定 6.依据JGJ345-2014《公共建筑吊顶工程技术规程》，吊顶采用反向支撑或转换层做法。 |  | m2 | 85.76 |  | 193.82 | 16622
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 953565.04
22 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | 1.无机涂料涂刷3遍 2.满刮2厚耐水腻子找平2遍 3.工程部位：墙面砌体部位 |  | m2 | 25799.92 |  | 36.96 | 953565.04
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 242525.5
23 | 011503001003 | 不锈钢栏杆 | 1.304不锈钢栏杆， 2.做法详见国标图集22J403-1,第2-7页B1型,高1100mm |  | m | 52.82 |  | 393.67 | 20793.65
24 | 011503001004 | 不锈钢楼梯栏杆 | 栏杆高度：900 1.扶手材料种类、规格:φ60*3钢管扶手 2.立柱材料种类、规格:φ28立柱 3.其他:具体做法及要求详见图集22J403-1 2-3页B1型 |  | m | 431.7 |  | 373.28 | 161144.98
本页小计 | [8 empty] | 1152125.67
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-室内装修 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.部位：公卫 2.人造石洗手台柜L2400/L2500*W600*H850 3.配套龙骨 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 8 |  | 539.63 | 4317.04
26 | 011505003002 | 镜面玻璃 | 1.卫生间5厘银镜盒L600*W600*H2000 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 9.6 |  | 309.92 | 2975.23
27 | 011207003002 | 成品隔断 | 1.卫生间隔断。 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工 |  | m2 | 58.04 |  | 272.63 | 15823.45
28 | 011505002003 | 卫生纸盒 | 1.卫生纸盒 |  | 个 | 20 |  | 56.42 | 1128.4
29 | 011505002004 | 拖布池 | 1.拖布池 |  | 个 | 8 |  | 458.8 | 3670.4
30 | 011506001002 | 铝方板室外雨棚 | 1.做法：外棚1：铝方板室外雨棚 2.综合考虑龙骨 3.3厚氟碳喷涂铝单板，用配套连接件固定于龙骨上 |  | m2 | 47.4 |  | 689.29 | 32672.35
本页小计 | [8 empty] | 60586.87
合 计 | [8 empty] | 8097572.28

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：D机楼-室内装修 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 703048.87
1.1 | 011601006009 |  | 临时设施 |  |  | 120970.44 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2 | 011601007009 |  | 文明施工 |  |  | 102359.6 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 011601008009 |  | 环境保护 |  |  | 93054.18 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4 | 011601009009 |  | 安全生产 |  |  | 283815.25 | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.5 | GGCSF0001018 |  | 赶工措施费 |  |  | 102849.4 | 赶工措施费=（1_δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）。将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
本页小计 | [5 empty] | 703048.87
合计 | [5 empty] | 703048.87 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。