## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：D机楼-给排水工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 1443663.28
1.1 | 给水系统 |  | 41921.55
1.2 | 重力排水系统 |  | 1033445.46
1.3 | 压力排水系统 |  | 80028.91
1.4 | 雨水系统 |  | 53207.23
1.5 | 空调补水系统 |  | 52711.45
1.6 | 洁具 |  | 67242.78
1.7 | 抗震支架 |  | 115105.9
2 | 措施项目费 |  | 166284.51
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 66337.98
3 | 其他项目费 |  | 110186.65
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 72183.16
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费 |  | 38003.49
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 税前工程造价 |  | 1720134.44
5 | 增值税 |  | 154812.1
6 | 工程造价 |  | 1874946.54
合计 |  |  | 1,874,946.54

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-给排水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 给水系统 | [6 empty] | 41921.55
1 | 031001007006 | 复合管 | 1.材质:衬塑钢管 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、消毒 6.刷银粉漆二道 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 54.5 |  | 116.29 | 6337.81
2 | 031001007007 | 复合管 | 1.材质:衬塑钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、消毒 6.刷银粉漆二道 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 14.4 |  | 109.25 | 1573.2
3 | 031001007008 | 复合管 | 1.材质:衬塑钢管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、消毒 6.刷银粉漆二道 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1 |  | 94.62 | 94.62
4 | 031001008010 | 塑料管 | 1.材质:PPR塑料给水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒、冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 180 |  | 21.77 | 3918.6
本页小计 | [8 empty] | 11924.23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-给排水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 031001008011 | 塑料管 | 1.材质:PPR塑料给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒、冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 40 |  | 23.62 | 944.8
6 | 031001008012 | 塑料管 | 1.材质:PPR塑料给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒、冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 40 |  | 27.98 | 1119.2
7 | 031001008013 | 塑料管 | 1.材质:PPR塑料给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒、冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 40 |  | 33.54 | 1341.6
8 | 031001008014 | 塑料管 | 1.材质:PPR塑料给水管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒、冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 40 |  | 41.95 | 1678
本页小计 | [8 empty] | 5083.6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-给排水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 031001008015 | 塑料管 | 1.材质:PPR塑料给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒、冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 91.75 |  | 48.15 | 4417.76
10 | 031002001024 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.含截止阀 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 2 |  | 158.6 | 317.2
11 | 031301003020 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.穿介质管道:DN80 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 1 |  | 251.14 | 251.14
12 | 031301003021 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.穿介质管道:DN50 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 2 |  | 205.45 | 410.9
13 | 031301003022 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿介质管道:DN80 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 1 |  | 82.62 | 82.62
14 | 031301003023 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿介质管道:DN65 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 2 |  | 59.44 | 118.88
15 | 031002011005 | 水表 | 1.类型:水表组(带远传功能) 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1个闸阀，1个Y型过滤器,1个水表 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | 组 | 1 |  | 801.89 | 801.89
本页小计 | [8 empty] | 6400.39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-给排水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 031002011006 | 水表 | 1.类型:远传水表组 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.附件配置:含水表、闸阀、止回阀 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 组 | 1 |  | 2407.57 | 2407.57
17 | 031002011007 | 水表 | 1.类型:远传水表组 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.附件配置:含水表、闸阀*2、止回阀 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 组 | 2 |  | 5393.35 | 10786.7
18 | 031301005012 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架 2.规格:钢材综合考虑 3.除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | kg | 64.23 |  | 26.4 | 1695.67
19 | 031001007009 | 复合管 | 1.材质:钢塑复合管材 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、消毒 6.刷银粉漆二道 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 9.35 |  | 94.62 | 884.7
20 | 031001001006 | 铸铁管 | 1.材质:柔性铸铁排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.介质:污废水 |  | m | 4.12 |  | 235.5 | 970.26
21 | 031002001025 | 金属阀门 | 1.类型:电动阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1 |  | 524.48 | 524.48
本页小计 | [8 empty] | 17269.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-给排水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 031002001026 | 金属阀门 | 1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1 |  | 194.47 | 194.47
23 | 031002011008 | 水表组 | 1.类型:水表组 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1个水表、1个Y型过滤器、2个截止阀 |  | 组 | 1 |  | 1049.48 | 1049.48
|  | 重力排水系统 | [6 empty] | 1033445.46
24 | 031001001007 | 铸铁管 | 1.材质:柔性铸铁排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.含管道及管件安装 5.外刷防锈漆二道再刷银粉漆二道 6.安装部位:埋地 7.介质:污废水 8.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 783.97 |  | 195.74 | 153454.29
25 | 031001001008 | 铸铁管 | 1.材质:柔性铸铁排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含管道及管件安装 5.外刷防锈漆二道再刷银粉漆二道 6.安装部位:埋地 7.介质:污废水 8.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 403.82 |  | 198.88 | 80311.72
26 | 031001001009 | 铸铁管 | 1.材质:柔性铸铁排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.含管道及管件安装 5.外刷防锈漆二道再刷银粉漆二道 6.介质:污废水 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1679.5 |  | 243.31 | 408639.15
本页小计 | [8 empty] | 643649.11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-给排水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 031001001010 | 铸铁管 | 1.材质:柔性铸铁排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.含管道及管件安装 5.外刷防锈漆二道再刷银粉漆二道 6.介质:污废水 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1238.92 |  | 235.5 | 291765.66
28 | 031301003024 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿介质管道:DN100 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 10 |  | 103.71 | 1037.1
29 | 031301003025 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.穿介质管道:DN100 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 15 |  | 294.57 | 4418.55
30 | 031301003026 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿介质管道:DN150 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 78 |  | 170.68 | 13313.04
31 | 031301003027 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.穿介质管道:DN150 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 66 |  | 352.62 | 23272.92
32 | 031001011003 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN100 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 25 |  | 73.07 | 1826.75
33 | 031001011004 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN150 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 144 |  | 63.74 | 9178.56
34 | 031301005013 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架 2.规格:钢材综合考虑 3.除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | kg | 1751.05 |  | 26.4 | 46227.72
|  | 压力排水系统 | [6 empty] | 80028.91
本页小计 | [8 empty] | 391040.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-给排水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 031001002005 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.含管道及管件安装 5.刷调和漆二道 6.介质:压力废水 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 6.58 |  | 162.63 | 1070.11
36 | 031001002006 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.含管道及管件安装 5.刷调和漆二道 6.介质:压力废水 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 28.49 |  | 118.22 | 3368.09
37 | 031001002007 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.含管道及管件安装 5.刷调和漆二道 6.介质:压力废水 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 14.7 |  | 83.37 | 1225.54
38 | 030109001003 | 泵 | 1.名称:潜水排污泵 2.规格:Q=36m3/h,H=25m,N=4Kw 3.一用一备 4.自带液位控制、电控箱自动耦合装置，减震器等配件 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 6 |  | 6550.22 | 39301.32
39 | 030109001004 | 泵 | 1.名称:潜水排污泵 2.规格:Q=117.5m3/h,H=17m,N=15Kw 3.一用一备 4.自带液位控制、电控箱自动耦合装置，减震器等配件 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 3 |  | 6461.9 | 19385.7
本页小计 | [8 empty] | 64350.76
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-给排水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.含表弯、取源部件、截止阀 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 9 |  | 142.72 | 1284.48
41 | 031002001027 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.附件配置:含阀门开闭标识牌 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 3 |  | 901.01 | 2703.03
42 | 031002001028 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.附件配置:含阀门开闭标识牌 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 6 |  | 547.62 | 3285.72
43 | 031002001029 | 金属阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.附件配置:含阀门开闭标识牌 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 3 |  | 889.5 | 2668.5
44 | 031002001030 | 金属阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.附件配置:含阀门开闭标识牌 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 6 |  | 496.43 | 2978.58
45 | 031002008003 | 软接头(软管) | 1.类型:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 根 | 6 |  | 269.38 | 1616.28
本页小计 | [8 empty] | 14536.59
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-给排水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 031002008004 | 软接头(软管) | 1.类型:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 根 | 3 |  | 380.52 | 1141.56
|  | 雨水系统 | [6 empty] | 53207.23
47 | 031001008016 | 塑料管 | 1.材质:HDPE高密度聚乙烯管雨水管 2.规格:De200 3.连接形式:电热熔 4.含管件、管卡安装 5.安装部位:室内 6.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 238.7 |  | 107.12 | 25569.54
48 | 031001008017 | 塑料管 | 1.材质:HDPE高密度聚乙烯管雨水管 2.规格:De160 3.连接形式:电热熔 4.含管件、管卡安装 5.安装部位:室内 6.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 89.85 |  | 79.65 | 7156.55
49 | 031001008018 | 塑料管 | 1.材质:HDPE高密度聚乙烯管雨水管 2.规格:De110 3.连接形式:电热熔 4.含管件、管卡安装 5.安装部位:室内 6.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 28.07 |  | 73.09 | 2051.64
50 | 031003014008 | 给、排水附件 | 1.名称:虹吸式雨水斗 2.材质、规格:DN100 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 22 |  | 266.82 | 5870.04
51 | 031301003028 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿介质管道:DN200 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 12 |  | 204.39 | 2452.68
52 | 031301003029 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.穿介质管道:DN200 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 6 |  | 458.14 | 2748.84
本页小计 | [8 empty] | 46990.85
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-给排水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 031301005014 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架 2.规格:钢材综合考虑 3.除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | kg | 278.71 |  | 26.4 | 7357.94
|  | 空调补水系统 | [6 empty] | 52711.45
54 | 031001007010 | 复合管 | 1.材质:衬塑钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.含管道及管件安装 5.含穿墙套管安装及封堵 6.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 7.满足图纸及技术规范书要求 8.介质:用于RO水箱供水 |  | m | 24.85 |  | 201.37 | 5004.04
55 | 031001002008 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.介质:压力废水 |  | m | 246.4 |  | 118.22 | 29129.41
56 | 031002001031 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.附件配置:含阀门开闭标识牌 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 8 |  | 901.01 | 7208.08
57 | 031002001032 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.含截止阀 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 8 |  | 158.6 | 1268.8
58 | 031301003030 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿介质管道:DN100 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 24 |  | 103.71 | 2489.04
59 | 031301003031 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.穿介质管道:DN100 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 8 |  | 294.57 | 2356.56
本页小计 | [8 empty] | 54813.87
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-给排水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 031301003032 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿介质管道:DN150 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 6 |  | 170.68 | 1024.08
61 | 031301003033 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.穿介质管道:DN150 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 12 |  | 352.62 | 4231.44
|  | 洁具 | [6 empty] | 67242.78
62 | 031003006002 | 大便器 | 1.类型:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.含水箱、进水阀、金属软管、角型阀、存水弯等配套附件 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 组 | 12 |  | 457.87 | 5494.44
63 | 031003007002 | 小便器 | 1.类型:立式小便器（带感应冲洗阀） 2.材质:陶瓷 3.含连接管、排水栓、接头、存水弯等配套附件 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 组 | 8 |  | 885.87 | 7086.96
64 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.类型:台式洗脸盆（带感应式龙头） 2.材质:陶瓷 3.含角阀、金属软管、排水附件等配套附件 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 组 | 8 |  | 1148.95 | 9191.6
65 | 031003008002 | 拖布池 | 1.类型:拖布池 2.材质:陶瓷 3.含水龙头、存水弯、排水接头等配套附件 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 组 | 4 |  | 507.2 | 2028.8
66 | 031003014009 | 给、排水附件 | 1.类型:地面扫除口 2.型号:DN50 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4 |  | 24.28 | 97.12
本页小计 | [8 empty] | 29154.44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-给排水工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 031003014010 | 给、排水附件 | 1.类型:地面扫除口 2.型号:DN75 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4 |  | 32.83 | 131.32
68 | 031003014011 | 给、排水附件 | 1.类型:地面扫除口 2.型号:DN100 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4 |  | 48.5 | 194
69 | 031003014012 | 给、排水附件 | 1.类型:金属地漏 2.型号:DN50 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 8 |  | 42.26 | 338.08
70 | 031003014013 | 给、排水附件 | 1.类型:金属地漏 2.型号:DN80 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1 |  | 54.99 | 54.99
71 | 031003014014 | 给、排水附件 | 1.类型:金属地漏 2.型号:DN100 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 573 |  | 74.39 | 42625.47
|  | 抗震支架 | [6 empty] | 115105.9
72 | 031301004006 | 成品支架 | 1.名称:抗震支架 2.材质:由中标单位深化施工 3.规格:深化后规格综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 130 |  | 885.43 | 115105.9
本页小计 | [8 empty] | 158449.76
合 计 | [8 empty] | 1443663.28

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：D机楼-给排水工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 166284.51
1.1 | 031401009010 |  | 安全生产 |  |  | 66337.98 | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.2 | 031401010010 |  | 文明施工 |  |  | 23925.17 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 031401011010 |  | 环境保护 |  |  | 21750.16 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4 | 031401012010 |  | 临时设施 |  |  | 28275.21 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.5 | GGCSF0001020 |  | 赶工措施费 |  |  | 13100.51 | 赶工措施费=（1_δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期），将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.6 | 031401001009 |  | 脚手架 |  |  | 12895.48
本页小计 | [5 empty] | 166284.51
合计 | [5 empty] | 166284.51 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。