## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 10226141.69
1.1 | 土石方工程 |  | 593714.16
1.2 | 砌筑工程 |  | 12240.48
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 3408452.5
1.4 | 金属结构工程 |  | 5162366.42
1.5 | 门窗工程 |  | 1686.76
1.6 | 屋面及防水工程 |  | 114638.38
1.7 | 楼地面装饰工程 |  | 383537.38
1.8 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 10720.51
1.9 | 天棚工程
1.10 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  | 245411.16
1.11 | 其他装饰工程 |  | 293373.94
2 | 措施项目费 |  | 933376.42
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 250825.74
3 | 其他项目费 |  | 673618.82
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 511307.08
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费 |  | 162311.74
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 1064982.32
5 | 工程造价 |  | 12898119.25
合计 |  |  | 12,898,119.25

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 593714.16
1 | 010101001004 | 挖单独土方 | 1.土方开挖 2.土类别:综合考虑(包括湿土、淤泥、流沙等) 3.挖土平均深度：综合考虑、垂直运土高度等 4.开挖方式：挖土方式（人工或机械） 5.场内运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际开挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 2424.71 |  | 5.56 | 13481.39
2 | 010101002005 | 挖单独石方 | 1.开挖方式:履带式单头液压岩石破碎机 2.岩石类别:根据地勘资料综合考虑 3.平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 2424.71 |  | 96.15 | 233135.87
3 | 010102001004 | 挖基坑、基槽土方 | 1.施工部位:独立基础、基础梁等基础土方 2.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑(包括碎石、淤泥、流砂、湿土等) 3.挖土平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 21.45 |  | 8.27 | 177.39
本页小计 | [8 empty] | 246794.65
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 010102006004 | 挖基坑、基槽石方 | 1.开挖方式:履带式单头液压岩石破碎机 2.施工部位:桩承台基础、基础梁等基础石方 3.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑 4.挖土平均深度:综合考虑 5.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 6.场内转堆及运输综合考虑 7.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 21.45 |  | 111.93 | 2400.9
5 | 010103002007 | 场内回填转运 | 1.现场取土方 2.填方运距:1km以内 3.综合考虑:运土方式、机械 4.人工配合装车 |  | m3 | 308.19 |  | 10.5 | 3236
6 | 010102007015 | 回填方 | 1.回填材料：素土（原土） 2.土质和粒径要求：按设计要求综合考虑 3.密实度要求:满足设计、施工和验收规范的要求 4.夯填（碾压）要求：综合考虑 |  | m3 | 2711.45 |  | 20.32 | 55096.66
7 | 010102007016 | 砂石土 | 1.部位：承台 2.砂石土分层回填压实，压实系数不小于0.94 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 4.工程量根据现场按实结算 |  | m3 | 1 |  | 167.85 | 167.85
8 | 010103002008 | 余方弃置（石方） | 1.运距:自行考虑 2.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 3.综合考虑:排障、协调 4.综合考虑处置费、土石方消纳费等 5.其他 |  | m3 | 2446.16 |  | 116.9 | 285956.1
本页小计 | [8 empty] | 346857.51
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 010103002009 | 余方弃置（土方） | 1.运距:自行考虑 2.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 3.综合考虑:排障、协调 4.综合考虑处置费、土石方消纳费等 5.其他 |  | m3 | 1 |  | 62 | 62
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 12240.48
10 | 010401002004 | 实心砖墙 | 1.墙体类型:外墙、配电间 2.砌块品种、规格、强度等级:混凝土小型空心砌块墙 3.砂浆强度等级:综合考虑 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 21.51 |  | 569.06 | 12240.48
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 3408452.5
|  | 钢筋混凝土 | [6 empty] | 3079819.87
11 | 010501001010 | 基础垫层 | 1.现浇混凝土垫层（基础垫层，室外油沟、排水沟垫层） 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 188.08 |  | 470.14 | 88423.93
12 | 010102007017 | 油沟填砂 | 1.油管施工完成后满填细沙 |  | m3 | 18 |  | 219.45 | 3950.1
13 | 010501001011 | 素混凝土回填 | 1.混凝土强度等级:C15素混凝土 2.部位:基坑开挖深度低于设计标高时回填 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 4.工程量根据现场按实结算 |  | m3 | 1 |  | 473.59 | 473.59
本页小计 | [8 empty] | 105150.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 010502004006 | 设备基础 | 1.现浇混凝土油机 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 162.24 |  | 514.11 | 83409.21
15 | 010502001004 | 桩承台基础 | 1.现浇混凝土桩承台基础 2.混凝土强度等级:C35 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1 |  | 497.99 | 497.99
16 | 010502003007 | 筏形基础 | 1.现浇混凝土筏板基础 2.混凝土强度等级:C35 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1030.38 |  | 498.05 | 513180.76
17 | 010502005004 | 基础联系梁 | 1.现浇混凝土拉梁 2.混凝土强度等级:C35 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1 |  | 494.48 | 494.48
18 | 010502009007 | 挡土墙 | 1.地下室墙体 2.混凝土强度等级:C35商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 96.19 |  | 539.02 | 51848.33
19 | 010502009008 | 女儿墙 | 1.部位：配电间 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1.56 |  | 543.57 | 847.97
本页小计 | [8 empty] | 650278.74
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 010502006008 | 钢筋混凝土柱 | 1.现浇混凝土梯柱 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1 |  | 608.72 | 608.72
21 | 010502006009 | 钢筋混凝土柱 | 1.现浇混凝土构造柱 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 2.77 |  | 673.08 | 1864.43
22 | 010502006010 | 钢筋混凝土柱 | 1.现浇混凝土柱 2.混凝土强度等级：C35商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 115.15 |  | 617.67 | 71124.7
23 | 010502011004 | 钢筋混凝土梁 | 1.现浇混凝土梁 2.混凝土强度等级:C30 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 193.36 |  | 503.87 | 97428.3
24 | 010502025012 | 钢柱灌注 | 1.钢柱灌注 2.混凝土种类：C40高强度无收缩的细石混凝土或高强度膨胀灌浆料 3.具体做法详设计图纸 4.按规范要求供应及安装基础螺栓/柱脚底板下的灌浆料，包括灌浆料的供应、运输、现场搅拌、支模、安装、养护及一切所需工作内容 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 46.8 |  | 968.87 | 45343.12
本页小计 | [8 empty] | 216369.27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 010502025013 | 钢柱柱脚灌注 | 1.柱脚回填 2.混凝土种类：C45高强度无收缩的细石混凝土或高强度膨胀灌浆料 3.具体做法详设计图纸 4.按规范要求供应及安装基础螺栓/柱脚底板下的灌浆料，包括灌浆料的供应、运输、现场搅拌、支模、安装、养护及一切所需工作内容 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 7.8 |  | 987.1 | 7699.38
26 | 010502013008 | 实心楼板 | 1.现浇混凝土板 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 170.06 |  | 503.87 | 85688.13
27 | 010502020004 | 楼梯 | 1.混凝土种类：商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1 |  | 564.53 | 564.53
28 | 010502021004 | 构造柱 | 1.现浇混凝土构造柱 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 2.78 |  | 668.92 | 1859.6
29 | 010502022004 | 圈梁 | 1.现浇混凝土圈梁 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 2.34 |  | 560.08 | 1310.59
本页小计 | [8 empty] | 97122.23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 010502023004 | 过梁 | 1.现浇混凝土过梁 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 0.08 |  | 569.82 | 45.59
31 | 010502025014 | 门槛、反坎 | 1.构件的类型：混凝土防潮槛 2.混凝土强度等级：C25商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1 |  | 640.93 | 640.93
32 | 010502029004 | 散水 | 1. 80厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚粒径10~ 40砾石灌M2.5混合砂浆或150厚3:7灰土夯实,宽出面层100 3. 压实填土,压实系数≥93%,向外坡%~ 5% |  | m2 | 246.53 |  | 69.12 | 17040.15
33 | 010502032004 | 台阶 | 1.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 2. 300厚粒径10~ 40砾石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土夺实,宽出面层 4压实填土，压实系数≥93% 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 6.1 |  | 144.66 | 882.43
本页小计 | [8 empty] | 18609.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 010502031004 | 花岗石坡道 | 1.做法：坡道1 2.30厚烧毛花岗石板面层,DTG砂浆灌缝 3.20厚DS M15砂浆(1: 3于硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 4.素水泥浆一道 5.80厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 6.300厚粒径10~ 40砾石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土夺实,宽出面层 7.压实填土,压实系数>93% |  | m2 | 27.02 |  | 152.22 | 4112.98
35 | 010502025015 | 排水沟 | 1.部位:室外排水沟 2.沟截面尺寸:250*300 C25混凝土 3.其他:费用包括但不限于总承包管理、配合服务费,以及按图纸、技术要求及相关图集和规范要求完成本项目的其他一切相关工作 |  | m3 | 40.17 |  | 525.69 | 21116.97
36 | 010502025016 | 排油沟 | 1.部位:油沟 2.沟截面尺寸 C25 混凝土 400mm*400mm 3.其他:费用包括但不限于总承包管理、配合服务费,以及按图纸、技术要求及相关图集和规范要求完成本项目的其他一切相关工作 |  | m3 | 56.94 |  | 525.69 | 29932.79
37 | 040601029012 | 钢筋混凝土篦子(室外） | 1.部位:油沟 2.盖板:钢筋混凝土篦子 |  | m2 | 42.3 |  | 172.61 | 7301.4
38 | 040601029013 | 排水沟钢筋混凝土篦子盖板 | 1.部位:排水沟钢筋混凝土篦子盖板 2.盖板:钢筋混凝土篦子24J306-3-31/5，根据现场实际情况综合考虑规格型号 3.其他：满足设计说明及相关规范要求 |  | m2 | 206 |  | 173.1 | 35658.6
本页小计 | [8 empty] | 98122.74
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 040601029014 | 管沟钢筋混凝土盖板 | 1.部位:管沟钢筋混凝土盖板 120mm厚 2.盖板:管沟钢筋混凝土盖板24J306-3-32/2根据现场实际情况综合考虑规格型号 3.其他：满足设计说明及相关规范要求 |  | m2 | 12 |  | 314.62 | 3775.44
40 | 010502033017 | 膨胀加强带 | 1.后浇带现浇混凝土筏板基础 2.混凝土强度等级:C40 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.膨胀加强带中混凝土限制膨胀率为0.04%~0.05%（12%高性能膨胀抗裂剂） 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 24.05 |  | 657.79 | 15819.85
41 | 010502033018 | 膨胀加强带 | 1.后浇带现浇混凝土板 2.混凝土强度等级:C35 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.膨胀加强带中混凝土限制膨胀率为0.04%~0.05%（12%高性能膨胀抗裂剂） 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 4.86 |  | 638.81 | 3104.62
42 | 010502033019 | 膨胀加强带 | 1.后浇带现浇混凝土梁 2.混凝土强度等级:C35 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.膨胀加强带中混凝土限制膨胀率为0.04%~0.05%（12%高性能膨胀抗裂剂） 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 2.94 |  | 652.08 | 1917.12
本页小计 | [8 empty] | 24617.03
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 010502033020 | 膨胀加强带 | 1.后浇带现浇混凝土梁 2.混凝土强度等级:C40 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.膨胀加强带中混凝土限制膨胀率为0.04%~0.05%（12%高性能膨胀抗裂剂） 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1.54 |  | 670.4 | 1032.42
44 | 010502033021 | 外加剂 | 1.设置后浇带楼层：梁、板、墙均采用补偿收缩混凝土,混凝土的限制膨胀率为0.02%~0.03%。 2.混凝土添加8%高性能膨胀抗裂剂 3.部位：楼板，梁，剪力墙 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1458.16 |  | 30 | 43744.8
45 | 010506001008 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 0.42 |  | 4807.2 | 2019.02
46 | 010506003007 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400 E(Ⅲ级) φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 29.825 |  | 4387.66 | 130861.96
47 | 010506003008 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400 E(Ⅲ级) φ25以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 68.377 |  | 4008.68 | 274101.51
本页小计 | [8 empty] | 451759.71
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 010506003009 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400 E(Ⅲ级) φ25以外 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 200.708 |  | 4083.29 | 819548.97
49 | 010506004006 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级)HRB500 E φ10-25以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 29.062 |  | 4162.43 | 120968.54
50 | 010506005006 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级)HRB500 E φ25以外 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 38.682 |  | 4237.04 | 163897.18
51 | 010506006004 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 1.399 |  | 5327.7 | 7453.45
52 | 010506009004 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋HRB400 E φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 19.546 |  | 5657.96 | 110590.49
53 | 010506015004 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋HRB400 E φ10以外 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 17.304 |  | 4310.66 | 74591.66
54 | 040901010002 | 钢筋焊接连接 | 1.钢筋焊接连接 φ18以内 |  | 个 | 4 |  | 8.37 | 33.48
本页小计 | [8 empty] | 1297083.77
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 010506024017 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头φ18以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 个 | 1 |  | 11.2 | 11.2
56 | 010506024018 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头φ25以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 个 | 212 |  | 14.07 | 2982.84
57 | 010506024019 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头φ32以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 个 | 5574 |  | 16.67 | 92918.58
58 | 010506025004 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格：预埋钢材 2.防锈处理：红丹二度、调和漆二道 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 3.83 |  | 9685.91 | 37097.04
|  | 混凝土模板 | [6 empty] | 328632.63
59 | 010401001004 | 砖基础 | 1.工程部位：砖胎膜 2.砌块品种、规格、强度等级：200mm厚水泥砖 3.砂浆强度等级：M5 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 118.65 |  | 511.73 | 60716.76
60 | 011201001009 | 一般抹灰 | 1.工程部位：砖胎膜抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆抹面，厚度综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 194.93 |  | 22.52 | 4389.82
61 | 010505001007 | 垫层模板 | 1.基础类型:垫层模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 21.76 |  | 35.08 | 763.34
本页小计 | [8 empty] | 198879.58
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 010505002004 | 基础模板 | 1.筏板基础模版 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 19.8 |  | 51.84 | 1026.43
63 | 010505002005 | 设备基础模板 | 1.基础类型:设备基础模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 84.96 |  | 65.65 | 5577.62
64 | 010505005006 | 墙面模板 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 418.4 |  | 47.85 | 20020.44
65 | 010505004011 | 矩形柱模板 | 1.支模高度：3.6m 2.柱周长：1.8内 3.矩形柱模板 4.层高：3.6 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 62.2 |  | 60.62 | 3770.56
66 | 010505004012 | 矩形柱模板 | 1.支模高度：3.6m之间 2.柱周长：1.8m外 3.矩形柱模板 4.层高：3.6 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 413.83 |  | 66.59 | 27556.94
67 | 010505006008 | 梁模板 | 1.支撑高度:3.6m内 2.楼梯平台 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1151.02 |  | 66.86 | 76957.2
68 | 010505007006 | 楼板 | 1.支撑高度:3.6m内 2.楼梯平台 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1168.74 |  | 66.88 | 78165.33
69 | 010505012010 | 圈梁模板 | 1.支撑高度：综合考虑 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 23.34 |  | 54.97 | 1283
本页小计 | [8 empty] | 214357.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 010505012011 | 过梁模板 | 1.支撑高度：综合考虑 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 0.86 |  | 64.86 | 55.78
71 | 010505017004 | 排水沟模板 | 1.电缆沟、排水水沟模板 |  | m2 | 810.43 |  | 56.01 | 45392.18
72 | 010505012012 | 门槛、反坎模板 | 1.支撑高度：综合考虑 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 0.6 |  | 92.97 | 55.78
73 | 010505001008 | 散水/台阶/坡道模板 | 1.基础类型:散水/台阶/坡道模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 78.17 |  | 34.63 | 2707.03
74 | 010505010004 | 楼梯模板 | 1.支撑高度：综合考虑 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1 |  | 194.42 | 194.42
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 5162366.42
本页小计 | [8 empty] | 48405.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 010603003004 | 钢柱 | 1.钢材品种、规格:Q355B，规格详见设计图纸 2.单根重量:综合考虑 3.探伤要求:综合考虑 4.构件场内运输：综合考虑 5.钢构件涂漆前应严格进行金属表面喷砂防锈处理 6.考虑所有损耗包含材料的开料损耗.加工损耗.施工损耗等所有一切损耗在内费用 7.制作安装一切金属构件、预埋件、固定件、连接件、节点及所需配件处理等，详见设计图纸 8.按工程规范、工作任务书与设计图纸要求，进行深化设计、供应、加工制作、安装钢结件等全部内容 9.本项所需材料型号、牌号都要符合设计图纸以及相关规范等 10.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 160.447 |  | 7173.54 | 1150972.97
本页小计 | [8 empty] | 1150972.97
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 010604001004 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q355B，规格详见设计图纸 2.单根重量:综合考虑 3.探伤要求:综合考虑 4.构件场内运输：综合考虑 5.钢构件涂漆前应严格进行金属表面喷砂防锈处理 6.考虑所有损耗包含材料的开料损耗.加工损耗.施工损耗等所有一切损耗在内费用 7.制作安装一切金属构件、预埋件、固定件、、不论长度，不分受力状态、连接件及所需配件处理等，详见设计图纸 8.按工程规范、工作任务书与设计图纸要求，进行深化设计、供应、加工制作、安装钢结件等全部内容 9.本项所需材料型号、牌号都要符合设计图纸以及相关规范等 10.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 273.458 |  | 6850.92 | 1873438.88
本页小计 | [8 empty] | 1873438.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
77 | 010605001008 | 钢板楼板 | 1.类型：热浸锌钢格栅板 2.规格型号、规格：G325/30/100WFG,Q235B. 3.含各连接角钢及零星构件，钢构件运输自行考虑 4.按工程规范、工作任务书与设计图纸要求，进行深化设计、供应、加工制作、安装钢结件，包括放样、划线、裁料、平直、钻孔/开洞、切口凹槽倒角割角、拼接、焊接、对缝结合、喷砂除锈、成品矫正、拼装等全部内容 5.本项所需材料型号、牌号都要符合设计图纸以及相关规范等 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 94.77 |  | 9062.66 | 858868.29
78 | 010506024020 | 锚杆 | 1.M24地脚螺栓(双螺母，调平螺母、螺栓垫板，锚杆） 2.总长度尺寸详见图纸 3.其他详见行业标准、规范、合同文件及图纸设计要求 |  | 套 | 156 |  | 39.61 | 6179.16
79 | 010608002010 | 高强螺栓 | 1.种类及规格：10.9级摩擦型高强度螺栓，M20 2.孔型为标准孔,采用扭剪型,高强度螺栓性能等级为10.9级,除锈等级应为Sa2.5,构件接触面采用抛丸(喷砂)处理,抗滑移:μ=0.40。 3.其他详见行业标准、规范、合同文件及图纸设计要求 |  | 套 | 6294 |  | 10.49 | 66024.06
本页小计 | [8 empty] | 931071.51
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
80 | 010608002011 | 高强螺栓 | 1.种类及规格：10.9级摩擦型高强度螺栓，M22 2.孔型为标准孔,采用扭剪型,高强度螺栓性能等级为10.9级,除锈等级应为Sa2.5,构件接触面采用抛丸(喷砂)处理,抗滑移:μ=0.40。 3.其他详见行业标准、规范、合同文件及图纸设计要求 |  | 套 | 1 |  | 11.29 | 11.29
81 | 010608002012 | 高强螺栓 | 1.种类及规格：10.9级摩擦型高强度螺栓，M24 2.孔型为标准孔,采用扭剪型,高强度螺栓性能等级为10.9级,除锈等级应为Sa2.5,构件接触面采用抛丸(喷砂)处理,抗滑移:μ=0.40。 3.其他详见行业标准、规范、合同文件及图纸设计要求 |  | 套 | 1 |  | 12.18 | 12.18
82 | 010608004004 | 剪力栓钉 | 1.抗剪栓钉：D16 2.强度：满足设计及规范要求 3.具体要求详见图纸、相关规范及合同文件 |  | 套 | 4056 |  | 5.38 | 21821.28
83 | 011402003006 | 金属面油漆 | 1.室外钢结构油漆：底漆或金属覆盖层采用2道环氧富锌底漆,干膜厚度或镀层厚度70μm；2道中间漆采用环氧云铁中间漆,干膜厚度70μm; 3道面漆采用丙烯酸聚氨酯,干膜厚度100μm。 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 6483 |  | 64.2 | 416208.6
本页小计 | [8 empty] | 438053.35
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 011404005010 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.部位：柱 2.防火涂料采用（非膨胀型）,耐火极限为2.5小时,干膜厚度≥25mm; 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1173.58 |  | 147.66 | 173290.82
85 | 011404005011 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.部位：梁 2.防火涂料(非膨胀型),涂层干膜厚度不低于25mm,耐火极限为1.5小时, 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 5309.42 |  | 71.1 | 377499.76
86 | 011404005012 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.部位：楼梯边梁、楼梯及踏步底面均要涂刷室外型防火涂料,满足耐火极限1h 2.防火涂料采用薄型（膨胀型）,耐火极限为1小时,干等效热阻≥0.3且厚度不小于3.0mm; 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 360 |  | 57.3 | 20628
本页小计 | [8 empty] | 571418.58
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
87 | 010607006008 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:Q355B，规格详见设计图纸 2.钢梯形式:踏步式 3.运输:金属构件场内运输 4.螺栓种类:详见图纸综合考虑 5.包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作 6.室外钢结构油漆：底漆或金属覆盖层采用2道环氧富锌底漆,干膜厚度或镀层厚度70μm；2道中间漆采用环氧云铁中间漆,干膜厚度70μm;3道面漆采用丙烯酸聚氨酯,干膜厚度100μm。 7.其他:费用包括但不限于总承包管理、配合服务费,以及按图纸、技术要求及相关图集和规范要求完成本项目的其他一切相关工作 |  | t | 15.6 |  | 8556.05 | 133474.38
88 | 040601029015 | 预埋穿管钢板 | 1.工程部位:穿墙群管 2.材料品种、规格:10厚钢板 3.规格及型号详见设计图纸 4.做法详见设计 |  | m2 | 8.4 |  | 760.34 | 6386.86
89 | 040601029016 | 镀锌钢盖板 | 1.工程部位:油管盖板 2.材料品种、规格:5mm花纹钢盖板，两侧L50*50*5角钢 3.规格及型号详见设计图纸 |  | m2 | 101.23 |  | 471.15 | 47694.51
90 | 010607007002 | 镀锌钢护栏 | 1.热镀锌钢护栏 2.满足技术要求及相关图集和规范要求完成本项目的其他一切相关工作 |  | t | 1 |  | 9855.38 | 9855.38
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 1686.76
本页小计 | [8 empty] | 197411.13
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
91 | 010802004012 | 钢质防火门 | 1.门类型：甲级钢制防火门（双扇） 2.门框、扇材质：材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 2.88 |  | 585.68 | 1686.76
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 114638.38
92 | 010902002006 | 屋面涂膜防水 | 1.做法：楼、楼2 2.部位：一层设备平台、配电间 3.1.5厚聚氨酯防水涂料 +1.5厚聚氨酯防水涂料 |  | m2 | 1168.91 |  | 88.43 | 103366.71
93 | 010903004002 | 墙面变形缝 | 1.建筑油膏 |  | m | 389.25 |  | 10.09 | 3927.53
94 | 010903003002 | 墙面砂浆防水 | 1.部位：室外排水沟 2.10厚聚合物防水水泥砂浆,抹压抹光 |  | m2 | 123.6 |  | 36.07 | 4458.25
95 | 010904003003 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.部位：室外油沟 2.1厚聚合物防水水泥砂浆,抹压抹光 |  | m2 | 25 |  | 4.01 | 100.25
96 | 010904003004 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.部位：室外排水沟 2.10厚聚合物防水水泥砂浆,抹压抹光 3.最薄5厚DPM20水泥砂浆向排水口找0.3%坡 |  | m2 | 51.5 |  | 54.09 | 2785.64
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 383537.38
本页小计 | [8 empty] | 116325.14
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 011102001005 | 石材楼地面（台阶） | 1.30厚花岗岩面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2.20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒素水泥（撒适量清水） 3.界面剂一道 |  | m2 | 6.18 |  | 341.91 | 2113
98 | 011102001006 | 石材楼地面（坡道） | 1..30厚烧毛花岗石板面层,DTG砂浆灌缝 2.20厚DS M15砂浆(1: 3于硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.素水泥浆一道 |  | m2 | 27.7 |  | 258.99 | 7174.02
99 | 011101002011 | 混凝土防水垫层楼面（楼1） | 1.楼1：一层设备平台 2.40厚C25细石混凝土面层,内配直径6@200钢筋,表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光,按照6米×6米分仓或留缝,缝内填模塑聚苯板,缝上部10高,填DS砂浆 3. 350mmC20细石混凝土原浆收光,按照6米×6米分仓或留缝,缝内 填模塑聚苯板,缝上部10高,填DS砂浆 4. 隔离层:10厚M5石灰砂浆 |  | m2 | 1159.48 |  | 319.95 | 370975.63
本页小计 | [8 empty] | 380262.65
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
100 | 011101002012 | 混凝土防水垫层楼面（楼2） | 1.楼1：配电间 2.40厚C25细石混凝土面层,内配直径6@200钢筋,表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光,按照6米×6米分仓或留缝,缝内填模塑聚苯板,缝上部10高,填DS砂浆 3. 隔离层:10厚M5石灰砂浆 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。 5. 界面剂一道 6. 80厚C20混凝土垫层 7. 压实填土,压实系数不小于90% |  | m2 | 9.26 |  | 350.38 | 3244.52
101 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位：设备基础 2.10厚1:2.5水泥石子地面,表面磨光打蜡 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 1 |  | 30.21 | 30.21
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 10720.51
102 | 011201001010 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.部位：内墙面 2.2厚DP-HR砂浆罩面 3.8厚DP-HR砂浆打底赶平 4.DP-HR砂浆勾实接缝、修补墙面、涂刷界面剂一道甩毛 5.砌体墙面 |  | m2 | 387.14 |  | 27.51 | 10650.22
103 | 011105001006 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.部位：配电间（100高） 2.8厚DP M20砂浆抹平赶光 3.12厚DP M15砂浆打底划出纹道 4.素水泥浆一道 5.钢筋混凝土墙基/混凝土砌块墙基 |  | m | 11.14 |  | 6.31 | 70.29
天棚工程
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 245411.16
本页小计 | [8 empty] | 13995.24
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
104 | 011403001011 | 抹灰面油漆（内墙1） | 1.白色无机涂料,含底涂+面涂 2.3厚耐水腻子,干燥后打磨 3.8厚DPM5砂浆 4.素水泥浆一道 5.钢筋混凝土墙基/混凝土砌块墙基 |  | m2 | 117.26 |  | 36.35 | 4262.4
105 | 011403001012 | 抹灰面油漆(顶1） | 1.2~3厚耐水腻子分遍刮平 2.白色无机涂料:底涂+面涂 |  | m2 | 9.3 |  | 39.11 | 363.72
106 | 011403001013 | 涂料外墙（外墙1） | 1.外墙仿石漆涂料:面涂2道+底涂1道(抗碱封闭底漆) 2.3厚耐水腻子,干燥后打磨 3.12厚DPM15砂找平 4.素水泥浆一道 5.钢筋混凝土墙基/混凝土砌块墙基 |  | m2 | 723.23 |  | 120.15 | 86896.08
107 | 011403001014 | 涂料梁柱面（外墙1） | 1.外墙仿石漆涂料:面涂2道+底涂1道(抗碱封闭底漆) 2.3厚耐水腻子,干燥后打磨 3.12厚DPM15砂找平 4.素水泥浆一道 5.钢筋混凝土墙基/混凝土砌块墙基 |  | m2 | 1207.73 |  | 127.42 | 153888.96
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 293373.94
108 | 011503001007 | 不锈钢栏杆 | 1.304不锈钢栏杆， 2.楼梯栏杆做法详见国标图集22J403-1,第2-7页B1型,高1100mm 3.临空且下部有人员活动部位的平台,防护栏杆下离地面100mm挡板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m | 1 |  | 392.12 | 392.12
本页小计 | [8 empty] | 245803.28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
109 | 011503001008 | 不锈钢栏杆 | 1.304不锈钢栏杆， 2.平台栏杆做法详见国标图集22J403-1,第3-45页PB33高1200mm。 3.临空且下部有人员活动部位的平台,防护栏杆下离地面100mm挡板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m | 693.12 |  | 422.7 | 292981.82
本页小计 | [8 empty] | 292981.82
合 计 | [8 empty] | 10226141.69

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 933376.42
1.1 | 011601006014 |  | 临时设施 |  |  | 106909.33 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2 | 011601007014 |  | 文明施工 |  |  | 90461.74 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 011601008014 |  | 环境保护 |  |  | 82237.95 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4 | 011601009014 |  | 安全生产 |  |  | 250825.74 | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.5 | GGCSF0001034 |  | 赶工措施费 |  |  | 90894.55 | 赶工措施费=（1_δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）。将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.6 | 1.1 |  | 综合脚手架 |  |  | 185212.25
1.6.1 | 011601001014 |  | 脚手架 |  |  | 185212.25
1.7 | 1.14 |  | 垂直运输工程 |  |  | 126834.86
本页小计 | [5 empty] | 933376.42
措施项目清单计价表
工程名称：D设备平台-土建装修工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.7.1 | 011601002004 |  | 垂直运输 |  |  | 126834.86
本页小计
合计 | [5 empty] | 933376.42 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。