## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 488086.8
1.1 | 土石方工程 |  | 6408.58
1.2 | 砌筑工程 |  | 4003.02
1.3 | 混凝土钢筋混凝土及模板工程 |  | 228921.71
1.4 | 门窗工程 |  | 6105.66
1.5 | 屋面及防水工程 |  | 77240.05
1.6 | 保温、隔热、防腐工程 |  | 25961.3
1.7 | 楼地面装饰工程 |  | 48092.97
1.8 | 墙柱面装饰与隔断，幕墙工程 |  | 6844.2
1.9 | 天棚工程 |  | 3441.38
1.10 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  | 60663.12
1.11 | 其他装饰工程 |  | 20404.81
2 | 措施项目费 |  | 49450.06
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 15832.39
3 | 其他项目费 |  | 34649.63
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 24404.34
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费 |  | 10245.29
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 51496.78
5 | 工程造价 |  | 623683.27
合计 |  |  | 623,683.27

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 6408.58
1 | 010102001006 | 挖基坑、基槽土方 | 1.施工部位:独立基础、基础梁等基础土方 2.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑(包括碎石、淤泥、流砂、湿土等) 3.挖土平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 94.61 |  | 8.27 | 782.42
2 | 010102007021 | 回填方 | 1.回填材料：素土（原土） 2.土质和粒径要求：按设计要求综合考虑 3.密实度要求:满足设计、施工和验收规范的要求 4.夯填（碾压）要求：综合考虑 |  | m3 | 5.75 |  | 20.32 | 116.84
3 | 010103002012 | 余方弃置（土方） | 1.运距:自行考虑 2.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 3.综合考虑:排障、协调 4.综合考虑处置费、土石方消纳费等 5.其他 |  | m3 | 88.86 |  | 62 | 5509.32
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 4003.02
4 | 010402001009 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙 2.砌块品种、规格、强度等级:200厚蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:综合考虑 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 8.1 |  | 494.2 | 4003.02
|  | 混凝土钢筋混凝土及模板工程 | [6 empty] | 228921.71
|  | 钢筋混凝土 | [6 empty] | 180894.47
本页小计 | [8 empty] | 10411.6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 010501001013 | 基础垫层 | 1.现浇混凝土基础垫层 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 18.88 |  | 470.09 | 8875.3
6 | 010502003009 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:筏板基础 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 90.88 |  | 489.01 | 44441.23
7 | 010502005006 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:地梁 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 10.55 |  | 485.5 | 5122.03
8 | 010502006014 | 钢筋混凝土柱 | 1.现浇混凝土柱 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 10.37 |  | 608.68 | 6312.01
9 | 010502013012 | 有梁板 | 1.现浇混凝土有梁板 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 29.51 |  | 503.87 | 14869.2
10 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.现浇混凝土女儿墙 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 8.11 |  | 529.98 | 4298.14
本页小计 | [8 empty] | 83917.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 010502019005 | 雨蓬 | 1.现浇混凝土雨蓬 2.混凝土强度等级:C30 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 2.59 |  | 678.27 | 1756.72
12 | 010502022006 | 圈梁 | 1.圈梁 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 5.11 |  | 547.48 | 2797.62
13 | 010502023006 | 过梁 | 1.过梁 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 0.22 |  | 547.48 | 120.45
14 | 010502021006 | 构造柱 | 1.构造柱 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 3.92 |  | 641.8 | 2515.86
15 | 010502030005 | 地坪 | 1.一层80厚混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 10.97 |  | 37.61 | 412.58
16 | 010502032006 | 台阶 | 1.室外台阶80厚 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 10.83 |  | 158.13 | 1712.55
本页小计 | [8 empty] | 9315.78
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 010502031006 | 坡道 | 1.室外坡道100厚 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆),宽出面层100 5.压实填土,压实系数≥93% 6.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 23.98 |  | 446.2 | 10699.88
18 | 010502019006 | 雨蓬 | 1.室外雨蓬 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1.04 |  | 678.27 | 705.4
19 | 010502029007 | 散水 | 1.室外散水 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 36.04 |  | 40.26 | 1450.97
20 | 010502025018 | 现浇混凝土压顶 | 1.女儿墙上压顶 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1.5 |  | 741.63 | 1112.45
21 | 010506002001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ25内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 0.462 |  | 4555.78 | 2104.77
22 | 010506002002 | 现浇混凝土钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋E φ25以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 12.521 |  | 4008.68 | 50192.68
本页小计 | [8 empty] | 66266.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 010506002003 | 现浇混凝土箍筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 0.401 |  | 5327.7 | 2136.41
24 | 010506002004 | 现浇混凝土箍筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400以上)E φ10以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 1.207 |  | 5672.73 | 6846.99
25 | 010506002005 | 现浇混凝土箍筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400以上)E φ10以外 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 0.104 |  | 4314.89 | 448.75
26 | 010506024025 | 钢筋焊接 | 1.焊接 φ18以内 2.满足规范要求，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 个 | 25 |  | 8.37 | 209.25
27 | 010506024026 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头φ18以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 套 | 30 |  | 11.2 | 336
28 | 010506024027 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头φ25以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 套 | 132 |  | 14.07 | 1857.24
29 | 010506025006 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格：预埋钢材 2.防锈处理：红丹二度、调和漆二道 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 0.987 |  | 9685.91 | 9559.99
|  | 模板工程 | [6 empty] | 48027.24
30 | 010401001006 | 砖基础 | 1.工程部位：砖胎膜 2.砌块品种、规格、强度等级：200mm厚水泥砖 3.砂浆强度等级：M5 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 8.47 |  | 513.32 | 4347.82
本页小计 | [8 empty] | 25742.45
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 011201001013 | 一般抹灰 | 1.工程部位：砖胎膜抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆抹面，厚度综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 70.56 |  | 22.52 | 1589.01
32 | 010505001011 | 垫层模板 | 1.基础类型:基础垫层模板、一层垫层模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 129.8 |  | 34.7 | 4504.06
33 | 010505004016 | 柱面模板 | 1.类型:矩形柱模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 97.91 |  | 82.77 | 8104.01
34 | 010505011011 | 构造柱模板 | 1.类型:构造柱模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 53.27 |  | 73.68 | 3924.93
35 | 010505005008 | 墙面模板 | 1.类型:女儿墙柱模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 72.83 |  | 52.84 | 3848.34
36 | 010505006012 | 有梁板模板 | 1.类型:有梁板模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 187.8 |  | 84.64 | 15895.39
37 | 010505008005 | 雨蓬模板 | 1.雨蓬模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 7.13 |  | 77.84 | 555
38 | 010505012016 | 圈梁模板 | 1.类型:圈梁模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 49.96 |  | 55.78 | 2786.77
39 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.类型:圈梁模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 2.52 |  | 55.78 | 140.57
40 | 010505018001 | 台阶模板 | 1.类型:圈梁模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 16.49 |  | 42.64 | 703.13
本页小计 | [8 empty] | 42051.21
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 010505014001 | 坡道模板 | 1.类型:坡道模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 29.07 |  | 56.01 | 1628.21
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 6105.66
42 | 010802004019 | 钢质防火门 | 1.门类型：丙级钢制防火门（双扇） 2.门框、扇材质：材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 8.1 |  | 513.01 | 4155.38
43 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.成品铝合金通风百叶（开孔率不低于70%） 2.包括：框扇、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 2.88 |  | 559.53 | 1611.45
44 | 010807003002 | 金属防虫网 | 1.304不锈钢,网孔尺寸5mm,不锈钢金刚网的线径0.81mm,颜色与所在墙体颜色一致 2.包括：框扇、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 2.88 |  | 117.65 | 338.83
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 77240.05
本页小计 | [8 empty] | 7733.87
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 010902004005 | 屋面刚性层 | 1.部位：屋面1 2.50厚C20细石混凝土保护层,配φ6@100双向钢筋网片(设分格缝绑扎或点焊4000x4000,缝内聚乙烯泡沫塑料棒,上部填密封膏) 3.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2% 5.钢筋混凝土屋面板(P8抗渗混凝土) 6.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 135 |  | 105.51 | 14243.85
46 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | 1.部位：屋面1 2.4.0+3.0厚弹性体改性沥青防水卷材(SBSPYⅡ型) 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 151 |  | 89.86 | 13568.86
47 | 010902001007 | 屋面卷材防水 | 1.部位：屋面1 2.2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料(此防水层侧面上翻高度不低于建筑面层250mm) 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 151 |  | 40.11 | 6056.61
48 | 010904002011 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位：楼1 2.1.2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅲ型) 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 122.76 |  | 37.03 | 4545.8
本页小计 | [8 empty] | 38415.12
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 010903001004 | 设备基础侧墙 | 1.15厚水泥砂浆抹平 2.细钢丝网满粘,上端跟防水收头铆钉固定 3.4.0+3.0厚弹性体改性沥青防水卷材(SBSPYⅡ型) 4.1.5厚橡胶沥青非固化防水涂料(此防水层侧面上翻高度不低于建筑面250mm) 5.5厚1:2.5水泥砂浆抹平 6.混凝土基础 7.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 33.8 |  | 130.93 | 4425.43
50 | 010903001005 | 外墙防水 | 部位：外墙1(仿石涂料外墙,一级防水,保温等级:A级) 1.抹5厚聚合物防水砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布 2.素水泥浆一道,内掺5%建筑胶 3.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型) 4.5厚聚合物防水砂浆 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 375.09 |  | 91.71 | 34399.5
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 25961.3
51 | 011001001004 | 保温隔热屋面 | 1.部位：屋面1 2.80厚挤塑聚苯板保温层(建筑节能计算报告书中为60厚,因倒置式屋面厚度需增加25%) 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工 |  | m2 | 135 |  | 37.88 | 5113.8
52 | 011001003004 | 保温隔热墙面 | 1.部位：外墙1 2.20厚玻化微珠保温砂浆,中间压入钢丝钢丝网片,并与墙体固定 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工 |  | m2 | 375.09 |  | 55.58 | 20847.5
本页小计 | [8 empty] | 64786.23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 48092.97
53 | 011101002013 | 细石混凝土楼地面 | 楼1:细石混凝土防潮地面(190厚,燃烧等级:A级) 1.混凝土密封固化剂(0.1kg/m2,燃烧性能A级) 2.40厚C20细石混凝土面层内配冷拔φ8双向@150,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3.界面剂一道 4.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2% 6.20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆)找平层 7.80厚C20素混凝土垫层 8.压实填土,压实系数≥93% 9.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 122.76 |  | 144.86 | 17783.01
54 | 011101001007 | 散水 | 散1 :散水详参23J909-1-20-散6 1.千铺卵石,卵石粒径30~60 2.30厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹面 3.界面剂―道 5.150厚3:7灰土夯实,宽出面层100.6)压实填土,压实系数≥93%,向外坡3%~5% 6.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 36.04 |  | 337.67 | 12169.63
本页小计 | [8 empty] | 29952.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 011107002003 | 石材台阶 | 台1花岗岩面层台阶详参23J909-1-11-台14 1.30厚花岗岩面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(撒适量清水) 3.界面剂一道 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 24.36 |  | 327.21 | 7970.84
56 | 011102001010 | 石材楼地面 | 坡1 花岗岩面层坡道 1.100厚毛面花岗岩石板铺面,DTG砂浆灌缝 2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.界面剂一道 4.面层设防滑带 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 38.98 |  | 260.89 | 10169.49
|  | 墙柱面装饰与隔断，幕墙工程 | [6 empty] | 6844.2
57 | 011201001014 | 墙、柱面一般抹灰 | 内墙1防霉型无机涂料内墙 1.2厚DP-HR砂浆罩面 2.8厚DP-HR砂浆打底抹平 3.DP-HR砂浆勾实接缝、修补墙面、涂刷界面剂一道甩毛 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 271.8 |  | 23.88 | 6490.58
58 | 011105001008 | 水泥砂浆踢脚线 | 踢1 :水泥砂浆踢脚 1.10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光 2.8~10撑DPMS少浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 3.界面剂一道 4.蒸压加气混凝土砌块墙面喷湿 |  | m | 63.6 |  | 5.56 | 353.62
本页小计 | [8 empty] | 24984.53
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 3441.38
59 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.3厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆找平 2.5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 137.6 |  | 25.01 | 3441.38
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 60663.12
60 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位：内墙1防霉型无机涂料内墙 2.无机防霉涂料涂刷3遍 3.满刮3厚耐水腻子找平3遍 4.界面剂1道 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 271.8 |  | 53.5 | 14541.3
61 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙1(仿石涂料外墙，--级防水,保温等级:A级) 1.柔性耐水腻子,外墙仿石涂料(一底两面） 2.界面剂一道 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 375.09 |  | 101.74 | 38161.66
62 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料 | 顶1:无机防霉涂料顶楣 1.现浇（或预制)钢第成凝土板 2.界面剂1道 3.刮2厚耐水腻子定遍刮涂 4.无机防霉涂料3遍 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 137.6 |  | 57.85 | 7960.16
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 20404.81
63 | 011503001012 | 不锈钢栏杆 | 1.部位：室外台阶及坡道处 2.304不锈钢栏杆1.1m， 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工 |  | m | 54.89 |  | 371.74 | 20404.81
本页小计 | [8 empty] | 84509.31
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 13 页 共 13 页
合 计 | [8 empty] | 488086.8

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 49450.06
1.1 | 011601006018 |  | 临时设施 |  |  | 6748.23 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2 | 011601007018 |  | 文明施工 |  |  | 5710.04 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 011601008018 |  | 环境保护 |  |  | 5190.95 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4 | 011601009018 |  | 安全生产 |  |  | 15832.39 | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.5 | GGCSF0001050 |  | 赶工措施费 |  |  | 5737.4 | 赶工措施费=（1_δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）。将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.6 | 1.1 |  | 综合脚手架 |  |  | 10231.05
1.6.1 | 011601001020 |  | 脚手架 |  |  | 8344.31
1.6.2 | 011601001021 |  | 脚手架 |  |  | 1886.74
本页小计 | [5 empty] | 49450.06
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。
措施项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 2 页
合计 | [5 empty] | 49450.06 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。