## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 11265133.93
1.1 | 土石方工程 |  | 656395.45
1.2 | 桩基工程 |  | 1184205.03
1.3 | 砌筑工程 |  | 857013.21
1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 6878591
1.5 | 金属结构工程 |  | 156802.55
1.6 | 门窗工程
1.7 | 屋面及防水工程 |  | 1256473.89
1.8 | 保温、隔热、防腐工程 |  | 275652.8
2 | 措施项目费 |  | 2111025.57
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 404957.99
3 | 其他项目费 |  | 825308.9
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 563256.7
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费 |  | 262052.2
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 1278132.16
| 不含税工程造价 |  | 14201468.4
5 | 工程造价 |  | 15479600.56
合计 |  |  | 15,479,600.56

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 656395.45
1 | 010103001001 | 平整场地 | 1.平整场地 2.标高在±30cm以内的就地挖、填、运土方及找平 |  | m2 | 2216.56 |  | 2.55 | 5652.23
2 | 010101001005 | 挖单独土方 | 1.土方开挖 2.土类别:综合考虑(包括湿土、淤泥、流沙等) 3.挖土平均深度：综合考虑、垂直运土高度等 4.开挖方式：挖土方式（人工或机械） 5.场内运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际开挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 1797.46 |  | 5.57 | 10011.85
3 | 010101002006 | 挖单独石方 | 1.开挖方式:履带式单头液压岩石破碎机 2.岩石类别:根据地勘资料综合考虑 3.平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 1797.46 |  | 96.15 | 172825.78
4 | 010102001005 | 挖基坑、基槽土方 | 1.施工部位:独立基础、基础梁等基础土方 2.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑(包括碎石、淤泥、流砂、湿土等) 3.挖土平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 470.68 |  | 8.27 | 3892.52
本页小计 | [8 empty] | 192382.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 010102006005 | 挖基坑、基槽石方 | 1.开挖方式:履带式单头液压岩石破碎机 2.施工部位:桩承台基础、基础梁等基础石方 3.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑 4.挖土平均深度:综合考虑 5.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 6.场内转堆及运输综合考虑 7.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 470.68 |  | 111.93 | 52683.21
6 | 010102007018 | 回填方 | 1.回填材料：素土（原土） 2.土质和粒径要求：按设计要求综合考虑 3.密实度要求:满足设计、施工和验收规范的要求 4.夯填（碾压）要求：综合考虑 |  | m3 | 3832.18 |  | 20.32 | 77869.9
7 | 010101003003 | 现场取土 | 1.施工部位:现场取土 2.土质和粒径要求:素土，满足回填要求 3.取土及运输距离:综合考虑土方来源及场内外运距 |  | m3 | 1564.05 |  | 13.83 | 21630.81
8 | 010102007019 | 回填方 | 1.回填材料：2:8灰土 2.密实度要求:满足设计、施工和验收规范的要求 3.夯填（碾压）要求：综合考虑 |  | m3 | 215 |  | 216.85 | 46622.75
9 | 010103002010 | 余方弃置（石方） | 1.运距:自行考虑 2.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 3.综合考虑:排障、协调 4.综合考虑处置费、土石方消纳费等 5.其他 |  | m3 | 2268.13 |  | 116.9 | 265144.4
本页小计 | [8 empty] | 463951.07
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 010103002011 | 余方弃置（土方） | 1.运距:自行考虑 2.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 3.综合考虑:排障、协调 4.综合考虑处置费、土石方消纳费等 5.其他 |  | m3 | 1 |  | 62 | 62
|  | 桩基工程 | [6 empty] | 1184205.03
11 | 010302001013 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.地层情况:按地勘资料综合考虑 2.桩长:综合考虑 3.桩径:Φ1000mm 4.成孔方法:旋挖 5.泥浆池砌筑及拆除：综合考虑 6.综合考虑钢护筒的埋设与拆除 7.混凝土种类、强度等级:C40水下混凝土 抗渗等级P8 8.综合考虑:混凝土灌注、振捣、养护、排障、混凝土泵送增加费、其他 9.淤泥和泥浆场内外运输:综合考虑投标报价自行考虑，结算不再调整 10.综合考虑:泥浆制作、运输、排障、其他 11.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 440.86 |  | 1186.71 | 523172.97
本页小计 | [8 empty] | 523234.97
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 010302001014 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.地层情况:按地勘资料综合考虑 2.桩长:综合考虑 3.桩径:Φ600mm 4.成孔方法:旋挖 5.泥浆池砌筑及拆除：综合考虑 6.综合考虑钢护筒的埋设与拆除 7.混凝土种类、强度等级:C40水下混凝土 抗渗等级P8 8.综合考虑:混凝土灌注、振捣、养护、排障、混凝土泵送增加费、其他 9.淤泥和泥浆场内外运输:综合考虑,投标报价自行考虑，结算不再调整 10.综合考虑:泥浆制作、运输、排障、其他 11.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 117.56 |  | 1186.3 | 139461.43
13 | 010302001015 | 泥浆护壁成孔灌注桩（空桩） | 1.地层情况:按地勘资料综合考虑 2.桩长:综合考虑 3.桩径:Φ1000mm 4.成孔方法:旋挖 5.泥浆池砌筑及拆除：综合考虑 6.综合考虑钢护筒的埋设与拆除 7.渣土和泥浆场内外运输:综合考虑，投标报价自行考虑，结算不再调整 8.综合考虑:泥浆制作、运输、排障、其他 9.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 211.95 |  | 506.12 | 107272.13
本页小计 | [8 empty] | 246733.56
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 010302001016 | 泥浆护壁成孔灌注桩（空桩） | 1.地层情况:按地勘资料综合考虑 2.桩长:综合考虑 3.桩径:Φ600mm 4.成孔方法:旋挖 5.泥浆池砌筑及拆除：综合考虑 6.综合考虑钢护筒的埋设与拆除 7.渣土和泥浆场内外运输:综合考虑，投标报价自行考虑，结算不再调整 8.综合考虑:泥浆制作、运输、排障、其他 9.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 11.3 |  | 506.12 | 5719.16
15 | 010904002008 | 桩头防水 | 1.工程部位：灌注桩桩头防水 2.水泥基渗透结晶性防水涂料 3.详见国家标准图集《10J301地下建筑防水构造》第59页，图1 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | 根 | 47 |  | 251.27 | 11809.69
16 | 010302001017 | 旋挖桩入岩增加费（灌注桩） | 1.地层情况:详见图纸及岩土工程勘察报告 2.桩径：Φ1000mm、Φ600mm 3.灌注桩嵌固段入岩要求：1、桩身长度/桩底深度要求应同时满足a、桩端完整嵌入持力层2m深度;b、桩端以下5m深度范围内为完整的无溶/土洞的4-3层中风化灰岩层 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 53.69 |  | 2592.12 | 139170.92
本页小计 | [8 empty] | 156699.77
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 010506021004 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 47.63 |  | 4651.06 | 221529.99
18 | 010301005004 | 截(凿)桩头 | 1.构件名称:成孔灌注桩超灌混凝土凿除及外运 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 47 |  | 504.74 | 23722.78
19 | 010302007004 | 声测管 | 1.规格详见图纸要求 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m | 1034 |  | 11.94 | 12345.96
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 857013.21
20 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.墙体类型:200内墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1356.13 |  | 484.4 | 656909.37
21 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.墙体类型:300内墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 16.78 |  | 963.89 | 16174.07
22 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.墙体类型:200外墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 8.2 |  | 496.62 | 4072.28
本页小计 | [8 empty] | 934754.45
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 010402001008 | 砌块墙 | 1.墙体类型:300外墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 349.58 |  | 480.62 | 168015.14
24 | 010401008005 | 零星砌砖 | 1.砌砖台阶:混凝土实心砖 2.砂浆强度等级：M10预拌砂浆 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 15.88 |  | 745.74 | 11842.35
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 6878591
|  | 钢筋混凝土 | [6 empty] | 4790973.11
25 | 010501001012 | 基础垫层 | 1.现浇混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 345.07 |  | 470.09 | 162213.96
26 | 010501002003 | 楼地面底板 | 1.现浇混凝土首层底板 2.混凝土强度等级:C35 p8 抗渗商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 233.64 |  | 509.76 | 119100.33
27 | 010502001005 | 独立基础 | 1.现浇混凝土桩承台 2.混凝土强度等级:C35 p8 抗渗商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 247.2 |  | 509.76 | 126012.67
本页小计 | [8 empty] | 587184.45
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 010502005005 | 基础联系梁 | 1.现浇混凝土拉梁 2.混凝土强度等级:C35 p8 抗渗商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 97.76 |  | 506.06 | 49472.43
29 | 010502003008 | 电梯基坑、集水井 | 1.进线井、电梯基坑、集水井 2.混凝土强度等级:C35 P8商品防水混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 3.84 |  | 544.63 | 2091.38
30 | 010502004007 | 设备基础 | 1.屋面设备基础 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 15.36 |  | 459.15 | 7052.54
31 | 010502006011 | 钢筋混凝土柱 | 1.现浇混凝土柱 2.混凝土强度等级：C30商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 130.15 |  | 611.64 | 79604.95
32 | 010502006012 | 钢筋混凝土柱 | 1.现浇混凝土柱 2.混凝土强度等级：C35商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 57.8 |  | 620.63 | 35872.41
33 | 010502006013 | 钢筋混凝土柱 | 1.现浇混凝土柱 2.混凝土强度等级：C40商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 201.75 |  | 637.66 | 128647.91
本页小计 | [8 empty] | 302741.62
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 010502013009 | 有梁板 | 1.现浇混凝土有梁板 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 2295.97 |  | 505.5 | 1160612.84
35 | 010502013010 | 有梁板（高强节点） | 1.现浇混凝土有梁板 2.混凝土强度等级:C35 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 25.46 |  | 514.49 | 13098.92
36 | 010502013011 | 有梁板（高强节点） | 1.现浇混凝土有梁板 2.混凝土强度等级:C40 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 35.24 |  | 532.45 | 18763.54
37 | 010502019003 | 雨蓬 | 1.现浇混凝土雨蓬 2.混凝土强度等级:C30 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 7.78 |  | 682.24 | 5307.83
38 | 010502019004 | 女儿墙 | 1.现浇混凝土栏板、反檐 2.混凝土强度等级:C30 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 125.6 |  | 681.02 | 85536.11
39 | 010502020005 | 楼梯 | 1.混凝土种类：商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 52.67 |  | 567.22 | 29875.48
本页小计 | [8 empty] | 1313194.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 010502021005 | 构造柱 | 1.现浇混凝土构造柱 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 198.52 |  | 667.68 | 132547.83
41 | 010502022005 | 圈梁 | 1.现浇混凝土圈梁 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 152.77 |  | 572.18 | 87411.94
42 | 010502025017 | 门槛、反坎 | 1.工程部位：厨厕浴和有防水要求房间的隔墙四周根部、强电井周边隔墙 2.混凝土强度等级：C30细石混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 65.67 |  | 671.18 | 44076.39
43 | 010502023005 | 过梁 | 1.现浇混凝土过梁 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 10.92 |  | 572.06 | 6246.9
44 | 010502029005 | 细石混凝土散水 | 1.工程部位：用于周边为硬质地面的外墙 2.80厚C20混凝土面层，撒1:1水泥沙子压实赶光 3.150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 4.压实填土。 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 200.9 |  | 81.28 | 16329.15
本页小计 | [8 empty] | 286612.21
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 010502029006 | 种植散水 | 1.工程部位：用于周边为草地的外墙 2.250~300厚回填土（回填土接触的墙体做外墙防潮层及保护层） 3.60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥沙子压实赶光 4.150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 5.详参05J909-散8A/SW20 6.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1 |  | 86.04 | 86.04
46 | 010502032005 | 花岗岩台阶 | 1.工程部位：入口处台阶、室外平台 2.30厚花岗岩面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 3.撒素水泥面（洒适量清水） 4.20厚DS M15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层 5.界面剂1道 6.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 7.300厚粒径5-32碎石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 8.素土夯实 9.详参见国标23J909-1-11-台14 10.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 57 |  | 471.85 | 26895.45
本页小计 | [8 empty] | 26981.49
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 011203001005 | 花岗岩侧面 | 1.工程部位：入口处台阶挡墙侧面 2.30厚花岗岩面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 3.撒素水泥面（洒适量清水） 4.20厚DS M15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层 5.界面剂1道 6.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 14.63 |  | 284.6 | 4163.7
48 | 010502031005 | 花岗岩坡道 | 1.工程部位：入口处坡道、残疾人坡道 2.30厚花岗岩面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 3.撒素水泥面（洒适量清水） 4.20厚DS M15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层 5.界面剂1道 6.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 7.300厚粒径5-32碎石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 8.素土夯实 9.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 20.79 |  | 402.87 | 8375.67
本页小计 | [8 empty] | 12539.37
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 010502033022 | 膨胀加强带 | 1.后浇带现浇混凝土有梁板 2.混凝土强度等级:C40 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.膨胀加强带中混凝土限制膨胀率为0.04%~0.05%（12%高性能膨胀抗裂剂） 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 27.68 |  | 659.6 | 18257.73
50 | 010502033023 | 外加剂 | 1.设置后浇带楼层：梁、板、墙均采用补偿收缩混凝土,混凝土的限制膨胀率为0.02%~0.03%。 2.混凝土添加8%高性能膨胀抗裂剂 3.部位：楼板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1977.43 |  | 30 | 59322.9
51 | 010506001009 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 9.432 |  | 4822.05 | 45481.58
52 | 010506003010 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋E(Ⅲ级) φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 150.547 |  | 4401.52 | 662635.63
53 | 010506004007 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) E φ10-25以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 260.588 |  | 4174.54 | 1087835.03
本页小计 | [8 empty] | 1873532.87
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 010506005007 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) E φ25以外 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 0.13 |  | 4248.13 | 552.26
55 | 010506006005 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 11.576 |  | 5354.22 | 61980.45
56 | 010506009005 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 59.087 |  | 5688.38 | 336109.31
57 | 010506015005 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以外 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 17.747 |  | 4327.02 | 76791.62
58 | 010506024021 | 钢筋焊接 | 1.焊接 φ18以内 2.满足规范要求，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 个 | 25 |  | 8.5 | 212.5
59 | 010506024022 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头φ18以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 个 | 2867 |  | 11.33 | 32483.11
60 | 010506024023 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头φ25以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 个 | 2808 |  | 14.24 | 39985.92
61 | 010506024024 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头φ32以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 个 | 2 |  | 16.86 | 33.72
本页小计 | [8 empty] | 548148.89
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 010506025005 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格：预埋钢材 2.防锈处理：红丹二度、调和漆二道 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 2.04 |  | 9752.44 | 19894.98
|  | 混凝土模板 | [6 empty] | 2087617.89
63 | 010401001005 | 砖基础 | 1.工程部位：砖胎膜 2.砌块品种、规格、强度等级：200mm厚水泥砖 3.砂浆强度等级：M5 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 345.01 |  | 511.5 | 176472.62
64 | 011201001011 | 一般抹灰 | 1.工程部位：砖胎膜抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆抹面，厚度综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1428.33 |  | 22.52 | 32165.99
65 | 010505001009 | 垫层模板 | 1.基础类型:垫层模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 183.75 |  | 34.75 | 6385.31
66 | 010505003001 | 基础联系梁模板 | 1.基础联系梁模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 482 |  | 66.95 | 32269.9
67 | 010505002006 | 设备基础模板 | 1.基础类型:设备基础模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 450.63 |  | 65.65 | 29583.86
68 | 010505016003 | 电梯坑、集水井模板 | 1.电梯坑、集水井模板 2.支模高度综合考虑 3.形状、截面尺寸综合考虑 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 29.34 |  | 55.11 | 1616.93
69 | 010505005007 | 地下室侧壁模板 | 1.支撑高度:3.6m内 2.地下室侧壁模板 |  | m2 | 1 |  | 47.85 | 47.85
本页小计 | [8 empty] | 298437.44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 010505004013 | 矩形柱模板 | 1.支模高度：4.7-5.6m之间 2.柱周长：1.8m外 3.矩形柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 598.53 |  | 75.65 | 45278.79
71 | 010505004014 | 矩形柱模板 | 1.支模高度：3.7-4.6m之间 2.柱周长：1.8m外 3.矩形柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1566.77 |  | 71.1 | 111397.35
72 | 010505004015 | 矩形柱模板 | 1.支模高度：3.6m内 2.柱周长：1.8m外 3.矩形柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 151.85 |  | 66.56 | 10107.14
73 | 010505011005 | 构造柱模板 | 1.支模高度：3.6m内 2.柱周长：1.2m内 3.构造柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 81.13 |  | 74.32 | 6029.58
74 | 010505011006 | 构造柱模板 | 1.支模高度：3.7-4.6m之间 2.柱周长：1.2m内 3.构造柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1485.64 |  | 79.06 | 117454.7
75 | 010505011007 | 构造柱模板 | 1.支模高度：4.7-5.6m之间 2.柱周长：1.2m内 3.构造柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 532.24 |  | 87.27 | 46448.58
本页小计 | [8 empty] | 336716.14
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 010505011008 | 构造柱模板 | 1.支模高度：3.6m内 2.柱周长：1.8m内 3.构造柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1 |  | 61.43 | 61.43
77 | 010505011009 | 构造柱模板 | 1.支模高度：3.7-4.6m之间 2.柱周长：1.8m内 3.构造柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1 |  | 66.02 | 66.02
78 | 010505011010 | 构造柱模板 | 1.支模高度：4.7-5.6m之间 2.柱周长：1.8m内 3.构造柱模板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1 |  | 70.62 | 70.62
79 | 010505006009 | 梁模板 | 1.搭设高度：3.6m内 2.有梁板 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 210.06 |  | 67.55 | 14189.55
80 | 010505006010 | 梁模板 | 1.搭设高度：4.7-5.6m之间 2.有梁板 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1492.06 |  | 85.55 | 127645.73
81 | 010505006011 | 梁模板 | 1.搭设高度：3.7-4.6m之间 2.有梁板 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 5482.75 |  | 76.55 | 419704.51
82 | 010505007007 | 楼板 | 1.支撑高度:3.6m内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 98.42 |  | 66.86 | 6580.36
本页小计 | [8 empty] | 568318.22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 010505007008 | 楼板 | 1.有梁板支模高度：3.7-4.6m之间 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 6309.89 |  | 76.55 | 483022.08
84 | 010505007009 | 楼板 | 1.有梁板支模高度：4.7-5.6m之间 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1570.24 |  | 85.55 | 134334.03
85 | 010505008003 | 女儿墙、栏板、反檐模板 | 1.女儿墙、栏板、反檐模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1018.6 |  | 71.91 | 73247.53
86 | 010505012013 | 圈梁模板 | 1.支撑高度：综合考虑 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 1275.37 |  | 55.77 | 71127.38
87 | 010505012014 | 门槛、反坎模板 | 1.支撑高度：综合考虑 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 645.3 |  | 55.76 | 35981.93
88 | 010505012015 | 过梁模板 | 1.支撑高度：综合考虑 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 148.74 |  | 55.88 | 8311.59
89 | 010505001010 | 散水/台阶/坡道模板 | 1.基础类型:散水/台阶/坡道模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 46.78 |  | 34.86 | 1630.75
90 | 010505008004 | 其他板模板 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 38.92 |  | 78.71 | 3063.39
本页小计 | [8 empty] | 810718.68
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
91 | 010505010005 | 楼梯模板 | 1.支撑高度：综合考虑 2.形状、截面尺寸：综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 479.93 |  | 194.45 | 93322.39
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 156802.55
92 | 010609003005 | 金属盖板 | 1.工程部位：排水沟 2.材质规格型号成品重型球磨铸铁篦子 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m | 15.98 |  | 351.89 | 5623.2
93 | 010506023007 | 钢丝网 | 1.工程部位：楼梯间及前室内墙、人流通道的填充墙满挂镀锌钢丝网 2.满挂镀锌钢丝网（材料规格及型号按图纸要求） |  | m2 | 6164.35 |  | 19.64 | 121067.83
94 | 010506023008 | 钢丝网 | 1.工程部位：内墙转角处、不同材料基体交接处用镀锌钢丝网 2.满挂镀锌钢丝网（材料规格及型号按图纸要求） |  | m2 | 599.25 |  | 19.64 | 11769.27
95 | 010607006009 | 钢爬梯 | 1.部位:钢爬梯 2.钢材品种、规格:详见图纸 3.钢梯形式:爬式 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内施工增加费 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 0.89 |  | 7234.23 | 6438.46
96 | 010506023009 | 钢丝网 | 1.工程部位：高强节点钢丝网 2.钢丝网（材料规格及型号按图纸要求） |  | m2 | 568.2 |  | 20.95 | 11903.79
门窗工程
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 1256473.89
本页小计 | [8 empty] | 250124.94
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 010902001003 | 屋面刚性层 | 部位：屋面1 1.铺贴10mm厚浅色防滑地砖600X600,砖缝10mm,并用1:2防水砂浆作勾缝处理 2.60厚C20细石混凝土,配φ6@150双向一级钢筋,钢筋网片绑扎或点焊 3.60厚C20细石混凝土找坡层(最薄处20厚) 4.网格布隔离层 5.20厚1:3水泥砂浆找平层 6钢筋混凝土屋面板 |  | m2 | 1774.97 |  | 243.61 | 432400.44
98 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 1.3.0厚+3.0厚双层自粘APP聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 2.部位：屋面1+屋面2 |  | m2 | 2327.96 |  | 96.64 | 224974.05
99 | 010902002007 | 屋面涂膜防水 | 1.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2.部位：屋面1+屋面2 |  | m2 | 2327.96 |  | 46.97 | 109344.28
100 | 010902001005 | 屋面刚性层 | 部位：屋面2 1.60厚C20细石混凝土,配φ6@150双向一级钢筋，钢筋网片绑扎或点焊 2.网格布隔离层 3.30厚C20细石混凝土找平层 5.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 4.20厚1:3水泥砂浆找平层 5.钢筋混凝土屋面板 |  | m2 | 382.03 |  | 281.05 | 107369.53
101 | 010903001003 | 侧壁外防水 | 1.3.0厚APP改性沥青防水卷材 2.1.5厚聚氨酯防水涂料 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.防水钢筋混凝土外墙 |  | m2 | 12.5 |  | 128.97 | 1612.13
102 | 010905001003 | 底板外防水 | 1.50厚C20细石混凝土 2.10厚低标号砂浆隔离层 3.3.0厚+3.0厚APP改性沥青防水卷材 4.基层处理剂 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 7.5 |  | 159.67 | 1197.53
本页小计 | [8 empty] | 876897.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
103 | 010903003003 | 墙基防潮 | 1.工程部位：±0~-0.6处砖墙墙身垂直防潮层 2.20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂 3.具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 132.6 |  | 22.11 | 2931.79
104 | 010903003004 | 墙基防潮 | 1.工程部位：室内地坪-0.06m处砖墙墙身水平防潮层 2.60厚C15混凝土配2φ6 3.具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 44.2 |  | 29.65 | 1310.53
105 | 010904002009 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.工程部位：楼地面2、3、4 2.1.5+1.5厚聚氨酯防水涂膜凝固前表面撒粘细砂 |  | m2 | 1811.58 |  | 89.97 | 162987.85
106 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.做法：内墙2 2.工程部位：卫生间等有防水房间 3.1.5厚JS水泥基防水涂料 |  | m2 | 3635.66 |  | 43.75 | 159060.13
107 | 010904002010 | 天棚涂膜防水 | 1.工程部位：卫生间、水泵房、水箱间等有水房间内侧及消防控制室内侧 2.2厚聚合物水泥基防水涂料2道 |  | m2 | 543.62 |  | 98.02 | 53285.63
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 275652.8
108 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1.工程部位：外墙内侧 2.20厚玻化微珠保温砂浆 3.具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 2635.19 |  | 67.32 | 177400.99
109 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | 1.工程部位：上人屋面、非上人屋面 2.50厚挤塑聚苯板保温层B1级 3.具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 2157.01 |  | 45.55 | 98251.81
本页小计 | [8 empty] | 655228.73
合 计 | [8 empty] | 11265133.93

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 2111025.57
1.1 | 011601006015 |  | 临时设施 |  |  | 172605.05 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2 | 011601007015 |  | 文明施工 |  |  | 146050.42 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 011601008015 |  | 环境保护 |  |  | 132773.11 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4 | 011601009015 |  | 安全生产 |  |  | 404957.99 | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.5 | GGCSF0001037 |  | 赶工措施费 |  |  | 146749.25 | 赶工措施费=（1_δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）。将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.6 | 1.1 |  | 综合脚手架 |  |  | 650532.92
1.6.1 | 011601001015 |  | 综合钢脚手架 |  |  | 403578.16
本页小计 | [5 empty] | 1653668.74
措施项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-土建工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.6.2 | 011601001016 |  | 满堂脚手架 |  |  | 118976.5
1.6.3 | 011601001017 |  | 里脚手架 |  |  | 97880.09
1.6.4 | 011601001018 |  | 里脚手架 |  |  | 24179.51
1.6.5 | 011601001019 |  | 电梯井脚手架 |  |  | 5918.66
1.7 | 1.10 |  | 吊装设备基础 |  |  | 78603.11
1.7.1 | 011601003003 |  | 大型机械进出场及安拆 |  |  | 78603.11
1.8 | 1.14 |  | 垂直运输工程 |  |  | 378753.72
1.8.1 | 011601002005 |  | 垂直运输 |  |  | 378753.72
本页小计 | [5 empty] | 457356.83
合计 | [5 empty] | 2111025.57 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。