## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 1204998.89
1.1 | 火灾自动报警系统 |  | 737273.1
1.2 | 可燃气体探测报警系统 |  | 14204.24
1.3 | 气体灭火控制系统 |  | 12010.7
1.4 | 防火门监控系统 |  | 19403.71
1.5 | 电气火灾监控系统 |  | 58595.19
1.6 | 消防电源监控系统 |  | 41082.13
1.7 | 抗震支架 |  | 35417.2
1.8 | A机楼消防控制室改造 |  | 58065.2
1.9 | B机楼消防控制室改造 |  | 8890.5
1.10 | C机楼消防控制室改造 |  | 91850.4
1.11 | D机楼消防控制室改造 |  | 86747.6
1.12 | 动力中心消防控制室改造 |  | 41458.92
2 | 措施项目费 |  | 179532.5
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 71041.74
3 | 其他项目费 |  | 100948.1
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 60249.94
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费 |  | 40698.16
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 133693.15
5 | 工程造价 |  | 1619172.64
合计 |  |  | 1,619,172.64

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 火灾自动报警系统 | [6 empty] | 737273.1
1 | 030904012003 | 火灾报警系统控制主机（主材甲供） | 1.名称:火灾报警控制器(联动型)（主材甲供） 2.控制点数:不低于3200点 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 3 |  | 2962.73 | 8888.19
2 | 030904015003 | 图形显示装置（主材甲供） | 1.名称:图形显示装置（带UPS蓄电池）（主材甲供） 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1 |  | 1182.33 | 1182.33
3 | 030904016003 | 备用电源及电池主机 | 1.名称:直流24V备用电源 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 1 |  | 2197.38 | 2197.38
4 | 030904011001 | 远程控制器 | 1.名称:手动控制装置 2.控制回路:不低于64路 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1 |  | 3149.3 | 3149.3
5 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.规格、线制:消防广播主机 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1 |  | 3506.81 | 3506.81
6 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.规格、线制:消防电话主机 2.控制回路:不低于160路 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1 |  | 3391.77 | 3391.77
7 | 030904009023 | 应急照明控制主机 | 1.名称:应急照明控制主机 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1 |  | 3149.3 | 3149.3
8 | 030904015004 | 楼层火灾显示盘（主材甲供） | 1.名称:楼层火灾显示盘（主材甲供） 2.安装方式:壁挂式 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 5 |  | 1110.53 | 5552.65
9 | 030904015005 | 液位显示装置 | 1.名称:液位显示装置 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1 |  | 1223.54 | 1223.54
10 | 030904006005 | 消防广播(扬声器)（主材甲供） | 1.名称:消防广播扬声器（主材甲供） 2.安装方式:综合考虑 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 75 |  | 22.91 | 1718.25
本页小计 | [8 empty] | 33959.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 030904007025 | 消防模块（主材甲供） | 1.名称:输入模块（主材甲供） 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 30 |  | 127.36 | 3820.8
12 | 030904007026 | 消防模块（主材甲供） | 1.名称:输入输出模块（主材甲供） 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 18 |  | 171.94 | 3094.92
13 | 030904007027 | 消防模块 | 1.名称:总线隔离模块 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 12 |  | 251.94 | 3023.28
14 | 030904007028 | 消防模块（主材甲供） | 1.名称:短路隔离器（主材甲供） 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 20 |  | 171.94 | 3438.8
15 | 030904008008 | 消防模块箱（主材甲供） | 1.名称:模块箱（主材甲供） 2.安装方式:挂墙明装 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 46 |  | 93.24 | 4289.04
16 | 030412005001 | 接线箱 | 1.名称:接线端子箱 2.安装形式:挂墙明装 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 12 |  | 377.96 | 4535.52
17 | 030904007029 | 模块 | 1.名称:电话模块 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 6 |  | 195.5 | 1173
18 | 030904007030 | 模块 | 1.名称:广播模块 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 5 |  | 195.5 | 977.5
19 | 030904001011 | 点型探测器（主材甲供） | 1.名称:光电感烟探测器（主材甲供） 2.含探测器底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 286 |  | 54.72 | 15649.92
20 | 030904001012 | 点型探测器（主材甲供） | 1.名称:感烟探测器（防爆型） 2.含探测器底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 1 |  | 54.72 | 54.72
21 | 030904001013 | 点型探测器（主材甲供） | 1.名称:感温探测器 2.含探测器底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 27 |  | 54.72 | 1477.44
本页小计 | [8 empty] | 41534.94
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030904001014 | 点型探测器（主材甲供） | 1.名称:感温探测器（防爆型）（主材甲供） 2.含探测器底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 1 |  | 54.72 | 54.72
23 | 030904005005 | 消防报警电话插孔(电话)（主材甲供） | 1.名称:消防专用电话（主材甲供） 2.安装方式:壁装 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 5 |  | 15.66 | 78.3
24 | 030904005006 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:壁装 3.含接线盒 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 8 |  | 72.44 | 579.52
25 | 030904004014 | 声光报警器（主材甲供） | 1.名称:火灾声光警报器（主材甲供） 2.安装方式:壁装 3.含接线盒 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 11 |  | 95.46 | 1050.06
26 | 030904003011 | 按钮（主材甲供） | 1.名称:手动报警按钮（主材甲供） 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 10 |  | 62.93 | 629.3
27 | 030904003012 | 按钮（主材甲供） | 1.名称:消火栓按钮(带编址)（主材甲供） 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 41 |  | 62.93 | 2580.13
28 | 030412004063 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:NH-RVV-2x1.5 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 25000 |  | 5.19 | 129750
29 | 030412004064 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:ZR-RVV-2x1.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 3465 |  | 4.99 | 17290.35
本页小计 | [8 empty] | 152012.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 030412004065 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:ZR-RVVP-2x1.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 2856 |  | 5.73 | 16364.88
31 | 030412004066 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:NH-RVVP-2x1.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 11850 |  | 6.62 | 78447
32 | 030412004067 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:NH-BVR-2.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 20000 |  | 3.96 | 79200
33 | 030412004068 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:ZR-RVVP-2x1.0 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 6300 |  | 4.66 | 29358
34 | 030412004069 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:NH-RVV-5x1.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1000 |  | 15.42 | 15420
35 | 030412001070 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 10000 |  | 13.99 | 139900
本页小计 | [8 empty] | 358689.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 030412001071 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 200 |  | 17.25 | 3450
37 | 030412001072 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 500 |  | 16.9 | 8450
38 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟及修复 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 1000 |  | 24.49 | 24490
39 | 030402004003 | 网络电源防雷器 | 1.名称:网络电源防雷器 2.设备安装、线缆联通、检验、测试 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 组 | 1 |  | 359.14 | 359.14
40 | 030909003007 | 自动报警系统调试 | 1.点数:3000点以下 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 系统 | 1 |  | 38109.08 | 38109.08
41 | 030909003008 | 自动报警系统调试 | 1.点数:5000点以下 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 系统 | 2 |  | 38109.08 | 76218.16
|  | 可燃气体探测报警系统 | [6 empty] | 14204.24
42 | 030904009024 | 可燃气体报警主机 | 1.名称:可燃气体报警主机（主材甲供） 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1 |  | 773.9 | 773.9
43 | 030904001015 | 可燃气体探测器（主材甲供） | 1.名称:可燃气体探测器（主材甲供） 2.含底盒 3.满足园区消防系统的兼容性 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 160 |  | 57.92 | 9267.2
本页小计 | [8 empty] | 161117.48
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 030412004070 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZN-RVS-2x1.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 200 |  | 5.03 | 1006
45 | 030412001073 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 200 |  | 13.99 | 2798
46 | 030402004004 | 网络电源防雷器 | 1.名称:网络电源防雷器 2.设备安装、线缆联通、检验、测试 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 组 | 1 |  | 359.14 | 359.14
|  | 气体灭火控制系统 | [6 empty] | 12010.7
47 | 030904007031 | 气体灭火终端模块（主材甲供） | 1.名称:气体灭火终端模块 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 1 |  | 171.94 | 171.94
48 | 030904009025 | 区域报警控制器（主材甲供） | 1.名称:气体灭火控制器（主材甲供） 2.安装方式:壁挂 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 6 |  | 773.9 | 4643.4
49 | 030904001016 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.含探测器底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 5 |  | 109.72 | 548.6
50 | 030904001017 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.含探测器底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 5 |  | 109.72 | 548.6
51 | 030904004015 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器(声色不同于火灾声光报警器) 2.安装方式:壁装 3.含接线盒 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 2 |  | 145.95 | 291.9
本页小计 | [8 empty] | 10367.58
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 030904004016 | 气体灭火喷气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.含接线盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 2 |  | 157.34 | 314.68
53 | 030904003013 | 按钮（主材甲供） | 1.名称:紧急启停按钮(手自动/转换开关)（主材甲供） 2.含接线盒 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 8 |  | 74.15 | 593.2
54 | 030904007032 | 消防模块 | 1.名称:气体灭火控制模块 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 8 |  | 211.43 | 1691.44
55 | 030412004071 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZN-RVS-2x1.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 100 |  | 5.03 | 503
56 | 030412004072 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 100 |  | 4.56 | 456
57 | 030412001074 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 100 |  | 13.99 | 1399
58 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟及修复 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 20 |  | 24.49 | 489.8
59 | 030402004005 | 网络电源防雷器 | 1.名称:网络电源防雷器 2.设备安装、线缆联通、检验、测试 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 组 | 1 |  | 359.14 | 359.14
|  | 防火门监控系统 | [6 empty] | 19403.71
本页小计 | [8 empty] | 5806.26
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 030904012004 | 防火门监控主机 | 1.名称:防火门监控主机 2.安装方式:壁挂 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 2189.83 | 2189.83
61 | 030904007033 | 消防模块 | 1.名称:防火门监控模块 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 12 |  | 176.6 | 2119.2
62 | 030904007034 | 一体式单常闭门磁开关（主材甲供） | 1.名称:一体式单常闭门磁开关（主材甲供） 2.规格:含监控模块、门磁 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 12 |  | 189.92 | 2279.04
63 | 030412004073 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 400 |  | 4.56 | 1824
64 | 030412004074 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 400 |  | 7.03 | 2812
65 | 030412001075 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 400 |  | 13.99 | 5596
66 | 030412006019 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 12 |  | 11.22 | 134.64
67 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟/沟槽修补 2.规格:70×70 3.结构类型:砖结构 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 100 |  | 24.49 | 2449
|  | 电气火灾监控系统 | [6 empty] | 58595.19
本页小计 | [8 empty] | 19403.71
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 030907001001 | 监控主机 | 1.名称:电气火灾监控设备 2.控制点数:128点以下 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1 |  | 3242 | 3242
69 | 030405004001 | 隔离器 | 1.名称:隔离器 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1 |  | 330.97 | 330.97
70 | 030904007035 | 电气火灾监控探测器（主材甲供） | 1.名称:电气火灾监控探测器（主材甲供） 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 28 |  | 127.36 | 3566.08
71 | 030402004006 | 网络电源防雷器 | 1.名称:网络电源防雷器 2.设备安装、线缆联通、检验、测试 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 组 | 1 |  | 359.14 | 359.14
72 | 030412004075 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-4x1.5 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1200 |  | 15.56 | 18672
73 | 030412004076 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 2500 |  | 4.56 | 11400
74 | 030412004077 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 2500 |  | 7.03 | 17575
75 | 030412001076 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 200 |  | 17.25 | 3450
本页小计 | [8 empty] | 58595.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 消防电源监控系统 | [6 empty] | 41082.13
76 | 030907001002 | 监控主机（主材甲供） | 1.名称:消防设备电源状态监控器（主材甲供） 2.控制点数:64点以下 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1 |  | 773.9 | 773.9
77 | 030405004002 | 隔离器 | 1.名称:隔离器 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1 |  | 330.97 | 330.97
78 | 030904007036 | 消防电源监视模块 | 1.名称:消防电源监视模块 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 20 |  | 307.36 | 6147.2
79 | 030908003003 | 电压信号传感器（主材甲供） | 1.名称:电压信号传感器（主材甲供） 2.型号:ZXVA-S2 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 4 |  | 196.79 | 787.16
80 | 030908003004 | 电压电流信号传感器（主材甲供） | 1.名称:电压电流信号传感器（主材甲供） 2.型号:ZXVI-D 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 44 |  | 196.79 | 8658.76
81 | 030402004007 | 网络电源防雷器 | 1.名称:网络电源防雷器 2.设备安装、线缆联通、检验、测试 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 组 | 1 |  | 359.14 | 359.14
82 | 030412004078 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZN-RVS-2x1.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 500 |  | 5.03 | 2515
83 | 030412004079 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 500 |  | 4.56 | 2280
本页小计 | [8 empty] | 21852.13
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 030412004080 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 500 |  | 7.03 | 3515
85 | 030412001077 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 1000 |  | 13.99 | 13990
86 | 030412001078 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 100 |  | 17.25 | 1725
|  | 抗震支架 | [6 empty] | 35417.2
87 | 031301004020 | 成品支架 | 1.名称:抗震支架 2.材质:由中标单位深化施工 3.规格:深化后规格综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 40 |  | 885.43 | 35417.2
|  | A机楼消防控制室改造 | [6 empty] | 58065.2
88 | 030412004081 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 3060 |  | 7.03 | 21511.8
本页小计 | [8 empty] | 76159
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
89 | 030412004082 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-4x1.5 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 340 |  | 15.56 | 5290.4
90 | 030412004083 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-KYJYP-4x2.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1700 |  | 18.39 | 31263
|  | B机楼消防控制室改造 | [6 empty] | 8890.5
91 | 030412004084 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 500 |  | 7.03 | 3515
92 | 030412004085 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-4x1.5 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 50 |  | 15.56 | 778
93 | 030412004086 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-KYJYP-4x2.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 250 |  | 18.39 | 4597.5
|  | C机楼消防控制室改造 | [6 empty] | 91850.4
本页小计 | [8 empty] | 45443.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
94 | 030412004087 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 7560 |  | 7.03 | 53146.8
95 | 030412004088 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-4x1.5 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 360 |  | 15.56 | 5601.6
96 | 030412004089 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-KYJYP-4x2.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1800 |  | 18.39 | 33102
|  | D机楼消防控制室改造 | [6 empty] | 86747.6
97 | 030412004090 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 7140 |  | 7.03 | 50194.2
98 | 030412004091 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-4x1.5 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 340 |  | 15.56 | 5290.4
本页小计 | [8 empty] | 147335
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
99 | 030412004092 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-KYJYP-4x2.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1700 |  | 18.39 | 31263
|  | 动力中心消防控制室改造 | [6 empty] | 41458.92
100 | 030412004093 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 2244 |  | 7.03 | 15775.32
101 | 030412004094 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-4x1.5 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 204 |  | 15.56 | 3174.24
102 | 030412004095 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-KYJYP-4x2.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1224 |  | 18.39 | 22509.36
本页小计 | [8 empty] | 72721.92
合 计 | [8 empty] | 1204998.89

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 179532.5
1.1 | 031401009029 |  | 安全生产 |  |  | 71041.74 | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.2 | 031401010029 |  | 文明施工 |  |  | 25621.61 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 031401011029 |  | 环境保护 |  |  | 23292.37 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4 | 031401012029 |  | 临时设施 |  |  | 30280.08 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.5 | GGCSF0001046 |  | 赶工措施费 |  |  | 15680.2 | 赶工措施费=（1_δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期），将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.6 | 031401001027 |  | 脚手架 |  |  | 13616.5
本页小计 | [5 empty] | 179532.5
合计 | [5 empty] | 179532.5 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。