## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：维护支撑楼-空调工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 2527770.86
1.1 | 多联机系统 |  | 2095152.26
1.2 | 分体空调系统 |  | 52152.84
1.3 | 新风系统 |  | 345048.56
1.4 | 抗震支架 |  | 35417.2
2 | 措施项目费 |  | 264221.52
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 105493.74
3 | 其他项目费 |  | 186823.46
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 126388.54
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费 |  | 60434.92
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 税前工程造价 |  | 2978815.84
5 | 增值税 |  | 268093.43
6 | 工程造价 |  | 3246909.27
合计 |  |  | 3,246,909.27

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-空调工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 多联机系统 | [6 empty] | 2095152.26
1 | 030701003003 | 多联机空调 | 1.名称:四面出风嵌入式室内机 2.设备编号:SNJ-28 3.规格:制冷量2.8KW 4.含减震装置、设备支架安装、除锈刷油 5.含配套标示牌 6.含场内搬运、吊装、单机试运转等 7.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 17 |  | 2647.06 | 45000.02
2 | 030701003004 | 多联机空调 | 1.名称:四面出风嵌入式室内机 2.设备编号:SNJ-36 3.规格:制冷量3.6KW 4.含减震装置、设备支架安装、除锈刷油 5.含配套标示牌 6.含场内搬运、吊装、单机试运转等 7.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 11 |  | 2678.04 | 29458.44
3 | 030701003005 | 多联机空调 | 1.名称:标准静压风管机室内机 2.设备编号:SNJ-56 3.规格:制冷量5.6KW 4.含减震装置、设备支架安装、除锈刷油 5.含配套标示牌 6.含场内搬运、吊装、单机试运转等 7.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 55 |  | 2375.97 | 130678.35
4 | 030701003006 | 多联机空调 | 1.名称:标准静压风管机室内机 2.设备编号:SNJ-71 3.规格:制冷量7.1KW 4.含减震装置、设备支架安装、除锈刷油 5.含配套标示牌 6.含场内搬运、吊装、单机试运转等 7.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 86 |  | 2592.78 | 222979.08
本页小计 | [8 empty] | 428115.89
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-空调工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030701003007 | 多联机空调 | 1.名称:标准静压风管机室内机 2.设备编号:SNJ-80 3.规格:制冷量8.0KW 4.含减震装置、设备支架安装、除锈刷油 5.含配套标示牌 6.含场内搬运、吊装、单机试运转等 7.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 30 |  | 2654.73 | 79641.9
6 | 030701003008 | 多联机空调 | 1.名称:标准静压风管机室内机 2.设备编号:SNJ-100 3.规格:制冷量10.0KW 4.含减震装置、设备支架安装、除锈刷油 5.含配套标示牌 6.含场内搬运、吊装、单机试运转等 7.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 8 |  | 3119.33 | 24954.64
7 | 030701003009 | 多联机空调室外机 | 1.名称:多联机室外机 2.设备编号:SWJ-670 3.规格:制冷量67.0KW 4.含减震装置、设备支架安装、除锈刷油 5.含配套标示牌 6.含场内搬运、吊装、单机试运转等 7.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 1 |  | 34022.95 | 34022.95
8 | 030701003010 | 多联机空调室外机 | 1.名称:多联机室外机 2.设备编号:SWJ-840 3.规格:制冷量84.0KW 4.含减震装置、设备支架安装、除锈刷油 5.含配套标示牌 6.含场内搬运、吊装、单机试运转等 7.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 1 |  | 45142.42 | 45142.42
本页小计 | [8 empty] | 183761.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-空调工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030701003011 | 多联机空调室外机 | 1.名称:多联机室外机 2.设备编号:SWJ-1000 3.规格:制冷量100.0KW 4.含减震装置、设备支架安装、除锈刷油 5.含配套标示牌 6.含场内搬运、吊装、单机试运转等 7.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 1 |  | 46899.96 | 46899.96
10 | 030701003012 | 多联机空调室外机 | 1.名称:多联机室外机 2.设备编号:SWJ-1230 3.规格:制冷量123.0KW 4.含减震装置、设备支架安装、除锈刷油 5.含配套标示牌 6.含场内搬运、吊装、单机试运转等 7.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 2 |  | 63829.16 | 127658.32
11 | 030701003013 | 多联机空调室外机 | 1.名称:多联机室外机 2.设备编号:SWJ-1395 3.规格:制冷量139.5KW 4.含减震装置、设备支架安装、除锈刷油 5.含配套标示牌 6.含场内搬运、吊装、单机试运转等 7.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 6 |  | 70054.83 | 420328.98
12 | 030702001035 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 115.36 |  | 173.49 | 20013.81
本页小计 | [8 empty] | 614901.07
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-空调工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030702001036 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630＜长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 1654.52 |  | 119.67 | 197996.41
14 | 030702001037 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 187.39 |  | 129.55 | 24276.37
15 | 030703019005 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 35.6 |  | 386.87 | 13772.57
16 | 030703007058 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:250x250 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 304 |  | 75.4 | 22921.6
17 | 030703007059 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:950x250 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 181 |  | 195.09 | 35311.29
本页小计 | [8 empty] | 294278.24
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-空调工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030703007060 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1000x320 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 29 |  | 232.84 | 6752.36
19 | 030702001038 | 风管漏风试验 | 1.名称:风管漏风试验 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 1957.27 |  | 22.92 | 44860.63
20 | 030702001039 | 风管漏光试验 | 1.名称:风管漏光试验 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 1957.27 |  | 9.95 | 19474.84
21 | 030413013013 | 温控器 | 1.名称:温控器 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 207 |  | 180.89 | 37444.23
22 | 031001005001 | 冷媒管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.材质:无氧脱磷铜管 4.规格:∅9.5x0.8 5.连接形式:焊接 6.管道吹扫、气密性试验、真空干燥、氮气保护 7.含冷媒充装（含冷媒剂） 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 1106.38 |  | 37.4 | 41378.61
23 | 031001005002 | 冷媒管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.材质:无氧脱磷铜管 4.规格:∅12.7x0.8 5.连接形式:焊接 6.管道吹扫、气密性试验、真空干燥、氮气保护 7.含冷媒充装（含冷媒剂） 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 115.01 |  | 48.07 | 5528.53
本页小计 | [8 empty] | 155439.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-空调工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 031001005003 | 冷媒管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.材质:无氧脱磷铜管 4.规格:∅15.9x1.2 5.连接形式:焊接 6.管道吹扫、气密性试验、真空干燥、氮气保护 7.含冷媒充装（含冷媒剂） 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 1023.62 |  | 76.18 | 77979.37
25 | 031001005004 | 冷媒管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.材质:无氧脱磷铜管 4.规格:∅19.1x1.2 5.连接形式:焊接 6.管道吹扫、气密性试验、真空干燥、氮气保护 7.含冷媒充装（含冷媒剂） 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 439.56 |  | 89.75 | 39450.51
26 | 031001005005 | 冷媒管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.材质:无氧脱磷铜管 4.规格:∅22.2 5.连接形式:焊接 6.管道吹扫、气密性试验、真空干燥、氮气保护 7.含冷媒充装（含冷媒剂） 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 75 |  | 107.08 | 8031
27 | 031001005006 | 冷媒管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.材质:无氧脱磷铜管 4.规格:∅25x1.3 5.连接形式:焊接 6.管道吹扫、气密性试验、真空干燥、氮气保护 7.含冷媒充装（含冷媒剂） 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 43.08 |  | 118.62 | 5110.15
本页小计 | [8 empty] | 130571.03
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-空调工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 031001005007 | 冷媒管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.材质:无氧脱磷铜管 4.规格:∅28x1.5 5.连接形式:焊接 6.管道吹扫、气密性试验、真空干燥、氮气保护 7.含冷媒充装（含冷媒剂） 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 192.55 |  | 156.25 | 30085.94
29 | 031001005008 | 冷媒管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.材质:无氧脱磷铜管 4.规格:∅31.8 5.连接形式:焊接 6.管道吹扫、气密性试验、真空干燥、氮气保护 7.含冷媒充装（含冷媒剂） 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 107.68 |  | 195.35 | 21035.29
30 | 031001005009 | 冷媒管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.材质:无氧脱磷铜管 4.规格:∅38x1.9 5.连接形式:焊接 6.管道吹扫、气密性试验、真空干燥、氮气保护 7.含冷媒充装（含冷媒剂） 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 203.68 |  | 268.09 | 54604.57
31 | 031002009001 | 冷媒分配器 | 1.名称:冷媒分配器 2.其它:满足图纸、相关图集、标准、规范及附件等相关要求 |  | 个 | 205 |  | 104.08 | 21336.4
32 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级难燃闭孔橡塑保温管 2.绝热厚度:20mm 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m3 | 12.8 |  | 2016.21 | 25807.49
本页小计 | [8 empty] | 152869.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-空调工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 031001008036 | 塑料管 | 1.介质:冷凝水 2.材质:PVC塑料管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.管道及管件安装,水压试验及水冲洗 6.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 590.28 |  | 25.52 | 15063.95
34 | 031001008037 | 塑料管 | 1.介质:冷凝水 2.材质:PVC塑料管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.管道及管件安装,水压试验及水冲洗 6.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 220.46 |  | 26.6 | 5864.24
35 | 031001008038 | 塑料管 | 1.介质:冷凝水 2.材质:PVC塑料管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.管道及管件安装,水压试验及水冲洗 6.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 590.28 |  | 27.68 | 16338.95
36 | 031301003057 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿介质管道:DN40 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 224 |  | 45.39 | 10167.36
37 | 031301003058 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿介质管道:DN50 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 31 |  | 45.39 | 1407.09
38 | 031301003059 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿介质管道:DN65 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 7 |  | 58.52 | 409.64
39 | 030412002033 | 线槽 | 1.名称:冷媒管桥架 2.规格:400x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 100 |  | 217.64 | 21764
本页小计 | [8 empty] | 71015.23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-空调工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 031301005032 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架 2.规格:钢材综合考虑 3.除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | kg | 2000 |  | 32.1 | 64200
|  | 分体空调系统 | [6 empty] | 52152.84
41 | 030701003014 | 分体空调（主材甲供） | 1.名称:分体空调（主材甲供） 2.设备编号:FT-35 3.规格:制冷量3500W 4.含减震装置、设备支架安装、除锈刷油 5.含配套标示牌 6.含场内搬运、壁装、单机试运转等 7.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 1 |  | 688.94 | 688.94
42 | 030701003015 | 分体空调（主材甲供） | 1.名称:分体空调（主材甲供） 2.设备编号:FT-35 3.规格:制冷量5000W 4.含减震装置、设备支架安装、除锈刷油 5.含配套标示牌 6.含场内搬运、壁装、单机试运转等 7.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 2 |  | 688.94 | 1377.88
43 | 030701003016 | 风冷氟泵精密空调（主材甲供） | 1.名称:风冷氟泵精密空调（主材甲供） 2.设备编号:HM-30 3.规格:制冷量30KW,制冷输入总功率8.7kw 4.含减震装置、设备支架安装、除锈刷油 5.含配套标示牌 6.含场内搬运、落地装、单机试运转等 7.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 2 |  | 2506.01 | 5012.02
本页小计 | [8 empty] | 71278.84
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-空调工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 030703021003 | 静压箱 | 1.名称:送风联箱 2.规格:5000*1250*630 3.绝热材料品种:B1级难燃闭孔橡塑保温材料 4.绝热厚度:厚度=30mm 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 1 |  | 14306.97 | 14306.97
45 | 030702001040 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm) ≤630 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 1.8 |  | 114.06 | 205.31
46 | 030702001041 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630＜长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 31.74 |  | 119.67 | 3798.33
本页小计 | [8 empty] | 18310.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-空调工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 030702001042 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 13.2 |  | 129.55 | 1710.06
48 | 030703019006 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 2 |  | 386.87 | 773.74
49 | 030703007061 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:500x500 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 3 |  | 199.3 | 597.9
50 | 031208007005 | 防潮层、保护层 | 1.名称:镀锌钢板保护层 2.厚度:0.5mm 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 49.84 |  | 38.64 | 1925.82
51 | 031208003007 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:铝箔离心玻璃棉 2.绝热厚度:25mm 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m3 | 1.24 |  | 935.1 | 1159.52
52 | 030702001043 | 风管漏风试验 | 1.名称:风管漏风试验 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 44.94 |  | 22.92 | 1030.02
53 | 030702001044 | 风管漏光试验 | 1.名称:风管漏光试验 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 44.94 |  | 9.95 | 447.15
本页小计 | [8 empty] | 7644.21
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-空调工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 031001005010 | 冷媒管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.材质:无氧脱磷铜管 4.规格:∅9.5x0.8 5.连接形式:焊接 6.管道吹扫、气密性试验、真空干燥、氮气保护 7.含冷媒充装（含冷媒剂） 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 100 |  | 37.4 | 3740
55 | 031001005011 | 冷媒管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.材质:无氧脱磷铜管 4.规格:∅15.9x1.2 5.连接形式:焊接 6.管道吹扫、气密性试验、真空干燥、氮气保护 7.含冷媒充装（含冷媒剂） 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 100 |  | 76.18 | 7618
56 | 031001008039 | 塑料管 | 1.介质:冷凝水 2.材质:PVC塑料管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.管道及管件安装,水压试验及水冲洗 6.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 100 |  | 25.52 | 2552
57 | 031301003060 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿介质管道:DN40 3.含防火封堵、填缝 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 12 |  | 45.39 | 544.68
58 | 031301005033 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架 2.规格:钢材综合考虑 3.除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | kg | 100 |  | 32.1 | 3210
本页小计 | [8 empty] | 17664.68
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-空调工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 031301005034 | 支/吊架 | 1.名称:静压箱、消声器、风阀支架 2.支架形式:综合考虑 3.支架制作安装，除锈后刷红丹防锈漆两遍，调和漆两遍 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | kg | 50 |  | 29.09 | 1454.5
|  | 新风系统 | [6 empty] | 345048.56
60 | 030108001029 | 风机 | 1.名称:热回收新风换气机 2.设备编号:XF-1-5F、XF-2-5F 3.规格:风量：1000m³/h，功率：1.38kW/220v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 2 |  | 3826.01 | 7652.02
61 | 030108001030 | 风机 | 1.名称:热回收新风换气机 2.设备编号:XF-1-5F、XF-2-5F 3.规格:风量：2000m³/h，功率：1.55kW/220v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 3 |  | 11204.32 | 33612.96
本页小计 | [8 empty] | 42719.48
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-空调工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 030108001031 | 风机 | 1.名称:热回收新风换气机 2.设备编号:XF-2-4F、XF-2-3F、XF-2-2F、XF-1-2F 3.规格:风量：2500m³/h，功率：1.8kW/220v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 4 |  | 13420.4 | 53681.6
63 | 030108001032 | 风机 | 1.名称:热回收新风换气机 2.设备编号:XF-2-1F 3.规格:风量：4000m³/h，功率：3.0kW/220v 4.安装方式:吊顶安装 5.减振底座形式、数量:含弹簧减振器或橡胶减振垫安装 6.单机试运转要求:含电机检查接线及单机试运转 7.设备支吊架/底座制作、安装、除锈、刷油 8.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 22766.27 | 22766.27
64 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:折板式消声器 2.规格:1500x600x250 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 16 |  | 1173.68 | 18778.88
65 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:折板式消声器 2.规格:1500x730x250 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4 |  | 1294.92 | 5179.68
本页小计 | [8 empty] | 100406.43
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-空调工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 030702001045 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 525.54 |  | 173.49 | 91175.93
67 | 030702001046 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm) ≤630 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 193.25 |  | 114.06 | 22042.1
本页小计 | [8 empty] | 113218.03
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-空调工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 030702001047 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630＜长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:管件、法兰、零件等附件安装 7.含支吊架制作、安装、除锈后刷防锈漆两遍，调和漆两遍 8.综合考虑风管支架加固措施 9.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 83.98 |  | 119.67 | 10049.89
69 | 030703019007 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 28.81 |  | 386.87 | 11145.72
70 | 031301005035 | 支/吊架 | 1.名称:静压箱、消声器、风阀支架 2.支架形式:综合考虑 3.支架制作安装，除锈后刷红丹防锈漆两遍，调和漆两遍 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | kg | 200 |  | 29.09 | 5818
71 | 030703001077 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400x200 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 8 |  | 171.52 | 1372.16
72 | 030703001078 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500x250 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 28 |  | 122.16 | 3420.48
73 | 030703001079 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4 |  | 171.52 | 686.08
74 | 030703001080 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.规格:400x200 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4 |  | 251.2 | 1004.8
本页小计 | [8 empty] | 33497.13
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-空调工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 030703001081 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.规格:500x250 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 10 |  | 295.61 | 2956.1
76 | 030703001082 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风阀 2.规格:500x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 2 |  | 356.41 | 712.82
77 | 030703001083 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:120x120 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 41 |  | 55.31 | 2267.71
78 | 030703001084 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:200x120 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4 |  | 64.09 | 256.36
79 | 030703001085 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:250x120 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 32 |  | 69.57 | 2226.24
80 | 030703001086 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:250x200 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 14 |  | 96.67 | 1353.38
81 | 030703001087 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:500x400 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1 |  | 190.72 | 190.72
82 | 031208007006 | 防潮层、保护层 | 1.名称:镀锌钢板保护层 2.厚度:0.5mm 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 1 |  | 38.64 | 38.64
83 | 031208003008 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:铝箔离心玻璃棉 2.绝热厚度:25mm 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m3 | 21.68 |  | 935.1 | 20272.97
84 | 030702001048 | 风管漏风试验 | 1.名称:风管漏风试验 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 802.77 |  | 22.92 | 18399.49
85 | 030702001049 | 风管漏光试验 | 1.名称:风管漏光试验 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m2 | 802.77 |  | 9.95 | 7987.56
|  | 抗震支架 | [6 empty] | 35417.2
本页小计 | [8 empty] | 56661.99
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-空调工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
86 | 031301004017 | 成品支架 | 1.名称:抗震支架 2.材质:由中标单位深化施工 3.规格:深化后规格综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 40 |  | 885.43 | 35417.2
本页小计 | [8 empty] | 35417.2
合 计 | [8 empty] | 2527770.86

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-空调工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 264221.52
1.1 | 031401009026 |  | 安全生产 |  |  | 105493.74 | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.2 | 031401010026 |  | 文明施工 |  |  | 38046.92 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 031401011026 |  | 环境保护 |  |  | 34588.11 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4 | 031401012026 |  | 临时设施 |  |  | 44964.55 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.5 | GGCSF0001043 |  | 赶工措施费 |  |  | 23284.29 | 赶工措施费=（1_δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期），将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.6 | 031401001024 |  | 脚手架 |  |  | 17843.91
本页小计 | [5 empty] | 264221.52
合计 | [5 empty] | 264221.52 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。