# 垂直潜流湿地剖面配筋

矩形水池设计(垂直潜流湿地管沟)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期

设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核

执行规范:

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011),  本文简称《地基规范》

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》

《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002),  本文简称《给排水结构规范》

《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138-2002),  本文简称《水池结构规程》

钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 基本资料

1.1 几何信息

水池类型: 无顶盖 半地上

长度L=15.000m, 宽度B=1.100m, 高度H=1.800m, 底板底标高=-1.800m

池底厚h3=300mm, 池壁厚t1=250mm,底板外挑长度t2=300mm

注：地面标高为±0.000。

(平面图)                              (剖面图)

1.2 土水信息

土天然重度18.00 kN/m3 , 土饱和重度20.00kN/m3, 土内摩擦角30度

修正后的地基承载力特征值fa=100.00kPa

地下水位标高0.000m,池内水深1.500m, 池内水重度10.50kN/m3,

浮托力折减系数1.00, 抗浮安全系数Kf=1.05

1.3 荷载信息

活荷载: 地面10.00kN/m2,  组合值系数0.90

恒荷载分项系数: 水池自重1.30,  其它1.30

活荷载分项系数: 地下水压1.50,  其它1.50

活载调整系数: 其它1.00

活荷载准永久值系数: 顶板0.40,  地面0.40,  地下水1.00,  温湿度1.00

不考虑温湿度作用.

不考虑温度材料强度折减

1.4 钢筋砼信息

混凝土: 等级C30,  重度25.00kN/m3,  泊松比0.20

纵筋保护层厚度(mm): 池壁(内40,外40),  底板(上40,下40)

钢筋级别: HRB400,  裂缝宽度限值: 0.20mm,  配筋调整系数: 1.00

按裂缝控制配筋计算

构造配筋采用 混凝土规范GB50010-2010

2 计算内容

(1) 地基承载力验算

(2) 抗浮验算

(3) 荷载计算

(4) 内力(不考虑温度作用)计算

(5) 配筋计算

(6) 裂缝验算

(7) 混凝土工程量计算

3 计算过程及结果

单位说明: 弯矩:kN.m/m   钢筋面积:mm2  裂缝宽度:mm

计算说明：双向板计算按查表

恒荷载:水池结构自重,土的竖向及侧向压力,内部盛水压力.

活荷载:顶板活荷载,地面活荷载,地下水压力,温湿度变化作用.

裂缝宽度计算按长期效应的准永久组合.

水池方位定义如下：

3.1 地基承载力验算

3.1.1 基底压力计算

(1)水池自重Gc计算

池壁自重G2=[2×(L+B)-4×t1]×[H-h3]×t1×γc

=[2×(15.000+1.100)-4×0.250]×[1.800-0.300]×0.250×25.00=292.50kN

底板自重G3=(L+2×t2)×(B+2×t2)×h3×γc

=(15.000+2×0.300)×(1.100+2×0.300)×0.300×25.00= 198.90kN

水池结构自重Gc=G2+G3=491.40 kN

(2)池内水重Gw计算

池内水重Gw=(L-2×t1)×(B-2×t1)×Hw×rw

=(15.000-2×0.250)×(1.100-2×0.250)×1.500×10.50= 137.03 kN

(3)覆土重量计算

池顶覆土重量Gt1= 0 kN

池顶地下水重量Gs1= 0 kN

底板外挑覆土重量Gt2= 10.020×-0.000×18.00+10.020×1.500(20.00-10.0)

= 150.30 kN

底板外挑地下水重量Gs2= 10.020×1.500×10.0= 150.30 kN

基底以上的覆盖土总重量Gt = Gt1 + Gt2 = 150.30 kN

基底以上的地下水总重量Gs = Gs1 + Gs2 = 150.30 kN

(4)活荷载作用Gh

地面活荷载作用力Gh2= 10.020×10.00= 100.20 kN

活荷载作用力总和Gh=Gh2=100.20= 100.20 kN

(5)基底压力Pk

基底面积: A=(L+2×t2)×(B+2×t2)=15.600×1.700 = 26.52 m2

基底压强: Pk=(Gc+Gw+Gt+Gs+Gh)/A

=(491.40+137.03+150.30+150.30+100.20)/26.520= 38.81 kN/m2

3.1.2 结论: Pk=38.81 < fa=100.00 kPa, 地基承载力满足要求。

3.2 抗浮验算

抗浮力Gk=Gc+Gt+Gs=491.40+150.30+150.30= 792.00 kN

浮力F=(15.000+2×0.300)×(1.100+2×0.300)×1.800×10.0×1.00

=477.36 kN

Gk/F=792.00/477.36=1.66 > Kf=1.05, 抗浮满足要求。

3.3 荷载计算

3.3.1 池壁荷载计算:

(1)池外荷载:

静止土压力系数Ka= 0.50

侧向土压力荷载组合(kN/m2):

| 部位(标高) | 土压力标准值 | 水压力标准值 | 活载标准值 | 基本组合 | 准永久组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池壁顶端(0.000) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.75 | 2.00 |
| 地面(0.000) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.75 | 2.00 |
| 地下水位处(0.000) | -0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.75 | 2.00 |
| 底板顶面(-1.500) | 7.50 | 15.00 | 5.00 | 39.00 | 24.50 |

(2)池内底部水压力: 标准值= 15.75 kN/m2, 基本组合设计值= 20.47 kN/m2

3.3.2 底板荷载计算(池内无水，池外填土):

水池结构自重标准值Gc= 491.40kN

基础底面以上土重标准值Gt= 150.30kN

基础底面以上水重标准值Gs= 150.30kN

基础底面以上活载标准值Gh= 100.20kN

水池底板以上全部竖向压力基本组合:

Qb = (491.40×1.30+150.30×1.30+150.30×1.50+100.20×1.50×0.90×1.00)/26.520

= 45.06kN/m2

水池底板以上全部竖向压力准永久组合:

Qbe = (491.40+150.30+150.30×1.00+10.00×10.020×0.40)/26.520

= 31.38kN/m2

板底均布净反力基本组合:

Q = 45.06-0.300×25.00×1.30

= 35.31 kN/m2

板底均布净反力准永久组合:

Qe = 31.38-0.300×25.00

= 23.88 kN/m2

3.4 内力,配筋及裂缝计算

弯矩正负号规则:

池壁:内侧受拉为正,外侧受拉为负

底板:上侧受拉为正,下侧受拉为负

荷载组合方式:

1.池外土压力作用(池内无水，池外填土)

2.池内水压力作用(池内有水，池外无土)

(1)XZ(前后)侧池壁内力:

弯矩示意图

Mx ——平行于lx方向板中心点的弯矩；

Mz ——平行于lz方向板中心点的弯矩；

M0x——平行于lx方向板边缘弯矩；

M0z——平行于lz方向板边缘弯矩。

计算跨度: lx= 14.750 m, lz= 1.500 m ,  三边固定,顶边自由

池壁类型: 浅池壁,按竖向单向板计算

池外土压力作用角隅处弯矩(kN.m/m): 基本组合:-14.02, 准永久组合:-7.18

池内水压力作用角隅处弯矩(kN.m/m): 基本组合:4.79, 准永久组合:3.69

1. 池外填土,池内无水时,荷载组合作用弯矩表(kN.m/m)

①基本组合作用弯矩表(kN.m/m)

池外土

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中Mz | 边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 0.00 | -1.90 | -14.02 | -19.69 | 0.00 |

池外土+温湿度作用

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中Mz | 边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池外土压力 | 0.00 | -1.90 | -14.02 | -19.69 | 0.00 |
| 温湿度作用 | - | - | - | - | - |
| ΣM | 0.00 | -1.90 | -14.02 | -19.69 | 0.00 |

②准永久组合作用弯矩表(kN.m/m)

池外土

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中Mz | 边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 0.00 | -0.56 | -7.18 | -10.69 | 0.00 |

池外土+温湿度作用

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中Mz | 边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池外土压力 | 0.00 | -0.56 | -7.18 | -10.69 | 0.00 |
| 温湿度作用 | - | - | - | - | - |
| ΣM | 0.00 | -0.56 | -7.18 | -10.69 | 0.00 |

2. 池内有水，池外无土时,荷载组合作用弯矩表(kN.m/m)

①基本组合作用弯矩表(kN.m/m)

池内水

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中Mz | 边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | -0.00 | -0.00 | 4.79 | 7.68 | -0.00 |

池内水+温湿度作用

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中Mz | 边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池内水压力 | -0.00 | -0.00 | 4.79 | 7.68 | -0.00 |
| 温湿度作用 | - | - | - | - | - |
| ΣM | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 7.68 | 0.00 |

②准永久组合作用弯矩表(kN.m/m)

池内水

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中Mz | 边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | -0.00 | -0.00 | 3.69 | 5.91 | -0.00 |

池内水+温湿度作用

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中Mz | 边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池内水压力 | -0.00 | -0.00 | 3.69 | 5.91 | -0.00 |
| 温湿度作用 | - | - | - | - | - |
| ΣM | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 5.91 | 0.00 |

(2)YZ(左右)侧池壁内力:

弯矩示意图

My ——平行于ly方向板中心点的弯矩；

Mz ——平行于lz方向板中心点的弯矩；

M0y——平行于ly方向板边缘弯矩；

M0z——平行于lz方向板边缘弯矩。

计算跨度: ly= 0.850 m, lz= 1.500 m ,  三边固定,顶边自由

池壁类型: 普通池壁,按双向板计算

1. 池外填土,池内无水时,荷载组合作用弯矩表(kN.m/m)

①基本组合作用弯矩表(kN.m/m)

池外土

| 内力组合 | 跨中My | 跨中Mz | 边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 0.66 | 0.21 | -1.35 | -1.31 | 0.00 |

池外土+温湿度作用

| 内力组合 | 跨中My | 跨中Mz | 边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池外土压力 | 0.66 | 0.21 | -1.35 | -1.31 | 0.00 |
| 温湿度作用 | - | - | - | - | - |
| ΣM | 0.66 | 0.21 | -1.35 | -1.31 | 0.00 |

②准永久组合作用弯矩表(kN.m/m)

池外土

| 内力组合 | 跨中My | 跨中Mz | 边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 0.38 | 0.12 | -0.78 | -0.80 | 0.00 |

池外土+温湿度作用

| 内力组合 | 跨中My | 跨中Mz | 边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池外土压力 | 0.38 | 0.12 | -0.78 | -0.80 | 0.00 |
| 温湿度作用 | - | - | - | - | - |
| ΣM | 0.38 | 0.12 | -0.78 | -0.80 | 0.00 |

2. 池内有水，池外无土时,荷载组合作用弯矩表(kN.m/m)

①基本组合作用弯矩表(kN.m/m)

池内水

| 内力组合 | 跨中My | 跨中Mz | 边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | -0.29 | -0.10 | 0.60 | 0.66 | -0.00 |

池内水+温湿度作用

| 内力组合 | 跨中My | 跨中Mz | 边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池内水压力 | -0.29 | -0.10 | 0.60 | 0.66 | -0.00 |
| 温湿度作用 | - | - | - | - | - |
| ΣM | -0.29 | -0.10 | 0.60 | 0.66 | 0.00 |

②准永久组合作用弯矩表(kN.m/m)

池内水

| 内力组合 | 跨中My | 跨中Mz | 边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | -0.23 | -0.07 | 0.46 | 0.50 | -0.00 |

池内水+温湿度作用

| 内力组合 | 跨中My | 跨中Mz | 边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池内水压力 | -0.23 | -0.07 | 0.46 | 0.50 | -0.00 |
| 温湿度作用 | - | - | - | - | - |
| ΣM | -0.23 | -0.07 | 0.46 | 0.50 | 0.00 |

(3)底板内力:

计算跨度:lx= 14.750m, ly= 0.850m , 四边固定

按单向板计算.

池外填土,池内无水时,荷载组合作用弯矩表(kN.m/m)

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中My | 边缘M0x | 边缘M0y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本组合 | 0.00 | 1.06 | -1.45 | -2.13 |
| 准永久组合 | 0.00 | 0.72 | -0.98 | -1.44 |

(4)配筋及裂缝:

配筋计算方法:按单筋受弯构件计算板受拉钢筋.

裂缝计算根据《给排水结构规范》附录A公式计算.

式中 Mq  — 在作用效应准永久组合下, 计算截面处的弯矩(N.mm)

wmax — 最大裂缝宽度(mm)

ψ  — 裂缝间受拉钢筋应变不均匀系数, 当ψ<0.4时, 取0.4;

当ψ>1.0时, 取1.0

σsq — 按作用效应准永久组合计算的截面纵向受拉钢筋应力(N/mm2)

Es   — 钢筋的弹性模量(N/mm2)

c   — 最外层纵向受拉钢筋的混凝土保护层厚度(mm)

d   — 纵向受拉钢筋直径(mm)

ρte — 以有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率

υ  — 纵向受拉钢筋表面特征系数

α1  — 系数, 程序取得α1=0

α2  — 系数，程序取得α2=1.0

取α2=1-0.2×h0/e0,对大偏心受拉构件取α2=1+0.35×h0/e0。

按基本组合弯矩计算配筋,按准永久组合弯矩计算裂缝,结果如下:

①XZ(前后)侧池壁配筋及裂缝表(弯矩:kN.m/m, 面积:mm2/m, 裂缝:mm)

配筋示意图

Ax ——平行于lx方向的板跨中钢筋；

Az ——平行于lz方向的板跨中钢筋；

A0x——平行于lx方向的板边缘钢筋；

A0z——平行于lz方向的板边缘钢筋。

| 配筋 | 部位 | 弯矩 | 计算面积 | 实配钢筋 | 实配面积 | 裂缝宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨中Ax | 内侧 | 0.00 | 500 | E12@220 | 514 | 0.00 |
|  | 外侧 | 0.00 | 500 | E12@220 | 514 | 0.00 |
| 跨中Az | 内侧 | 0.00 | 500 | E12@220 | 514 | 0.00 |
|  | 外侧 | -1.90 | 500 | E12@220 | 514 | 0.01 |
| 边缘A0x | 内侧 | 4.79 | 500 | E12@220 | 514 | 0.04 |
|  | 外侧 | -14.02 | 500 | E12@220 | 514 | 0.08 |
| 边缘A0z(底) | 内侧 | 7.68 | 500 | E12@220 | 514 | 0.06 |
|  | 外侧 | -19.69 | 500 | E12@220 | 514 | 0.11 |
| 边缘A0z(顶) | 内侧 | 0.00 | 500 | E12@220 | 514 | 0.00 |
|  | 外侧 | 0.00 | 500 | E12@220 | 514 | 0.00 |

②YZ(左右)侧池壁配筋及裂缝表(弯矩:kN.m/m, 面积:mm2/m, 裂缝:mm)

配筋示意图

Ay ——平行于ly方向的板跨中钢筋；

Az ——平行于lz方向的板跨中钢筋；

A0y——平行于ly方向的板边缘钢筋；

A0z——平行于lz方向的板边缘钢筋。

| 配筋 | 部位 | 弯矩 | 计算面积 | 实配钢筋 | 实配面积 | 裂缝宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨中Ay | 内侧 | 0.66 | 500 | E12@220 | 514 | 0.00 |
|  | 外侧 | -0.29 | 500 | E12@220 | 514 | 0.00 |
| 跨中Az | 内侧 | 0.21 | 500 | E12@220 | 514 | 0.00 |
|  | 外侧 | -0.10 | 500 | E12@220 | 514 | 0.00 |
| 边缘A0y | 内侧 | 0.60 | 500 | E12@220 | 514 | 0.00 |
|  | 外侧 | -1.35 | 500 | E12@220 | 514 | 0.01 |
| 边缘A0z(底) | 内侧 | 0.66 | 500 | E12@220 | 514 | 0.01 |
|  | 外侧 | -1.31 | 500 | E12@220 | 514 | 0.01 |
| 边缘A0z(顶) | 内侧 | 0.00 | 500 | E12@220 | 514 | 0.00 |
|  | 外侧 | 0.00 | 500 | E12@220 | 514 | 0.00 |

③底板配筋及裂缝表(弯矩:kN.m/m, 面积:mm2/m, 裂缝:mm)

| 配筋 | 部位 | 弯矩 | 计算面积 | 实配钢筋 | 实配面积 | 裂缝宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨中Ax | 上侧 | 0.00 | 600 | E14@250 | 616 | 0.00 |
|  | 下侧 | 0.00 | 600 | E14@250 | 616 | 0.00 |
| 跨中Ay | 上侧 | 1.06 | 600 | E14@250 | 616 | 0.01 |
|  | 下侧 | 0.00 | 600 | E14@250 | 616 | 0.00 |
| 边缘A0x | 上侧 | 0.00 | 600 | E14@250 | 616 | 0.00 |
|  | 下侧 | -1.45 | 600 | E14@250 | 616 | 0.01 |
| 边缘A0y | 上侧 | 0.00 | 600 | E14@250 | 616 | 0.00 |
|  | 下侧 | -2.13 | 600 | E14@250 | 616 | 0.01 |

裂缝验算均满足.

3.5 混凝土工程量计算:

(1)池壁: [(L-t1)+(B-t1)]×2×t1×h2

= [(15.000-0.250)+(1.100-0.250)]×2×0.250×1.500 = 11.70 m3

(2)底板: (L+2×t2)×(B+2×t2)×h3

= (15.000+2×0.300)×(1.100+2×0.300)×0.300 = 7.96 m3

(3)池外表面积: (L+2×t2)×(B+2×t2)×2+(2×B+2×L)×(H-h3)-(L-2×t1)×(b-2×t1)+(2×B+2×L+8×t2)×h3

= (15.000+2×0.300)×(1.100+2×0.300)×2+(2×1.100+2×15.000)×(1.800-0.300)-(15.000-2×0.250)×(1.100-2×0.250)+(2×1.100+2×15.000+8×0.300)×0.300

= 103.02 m2

(3)池内表面积: (L-2×t1)×(B-2×t1)×2+(L+B-4×t1)×2×(H-h3)

= (15.000-2×0.250)×(1.100-2×0.250)×2+(15.000+1.100-4×0.250)×2×(1.800-0.300)

= 62.70 m2

(4)水池混凝土总方量 = 11.70+7.96 = 19.66 m3

-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0PB4】 计算日期: 2025-05-14 11:19:36

-----------------------------------------------------------------------

# 闸槽井

矩形水池设计(闸槽井)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期

设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核

执行规范:

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011),  本文简称《地基规范》

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》

《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002),  本文简称《给排水结构规范》

《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138-2002),  本文简称《水池结构规程》

钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 基本资料

1.1 几何信息

水池类型: 无顶盖 半地上

长度L=2.300m, 宽度B=2.300m, 高度H=1.800m, 底板底标高=-1.800m

池底厚h3=300mm, 池壁厚t1=250mm,底板外挑长度t2=200mm

注：地面标高为±0.000。

(平面图)                              (剖面图)

1.2 土水信息

土天然重度18.00 kN/m3 , 土饱和重度20.00kN/m3, 土内摩擦角30度

修正后的地基承载力特征值fa=100.00kPa

地下水位标高0.000m,池内水深1.500m, 池内水重度10.50kN/m3,

浮托力折减系数1.00, 抗浮安全系数Kf=1.05

1.3 荷载信息

活荷载: 地面10.00kN/m2,  组合值系数0.90

恒荷载分项系数: 水池自重1.30,  其它1.30

活荷载分项系数: 地下水压1.50,  其它1.50

活载调整系数: 其它1.00

活荷载准永久值系数: 顶板0.40,  地面0.40,  地下水1.00,  温湿度1.00

考虑温湿度作用: 池内外温差10.0度, 内力折减系数0.65, 砼线膨胀系数1.00(10-5/°C)

不考虑温度材料强度折减

1.4 钢筋砼信息

混凝土: 等级C30,  重度25.00kN/m3,  泊松比0.20

纵筋保护层厚度(mm): 池壁(内40,外40),  底板(上40,下40)

钢筋级别: HRB400,  裂缝宽度限值: 0.20mm,  配筋调整系数: 1.00

按裂缝控制配筋计算

构造配筋采用 混凝土规范GB50010-2010

2 计算内容

(1) 地基承载力验算

(2) 抗浮验算

(3) 荷载计算

(4) 内力(考虑温度作用)计算

(5) 配筋计算

(6) 裂缝验算

(7) 混凝土工程量计算

3 计算过程及结果

单位说明: 弯矩:kN.m/m   钢筋面积:mm2  裂缝宽度:mm

计算说明：双向板计算按查表

恒荷载:水池结构自重,土的竖向及侧向压力,内部盛水压力.

活荷载:顶板活荷载,地面活荷载,地下水压力,温湿度变化作用.

裂缝宽度计算按长期效应的准永久组合.

水池方位定义如下：

3.1 地基承载力验算

3.1.1 基底压力计算

(1)水池自重Gc计算

池壁自重G2=76.87kN

底板自重G3=54.67kN

水池结构自重Gc=G2+G3=131.55 kN

(2)池内水重Gw计算

池内水重Gw=51.03 kN

(3)覆土重量计算

池顶覆土重量Gt1= 0 kN

池顶地下水重量Gs1= 0 kN

底板外挑覆土重量Gt2= 30.00 kN

底板外挑地下水重量Gs2= 30.00 kN

基底以上的覆盖土总重量Gt = Gt1 + Gt2 = 30.00 kN

基底以上的地下水总重量Gs = Gs1 + Gs2 = 30.00 kN

(4)活荷载作用Gh

地面活荷载作用力Gh2= 20.00 kN

活荷载作用力总和Gh=Gh2=20.00 kN

(5)基底压力Pk

基底面积: A=(L+2×t2)×(B+2×t2)=2.700×2.700 = 7.29 m2

基底压强: Pk=(Gc+Gw+Gt+Gs+Gh)/A

=(131.55+51.03+30.00+30.00+20.00)/7.290= 36.02 kN/m2

3.1.2 结论: Pk=36.02 < fa=100.00 kPa, 地基承载力满足要求。

3.2 抗浮验算

抗浮力Gk=Gc+Gt+Gs=131.55+30.00+30.00= 191.55 kN

浮力F=(2.300+2×0.200)×(2.300+2×0.200)×1.800×10.0×1.00

=131.22 kN

Gk/F=191.55/131.22=1.46 > Kf=1.05, 抗浮满足要求。

3.3 荷载计算

3.3.1 池壁荷载计算:

(1)池外荷载:

静止土压力系数Ka= 0.50

侧向土压力荷载组合(kN/m2):

| 部位(标高) | 土压力标准值 | 水压力标准值 | 活载标准值 | 基本组合 | 准永久组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池壁顶端(0.000) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.75 | 2.00 |
| 地面(0.000) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.75 | 2.00 |
| 地下水位处(0.000) | -0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.75 | 2.00 |
| 底板顶面(-1.500) | 7.50 | 15.00 | 5.00 | 39.00 | 24.50 |

(2)池内底部水压力: 标准值= 15.75 kN/m2, 基本组合设计值= 20.47 kN/m2

3.3.2 底板荷载计算(池内无水，池外填土):

水池结构自重标准值Gc= 131.55kN

基础底面以上土重标准值Gt= 30.00kN

基础底面以上水重标准值Gs= 30.00kN

基础底面以上活载标准值Gh= 20.00kN

水池底板以上全部竖向压力基本组合:

Qb = (131.55×1.30+30.00×1.30+30.00×1.50+20.00×1.50×0.90×1.00)/7.290

= 38.69kN/m2

水池底板以上全部竖向压力准永久组合:

Qbe = (131.55+30.00+30.00×1.00+10.00×2.000×0.40)/7.290

= 27.37kN/m2

板底均布净反力基本组合:

Q = 38.69-0.300×25.00×1.30

= 28.94 kN/m2

板底均布净反力准永久组合:

Qe = 27.37-0.300×25.00

= 19.87 kN/m2

3.4 内力,配筋及裂缝计算

弯矩正负号规则:

池壁:内侧受拉为正,外侧受拉为负

底板:上侧受拉为正,下侧受拉为负

荷载组合方式:

1.池外土压力作用(池内无水，池外填土)

2.池内水压力作用(池内有水，池外无土)

3.池壁温湿度作用(池内外温差=池内温度-池外温度)

(1)XZ(前后)侧池壁内力:

弯矩示意图

Mx ——平行于lx方向板中心点的弯矩；

Mz ——平行于lz方向板中心点的弯矩；

M0x——平行于lx方向板边缘弯矩；

M0z——平行于lz方向板边缘弯矩。

计算跨度: lx= 2.050 m, lz= 1.500 m ,  三边固定,顶边自由

池壁类型: 普通池壁,按双向板计算

1. 池外填土,池内无水时,荷载组合作用弯矩表(kN.m/m)

①基本组合作用弯矩表(kN.m/m)

池外土

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中Mz | 边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 1.80 | 1.36 | -4.35 | -5.47 | 0.00 |

池外土+温湿度作用

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中Mz | 边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池外土压力 | 1.80 | 1.36 | -4.35 | -5.47 | 0.00 |
| 温湿度作用 | -15.47 | -12.08 | -17.13 | -17.90 | -0.00 |
| ΣM | -13.67 | -10.73 | -21.48 | -23.36 | -0.00 |

②准永久组合作用弯矩表(kN.m/m)

池外土

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中Mz | 边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 1.00 | 0.82 | -2.45 | -3.18 | 0.00 |

池外土+温湿度作用

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中Mz | 边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池外土压力 | 1.00 | 0.82 | -2.45 | -3.18 | 0.00 |
| 温湿度作用 | -11.46 | -8.95 | -12.69 | -13.26 | -0.00 |
| ΣM | -10.46 | -8.13 | -15.14 | -16.44 | -0.00 |

2. 池内有水，池外无土时,荷载组合作用弯矩表(kN.m/m)

①基本组合作用弯矩表(kN.m/m)

池内水

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中Mz | 边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | -0.74 | -0.66 | 1.84 | 2.47 | -0.00 |

池内水+温湿度作用

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中Mz | 边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池内水压力 | -0.74 | -0.66 | 1.84 | 2.47 | -0.00 |
| 温湿度作用 | -15.47 | -12.08 | -17.13 | -17.90 | -0.00 |
| ΣM | -16.21 | -12.74 | -15.29 | -15.43 | 0.00 |

②准永久组合作用弯矩表(kN.m/m)

池内水

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中Mz | 边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | -0.57 | -0.51 | 1.41 | 1.90 | -0.00 |

池内水+温湿度作用

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中Mz | 边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池内水压力 | -0.57 | -0.51 | 1.41 | 1.90 | -0.00 |
| 温湿度作用 | -11.46 | -8.95 | -12.69 | -13.26 | -0.00 |
| ΣM | -12.03 | -9.46 | -11.28 | -11.36 | 0.00 |

(2)YZ(左右)侧池壁内力:

弯矩示意图

My ——平行于ly方向板中心点的弯矩；

Mz ——平行于lz方向板中心点的弯矩；

M0y——平行于ly方向板边缘弯矩；

M0z——平行于lz方向板边缘弯矩。

计算跨度: ly= 2.050 m, lz= 1.500 m ,  三边固定,顶边自由

池壁类型: 普通池壁,按双向板计算

1. 池外填土,池内无水时,荷载组合作用弯矩表(kN.m/m)

①基本组合作用弯矩表(kN.m/m)

池外土

| 内力组合 | 跨中My | 跨中Mz | 边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 1.80 | 1.36 | -4.35 | -5.47 | 0.00 |

池外土+温湿度作用

| 内力组合 | 跨中My | 跨中Mz | 边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池外土压力 | 1.80 | 1.36 | -4.35 | -5.47 | 0.00 |
| 温湿度作用 | -15.47 | -12.08 | -17.13 | -17.90 | -0.00 |
| ΣM | -13.67 | -10.73 | -21.48 | -23.36 | -0.00 |

②准永久组合作用弯矩表(kN.m/m)

池外土

| 内力组合 | 跨中My | 跨中Mz | 边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 1.00 | 0.82 | -2.45 | -3.18 | 0.00 |

池外土+温湿度作用

| 内力组合 | 跨中My | 跨中Mz | 边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池外土压力 | 1.00 | 0.82 | -2.45 | -3.18 | 0.00 |
| 温湿度作用 | -11.46 | -8.95 | -12.69 | -13.26 | -0.00 |
| ΣM | -10.46 | -8.13 | -15.14 | -16.44 | -0.00 |

2. 池内有水，池外无土时,荷载组合作用弯矩表(kN.m/m)

①基本组合作用弯矩表(kN.m/m)

池内水

| 内力组合 | 跨中My | 跨中Mz | 边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | -0.74 | -0.66 | 1.84 | 2.47 | -0.00 |

池内水+温湿度作用

| 内力组合 | 跨中My | 跨中Mz | 边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池内水压力 | -0.74 | -0.66 | 1.84 | 2.47 | -0.00 |
| 温湿度作用 | -15.47 | -12.08 | -17.13 | -17.90 | -0.00 |
| ΣM | -16.21 | -12.74 | -15.29 | -15.43 | 0.00 |

②准永久组合作用弯矩表(kN.m/m)

池内水

| 内力组合 | 跨中My | 跨中Mz | 边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | -0.57 | -0.51 | 1.41 | 1.90 | -0.00 |

池内水+温湿度作用

| 内力组合 | 跨中My | 跨中Mz | 边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池内水压力 | -0.57 | -0.51 | 1.41 | 1.90 | -0.00 |
| 温湿度作用 | -11.46 | -8.95 | -12.69 | -13.26 | -0.00 |
| ΣM | -12.03 | -9.46 | -11.28 | -11.36 | 0.00 |

(3)底板内力:

计算跨度:lx= 2.050m, ly= 2.050m , 四边固定

按双向板计算.

池外填土,池内无水时,荷载组合作用弯矩表(kN.m/m)

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中My | 边缘M0x | 边缘M0y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本组合 | 2.57 | 2.57 | -6.21 | -6.21 |
| 准永久组合 | 1.76 | 1.76 | -4.27 | -4.27 |

(4)配筋及裂缝:

配筋计算方法:按单筋受弯构件计算板受拉钢筋.

裂缝计算根据《给排水结构规范》附录A公式计算.

按基本组合弯矩计算配筋,按准永久组合弯矩计算裂缝,结果如下:

①XZ(前后)侧池壁配筋及裂缝表(弯矩:kN.m/m, 面积:mm2/m, 裂缝:mm)

配筋示意图

Ax ——平行于lx方向的板跨中钢筋；

Az ——平行于lz方向的板跨中钢筋；

A0x——平行于lx方向的板边缘钢筋；

A0z——平行于lz方向的板边缘钢筋。

| 配筋 | 部位 | 弯矩 | 计算面积 | 实配钢筋 | 实配面积 | 裂缝宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨中Ax | 内侧 | 1.80 | 500 | E12@220 | 514 | 0.01 |
|  | 外侧 | -16.21 | 500 | E12@220 | 514 | 0.13 |
| 跨中Az | 内侧 | 1.36 | 500 | E12@220 | 514 | 0.01 |
|  | 外侧 | -12.74 | 500 | E12@220 | 514 | 0.10 |
| 边缘A0x | 内侧 | 1.84 | 500 | E12@220 | 514 | 0.01 |
|  | 外侧 | -21.48 | 500 | E12@220 | 514 | 0.16 |
| 边缘A0z(底) | 内侧 | 2.47 | 500 | E12@220 | 514 | 0.02 |
|  | 外侧 | -23.36 | 500 | E12@220 | 514 | 0.17 |
| 边缘A0z(顶) | 内侧 | 0.00 | 500 | E12@220 | 514 | 0.00 |
|  | 外侧 | -0.00 | 500 | E12@220 | 514 | 0.00 |

②YZ(左右)侧池壁配筋及裂缝表(弯矩:kN.m/m, 面积:mm2/m, 裂缝:mm)

配筋示意图

Ay ——平行于ly方向的板跨中钢筋；

Az ——平行于lz方向的板跨中钢筋；

A0y——平行于ly方向的板边缘钢筋；

A0z——平行于lz方向的板边缘钢筋。

| 配筋 | 部位 | 弯矩 | 计算面积 | 实配钢筋 | 实配面积 | 裂缝宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨中Ay | 内侧 | 1.80 | 500 | E12@220 | 514 | 0.01 |
|  | 外侧 | -16.21 | 500 | E12@220 | 514 | 0.13 |
| 跨中Az | 内侧 | 1.36 | 500 | E12@220 | 514 | 0.01 |
|  | 外侧 | -12.74 | 500 | E12@220 | 514 | 0.10 |
| 边缘A0y | 内侧 | 1.84 | 500 | E12@220 | 514 | 0.01 |
|  | 外侧 | -21.48 | 500 | E12@220 | 514 | 0.16 |
| 边缘A0z(底) | 内侧 | 2.47 | 500 | E12@220 | 514 | 0.02 |
|  | 外侧 | -23.36 | 500 | E12@220 | 514 | 0.17 |
| 边缘A0z(顶) | 内侧 | 0.00 | 500 | E12@220 | 514 | 0.00 |
|  | 外侧 | -0.00 | 500 | E12@220 | 514 | 0.00 |

③底板配筋及裂缝表(弯矩:kN.m/m, 面积:mm2/m, 裂缝:mm)

| 配筋 | 部位 | 弯矩 | 计算面积 | 实配钢筋 | 实配面积 | 裂缝宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨中Ax | 上侧 | 2.57 | 600 | E14@250 | 616 | 0.01 |
|  | 下侧 | 0.00 | 600 | E14@250 | 616 | 0.00 |
| 跨中Ay | 上侧 | 2.57 | 600 | E14@250 | 616 | 0.01 |
|  | 下侧 | 0.00 | 600 | E14@250 | 616 | 0.00 |
| 边缘A0x | 上侧 | 0.00 | 600 | E14@250 | 616 | 0.00 |
|  | 下侧 | -6.21 | 600 | E14@250 | 616 | 0.03 |
| 边缘A0y | 上侧 | 0.00 | 600 | E14@250 | 616 | 0.00 |
|  | 下侧 | -6.21 | 600 | E14@250 | 616 | 0.03 |

裂缝验算均满足.

3.5 混凝土工程量计算:

(1)池壁: [(L-t1)+(B-t1)]×2×t1×h2

= [(2.300-0.250)+(2.300-0.250)]×2×0.250×1.500 = 3.07 m3

(2)底板: (L+2×t2)×(B+2×t2)×h3

= (2.300+2×0.200)×(2.300+2×0.200)×0.300 = 2.19 m3

(3)池外表面积: (L+2×t2)×(B+2×t2)×2+(2×B+2×L)×(H-h3)-(L-2×t1)×(b-2×t1)+(2×B+2×L+8×t2)×h3

= (2.300+2×0.200)×(2.300+2×0.200)×2+(2×2.300+2×2.300)×(1.800-0.300)-(2.300-2×0.250)×(2.300-2×0.250)+(2×2.300+2×2.300+8×0.200)×0.300

= 28.38 m2

(3)池内表面积: (L-2×t1)×(B-2×t1)×2+(L+B-4×t1)×2×(H-h3)

= (2.300-2×0.250)×(2.300-2×0.250)×2+(2.300+2.300-4×0.250)×2×(1.800-0.300)

= 17.28 m2

(4)水池混凝土总方量 = 3.07+2.19 = 5.26 m3

-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0PB4】 计算日期: 2025-05-14 11:21:29

-----------------------------------------------------------------------

# 应急池（池壁和底板）

矩形水池设计(闸槽井)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期

设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核

执行规范:

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011),  本文简称《地基规范》

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》

《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002),  本文简称《给排水结构规范》

《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138-2002),  本文简称《水池结构规程》

钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 基本资料

1.1 几何信息

水池类型: 无顶盖 半地上

长度L=2.300m, 宽度B=2.300m, 高度H=1.800m, 底板底标高=-1.800m

池底厚h3=300mm, 池壁厚t1=250mm,底板外挑长度t2=200mm

注：地面标高为±0.000。

(平面图)                              (剖面图)

1.2 土水信息

土天然重度18.00 kN/m3 , 土饱和重度20.00kN/m3, 土内摩擦角30度

修正后的地基承载力特征值fa=100.00kPa

地下水位标高0.000m,池内水深1.500m, 池内水重度10.50kN/m3,

浮托力折减系数1.00, 抗浮安全系数Kf=1.05

1.3 荷载信息

活荷载: 地面10.00kN/m2,  组合值系数0.90

恒荷载分项系数: 水池自重1.30,  其它1.30

活荷载分项系数: 地下水压1.50,  其它1.50

活载调整系数: 其它1.00

活荷载准永久值系数: 顶板0.40,  地面0.40,  地下水1.00,  温湿度1.00

考虑温湿度作用: 池内外温差10.0度, 内力折减系数0.65, 砼线膨胀系数1.00(10-5/°C)

不考虑温度材料强度折减

1.4 钢筋砼信息

混凝土: 等级C30,  重度25.00kN/m3,  泊松比0.20

纵筋保护层厚度(mm): 池壁(内40,外40),  底板(上40,下40)

钢筋级别: HRB400,  裂缝宽度限值: 0.20mm,  配筋调整系数: 1.00

按裂缝控制配筋计算

构造配筋采用 混凝土规范GB50010-2010

2 计算内容

(1) 地基承载力验算

(2) 抗浮验算

(3) 荷载计算

(4) 内力(考虑温度作用)计算

(5) 配筋计算

(6) 裂缝验算

(7) 混凝土工程量计算

3 计算过程及结果

单位说明: 弯矩:kN.m/m   钢筋面积:mm2  裂缝宽度:mm

计算说明：双向板计算按查表

恒荷载:水池结构自重,土的竖向及侧向压力,内部盛水压力.

活荷载:顶板活荷载,地面活荷载,地下水压力,温湿度变化作用.

裂缝宽度计算按长期效应的准永久组合.

水池方位定义如下：

3.1 地基承载力验算

3.1.1 基底压力计算

(1)水池自重Gc计算

池壁自重G2=[2×(L+B)-4×t1]×[H-h3]×t1×γc

=[2×(2.300+2.300)-4×0.250]×[1.800-0.300]×0.250×25.00=76.87kN

底板自重G3=(L+2×t2)×(B+2×t2)×h3×γc

=(2.300+2×0.200)×(2.300+2×0.200)×0.300×25.00= 54.67kN

水池结构自重Gc=G2+G3=131.55 kN

(2)池内水重Gw计算

池内水重Gw=(L-2×t1)×(B-2×t1)×Hw×rw

=(2.300-2×0.250)×(2.300-2×0.250)×1.500×10.50= 51.03 kN

(3)覆土重量计算

池顶覆土重量Gt1= 0 kN

池顶地下水重量Gs1= 0 kN

底板外挑覆土重量Gt2= 2.000×-0.000×18.00+2.000×1.500(20.00-10.0)

= 30.00 kN

底板外挑地下水重量Gs2= 2.000×1.500×10.0= 30.00 kN

基底以上的覆盖土总重量Gt = Gt1 + Gt2 = 30.00 kN

基底以上的地下水总重量Gs = Gs1 + Gs2 = 30.00 kN

(4)活荷载作用Gh

地面活荷载作用力Gh2= 2.000×10.00= 20.00 kN

活荷载作用力总和Gh=Gh2=20.00= 20.00 kN

(5)基底压力Pk

基底面积: A=(L+2×t2)×(B+2×t2)=2.700×2.700 = 7.29 m2

基底压强: Pk=(Gc+Gw+Gt+Gs+Gh)/A

=(131.55+51.03+30.00+30.00+20.00)/7.290= 36.02 kN/m2

3.1.2 结论: Pk=36.02 < fa=100.00 kPa, 地基承载力满足要求。

3.2 抗浮验算

抗浮力Gk=Gc+Gt+Gs=131.55+30.00+30.00= 191.55 kN

浮力F=(2.300+2×0.200)×(2.300+2×0.200)×1.800×10.0×1.00

=131.22 kN

Gk/F=191.55/131.22=1.46 > Kf=1.05, 抗浮满足要求。

3.3 荷载计算

3.3.1 池壁荷载计算:

(1)池外荷载:

静止土压力系数Ka= 0.50

侧向土压力荷载组合(kN/m2):

| 部位(标高) | 土压力标准值 | 水压力标准值 | 活载标准值 | 基本组合 | 准永久组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池壁顶端(0.000) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.75 | 2.00 |
| 地面(0.000) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.75 | 2.00 |
| 地下水位处(0.000) | -0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.75 | 2.00 |
| 底板顶面(-1.500) | 7.50 | 15.00 | 5.00 | 39.00 | 24.50 |

(2)池内底部水压力: 标准值= 15.75 kN/m2, 基本组合设计值= 20.47 kN/m2

3.3.2 底板荷载计算(池内无水，池外填土):

水池结构自重标准值Gc= 131.55kN

基础底面以上土重标准值Gt= 30.00kN

基础底面以上水重标准值Gs= 30.00kN

基础底面以上活载标准值Gh= 20.00kN

水池底板以上全部竖向压力基本组合:

Qb = (131.55×1.30+30.00×1.30+30.00×1.50+20.00×1.50×0.90×1.00)/7.290

= 38.69kN/m2

水池底板以上全部竖向压力准永久组合:

Qbe = (131.55+30.00+30.00×1.00+10.00×2.000×0.40)/7.290

= 27.37kN/m2

板底均布净反力基本组合:

Q = 38.69-0.300×25.00×1.30

= 28.94 kN/m2

板底均布净反力准永久组合:

Qe = 27.37-0.300×25.00

= 19.87 kN/m2

3.4 内力,配筋及裂缝计算

弯矩正负号规则:

池壁:内侧受拉为正,外侧受拉为负

底板:上侧受拉为正,下侧受拉为负

荷载组合方式:

1.池外土压力作用(池内无水，池外填土)

2.池内水压力作用(池内有水，池外无土)

3.池壁温湿度作用(池内外温差=池内温度-池外温度)

(1)XZ(前后)侧池壁内力:

弯矩示意图

Mx ——平行于lx方向板中心点的弯矩；

Mz ——平行于lz方向板中心点的弯矩；

M0x——平行于lx方向板边缘弯矩；

M0z——平行于lz方向板边缘弯矩。

计算跨度: lx= 2.050 m, lz= 1.500 m ,  三边固定,顶边自由

池壁类型: 普通池壁,按双向板计算

1. 池外填土,池内无水时,荷载组合作用弯矩表(kN.m/m)

①基本组合作用弯矩表(kN.m/m)

池外土

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中Mz | 边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 1.80 | 1.36 | -4.35 | -5.47 | 0.00 |

池外土+温湿度作用

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中Mz | 边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池外土压力 | 1.80 | 1.36 | -4.35 | -5.47 | 0.00 |
| 温湿度作用 | -15.47 | -12.08 | -17.13 | -17.90 | -0.00 |
| ΣM | -13.67 | -10.73 | -21.48 | -23.36 | -0.00 |

②准永久组合作用弯矩表(kN.m/m)

池外土

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中Mz | 边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 1.00 | 0.82 | -2.45 | -3.18 | 0.00 |

池外土+温湿度作用

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中Mz | 边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池外土压力 | 1.00 | 0.82 | -2.45 | -3.18 | 0.00 |
| 温湿度作用 | -11.46 | -8.95 | -12.69 | -13.26 | -0.00 |
| ΣM | -10.46 | -8.13 | -15.14 | -16.44 | -0.00 |

2. 池内有水，池外无土时,荷载组合作用弯矩表(kN.m/m)

①基本组合作用弯矩表(kN.m/m)

池内水

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中Mz | 边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | -0.74 | -0.66 | 1.84 | 2.47 | -0.00 |

池内水+温湿度作用

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中Mz | 边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池内水压力 | -0.74 | -0.66 | 1.84 | 2.47 | -0.00 |
| 温湿度作用 | -15.47 | -12.08 | -17.13 | -17.90 | -0.00 |
| ΣM | -16.21 | -12.74 | -15.29 | -15.43 | 0.00 |

②准永久组合作用弯矩表(kN.m/m)

池内水

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中Mz | 边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | -0.57 | -0.51 | 1.41 | 1.90 | -0.00 |

池内水+温湿度作用

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中Mz | 边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池内水压力 | -0.57 | -0.51 | 1.41 | 1.90 | -0.00 |
| 温湿度作用 | -11.46 | -8.95 | -12.69 | -13.26 | -0.00 |
| ΣM | -12.03 | -9.46 | -11.28 | -11.36 | 0.00 |

(2)YZ(左右)侧池壁内力:

弯矩示意图

My ——平行于ly方向板中心点的弯矩；

Mz ——平行于lz方向板中心点的弯矩；

M0y——平行于ly方向板边缘弯矩；

M0z——平行于lz方向板边缘弯矩。

计算跨度: ly= 2.050 m, lz= 1.500 m ,  三边固定,顶边自由

池壁类型: 普通池壁,按双向板计算

1. 池外填土,池内无水时,荷载组合作用弯矩表(kN.m/m)

①基本组合作用弯矩表(kN.m/m)

池外土

| 内力组合 | 跨中My | 跨中Mz | 边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 1.80 | 1.36 | -4.35 | -5.47 | 0.00 |

池外土+温湿度作用

| 内力组合 | 跨中My | 跨中Mz | 边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池外土压力 | 1.80 | 1.36 | -4.35 | -5.47 | 0.00 |
| 温湿度作用 | -15.47 | -12.08 | -17.13 | -17.90 | -0.00 |
| ΣM | -13.67 | -10.73 | -21.48 | -23.36 | -0.00 |

②准永久组合作用弯矩表(kN.m/m)

池外土

| 内力组合 | 跨中My | 跨中Mz | 边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 1.00 | 0.82 | -2.45 | -3.18 | 0.00 |

池外土+温湿度作用

| 内力组合 | 跨中My | 跨中Mz | 边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池外土压力 | 1.00 | 0.82 | -2.45 | -3.18 | 0.00 |
| 温湿度作用 | -11.46 | -8.95 | -12.69 | -13.26 | -0.00 |
| ΣM | -10.46 | -8.13 | -15.14 | -16.44 | -0.00 |

2. 池内有水，池外无土时,荷载组合作用弯矩表(kN.m/m)

①基本组合作用弯矩表(kN.m/m)

池内水

| 内力组合 | 跨中My | 跨中Mz | 边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | -0.74 | -0.66 | 1.84 | 2.47 | -0.00 |

池内水+温湿度作用

| 内力组合 | 跨中My | 跨中Mz | 边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池内水压力 | -0.74 | -0.66 | 1.84 | 2.47 | -0.00 |
| 温湿度作用 | -15.47 | -12.08 | -17.13 | -17.90 | -0.00 |
| ΣM | -16.21 | -12.74 | -15.29 | -15.43 | 0.00 |

②准永久组合作用弯矩表(kN.m/m)

池内水

| 内力组合 | 跨中My | 跨中Mz | 边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | -0.57 | -0.51 | 1.41 | 1.90 | -0.00 |

池内水+温湿度作用

| 内力组合 | 跨中My | 跨中Mz | 边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池内水压力 | -0.57 | -0.51 | 1.41 | 1.90 | -0.00 |
| 温湿度作用 | -11.46 | -8.95 | -12.69 | -13.26 | -0.00 |
| ΣM | -12.03 | -9.46 | -11.28 | -11.36 | 0.00 |

(3)底板内力:

计算跨度:lx= 2.050m, ly= 2.050m , 四边固定

按双向板计算.

池外填土,池内无水时,荷载组合作用弯矩表(kN.m/m)

| 内力组合 | 跨中Mx | 跨中My | 边缘M0x | 边缘M0y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本组合 | 2.57 | 2.57 | -6.21 | -6.21 |
| 准永久组合 | 1.76 | 1.76 | -4.27 | -4.27 |

(4)配筋及裂缝:

配筋计算方法:按单筋受弯构件计算板受拉钢筋.

裂缝计算根据《给排水结构规范》附录A公式计算.

式中 Mq  — 在作用效应准永久组合下, 计算截面处的弯矩(N.mm)

wmax — 最大裂缝宽度(mm)

ψ  — 裂缝间受拉钢筋应变不均匀系数, 当ψ<0.4时, 取0.4;

当ψ>1.0时, 取1.0

σsq — 按作用效应准永久组合计算的截面纵向受拉钢筋应力(N/mm2)

Es   — 钢筋的弹性模量(N/mm2)

c   — 最外层纵向受拉钢筋的混凝土保护层厚度(mm)

d   — 纵向受拉钢筋直径(mm)

ρte — 以有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率

υ  — 纵向受拉钢筋表面特征系数

α1  — 系数, 程序取得α1=0

α2  — 系数，程序取得α2=1.0

取α2=1-0.2×h0/e0,对大偏心受拉构件取α2=1+0.35×h0/e0。

按基本组合弯矩计算配筋,按准永久组合弯矩计算裂缝,结果如下:

①XZ(前后)侧池壁配筋及裂缝表(弯矩:kN.m/m, 面积:mm2/m, 裂缝:mm)

配筋示意图

Ax ——平行于lx方向的板跨中钢筋；

Az ——平行于lz方向的板跨中钢筋；

A0x——平行于lx方向的板边缘钢筋；

A0z——平行于lz方向的板边缘钢筋。

| 配筋 | 部位 | 弯矩 | 计算面积 | 实配钢筋 | 实配面积 | 裂缝宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨中Ax | 内侧 | 1.80 | 500 | E12@220 | 514 | 0.01 |
|  | 外侧 | -16.21 | 500 | E12@220 | 514 | 0.13 |
| 跨中Az | 内侧 | 1.36 | 500 | E12@220 | 514 | 0.01 |
|  | 外侧 | -12.74 | 500 | E12@220 | 514 | 0.10 |
| 边缘A0x | 内侧 | 1.84 | 500 | E12@220 | 514 | 0.01 |
|  | 外侧 | -21.48 | 500 | E12@220 | 514 | 0.16 |
| 边缘A0z(底) | 内侧 | 2.47 | 500 | E12@220 | 514 | 0.02 |
|  | 外侧 | -23.36 | 500 | E12@220 | 514 | 0.17 |
| 边缘A0z(顶) | 内侧 | 0.00 | 500 | E12@220 | 514 | 0.00 |
|  | 外侧 | -0.00 | 500 | E12@220 | 514 | 0.00 |

②YZ(左右)侧池壁配筋及裂缝表(弯矩:kN.m/m, 面积:mm2/m, 裂缝:mm)

配筋示意图

Ay ——平行于ly方向的板跨中钢筋；

Az ——平行于lz方向的板跨中钢筋；

A0y——平行于ly方向的板边缘钢筋；

A0z——平行于lz方向的板边缘钢筋。

| 配筋 | 部位 | 弯矩 | 计算面积 | 实配钢筋 | 实配面积 | 裂缝宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨中Ay | 内侧 | 1.80 | 500 | E12@220 | 514 | 0.01 |
|  | 外侧 | -16.21 | 500 | E12@220 | 514 | 0.13 |
| 跨中Az | 内侧 | 1.36 | 500 | E12@220 | 514 | 0.01 |
|  | 外侧 | -12.74 | 500 | E12@220 | 514 | 0.10 |
| 边缘A0y | 内侧 | 1.84 | 500 | E12@220 | 514 | 0.01 |
|  | 外侧 | -21.48 | 500 | E12@220 | 514 | 0.16 |
| 边缘A0z(底) | 内侧 | 2.47 | 500 | E12@220 | 514 | 0.02 |
|  | 外侧 | -23.36 | 500 | E12@220 | 514 | 0.17 |
| 边缘A0z(顶) | 内侧 | 0.00 | 500 | E12@220 | 514 | 0.00 |
|  | 外侧 | -0.00 | 500 | E12@220 | 514 | 0.00 |

③底板配筋及裂缝表(弯矩:kN.m/m, 面积:mm2/m, 裂缝:mm)

| 配筋 | 部位 | 弯矩 | 计算面积 | 实配钢筋 | 实配面积 | 裂缝宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨中Ax | 上侧 | 2.57 | 600 | E14@250 | 616 | 0.01 |
|  | 下侧 | 0.00 | 600 | E14@250 | 616 | 0.00 |
| 跨中Ay | 上侧 | 2.57 | 600 | E14@250 | 616 | 0.01 |
|  | 下侧 | 0.00 | 600 | E14@250 | 616 | 0.00 |
| 边缘A0x | 上侧 | 0.00 | 600 | E14@250 | 616 | 0.00 |
|  | 下侧 | -6.21 | 600 | E14@250 | 616 | 0.03 |
| 边缘A0y | 上侧 | 0.00 | 600 | E14@250 | 616 | 0.00 |
|  | 下侧 | -6.21 | 600 | E14@250 | 616 | 0.03 |

裂缝验算均满足.

3.5 混凝土工程量计算:

(1)池壁: [(L-t1)+(B-t1)]×2×t1×h2

= [(2.300-0.250)+(2.300-0.250)]×2×0.250×1.500 = 3.07 m3

(2)底板: (L+2×t2)×(B+2×t2)×h3

= (2.300+2×0.200)×(2.300+2×0.200)×0.300 = 2.19 m3

(3)池外表面积: (L+2×t2)×(B+2×t2)×2+(2×B+2×L)×(H-h3)-(L-2×t1)×(b-2×t1)+(2×B+2×L+8×t2)×h3

= (2.300+2×0.200)×(2.300+2×0.200)×2+(2×2.300+2×2.300)×(1.800-0.300)-(2.300-2×0.250)×(2.300-2×0.250)+(2×2.300+2×2.300+8×0.200)×0.300

= 28.38 m2

(3)池内表面积: (L-2×t1)×(B-2×t1)×2+(L+B-4×t1)×2×(H-h3)

= (2.300-2×0.250)×(2.300-2×0.250)×2+(2.300+2.300-4×0.250)×2×(1.800-0.300)

= 17.28 m2

(4)水池混凝土总方量 = 3.07+2.19 = 5.26 m3

-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0PB4】 计算日期: 2025-05-14 11:21:31

-----------------------------------------------------------------------

# 应急池（顶板）

单块矩形板计算(应急池顶板5.16)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期

设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核

执行规范:

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》

钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

按弹性板计算:

1 计算条件

计算跨度: Lx=4.000m

Ly=3.500m

板厚h=250mm

板容重=25.00kN/m3 ；板自重荷载标准值=6.25kN/m2

恒载分项系数γG=1.30 ； 活载分项系数γQ=1.50

活载调整系数γl=1.00 ；准永久系数ψq=0.80

荷载标准值:

均布恒载q=10.00kN/m2 (不包括自重荷载)

均布活载q=10.00kN/m2

砼强度等级: C30, fc=14.30 N/mm2, Ec=3.00×104 N/mm2

支座纵筋级别: HRB400, fy=360.00 N/mm2, Es=2.00×105 N/mm2

板底纵筋级别: HRB400, fy=360.00 N/mm2, Es=2.00×105 N/mm2

纵筋混凝土保护层=20mm, 配筋计算as=25mm, 泊松比=0.20

支撑条件=

四边	上:简支	下:简支	左:简支	右:简支

角柱	左下:无	右下:无	右上:无	左上:无

2 计算结果

弯矩单位:kN.m/m,  配筋面积:mm2/m, 构造配筋率:0.20%

弯矩计算方法: 双向板查表

挠度计算方法: 双向板查表。

---------------------------------------------------------------

2.1 荷载设计值:

计算公式：荷载设计值=γG×恒载+γQ×γl×活载

均布荷载     = 1.30×16.25 + 1.50×1.00×10.00 = 36.13

2.2 荷载准永久值:

计算公式：荷载准永久值=恒载+ψq×活载

均布荷载     = 16.25 + 0.80×10.00 = 24.25

2.3 跨中:              [水平]        [竖向]

均布荷载弯矩系数:   0.0450        0.0551

弯矩设计值:         19.901        24.384

面积:               500(0.20%)    500(0.20%)

实配:               E10@150(524)  E10@150(524)

2.4 四边:              [上]          [下]          [左]          [右]

均布荷载弯矩系数:   0.0000        0.0000        0.0000        0.0000

弯矩设计值:         0.000         0.000         0.000         0.000

面积:               500(0.20%)    500(0.20%)    500(0.20%)    500(0.20%)

实配:               E10@150(524)  E10@150(524)  E10@150(524)  E10@150(524)

2.5 挠度结果(按双向板计算):

经查<<结构静力计算手册>>:

挠度计算系数α0=0.005215

(1)截面有效高度：

(2)计算构件纵向受拉钢筋的等效应力σsq，根据《混凝土规范》式7.1.4-3计算：

(3)按有效受拉混凝土截面面积计算纵向受拉钢筋配筋率ρte：

(4)裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ，根据《混凝土规范》7.1.2计算：

ψ小于0.2，ψ取0.2

(5)短期刚度Bs，根据《混凝土规范》7.2.3 计算：

(6)挠度增大的影响系数θ，根据《混凝土规范》7.2.5 计算：

(7)长期作用影响刚度B，根据《混凝土规范》7.2.2 计算：

=3.745 mm

挠度验算: 3.745<fmax=17.50mm,满足

2.6 跨中裂缝:       [水平]		[竖向]

弯矩准永久值:   13.359        16.368

裂缝:           0.029         0.050

跨中最大裂缝: 0.050<[ωmax]=0.15mm,满足

-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0PB4】 计算日期: 2025-05-14 11:39:32

-----------------------------------------------------------------------