
广东海螺鸿丰水泥有限公司分布式光伏发电项目EPC总承包工程

招标文件

	 招     标     人（盖章）：
	广东海螺鸿丰水泥有限公司

	 招标人工作领导小组负责人（签字）：
	

	 招 标 代 理 机 构 （盖单位章）：
	广东合正项目管理有限公司

	 招标文件编制人（签字）：
	

	 招标代理机构项目负责人（签字）：
	

	 招标文件编制日期：
	2026年1月   


目    录

3第一章投标须知


3第一节 投标须知前附表


10第二节 重要事项时间地点一览表


11第三节 投标须知


111 工程概况综合说明


112 招标范围


133 工期


134 投标人资质及条件要求


155 工程招标内容及要求


186 招标工程施工条件及现场踏勘


197 其他招标说明


208 招标文件的提问和答疑


219 投标报价的编制


2210 最高投标限价的确定


2211 投标文件的编制要求


2512 电子投标


2613 电子投标文件的递交


2614 投标有效期


2615 开标


2816 评标的方法和标准


3417 中标候选人公示


35第四节 否决投标条件


351．资格评审环节


362．形式评审环节


363．响应性评审环节


364．其他


38第二章 拟签订合同的主要条款


39第三章 中标人须知


391．中标通知书


392．中标结果公示


393．履约保证


394．合同订立


405．放弃中标的处理


406．其他事项


45第四章 投标保证 


451 投标保证


46第五章 招标工程的技术要求


1 技术标准和要求
46
76第六章 投标文件格式


76格式一 封面


77格式二 投标函


78工程项目总价表


81格式三 联合体协议书


83格式四 各项承诺一览表 


86格式五 法定代表人身份证明


87格式六 法定代表人授权委托书


88格式七 投标人基本情况表


89格式八 项目管理机构组成表 


90格式九 简历表


91格式十 项目经理任职声明


92格式十一 项目经理（项目技术负责人）签字确认函 


93格式十二  投标资料详细评审项目索引表


94第七章  建设工程合同





第一章投标须知

第一节 投标须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	建设单位
	广东海螺鸿丰水泥有限公司

	2
	招标人
	广东海螺鸿丰水泥有限公司

	3
	招标代理机构
	广东合正项目管理有限公司

	4
	项目名称
	广东海螺鸿丰水泥有限公司分布式光伏发电项目EPC总承包工程

	5
	项目批准部门
	新丰县发展和改革局

	6
	项目批准文号
	 / 

	7
	项目代码
	2503-440233-04-01-246410

	8
	建设地点
	广东省韶关市新丰县回龙镇新村村

	9
	标段划分
	本工程不分标段。

	10
	项目建设内容和规模
	本项目主要利用广东海螺鸿丰水泥有限公司厂区闲置空地、建筑屋面、新建钢棚及车棚等建设光伏电站，项目建设内容包含光伏电站设计、施工、设备材料采购、验收及质保等。建设规模2.4MW（交流侧），发电模式为“自发自用，余电上网”。

	11
	资金来源
	企业自筹资金100%

	12
	项目投资
	总投资710.00万元。

	13
	监理单位
	待定

	14
	招标范围
	本项目招标范围包括电站及其围（护）栏、光伏系统、接入系统、电力送出工程以及消防、环保、防雷、防震等项目配套设施。本项目为EPC总承包工程，投标人须完成整个工程项目的工程设计、设备材料采购及管理、建筑安装工程(含施工、安装、协调；场地平整、施工用水、施工用电辅助工程以及为满足施工条件必须发生的倒运等准备性工作)、试验、测试、分系统调试、整组启动调试、试运行、消缺、培训、涉网试验、验收、专项项目实施及验收、档案管理和最终交付商业运行的所有工作。具体包括但不限于以下内容：

1．工程设计（包括整个项目的光伏电站设计、送出工程、工程技术设计、施工图设计（包括但不限于光伏电站发电系统设计、消防设计、防雷设计、安全设施设计、环保设计（如需要）、防震设计（如需要）、水暖设计（如需要）、土建设计等），竣工图和竣工文件编制。）

2．设备材料采购（包括但不限于光伏组件、逆变器、无功补偿装置、远动屏、并网柜、计量装置、电能质量监测、安全保护装置、通讯装置、监控后台系统、视频监控、环境监测、水清洗系统、电缆、光缆、支架、钢材等满足项目需要的工程设备材料采购、运输、保险、装卸货、货物转运、储存、验货、取样检验、保管、二次搬运以及包含配套配电并网设施等。）

3．建筑安装工程（本项目所有土建工程、安装工程、送出工程（满足接入系统要求）、环保工程。包括光伏发电系统、消防系统、照明系统、水清洗系统、围栏护栏、新建钢棚及车棚、防雷接地等本项目所有设备材料及系统的安装、调试、试验、试运行、标志牌/警示牌、宣传栏制作安装、土建基础及钢结构制作安装等；包括施工用水和生产运营用水的施工、项目并网手续办理、供售电合同及调度协议签订、并网发电及验收、直至全容量投产。）

4．系统调试包括但不限于站内电气一、二次设备、计算机监控系统和通讯系统的分系统调试。

5．电能计量和电能质量监测装置、太阳能资源实时监测、调度自动化和通讯（含传输通道）系统设备与电网调度之间的联调，满足电网调度对电站监控信息和安全防护的要求。按项目属地供电公司及招标人要求完成项目电能质量评估及验收工作。

6．光伏电站整组起动，聘请有资质的专业机构进行并网前后的调试和测试。

7．光伏电站试运行期间的运行操作、运行管理、设备维护、现场保洁。

8．光伏电站监控后台系统的设备采购（含配置台式电脑及操作台）、安装与调试，本地视频监控的设备采购、安装与调试。

9．光伏电站所需的涉网试验等为满足电网部门并网要求的相关检测、试验，通过供电部门并网验收、竣工验收、环保、消防、防雷、防震、档案和安全等工程专项实施及验收，办理竣工手续、编制移交竣工资料等。

10．项目试运行合格后由招标人开展系统性能检测。如检测指标不满足合同要求，由投标人采取整改措施，并再次进行系统性能检测，再次检测的相关费用由投标人承担。

11．人员培训及电站运维。为招标人培训电站运维人员，负责工程接收证书签订之前的电站运维管理工作，竣工验收交付，以及质保期内的质保服务、相关技术资料的提供。

12．投标人负责提供本项目所需的专用工器具和备品备件。

13．电站清洗工作。光伏电站全容量并网，试运行合格后，投标人须完成电站组件全面清洗工作，以确保电站整洁美观高效率运行。

具体内容详见招标文件（含合同文本、接入系统批复、初步设计文件）。

	15
	质量标准
	设计：满足国家及行业设计规范、标准及质量检验评定标准要求。

采购：满足国家规范及行业标准、招标文件及合同相关要求。

施工：符合中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一标准》、《电力建设施工及验收技术规范》合格标准及电网、住建等部门、招标文件及合同相关要求；且光伏电站全容量并网发电后光伏发电系统效率不小于82%。

	16
	房屋建筑工程

绿色建筑标准
	本工程不纳入绿色建设实施范围。

	17
	工期要求
	本项目总工期为135个日历天内电站全容量并网发电。

	18
	投标人资质条件要求
	1.本项目接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。

1.1．联合体成员数量不超过2个。

1.2．联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

1.3．联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

1.4．联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

2.资质要求

2.1参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过两家独立法人组成的联合体（必须注明其中一家为牵头人；联合体成员中设计、施工企业分别不得超过一家），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①～②资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①～②资质：

①施工企业必须具备电力工程施工总承包三级及以上资质和承装（修、试）电力设施许可证（承装、承修、承试均为三级（10千伏以下）及以上）资质，以及有效的安全生产许可证。
②设计企业必须具备工程设计综合甲级资质或工程设计（电力行业）乙级及以上或电力行业（新能源发电工程）专项设计乙级资质。

2.2根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。
3. 相关人员要求

3.1拟派项目经理为在本单位注册的 机电工程 专业一级或二级注册建造师，应持有住建部门印发的在使用有效期内的有效电子注册证书（根据广东省住房和城乡建设厅（粤建市函〔2023〕469号）文件精神，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业），同时须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已建成未竣工）建设工程项目的项目经理。
3.2 拟派项目技术负责人须具备机电类或电力类或电气类相关专业 中 级以上（含中级）技术职称。

3.3拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页），且不少于1人。

3.4投标人拟派项目设计负责人必须持有国家注册电气工程师资格或电力类或电气类相关专业中级以上（含中级）技术职称。
3.5投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系（提供社保证明或劳动合同）。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

4. 禁止投标条款

4.1 投标人不得存在下列情形之一： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供接入系统设计服务的；

（3）与本工程的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本工程的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本工程的监理人；

（6）为本工程的代建人；

（7）为本工程的招标代理机构；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

序号

单位名称

拒绝原因

1

广东海螺鸿丰水泥有限公司
为本招标项目的招标人
2
待定

为本招标项目的监理单位

3
广东合正项目管理有限公司

为本招标项目的招标代理机构

4
东周设计有限公司
为本招标项目的接入系统设计单位

5. 其他要求

省外企业（包括组成联合体的所有成员单位）须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。 

	19
	评标定标方法
	综合评估法

	20
	评标委员会组成
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人；专家从广东省综合评标评审专家库--韶关区域中随机抽取技术类专家3人、经济类专家1人。

	21
	投标文件组成
	商务经济标书、技术标书

	22
	投标保证
	1．投标人须缴纳金额为人民币壹拾肆万元整的投标保证，联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。 

2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函，电子保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载操作指南，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

	23
	投标有效期
	本次招标的投标有效期为 90个日历天。

	24
	最高投标限价
	本项目最高投标限价为人民币（大写）：柒佰壹拾万元整（小写：7100000.00元）。

	25
	评标方法
	综合评估法

	26
	合同承包方式
	固定总价合同

	27
	质量保证金
	工程质量保证金总金额为结算价的3%，从工程竣工验收合格之日起满2年，缺陷责任期届满无工程质量问题一个月内全额返还质保金（不计息）。

	28
	招标代理费及评标专家酬劳
	本项目由中标人支付招标代理费及评标专家酬劳。评标专家酬劳由招标代理机构先垫付，中标人须在中标公告公示期结束后,向招标代理机构一次性付清招标代理费及评标专家酬劳（评标专家酬劳以当天评委签收为准）。

招标代理费及评标专家酬劳合计费用=中标总价（金额）×计费比例（%），（计费比例：①500万以下,为0.26%；②500-1000万元，为0.20%；③1000-3000万元，为0.11%；④3000万-5000万元，为0.07%；⑤5000万元-1亿元，为0.03%；⑥1亿元及以上，为0.02%）。

	29
	招标人

联系方式
	单位名称：广东海螺鸿丰水泥有限公司

办公地址：新丰县回龙镇新村村牛角龙小组广东鸿丰水泥有限公司办公楼1楼
联系人（部门）：刘工
联系电话：13828513006

	30
	招标代理机构

联系方式
	单位名称：广东合正项目管理有限公司

办公地址：广东省武江区百旺大道42号华科城双创装备中心办公楼5楼
联系人（部门）：张工

联系电话：0751-8219991

	31
	交易场所

联系方式
	单位名称：韶关市公共资源交易中心

办公地址：广东省韶关市武江区西联镇

联系人（部门）：工程交易部

联系电话：0751—8633071

	32
	监督部门

联系方式
	单位名称：广东海螺鸿丰水泥有限公司

办公地址：新丰县回龙镇新村村牛角龙小组广东鸿丰水泥有限公司办公楼1楼
联系人（部门）：办公室
联系电话：0751-2392889


第二节 重要事项时间地点一览表
	1
	招标公告

发布时间
	2026年1月13日17时00分

	2
	获取招标文件截止时间
	2026年2月3日10时00分

	3
	网上提问

截止时间
	2026年1月24日16时00分

	4
	网上答疑

时间
	2026年1月24日16时30分至2026年1月27日16时00分

	5
	投标保证缴

纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2026年2月2日10时00分；

投标保证担保上传截止时间：2026年2月2日10时00分；

投标保证保险投保截止时间：2026年2月2日10时00分。

	6
	电子投标

截止时间
	2026年2月3日10时00分

	7
	投标相关资料（如有）

递交时间
	2026年2月3日9时30分至2026年2月3日10时00分

	8
	投标相关资料（如有）

递交时间
	递交场所：韶关市公共资源交易中心
地址：韶关市公共资源交易中心（广东省韶关市武江区西联镇 ，具体房间号以当日现场通知为准）

	9
	开标时间
	2026年2月3日10时00分

	10
	开标地点
	开标场所：韶关市公共资源交易中心

地址：韶关市公共资源交易中心（广东省韶关市武江区西联镇 ，具体房间号以当日现场通知为准）

	备注
	投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。


第三节 投标须知

广东海螺鸿丰水泥有限公司分布式光伏发电项目经新丰县发展和改革局批准建设，项目代码为2503-440233-04-01-246410。本工程项目业主为广东海螺鸿丰水泥有限公司，建设资金来自企业自筹资金，出资比例为100%，招标人为广东海螺鸿丰水泥有限公司，招标代理机构为广东合正项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的EPC总承包进行公开招标。
1 工程概况综合说明
1.1 建设单位：广东海螺鸿丰水泥有限公司。 

1.2 招标人：广东海螺鸿丰水泥有限公司。
1.3 监理单位：待定。
1.4 工程地点：广东省韶关市新丰县回龙镇新村村。
1.5招标项目标段划分：本工程不分标段。

1.6项目建设内容和规模：本项目主要利用广东海螺鸿丰水泥有限公司厂区闲置空地、建筑屋面、新建钢棚及车棚等建设光伏电站，项目建设内容包含光伏电站设计、施工、设备材料采购、验收及质保等。建设规模2.4MW（交流侧），发电模式为“自发自用，余电上网”。
1.7 合同形式：固定总价合同。
1.8 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

2 招标范围
2.1 招标范围：本项目招标范围包括电站及其围（护）栏、光伏系统、接入系统、电力送出工程以及消防、环保、防雷、防震等项目配套设施。本项目为EPC总承包工程，投标人须完成整个工程项目的工程设计、设备材料采购及管理、建筑安装工程(含施工、安装、协调；场地平整、施工用水、施工用电辅助工程以及为满足施工条件必须发生的倒运等准备性工作)、试验、测试、分系统调试、整组启动调试、试运行、消缺、培训、涉网试验、验收、专项项目实施及验收、档案管理和最终交付商业运行的所有工作。具体包括但不限于以下内容：

(1)工程设计（包括整个项目的光伏电站设计、送出工程、工程技术设计、施工图设计（包括但不限于光伏电站发电系统设计、消防设计、防雷设计、安全设施设计、环保设计（如需要）、防震设计（如需要）、水暖设计（如需要）、土建设计等），竣工图和竣工文件编制。）

(2)设备材料采购（包括但不限于光伏组件、逆变器、无功补偿装置、远动屏、并网柜、计量装置、电能质量监测、安全保护装置、通讯装置、监控后台系统、视频监控、环境监测、水清洗系统、电缆、光缆、支架、钢材等满足项目需要的工程设备材料采购、运输、保险、装卸货、货物转运、储存、验货、取样检验、保管、二次搬运以及包含配套配电并网设施等。）

(3)建筑安装工程（本项目所有土建工程、安装工程、送出工程（满足接入系统要求）、环保工程。包括光伏发电系统、消防系统、照明系统、水清洗系统、围栏护栏、新建钢棚及车棚、防雷接地等本项目所有设备材料及系统的安装、调试、试验、试运行、标志牌/警示牌、宣传栏制作安装、土建基础及钢结构制作安装等；包括施工用水和生产运营用水的施工、项目并网手续办理、供售电合同及调度协议签订、并网发电及验收、直至全容量投产。）

(4)系统调试包括但不限于站内电气一、二次设备、计算机监控系统和通讯系统的分系统调试。

(5)电能计量和电能质量监测装置、太阳能资源实时监测、调度自动化和通讯（含传输通道）系统设备与电网调度之间的联调，满足电网调度对电站监控信息和安全防护的要求。按项目属地供电公司及招标人要求完成项目电能质量评估及验收工作。

(6)光伏电站整组起动，聘请有资质的专业机构进行并网前后的调试和测试。

(7)光伏电站试运行期间的运行操作、运行管理、设备维护、现场保洁。

(8)光伏电站监控后台系统的设备采购（含配置台式电脑及操作台）、安装与调试，本地视频监控的设备采购、安装与调试。

(9)光伏电站所需的涉网试验等为满足电网部门并网要求的相关检测、试验，通过供电部门并网验收、竣工验收、环保、消防、防雷、防震、档案和安全等工程专项实施及验收，办理竣工手续、编制移交竣工资料等。

(10)项目试运行合格后由招标人开展系统性能检测。如检测指标不满足合同要求，由投标人采取整改措施，并再次进行系统性能检测，再次检测的相关费用由投标人承担。

(11)人员培训及电站运维。为招标人培训电站运维人员，负责工程接收证书签订之前的电站运维管理工作，竣工验收交付，以及质保期内的质保服务、相关技术资料的提供。

(12)投标人负责提供本项目所需的专用工器具和备品备件。

(13)电站清洗工作。光伏电站全容量并网，试运行合格后，投标人须完成电站组件全面清洗工作，以确保电站整洁美观高效率运行。

具体内容详见招标文件（含合同文本、接入系统批复、初步设计文件）。
3 工期
3.1 本工程工期为：本项目总工期为135个日历天内电站全容量并网发电（具体开工日期以招标人或监理开工书面函件为准，本工程工期均以日历天数计算）。
3.2 设计工期从开工令签发之日起计算，同采购、施工工期均包含在工程总工期内。（每一步设计工作，必须以招标人及有关部门审核批准后方可实施）。

3.3 工程总工期从开工令签发之日起计，至项目全容量并网发电之日止。

3.4 因中标人原因，工程没有按期并网时，中标人须在逾期第壹天起每天按5000元人民币/天、累计最高不超过合同价款的2%向招标人缴纳逾期违约金。
4 投标人资质及条件要求
4.1本项目接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。

4.1.1联合体成员数量不超过2个。

4.1.2联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

4.1.3联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

4.1.4联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

4.2 资格资质要求

4.2.1参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过两家独立法人组成的联合体（必须注明其中一家为牵头人；联合体成员中设计、施工企业分别不得超过一家），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①～②资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①～②资质：

①施工企业必须具备电力工程施工总承包三级及以上资质和承装（修、试）电力设施许可证（承装、承修、承试均为三级（10千伏以下）及以上）资质，以及有效的安全生产许可证。
②设计企业必须具备工程设计综合甲级资质或工程设计（电力行业）乙级及以上或电力行业（新能源发电工程）专项设计乙级资质。

4.2.2 根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。
4.3 相关人员要求

4.3.1拟派项目经理为在本单位注册的 机电工程 专业一级或二级注册建造师，应持有住建部门印发的在使用有效期内的有效电子注册证书（根据广东省住房和城乡建设厅（粤建市函〔2023〕469号）文件精神，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业），同时须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已建成未竣工）建设工程项目的项目经理。
4.3.2 拟派项目技术负责人须具备电力或电气工程相关专业 中 级以上（含中级）技术职称。

4.3.3拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页），且不少于1人。

4.3.4投标人拟派项目设计负责人必须持有国家注册电气工程师资格或电力类或电气类相关专业中级以上（含中级）技术职称。
4.3.5投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系（提供社保证明或劳动合同）。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

4.4 禁止投标条款

4.4.1 投标人不得存在下列情形之一： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供接入系统设计服务的；

（3）与本工程的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本工程的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本工程的监理人；

（6）为本工程的代建人；

（7）为本工程的招标代理机构；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

4.4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	广东海螺鸿丰水泥有限公司
	为本招标项目的招标人

	2
	待定
	为本招标项目的监理单位

	3
	广东合正项目管理有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	4
	东周设计有限公司
	为本招标项目的接入系统设计单位


4.5 其他要求

省外企业（包括组成联合体的所有成员单位）须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。
5 工程招标内容及要求

5.1.本次设计工程的内容及要求：
5.1.1本项目设计内容：依据招标人提供的初步设计文件、设计任务书，开展施工图设计（含建筑屋面、地面、钢棚及车棚钢结构设计、光伏发电设计、风貌管控设计、消防、安全等专项设计）、施工图审查，以及设计协调服务等相关工作。设计过程要执行国家强制性条文及行业制定的安全性评价要求等。
5.1.2本工程施工图设计必须在初步设计文件基础上正向优化、深化设计，先经招标人及建设单位确认后才能由供电部门审查合格。

5.1.3本工程设计要求的质量标准：符合国家相关设计标准、规范要求；

5.1.4关于设计深度的要求

（1）按现行的设计文件深度规定等有关技术标准、设计规范（标准）要求。

（2）各专业设计应同步进行，涉及单位应指定总体设计人统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。

（3）对技术复杂或造价、规模较大的主要分项工程应作方案比较。

（4）施工图设计文件的深度，应当满足设备材料采购，非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

（5）相关的配套外部接口方案均需取得政府主管部门或规划部门认可。

（6）施工图设计文件应考虑交通维护、临时施工便道、对周边建筑物的影响等因素，并提供相应的设计方案及计算书（可另册装订），以指导现场施工及过程评审。

5.1.5设计后期配合施工工作

（1）施工图设计完成并经有关单位审查后，进入监理招标及施工阶段，设计单位必须按投标文件的承诺至少派1名参与并熟悉本项目设计、有现场处理经验的设计代表驻现场以配合监理招标及施工，建设管理单位不另外支付配合施工费用。

（2）设计单位配合施工、监理及业主单位的工作内容如下：

a.
施工图设计（技术）交底；

b.
会签设计变更审批表；

c.
参加处理施工中发生的工程质量和安全事故；

d .参加隐蔽工程及工程竣工验收；

e.
解决与设计有关的施工问题；

f. 配合质量检测；

g. 参加审查施工单位的施工组织设计和专项施工方案；

h. 参加本项目建设有关会议；
i. 在施工、监理招标期间配合建设及相关单位解释及完善施工图相关内容。
（3）设计工作技术总结

设计人对设计文件及施工过程中发生的补充设计进行检查，并提出设计文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。工程完工后，设计人应组织设计技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后一个月内完成，交发包人。

5.1.6设计内容包含安全设施“三同时”中编制安全设施设计，中标人须向招标人提供完整安全设施设计文件（含安全设计专篇）。
5.1.7 设计承包内容：中标单位按合同约定的招标文件内容要求、法律法规及国家强制性标准要求提供完整的施工图设计文件及建设期间的服务等内容。

5.1.8设计人要按照招标人初步设计文件、技术标准及要求、招标人及供电并网验收要求、供电接入系统方案批复开展施工图设计。设计人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充、优化设计，且不低于初步设计标准，直到满足要求。
5.2本工程施工的内容及要求：

5.2.1施工包括设计范围内所涉及的全部建安工程内容施工及验收过程中的设计指导及配合阶段验收及档案整理，整个工程施工及保修期维护等总承包范围工作。

    5.2.2工程技术要求：本工程严格按照国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准为依据，工程必须达到合格标准。

    5.2.3 中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，招标人或监理单位要求停工和返工的必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。
    5.2.4 保修期限按中华人民共和国国务院令第279号文《建设工程质量管理条例》规定执行，在保修期内因施工质量问题而造成返修，一切费用由中标人负责。中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应当向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。
5.2.5 工程使用的主要材料质量要求：不低于强制标准所列的要求。主要材料必须先提供样板给招标人确定其颜色、等级等，并经检测部门检测合格方可使用，所有材料必须使用合格产品。与此同时，中标人所采购的光伏组件、逆变器、电缆等主要设备材料必须经招标人书面确认后方可订货，且需提供质量保修书等佐证材料。

5.2.6施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可遇见的事件等情况，设计人员接到建设单位或监理单位通知后应当立即到达施工现场，研究并及时处理问题。

5.3采购要求

5.3.1 供货要求：

5.3.1.1 中标人采购产品必须是有正式的商标、合格证、说明书、出厂日期。标志、包装、说明书、运输、贮存执行国家有关规定，购买主材前需报监理、招标人审核；

5.3.1.2 所提供的设备应是全新的(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家标准；并提供零配件、易损件、耗材等日常维护必须品价目表；

5.3.1.3 交货时应提供产品质量合格证书和主要设备的原产地证书；如果是进口设备，交货时须提供报关单、完税证明、出入境检验检疫局的检验证明及合法进货渠道证明，设备各部分有相应的技术资料、使用说明资料和维护维修资料。

5.3.1.4 采购产品的包装和发运必须符合产品特性要求。

5.3.1.5 为了保证所采购产品在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

5.3.1.6 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标方负责，由于不适当的包装造成货物在运输过程中有任何损坏由中标方负责。中标方负责设备的运输、装卸等一切相关费用；

5.3.1.7 包装费、运费、卸车费、保险已包含在合同价内。
5.3.2 交货期及交货地点：

5.3.2.1交货期：所采购产品交货期必须满足本项目实施进度要求。

5.3.2.2 交货地点：招标人指定地点（供货商包现场安装、调试）。

5.3.3.质保期（服务期）： 

工程的质保期规定按照《建设工程质量管理条例》等国家有关规定执行（设备质量保修期2年，其中逆变器质量保修期5年），质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
5.3.4 验收要求：

采购产品交付使用时，由中标单位提出，招标人组成验收小组按国家有关规定、规范和用户基本技术参数要求对货物进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因验收发生争议时，由本地质量技术监督部门裁定。

5.3.5售后服务：

5.3.5.1保修期内，所采购产品有质量问题需在7天内进行修复或更换；

5.3.5.2保修期内，所有采购产品维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

5.3.5.3保修期内，收到业主反馈屋面有渗漏问题，需在7天内进行修复。
5.4凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本工程有关的影响事项和困难等情况。

6 招标工程施工条件及现场踏勘
6.1 本项目招标人仅提供场地，其他一切场地费用由中标人自行负责（含临时道路）。

    6.2 施工用水及水源：施工用水及水源由中标人自行解决，费用综合考虑在投标报价总价中，不再另外列支计取。
    6.3 施工用电及电源：施工用电及电源由中标人自行解决，费用综合考虑在投标报价总价中，不再另外列支计取。
    6.4施工用水、用电如招标人提供临时水电接点，中标人须单独安装水表、电表，水电费单价按项目所在公司当期使用价计费并由中标人向招标人缴纳。

    6.5招标人不集中现场踏勘，投标人自行踏勘。（项目施工现场建设条件较为复杂，对项目成本影响较大，建议投标人开标前自行踏勘现场，充分了解现场实际情况和建设环境条件，投标人与招标人现场联系人对接踏勘。无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求，风险由投标人自担。）
    6.6在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

6.7现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

7 其他招标说明
7.1获取招标文件

7.1.1 本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn/login）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经在交易平台发布，视为发送投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在交易平台网站下载。招标文件获取期间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”，招标文件获取期间与招标公告发布时间一致），投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）》，了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。
7.1.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易平台中完成企业信息数据入库的投标人，方可在交易平台获取招标文件和电子投标。

首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在交易平台上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在交易平台查阅相应的交易指引。

已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易平台进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
7.2招标人（或招标代理机构）对投标人的失误不负任何责任，投标人应指定一名投标事务负责人（即授权委托人），专门负责跟踪、签收、阅读和理解招标文件及随后收到的有关资料，向招标人（或招标代理机构）发出疑问，检查投标文件，协助有关人员尽力克服各种投标失误。投标事务负责人（即授权委托人）如有更换，投标人应及时向招标人（或招标代理机构）提交授权委托书。
7.2 纪律与保密要求：
7.2.1对招标人的纪律要求：招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.2.2 对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

7.2.3 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

7.3 语言、计量及投标费用：

    7.3.1 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。
    7.3.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

    7.3.3 招标文件、投标文件中所指的币种均为人民币。

    7.3.4 投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。

7.4知识产权和专利权：

    7.4.1 投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计和其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

    7.4.2 中标人应保证招标人在本项目建设过程中使用其设计文件和设计文件的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

    7.4.3 中标人提交给招标人的设计文件，其著作权、版权、专利权和使用权归招标人所有（署名权除外）。

7.5 招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款，并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

8 招标文件的提问和答疑
8.1招标人不集中组织答疑，实行网上答疑。投标人若对招标文件有疑问应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前在交易平台提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

8.2 招标人在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
8.3 答疑书（或修改）对招标文件的修改或补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以答疑书（或修改）中明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的答疑书（或修改）为准。

8.4 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8.5 招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人对招标人提供的招标文件所作出的推论、解释和结论，招标人概不负责；投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自行负责。

9 投标报价的编制
9.1 本工程计价依据为：（1）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；（2）《广东省建设工程计价依据（2018）》。具体包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等，当广东省综合定额子目缺项时，可参考套用最新的电力定额编制；（3）《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）等。

9.2 本工程投标前，招标人及招标代理机构不集中组织现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。各投标人应勘察施工现场及周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况，以获得一切可能影响到投标的直接资料。投标人应针对现场情况编制施工组织设计，并在写投标报价时考虑现场情况的影响。

9.3 现场踏勘费以及其它施工措施项目费，由投标人在投标总价中综合考虑。无论投标人是否列出费用，招标人将一律视为已确认所有现场条件和可能发生的异常情况。
9.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

9.5投标人负责协调处理因项目实施与周边企业和居民等关系并承担相关费用。

9.6投标人的投标报价不得超过招标人公布的最高投标限价，否则作无效投标处理。
9.7投标单位应充分考虑本招标文件“第二章 拟签订合同的主要条款”所列的结算原则进行投标及报价。
9.8投标人的投标总报价应考虑完成招标文件中招标规模、内容及工程的技术要求及设备参数要求所规定的所有工程及设备的费用，并承担结算原则中规定的一切风险，还应考虑工程报建和施工时应由施工单位承担的一切费用。

     9.9投标人须按以下要求进行投标报价：
（1）投标人须按招标文件规定的格式填写报价。

（2）投标报价应按照招标文件要求采用固定总价包干方式进行报价，投标固定总价包括但不限于完成本项目招标范围内所需的全部工作内容，包括完成本项目所需的工程设计、设备及材料采购（光伏组件招标人提供）、建筑安装工程、安全文明施工、施工协调、定值计算及整定、检测试验、涉网试验、并网手续、供电协调、专项项目实施及验收、通过验收、管理费、利润、规费（不可竞争费）、税金、风险费、措施费、运输费、保险、增值税及不可预见费等所有费用，招标人不另行支付其他任何费用。

（3）投标人应认真读透读懂招标文件、仔细校对招标图、充分了解现场踏勘情况、建设环境条件、行业标准及电网部门验收要求等任何足以影响投标价格的情况，综合考虑报价风险因素，任何因忽视上述情况而导致的价格和工期索赔将不获批准，风险由投标人自负，投标报价已考虑相应风险。

（4）本项目为固定总价包干（EPC）工程总承包项目，项目最终实际建设并网装机容量应不小于图纸设计容量，且超出容量不予结算费用。

（5）投标人在中标后固定总价不再调整。

（6）招标文件的合同条款中约定由承包人承担的费用，投标时投标人必须考虑此费用，中标后招标人不再另行支付。

（7）投标报价中应包含配合招标人发生的各种费用及配合施工现场各专业工程交叉施工所发生的费用。

（8）投标报价包括中标服务费和造价咨询费。

（9）本次项目如需中标单位配合招标人完成合同备案、报建报审、施工许可证增项等工作，须无条件配合，并承担其产生的相关费用。

（10）其他。

9.10投标报价包含安全设施“三同时”中编制安全设施设计、安全设施施工及通过验收，不包含安全预评价、安全验收评价及报告编制，不包含职业病防护设施“三同时”及水土保持。
9.11预算包干费：本项目不计取预算包干费，由投标人自行承担费用风险。
9.12投标人在投标报价时，自行考虑高温补贴费、施工视频监控系统费用，专业分包的总包服务及配合费，预算（含工程量清单编制费）等，并承担相应风险，结算时不另行计取。

9.13 本项目光伏电站的平面布置，及所有满足系统要求的组件、逆变器、开关柜等设备布置及位置调整、电缆走向、仪表、附件等，在项目技术设计、施工图设计时，按招标人审定的意见做相应的优化调整，投标人对工程设计的可实施性负责，且投标人承诺不发生商务价格变动，投标人投标报价已考虑并愿意承担相应风险。
10 最高投标限价的确定

本项目最高投标限价为人民币（大写）：柒佰壹拾万元整（小写：7100000.00元）。
11 投标文件的编制要求

11.1一般要求

投标文件应按第六章 投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。
11.1.1投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件资料及现场条件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

11.1.2投标文件包括商务经济标书、技术标书。投标文件在电子投标时全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件彩色扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）V1.3》。

11.1.3投标文件需按以下要求签字、盖章：

电子投标文件：

11.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（或电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

11.1.3.2投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（或电子印章）。

11.1.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（或电子印章），其余部分的无须另行签字、盖章。

11.1.3.4 联合体投标的，除《联合体协议书》外，由联合体牵头人按以上要求签字（电子印章）、盖章（电子印章）即可。

11.2 商务经济标书的编制要求
11.2.1、投标标书包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；
（2）目录；

（3）《投标函》及《工程项目总价表》（格式二）；
（4）联合体协议书（格式三，组成联合体参加投标时需提供）及所附资料；

（5）各项承诺一览表（格式四）；

（6）《法定代表人身份证明书》（格式五，组成联合体时由牵头人提供）；

（7）《法定代表人授权委托书》（如有，格式六，组成联合体时由牵头人提供）；

（8）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图和银行转账单扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函彩色扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单和《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图打印页）（组成联合体时由联合体牵头人提交）。

（9）《投标人基本情况表》（格式七）及所附资料；

（10）《项目管理机构组成表》（格式八）；

（11）《项目经理简历表》（格式九）及所附资料；
（12）《项目经理任职声明》（格式十）；

（13）《设计负责人简历表》（格式九）及所附资料；
（14）《项目技术负责人简历表》（格式九）及所附资料；
（15）《专职安全员简历表》（格式九）及所附资料；

（16）《项目经理签字确认函》（格式十一）；

（17）《技术负责人字确认函》（格式十一）；

（18）投标资料详细评审项目索引表（格式十二）
（19）投标人根据附件《综合评分表》的要求认为要提供的其它相关证书或证明文件。

（20）投标人认为需要提供的其他内容或资料。（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料）。

特别说明:本次招标投标时不要求编制工程量清单计价模式的投标报价。中标人中标后根据招标文件及工程的技术要求及设备参数要求完成本项目的施工图纸设计工作，中标人设计的施工图经招标人确认后送供电部门审查，并确保施工图经审查合格。
11.2.2 本节第11.2.1目中所列出的商务经济标书组成内容中，第（1）至第（18）项所有投标人均应提供，但非联合体投标的，无需提供第（4）项内容。

11.2.3商务经济标书的组成内容按本节第11.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。

11.2.4 商务经济标书应尽量避免手工涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

11.3技术标书

11.3.1技术标书包括但不限于以下内容：

（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）施工方案

（4）设计方案思路

（5）设备、材料采购方案

（6）项目组织机构及人员配置、机械设备、劳动力投入计划

（7）工期及施工进度计划

（8）质量、安全、环境保护目标及保障措施

（9）投标人认为有必要补充的其他内容。

11.3.2 本节第11.3.1目中所列出的技术标书组成内容中，第（1）至第（8）项所有投标人均应提供。

11.3.3技术标书的组成内容按本节第11.3.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。
12 电子投标

12.1在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，（页码起始从封面开始）并提交投标标书。提交标书为已加密投标文件。具体操作参照《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）》。本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据韶关市公共资源建设工程交易系统进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。

12.2电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。
12.3电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案

12.3.1 按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：或全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）服务指南栏目发布的最新版操作指引。  

12.3.2补救方案：

投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败投标人可在建设工程交易系统在规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。

（2）评标时突发情况的补救方案

在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

13 电子投标文件的递交

13.1投标人必须在规定的截止时间前使用交易系统完成获取招标文件、缴纳投标保证和全流程电子投标，只有满足以上所有条件，方为有效投标。在投标文件提交截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）将予以拒收。

13.2提交时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”

13.3 递交时间和地点：投标人无须进行现场签到，投标人如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式两份清单），由投标人法定代表人或其委托代理人在指定的时间和地点递交（见“重要事项时间地点一览表”）。

13.4 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

13.5出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

)至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传及提交标书；

解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的；

投标文件损坏或格式不正确的；

13.6招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。

14 投标有效期

本次招标投标有效期为 90 个日历天，自招标人或其授权的招标代理机构接收投标人递交的投标文件之日起计。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。

15 开标

15.1实行全流程电子化招标投标的项目，投标人无须进行现场签到，招标人邀请所有正确获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的投标人参加开标。投标人可登陆交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，投标人可自主决定是否参加，投标人不参加交易平台观看开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源一体化平台—建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》。
15.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

15.1.2 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

15.1.3本项目实行全流程电子化招标投标，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。   

15.2 开标程序

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）唱标人公布在投标截止时间前进行投标文件的投标人数量和名称。

（4）招标代理机构在交易场所工作人员的见证下，对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（5）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。

（6）招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（7）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。
备注：因本工程采用全流程电子招标投标方式进行招标，投标人在唱标环节为解密唱标时，以网上电子解密唱标信息为准。全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。如果两者报价不一致的，视为报价不唯一，其响应性评审不通过。
15.3 投标人对开标相关事项（如开标程序等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

15.4 招标代理机构将资料原件（若有）、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。 
16 评标的方法和标准

评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行评审。评标委员会完成评标后，向招标人推荐3个中标候选人，并向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告。

16.1 评标委员会

16.1.1 评标委员会由5人组成，其中招标人代表 1人，专家4人。专家从广东省综合评标评审专家库--韶关区域中随机抽取，其中技术类专家3人，经济类专家1人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

16.1.2 评标委员会应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有以上情形之一的，应主动提出回避。

16.1.3 评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。

16.1.4 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

16.1.5 在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。

16.2 评标方法

根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用“综合评估法”进行评标。
16.3 评审范围：评标委员会应对所有进入评标投标人的投标文件进行评审。

16.4 初步评审阶段
初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。

16.4.1 资格评审环节

资格评审事项包括：
投标人是否符合本章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定。

注：如果“禁止投标条款”包括失信惩戒的，投标人信用信息的获取采用现场实时查询的方式实施。由评标委员会代表登录信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn），在企业查询界面下载《法人和非法人组织公共信用信息报告》进行现场查询核实。 

（2）投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书、安全生产许可证、承装、修、试电力设施许可证是否合法、有效、准确。

（4）《项目经理简历表》中拟派项目经理是否与《开标一览表》一致。

（5）拟派项目经理、设计负责人、项目技术负责人、专职安全员的条件是否符合招标文件规定；项目管理机构组成人员的各类证书、证件、证明是否合法、有效、准确；是否擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》的实质性内容。

（6）联合体投标的，是否提交《联合体协议书》；是否擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质是否符合规定；联合体成员是否同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标；

（7）是否提交《项目经理/项目技术负责人签字确认函》；是否擅自修改、遗漏《项目经理/项目技术负责人签字确认函》的实质性内容；
（8）投标人为外省建筑企业的（包括组成联合体的所有成员单位），是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业及其拟派人员有关信息并通过数据规范检查；是否提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”的企业及其拟派人员登记信息情况打印件或网页截图。
16.4.2 形式性评审环节
形式评审事项包括：
（1）投标文件的组成是否符合招标文件规定。
（2）本节第11.2.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。

（3）投标文件是否按招标文件规定签字、盖章。
16.4.3 响应性评审环节
响应评审事项包括：

（1）投标有效期、质量标准、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。

（2）投标总价是否唯一；《总价表》是否与《投标函》的投标总价一致；投标总价是否超出最高投标限价；投标人是否以低于成本的价格竞标。

16.4.4 否决投标说明
初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）评审。经初步评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。  
16.5 详细评审阶段
16.5.1“综合评估法”评审程序

评审内容分为商务、技术和投标报价三大部分，综合得分满分为100分。其中，商务满分为15分，技术满分为15分，投标报价部分满分为70分。

除特别注明外，综合得分以及商务、技术、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

（1）商务得分M1
评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分M1。

（2）技术得分M2
评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分M2。

（3）投标报价得分M3
a．评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。

b．采用内插法计算某投标人的投标报价得分M3，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得满分，每高于评标基准价一个百分点扣1分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

M3＝投标报价满分－（| Di－D | ÷D）×100×E

式中：D为评标基准价，Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子。当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。

（4）综合得分M

M＝M1＋M2＋M3
式中：M为综合得分，M1为商务得分，M2为技术得分，M3为投标报价得分。

评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，取综合得分最高的投标人为第一中标候选人，取综合得分第二、第三高的投标人为第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，取投标总价低者为第一中标候选人，并依此确定第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，投标总价也相同，由评标委员会投票确定。

综合评分表
	序号
	评审内容
	评分项目
	分值
	评分标准

	商务部分（15分）
	设计单位
（5分）

（组成联合体投标的，由设计方提供）
	企业业绩


	3分
	投标人近年来（2022年1月1日至今），承接过光伏发电项目的设计业绩（包含设计或勘察设计或勘察设计施工项目），每项得1分，本项最高得3分。

注：①提供业绩合同关键页扫描件，合同关键页包括合同首页、签字盖章页和主要内容页；

②业绩时间以合同签订时间为准。

	
	
	设计团队
	2分
	设计团队中一人（设计负责人除外）同时具备注册电气工程师（发输变电）及高级工程师或以上资格证书的，得2分。
注：提供证书彩色扫描件或打印件。

需提供在本单位投标截止日期近三个月的社保证明，无提供社保证明不得分。

	
	施工企业（10分）

（组成联合体投标的，由施工方提供）


	企业

业绩
	9分
	投标人近年来（2022年1月1日至今），完成光伏发电项目施工业绩情况：

1． 完成过类似工程的，每个得 3 分。

2．未完成过类似工程的，不予计分。

3．本项最高得9分。

 注：①需附有关业绩（仅限于以施工总承包单位身份参建的项目）合同关键页及竣工报告（或并网验收）扫描件；

②业绩时间以合同签订时间为准。

	
	
	项目经理

综合素质


	1分
	项目经理工程类技术职称情况：

1．具备电力或电气相关专业工程师技术职称的，得 1 分。

2．不具备以上技术职称的，不予计分。

 注：需附职称证彩色扫描件件或打印件。


	技术部分（15分）
	技术部分
(15分)
	光伏系统、配电系统配置与技术方案
	3分
	技术方案的科学性、先进性、合理性。对组件选型、逆变器匹配、系统效率计算、电气设计（含升压、并网方案）等进行综合评议：优得3分，良得2分，一般得1分，差得0.5分。

	
	
	总平面布置与结构设计
	3分
	场址利用合理性、支架设计、基础设计、安全间距、与环境协调性等：优得3分，良得2分，一般得1分，差得 0.5分。

	
	
	施工方案与关键技术
	3分
	主要施工方法（土建、安装、调试）、技术措施的针对性、可行性、安全性：优得3分，良得2分，一般得1分，差得 0.5分。

	
	
	进度计划与保障措施
	3分
	施工进度计划（横道图或网络图）合理，工期保障措施具体可行：优得3分，良得2分，一般得1分，差得0.5分。

	
	
	质量、安全、环保管理体系与措施
	2分
	管理体系健全，措施详细具体（尤其针对高压作业、高空作业的专项安全方案），符合国家及行业标准：优得2分，良得1分，一般得0.5分，差得0 - 0.5分（不含0.5分）。

	
	
	运维与培训方案
	1分
	运维体系、巡检制度、故障处理预案、数据监控方案等完善可行；对采购人员的系统操作、日常维护培训计划内容详实、针对性强：优得1分，良得0.5分，差得0 - 0.5分（不含0.5分）。

	经济部分

（70分）
	经济部分

70分
	经济部分
	70分
	评标基准价D：

（1）A＝最高投标限价
（2）B＝将全部投标总价去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值（投标总价的数量不足5个时，B＝全部投标总价的算术平均值）。
注：“全部投标总价”指经初步评审后进入详细评审的所有投标人的投标总价。
（3）评标基准价D＝（A＋B）÷2×0.98
投标报价得分N：
采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得70分，每高于评标基准价一个百分点扣1分,每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

N＝70－（|Di－D|÷D）×100×E

式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。

	合计
	100
	


备注：
1.投标文件中提供的所有证书、证明材料属彩色扫描件的，除按“废标或无效标书”条款被界定为无效标书的，均须加盖投标人（组成联合体投标的指牵头人）公章，否则相应部分不能计分。

2.评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。
16.5.2 否决投标说明

详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。经详细评审后，有效投标人数量不足3个时，招标人应依法重新组织招标。

注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关量化因素（或评分因素）的折算、调整（或评分）按相应量化标准（或评分标准）处理，但不否决投标。

17 中标候选人公示

17.1 招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）一并在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示，公示期不得少于3天。

17.2投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照韶关市发展和改革局关于发布《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的通告（韶发改〔2021〕44 号）执行。

17.3 中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。

第四节 否决投标条件
    本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。

1．资格评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入形式评审环节。

（1）有本章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；

（2）投标人资质不符合规定的；

（3）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、承装、修、试电力设施许可证上的企业名称相互不一致的；其资质证书、安全生产许可证不是由住房城乡建设主管部门颁发的；营业执照、资质证书、安全生产许可证、承装、修、试电力设施许可证被吊销、暂扣或不在有效期内的；

注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证、承装、修、试电力设施许可证的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证、承装、修、试电力设施许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

根据有关文件精神，投标人的企业资质证书、安全生产许可证、承装、修、试电力设施许可证有以下情形的，不得否决其投标：由外省各级住建部门核发投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或资质延续有关事项的通知），投标人必须将相关文件（经核准延续的资质证书或提供了延续申请的相关证明材料，如“三库一平台”提交申请截图、申请回执等）附在该证书后面中，证明在开标日继续有效；安全生产许可证，投标人提供所在省、地级市住建部门印发的相关证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），证明在开标日继续有效的。    

（4）拟派项目经理、项目技术负责人、专职安全员、设计负责人的条件不符合规定的；拟派专职安全员数量不符合规定的；

（5）《项目经理简历表》中拟派项目经理与《开标一览表》不一致的；建造师的注册证书不是国家住建部颁发的；项目管理班子组成人员的各类证书、证件、证明不在有效期内的；擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》《项目经理/项目技术负责人签字确认函》实质性内容的；
注：投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。

（6）联合体投标，未提交《联合体协议书》的；擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质不符合规定的；联合体成员同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标人为外省建筑企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业以及人员信息情况打印页的。
2．形式评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入响应性评审环节。

（8）投标文件的组成不符合规定的；

（9）本章第三节第11.2.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；

（10）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法判断投标文件是否响应招标文件实质性要求的；出现手工涂改、行间插字或删除，但未加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认的；

（11）投标文件未按规定签字、盖章的；

3．响应性评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入详细评审阶段。

（12）承诺的投标有效期短于规定的；工期超出规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；

（13）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出最高投标限价的；投标费率低于85%，又未提供相应书面说明和佐证材料或提供的书面说明和佐证材料不能令人信服，被评标委员会认定以低于成本报价竞标的；

4．其他

在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）。

（14）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（15）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：

    ①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；

    ②不同投标人的投标总价相近且各分项报价、综合单价分析表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据；

③不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；

④不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；

⑤不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；

⑥投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档；

⑦不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；

⑧不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标工程本身要求采用专有技术的除外）等服务。
第二章 拟签订合同的主要条款

详见招标文件第七章 建设工程合同
第三章 中标人须知
1．中标通知书

招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2．中标结果公示

中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示。

3．履约保证

3.1 中标人须在领取中标通知书之日起30个日历天内、签订合同前向招标人提交金额为中标价10% 的履约保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。
中标人根据《关于统一在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》办理相关手续，履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人在建设工程交易系统中自主选择一种进行缴交。项目竣工后，由招标人发起退保。

3.2如采用银行保函或保险合同方式缴纳履约保证金，在保函或保险合同到期前一个月，中标人须主动办理续期手续或提交新的银行保函或保险合同；如中标人未及时主动办理续期手续或提交新的银行保函或保险合同，招标人有权扣留与履约保证金等额的施工进度款，直至中标人完成续期手续或提交新的银行保函或保险合同止。

3.3 在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，发包人有权扣划相应金额的履约保证。

3.4工程全容量并网且经甲方验收合格后，发包人将履约保证无息退还给承包人。

4．合同订立

4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。

4.2 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，视其放弃中标。

4.3 在书面合同订立之日起2个工作日内，由招标人授权的招标代理机构将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。
5．放弃中标的处理

5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提交的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。

6．其他事项

6.1中标人必须签署并执行招标文件规定的合同条件，如中标人所提供的投标条件（报价、工期）比其他投标异常低，招标人可要求中标人对遵守参加投标的各项条件和履行合同的能力作出保证。

6.2 中标人不在中标通知书约定期限内与招标人签订合同，视为自动放弃中标资格，没收投标保证，招标人可以重新招标或者直接确定第二中标候选人为中标人，以此类推。并上报建设行政主管部门。

6.3 中标人项目负责人（即投标文件所拟派的项目经理）必须负责本项目施工全过程。

6.4 招标文件、招标答疑纪要、投标文件和中标通知书是招标人与中标人双方签订合同的主要组成部分，并与合同一样，具有相同的法律效力。如中标通知书发出后，发现中标人的投标文件中有与招标文件所述内容及要求不符的，按招标文件执行。

6.5 根据《印发〈广东省住房和城乡建设厅 广东省发展改革委关于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定〉的通知》（粤建规范〔2018〕6号）文件规定，投标人应按招标文件的要求，将投标文件制作成电子文件并刻录入光盘，随投标文件密封后一并在投标文件截止之日前上提交给招标人。产生中标候选人后，招标人应将中标候选人投标文件商务部分除涉及商业秘密的其他资料在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易服务平台公示，公示期不得少于3日（节假日顺延）。

6.6如果其他投标人或其他利害关系人对公示内容有异议，一经查实有虚假内容等违法违规情况的，将取消其中标候选人资格，并由招投标监管部门按有关规定处理。

    6.7中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济损失和法律责任，均由中标人负责。
    6.8 中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。
    6.9 为保证施工现场的环境卫生，中标人在本项目施工过程中，所有的车辆必须按招标人规定的行车路线行驶。
    6.10 中标人的投标书所报的项目管理班子人员（项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等）必须是中标后实际的项目管理班子人员，否则招标人有权终止合同。
    6.11 项目竣工验收合格后三个月内必须向招标人提供一式两份符合招标人要求的工程竣工档案（含纸质、声像及电子等形式的档案）声像及电子档案的制作费用由中标人承担。
    6.12 合同范围内的工程项目未经招标人同意一律不得分包，一经发现，取消中标人的承包资格，中标人承担由此引起的一切责任和经济损失。
    6.13 现场应自设检验实验室，用于对建筑材料、构件和建筑物进行一般性鉴定、检查等。
    6.14 中标人须服从工程监理单位对工程质量全方位的监理，施工中的年度计划、季度计划、月度计划、施工方案等应报送监理单位审批和招标人备案。施工中的质量保证等资料均应及时报送监理单位和招标人备案。
    6.15 中标人中标之后，若招标范围内有专业工程必须分包的，招标人不另行支付总包服务费；其分包合同由中标人与分包人双方签订，招标人不参与中标人与分包人之间的结算，该部分工程的造价仍按中标人与招标人签订的合同的有关结算条款进行结算。

6.16 为满足招标项目建设目的，中标人必须无条件优化设计，直至达到供电部门和招标人要求为止，工程工期不予以顺延，招标人不再支付由此而增加的相关费用。

    6.17 中标人提交的施工图阶段的设计成果必须经招标人组织的专家委员会评审确认后，再送供电部门进行审查，若由于专家委员会和供电部门在审查过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或优化设计，招标人不再支付由此而增加的相关费用。

    6.18 中标人须在合同签订后14天内向招标人提供全套施工图设计文件供招标人审查。
6.19 中标人中标后必须按招标人的要求采购材料及设备。

6.20 中标通知书发出后，中标方应在30个日历天内缴交工人工资保证金、意外伤害险等。
中标通知书发出后30个日历天内须到银行设立工人工资支付专用账户和安全文明施工措施费专用账户。中标人应建立劳动用工管理台账，并按月将工人工资支付明细表报发包人备案。

6.21 施工图设计工作（须经业主和供电部门审核通过后）后方可进行下一步设计。

     6.22 中标人应按招标人确认后的主要材料的规格、颜色要求采购。如变更规格或颜色，必须经招标人同意，并报有关审核部门重新核定单价后方可采购，并相应调整工程造价。主要材料必须先提供样板给招标人确定其规格、颜色、等级等，然后方可使用。
6.23中标人须按韶关市关于建筑渣土管理和扬尘治理等有关规定执行。

6.24中标人须按相关规定要求，设置本工程符合相关要求的永久性标牌及规划公示牌，投标人在投标报价时综合考虑在报价内，招标人不另行支付该部分费用。

6.25中标人须服从招标人的项目管理方式；中标人须无条件组织施工班组按招标人提供的管理软件（如有）及管理流程进行施工管理。

6.26施工视频监控系统必须符合韶市建字【2014】163号文件规定，并在投标报价中综合考虑，发包人及项目业主不再另行支付该部分费用。

6.27 签订合同后，中标人的法定代表人、设计负责人、项目负责人须参加招标人组织的廉政访谈或约谈。
6.28中标人应已详细了解本项目的前期工作，同时也应已踏勘施工现场、周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况。中标人投标报价应已充分考虑在施工中由于招标人原因造成停工或工期延误等因素所产生的相关费用，招标人不予另计费；中标人不得以不完全了解项目的前期工作（包括征地拆迁）及现场情况为理由，提出因外界因素造成停工或工期延误的额外付款要求；对此类要求，招标人不作任何考虑及答复。

6.29如因招标人原因（自然灾害等不可抗力因素除外），工程不能按期开工，或开工后全部停滞，工期按相关规定予以顺延。停工发生后，若可复工时，中标人应在收到招标人发出的复工通知书后3日内开始复工。

6.30中标人（施工单位）违约行为及违约责任条款：详见合同条款。
6.31设计人必须严格按有关设计规范设计图纸，设计人须秉承合理、经济、环保、适用等原则进行施工图设计。

    6.32设计人须在收到发包人对于施工图设计文件提出书面意见之日起三天内无条件对施工图设计文件进行审核，如发现遗漏或错误，须向招标人提出书面报告。
    6.33 按照《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号）和《韶关市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑和市政基础设施工程项目招标中标后监督检查的通知》（韶市建字〔2014〕145号）等相关法律法规。中标人中标之后，工程施工项目负责人和项目管理班子其他成员必须是该工程中标时所承诺的项目管理班子成员。

    项目管理班子成员不得擅自变更，项目管理班子成员因有粤建市〔2009〕8号第九条所述情形之一确属不能履行职责需要变更的，中标单位应向建设行政主管部门填报《建设工程项目管理班子变更情况报告表》并附上有关证明文件，经建设行政主管部门审核同意方可变更。更换后的项目经理与中标单位的投标文件所确定的项目负责人或总监理工程师的主要条件一致。

    若中标单位有下列行为之一的，除依照有关法律、法规进行处罚外，将通过市建设与房地产信息网站予以及时曝光，并作为今后该单位参与投标的评分扣分依据直至取消投标资格。

    1.建设单位违反规定指定分包单位的；

    2.施工单位转包、违法分包或违反投标承诺分包工程的；   

    3.非原参加投标中标的项目经理负责组织施工或在实施过程违反粤建市〔2009〕8号第九条规定更换项目经理的、项目的其他主要管理人员与中标文件确定的人员不相符的；

    4.投标文件确定的大型机械设备没有进入施工现场的；

    5.建设、监理、施工等单位串通，签认虚假工程量或工程造价的；

    6.施工现场管理不到位的；

    7.非本人资格证书登记所在的单位从事工程项目施工管理的；

    8.项目经理同时承担超过一项工程项目的；

9.违反有关法律、法规、规章规定的其它行为。

6.34 工资保证金的缴存比例、存储形式、减免措施以及使用返还等所有相关事项，必须按照《广东省人力资源和 社会保障厅 广东省住房和城乡建设厅 广东省交通运输厅 广东 省水利厅关于建设工程领域农民工工资支付保证金管理办法》（粤人社规〔2019〕10 号）和《韶关市工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》（韶法审〔2023〕2 号）的具体规定执行。中标人必须按照上述办法和实施细则中关于施工单位（包括工程总包企业和专业分包企业）责任义务的具体规定执行，否则将按照上述办法和实施细则中有关规定接受处理。
6.35参照《关于进一步明确EPC 建设工程财政投资评审工作有关事项的通知》（韶财建(2018) 6 号）文件，本项目有关具体事项如下：

6.35.1 承包人应按合同专用条款约定时间提交施工图设计文件、图纸及相关资料后按节点要求上报施工图工程量清单、预算。

6.35.2承包人必须根据已批准的有关文件深化和优化设计，保证设计文件的深度；因承包人原因造成设计文件存在遭漏、错误、缺陷和不足导致造价增加由承包人负责；在实施过程中的设计优化，不得增加工程造价；确因发包人原因或者不可抗力造成的变更，双方协商处理。

6.35.3配电专业工程设计方案需要相关部门审批的必须通过审查；在实施过程中由于设计原因导致整体方案改变的，按设计遗漏、错误、缺陷和不足处理，增加工程造价由承包人负责及承担费用。

6.35.4承包方须在施工现场采取一切必要的安全措施，包括但不限于：防止在钢结构屋顶施工时，出现任何的安全事故；屋面防止对任何可能出现在施工现场的人员造成伤害；防止财产受到损失或毁坏，包括但不限于:本合同项下工程及所有相关的材料、设备，不论其处于仓库中还是在施工现场之外。承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包方安全措施不力造成人身伤亡或财产损失的责任和因此发生的损失及费用，由承包方承担。
6.36承包人必须根据设计施工图及现场编制施工组织设计报有关部门审批。

6.37 本项目的建设单位为广东海螺鸿丰水泥有限公司。负责项目全过程的质量、安全、进度，并承担和享受相应的责、权、利。合同款项由建设单位向中标人进行支付，中标人提供的工程款发票必须按照建设单位要求提供相应增值税专用发票，建设单位收到符合要求的发票后方可支付工程款。

6.38招标文件中涉及的合同实质性内容以及拟签订合同的主要条款内容、中标须知、相关附件、格式内容等为中标后拟签订合同实质性内容，在订立合同时不得擅自进行更改。

6.39中标人应当知悉，项目可能存在部分区域无法实施的风险，中标人不得因此对招标人进行任何索赔；招标人可变更实施区域，合同总价不因此做任何调整。

第四章 投标保证

1 投标保证

1.1 投标人须缴纳金额为人民币壹拾肆万元整的投标保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。

1.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函，电子保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载操作指南，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。
温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

第五章 招标工程的技术要求
技术标准和要求
目 录

第一章 技术和供货要求
第一节 技术标准及规范
第二节 设备及材料供货要求
第二章 工程设计要求
第一节 总体方案设计
第二节 电气设计
第三节 土建工程设计
第四节 给排水系统设计
第五节 工程消防设计
第六节 图纸评审及资料要求
第三章 工程施工要求
第一节 基本要求
第二节 施工要求
第一章 技术和供货要求

第一节 技术标准及规范

1.说明

1.1 概述

（1）项目名称：广东海螺鸿丰水泥有限公司分布式光伏发电项目EPC总承包工程
（2）建设单位：广东海螺鸿丰水泥有限公司

（3）招标人：广东海螺鸿丰水泥有限公司

（4）建设规模：交流侧容量2.4MW
（5）项目选址：本项目位于广东省韶关市新丰县，主要利用广东海螺鸿丰水泥有限公司厂区闲置空地、建筑屋面、新建钢棚及车棚等建设光伏电站。建设规模2.4MW（交流侧），发电模式为“自发自用，余电上网”。

1.2基本要求

系统应满足GB 29319-2024《光伏发电系统接入配电网技术规定》要求；GB 50797-2012《光伏发电站设计规范》，同时满足电网公司相关要求。

太阳能并网光伏电站总的要求是：安全可靠、系统优化、功能完整。投标人提供的设计、设备以及施工，必须满足本技术规范规定的技术要求。

1.2.1招标人所提及的技术要求和供货范围都是最低限度的要求（要满足强制性标准），并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合招标文件和相关工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。

1.2.2本光伏电站工程中光伏发电选用单晶硅电池组件产品。

1.2.3投标人应对太阳能光伏电站系统提出优化的布置方案，经招标人确认后采用。投标人对系统的拟定、设备的选择和布置负责，招标人的要求并不解除投标人的责任。

1.2.4本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并没有对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。投标人应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的产品，该产品必须满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准的要求。

1.2.5投标人如对技术规范书有异议，不管多么微小，应以书面形式明确提出，反映在差异表中。在征得招标人同意后，可对有关条文进行修改。如招标人不同意修改，仍以招标人的意见为准。对于无明确异议的部分，则表明投标人认可本技术规范书的相应部分。

1.2.6本项目光伏电站的平面布置，及所有满足系统要求的组件、逆变器、开关柜等设备布置及位置调整、电缆走向、仪表、附件等，在项目技术设计、施工图设计时，按招标人审定的意见做相应的优化调整，投标人对工程设计的可实施性负责，且投标人承诺不发生商务价格变动，投标人投标报价已考虑并愿意承担相应风险。
1.2.7投标人对太阳能光伏电站系统成套设备的储存、保管、吊装、安装、调试、运行、验收、质保期内维保（包括但不限于光伏组件、逆变器、开关柜等主要设备）负有全责。

1.2.8本工程采用KKS编号系统（电厂标识系统），满足《电厂标识系统设计导则》，DL/T950-2005等国家标准规定的相关编码原则。对设备易损件也应予编码。

1.2.9标准和规范

太阳能并网光伏电站的设计、制造、土建施工、安装、调试、试验及检查、试运行、考核、最终交付等符合相关的中华人民共和国法律及规范、以及最新版的ISO和IEC标准。对于标准的采用符合下述原则：

与安全、环保、健康、消防等相关的事项执行中国国家及地方有关法规、标准；

上述标准中不包含的部分采用技术来源国标准或国际通用标准，由投标人提供，招标人确认；

设备和材料执行中国标准，没有中国标准的执行该设备和材料制造商所在国或国际标准；

建筑、结构执行中国电力行业标准或相应的行业标准。

投标人应针对本工程的设计、制造、调试、试验及检查、试运行、性能考核等要求，提交所有相关标准、规定及相关标准的清单。

1.2.9．1配电系统设计遵循标准（以最新版为准）：

《地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》     GB/T18479

《低压配电设计规范》                       GB50054 -2011

《低压直流电源设备的特性和安全要求》       GB17478

《光伏器件》                               GB6495 

《电磁兼容试验和测量技术》                 GB/T17626

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》     DL/T620

《交流电气装置的接地设计规范》             GB/T 50065一2011  

《建筑设计防火规范》                       GB50016-2014(2018年版)

《建筑物防雷设计规范》                     GB50057-2010

《建筑抗震设计规范》                       GB50011-2010

《钢结构设计规范》                         GB50017－2017

《3~110KV高压配电装置设计规范》           GB50060-2008

《电力工程电缆设计标准》                   GB50217-2018

《35kV～110kV变电站设计技术规范》          GB50059-2011

《高压配电装置设计技术规程》               DL/T5352-2006

1.2.9.2并网接口参考标准：

《光伏并网系统技术要求》                   GB/T  19939-2005

《光伏发电系统接入配电网技术规定》         GB/T  29319-2024

《光伏系统电网接口特性》                   GB/T  20046-2006

《地面用光伏（PV）发电系统》               GB/T  18479-2001

《太阳光伏能源系统术语》                   GB  2297-1989

《电气安全标志》                           GB/T  29481-2013

《安全标志使用导则》                       GB/T  16179-1996

《电能质量  公用电网间谐波》               GB/T  24337-2009

《电能质量三相电压不平衡》                 GB/T  15543-2008

《电能质量电力系统频率偏差》               GB/T  15945-2008

《电能质量  供电电压偏差》                 GB/T  12325-2008

《地面光伏系统概述和导则》                 GB/T  18479-2001

《光伏发电系统的过电压保护—导则》         SJ/T  11127-1997

1.2.9.3电气、仪表工程

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》  GB50168-2006

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》  GB50169-2016

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》  GB50170-2006

《继电保护和安全自动化装置技术规程》        GB/T14285-2006

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》  GB50256-2014

《金属穿线管和固定件》                      IEC423

《根据颜色和数字鉴别导线》                  IEC446

《低压开关设备和控制设备组件》              IEC439

1.2.9.4质量检验评定

《预制混凝土构件质量检验评定标准》          GBJ321-

《工业金属管道工程质量检验评定标准》        GB50184-

《工业安装工程质量检验评定标准》            GB50252-

《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》      GBJ131-

《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》  GB50185

《屋面工程质量验收规范》                    GB50207 —2012


《建筑防腐蚀工程施工规范》                  GB50212-2014


《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170—

《电气安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171—

《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172—


《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147—


《电气装置安装工程变压器、互感器、电抗器施工及验收规范》GBJl48—

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJl49—


《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256—


《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257—20104

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009


《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010


《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011


《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254 -2014

1.2.9.5安全技术

《建筑机械使用安全技术规程》                JGJ33-2012

《施工现场临时用电安全技术规程》            JGJ46-2005

《建筑施工安全检查评分标准》                JGJ59-2011

上述标准有矛盾时，按较高标准执行。项目所在国如有特定标准要求的，执行项目所在国国家、行业相关标准。如有新标准，则按新标准执行。

工程联系文件、技术资料、图纸、计算、仪表刻度和文件中的计量单位为国际计量单位(SI)制。

工程中的工作语言为中文，所有的文件、图纸、设备标识等均有中文或英文，当中文和英文表述矛盾时，以中文为准。

2.太阳能资源

本项目地址位于广东省韶关市新丰县，项目所在地多年平均的总辐射量为5095.6MJ/㎡，本站区太阳能资源属于B级“很丰富”，适合建设光伏电站。

3.工程地质

本项目拟利用广东海螺鸿丰水泥有限公司已有建筑物屋面和厂区空地、新建钢棚及车棚等建设光伏电站,位于地质构造相对稳定区域，适宜建站。

4.接入系统情况

本项目光伏电站建设规模为2.4MW（交流侧），并网发电模式为“自发自用，余电上网”。各接入点采用0.4kV电压等级并网，电流经由逆变器转化为交流后经集电线路引至相应并网点，各并网点并网柜通过母排连接或电缆连接的方式接入原有低压侧。
最终接入方案以业主单位和电网部门批复意见为准。

5.施工用水

由投标人自行解决。（招标人协助）

6.对外交通

本次拟建项目位于广东省韶关市，交通发达，来往便捷。

7.投标人提交的图纸和文件
7.1施工总进度计划

7.1.1投标人应在收到开工通知后的7天内，按本规定，采用关键线路网络图编制本工程施工总进度计划（包括网络图电子计算软件）报送监理人、招标人审批。监理人应在签收后7天内批复投标人。经监理人、招标人批准的施工总进度计划是控制本工程进度的依据。

7.2图纸和文件的提交计划

投标人应在签署合同后7天内将投标人项目经理、设计单位、设计负责人签署的图纸和文件的提交计划，报送监理人审批，监理人应在收到该提交计划后7天内批复投标人。按照本技术规范书要求提供设计图纸清单表。

投标人提供给监理人的所有图纸、文件、影像资料等费用，均包括在投标人的投标总价中。

8.投标人提供的材料和设备

8.1材料采购计划

投标人应按合同进度计划和本技术条款的要求制订材料采购计划报送监理人和招标人审批。并应及时提交材料采购计划。若施工过程中发生变更或需要修订合同进度时，则应相应调整材料的采购计划报送监理人和招标人审批。

8.2材料交货验收

投标人提供的材料应按本合同的规定进行检查和验收，其材料交货验收的内容包括：

8.2.1查验证件：投标人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱单、材料合格证书、化验单、图纸或其它有关证件，并应将这些证件的复印件提交监理人。

8.2.2抽样检验：投标人应会同监理人按本合同和本技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，并将检验结果报送监理人。

8.2.3投标人应对每批材料是否合格作出鉴定，并将鉴定意见书提交监理人复查。

8.2.4监理人按本合同的规定进行随机抽样检验。

8.2.5材料验收：经鉴定合格的材料方能验收入库，投标人应派专人负责核对材料品名、规格、数量、包装以及封记的完整性，并作好记录。

8.2.6不合格材料的处理

严禁将不合格的材料运往现场，经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用。投标人违约使用了不合格材料，应按本合同的规定处理。

8.2.7材料的代用

投标人申请代用材料，应提供代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告。只有在证明其材料不降低工程质量和不影响施工进度的前提下，经监理人和招标人批准后，才能采用代用材料。（监理不能修改设计，只能上报招标人，由招标人与设计联系沟通，经设计单位确认后修改）

8.3投标人提供的工程设备

8.3.1按合同规定由投标人负责采购和安装的工程设备，应根据施工进度的安排以及有关工程量清单所列的项目内容和本技术条款规定的技术要求，提出工程设备的订货清单，报送监理人和招标人审批。监理人收到订货清单后的7天内批复投标人。

8.3.2投标人应按监理人和招标人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。投标人应按本合同的规定，承担工程设备采购、验收、运输和保管的全部责任。

8.3.3监理人应参加按本合同规定的交货验收和工程设备的检验测试。

8.4 投标人提供的施工设备

8.4.1投标人应在协议书签订后7天内提交一份为完成本合同各项工作所需要的施工设备清单，报送监理人和招标人审批，监理人应在收到施工设备清单后的7天内批复投标人。

8.4.2投标人报送的施工设备清单的内容应包括：

（1）施工设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间；

（2）施工设备订货协议的复印件；

（3）施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；

（4）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。

第二节 设备及材料供货要求

1.供货范围

本工程合同范围内所有设备及材料均由投标人提供(包含采购、运输、装卸、保管、施工安装等)。

投标人提供给厂家的设备技术资料，需经招标人的审核同意后，才能安排厂家生产，若没有经过招标人而直接采购的，导致所够产品不符合行业及相关验收要求的，投标人将无条件更换，一切费用由投标人自理。

电气一次设备材料推荐品牌表

	设备名称
	推荐品牌
	说明

	光伏组件
	隆基绿能
	

	
	晶科能源
	

	
	上海电气恒羲光伏
	

	
	天合光能
	

	逆变器
	华为
	

	
	首航
	

	
	阳光电源
	

	
	英威腾
	

	
	禾望
	

	
	东芝三菱
	

	
	株洲变流
	

	箱式变压器
	江苏亚威
	低压万能式断路器可选品牌：ABB、西门子、施耐德、常熟、泰永长征、凯帆、良信

	
	大全
	

	
	西安西电
	

	
	山东泰开
	

	
	特变电工
	

	
	明阳电气
	

	
	江西变电
	

	中压柜
	山东泰开
	高压真空断路器可选品牌：ABB、西门子、施耐德、厦门华电、大全、常州太平洋、山东泰开

互感器可选品牌：大连一互、大连二互、大连北方

	
	常州太平洋
	

	
	大全
	

	
	盛隆电气
	

	
	人民电器
	

	
	西电宝鸡
	

	
	特变电工
	

	
	ABB
	

	
	施耐德
	

	
	西门子
	

	
	伊顿电力
	

	低压柜
	大全
	低压断路器可选品牌：ABB、西门子、施耐德、常熟、泰永长征、凯帆、良信

	
	常州太平洋
	

	
	金隅电气
	

	
	上海纳杰
	

	
	人民电器
	

	
	特变电工
	

	
	ABB
	

	
	施耐德
	

	
	西门子
	

	
	伊顿电力
	

	无功补偿装置
	新风光
	断路器可选品牌：ABB、西门子、施耐德、常熟、泰永长征、凯帆、良信

	
	思源
	

	
	智光电气
	

	
	盛弘电气
	

	
	佑赛科技
	

	电缆
	天康
	

	
	远东
	

	
	上上
	

	
	起帆
	

	
	东方
	

	
	江扬
	


注：对于业主推荐品牌（型号）的设备（材料），投标人可选用推荐品牌（型号）或不低于推荐品牌（型号）质量标准的其他设备（材料）；采用其他品牌的应在商务标中投标函后附投标函附件注明并提供相关技术参数、业绩等供评委会评审，未附投标函附件且未提供相关技术参数、业绩，或经评委会评审未通过的，中标后只能从业主推荐品牌中进行选择，价格不予调整（或推荐品牌外，经业主许可后方可采用，价格不予调整）。

3.电气二次设备材料推荐品牌表

	设备名称
	推荐品牌
	说明

	安全自动装置/电能质量监测装置/远动通信装置/谐波治理装置/计算机监控系统
	南瑞继保
	

	
	国电南自
	

	
	许继
	

	
	四方
	

	
	南京恒星
	

	
	因泰莱
	

	
	思源
	

	交直流系统
	三辰
	

	
	川仪
	

	
	统部
	

	
	许继
	

	
	思源
	

	UPS
	川仪
	

	
	博力特
	

	
	劲达联通
	

	
	英威腾
	

	n庀
	盛弘
	

	
	劲达电子
	


注：对于业主推荐品牌（型号）的设备（材料），投标人可选用推荐品牌（型号）或不低于推荐品牌（型号）质量标准的其他设备（材料）；采用其他品牌的应在商务标中投标函后附投标函附件注明并提供相关技术参数、业绩等供评委会评审，未附投标函附件且未提供相关技术参数、业绩，或经评委会评审未通过的，中标后只能从业主推荐品牌中进行选择，价格不予调整（或推荐品牌外，经业主许可后方可采用，价格不予调整）。

4.送出工程

工程电力送出方案由电网管理部门审查确定。投标人送出工程所选择的材料、设备需经过监理人、招标人的认可，与送出工程有关的费用已包含在投标总价中。

5.备品备件及专用工具

投标人提供必需的备品备件及专用工具，费用包括在投标总价中。

所有备品备件应为全新产品,能与已经安装设备的相应部件能够互换,具有相同的规格材质和制造工艺。

所有备品备件应单独包装放入箱内，防尘、防潮、防止损坏等措施，与主设备一并发运，并标注“备品备件”以区别设备本体。
备品备件及专用工器具配置要求见下表：

	备品备件
	序号
	设备
	配置要求

	
	1
	光伏组件
	5块

	
	2
	MC4接头
	20套

	
	3
	固定件
	20套

	
	4
	逆变器熔芯
	每台配置两个

	专用工具
	序号
	设备
	配置要求

	
	1
	绝缘手套
	2双

	
	2
	绝缘靴
	2双

	
	3
	安全工器具柜
	1面

	
	4
	开快接头工具
	5个

	
	5
	悬挂安全标识牌
	高压危险、禁止合闸等总共10张

	
	6
	钳形电流表
	1台（FLUKE393FC）

	
	7
	数字万用表
	1台(FLUKE283FC/PV)


注：上表中投标人提供必需的备品备件及专用工具，费用已包含在投标包干总价中。

第二章 工程设计要求

本工程设计应满足项目所在国国家、行业相关标准要求。以下所列技术规范为本工程的最低要求，有关方案为暂定方案。因设计方案修改，投标人不降低系统设备的技术标准，不降低施工质量，并不带来任何价格的调整。

第一节 总体方案设计

1.光伏组件选型

光伏组件是光伏发电系统的核心部件，其各项参数指标的优劣直接影响着整个光伏发电系统的发电性能。光伏组件性能的各项参数主要包括：标准测试条件下组件峰值功率、峰值电流、峰值电压、短路电流、开路电压、最大系统电压、组件效率、短路电流温度系数、开路电压温度系数、峰值功率温度系数等。

本项目采用高效单晶硅组件，组件标称功率不低于620Wp。

投标人负责采购、验货、保管并按照以下规定完成光伏组件组串：

（1）光伏组件布局和组串的串接数量设计合理，个别组件异常不影响系统整体效率和安全运行。

（2）光伏发电系统设计考虑减小环状布置导线所围的面积，不得将导线多圈布置。

（3）连接组串的电缆须采用热浸锌钢槽盒保护,电缆进入槽盒处应有防止电缆被刮伤和防水保护，槽盒有足够的机械强度，壁厚大于2mm。

（4）组串的最高电压不得超过光伏组件和逆变器制造商给出的允许电压。

（5）投标人需提供与投标组件相关认证证书相配套的完整的包含原材料清单的认证测试报告（IEC61215和IEC61730或UL1703），投标太阳电池组件使用的关键原材料（包括电池片，盖板玻璃，背板，EVA，边框，接线盒，密封胶，线缆，汇流条等）应与测试报告中的一致；组件需具有抗PID效应功能，以降低组件衰减。

（6）投标人对接线盒、背板和EVA等构成太阳电池组件的关键元件和材料的性能和使用寿命应提供技术分析说明。要求构成电池组件的元器件或材料需要经过TUV检测以及其它同等资质的第三方机构测试检验。

（7）投标人提供光伏组件进场后安装前须进行抽样检测，抽样数量和质量检测项目按国家标准进行。若组件质量不符合要求，招标人有权直接拒收或对该批次组件全部退货；若对项目工期产生延误和损失，由投标人承担。
2.光伏阵列的运行方式选择

光伏方阵有多种安装方式，工程上使用何种安装方式决定了项目的投资、收益以及后期的运行、维护。为减小投资，提高发电量，综合考虑以上因素，本项目的光伏组件安装方式推荐采用固定安装方式。
3.逆变器方案选择

3.1、本期工程逆变器选用组串式逆变器。
3.2、组串式逆变器要求如下：

3.2.1、为了确保逆变器长期运行可靠性，组串逆变器单机防护等级不低于IP66，逆变器推荐采用自然冷却的散热方案，若采用强制风冷的组串逆变器需提供风扇防护等级不低于IP66的证明文件，并加盖公司公章，招标人有权要求投标人更换不符合防护等级要求的散热风机，并对因此造成的发电量损失由投标人进行赔偿。

3.2.2、每台逆变器至少具备三路MPPT；综合考虑光伏电站的运行安全和后期的运维费用等因素，推荐逆变器采用无直流熔断器设计，每两路组串接入一路MPPT；组串式逆变器要求每个支路配备高精度电流检测以及故障检测功能，并说明每个支路电流检测精度。同一路MPPT的多个输入支路配置一个电压故障检测单元，电流检测及电压检测单元检测到故障支路后能将故障信息上传至监控后台。

3.2.3、外置散热风机（如有）寿命预测功能：

组串逆变器应具备对外置散热风机有效寿命的预测功能，在散热风机达到寿命终结之前，应通过逆变器的人机界面和通信接口向用户和后台提出风机更换信息并提示更换原因。

3.2.4、逆变器输入直流熔丝：

为保障光伏电站的运行可靠性，减少电站在生命周期内的维护费用，推荐采用两路组串接入一路MPPT的逆变器在直流侧无需配备直流熔断器，但采用三路及以上组串接入一路MPPT的逆变器直流输入支路必须配置进口知名品牌光伏专用熔断器，确保当直流侧发生短路或热斑效应时，可快速隔离故障点。

光伏方阵设计

1、光伏组串及方阵接线方案设计：

本项目光伏电站建设规模为2.4MW（交流侧），并网发电模式为“自发自用，余电上网”。各接入点采用0.4kV电压等级并网，电流经由逆变器转化为交流后经集电线路引至相应并网点，各并网点并网柜通过母排连接或电缆连接的方式接入原有低压侧。
最终接入方案以业主单位和电网部门批复意见为准。

2、光伏阵列的布置设计：

综合考虑便利性、美观性、经济性、发电量等因素，推荐采用固定倾角安装。

3、其他要求：设计图纸必须明确标注出阴影影响范围。
4、光伏建设区域主要分布情况
	序号
	名称
	装机容量（kWp）
	交流容量（kW）
	备注

	1
	发运广场钢架
	2592.22
	2400
	投标人新建钢棚

	2
	包装栈台屋顶
	
	
	屋面

	3
	泵房地面
	
	
	地面

	4
	宿舍停车场
	
	
	投标人新建车棚

	5
	办公楼侧停车场
	
	
	投标人新建车棚

	6
	办公楼空地
	
	
	地面

	7
	无机仓库屋顶
	
	
	屋面

	
	合计
	2592.22
	2400
	


注：最终建设区域及装机容量以发包人书面批准的施工图设计文件载明设计方案和容量为准，合同总价不因此作任何调整。
5.辅助技术设计
本项目所有支架需满足防腐要求。

为了提高光伏组件的转换率，本电站各光伏区域均须设置光伏组件水冲洗系统，由投标人自行踏勘现场确认水源和进行管道系统设计，需保证给水系统水量和水压，根据现场实际情况，若压力不足，可以采用无负压的给水增加设备，保证冲洗水压。
编制依据和主要引用标准、规范如下：

1、招标人提供的本工程有关资料和设计任务书；

2、专业间的技术协作设计条件和有关资料；

3、国家现行有关给水等设计规范及规程。

《建筑给水排水设计规范》（2009年版）GB50015-2003

《建筑给水排水及采暖工程施工及质量验收规范》（2002年版）GB50141-2002 

施工说明：

1、给水管道（CW）采用1.25MPa级PP-R给水管，热熔连接；

2、所有给水管安装完毕后需进行压力试验，给水管试验压力为≥1.0MPa；

3、给水管道水压试验后，竣工验收前应进行冲洗消毒。

4、给水管道上的阀门采用与管材相匹配的材质的阀门。

5、管道支架及吊架作法见国标03S402及相关专业图纸。

6、管道及设备施工安装须与土建、电气、暖通等专业密切配合，协调安装。

7、管道安装中应注意检查清通，保证管道畅通，管内无任何杂物。

8、保温作法请见国标03S401中有关部分及产品说明书。

9、给水安装施工及验收应遵照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）要求，并满足设备制造厂对设备的技术要求。

6.其他通用设计要求
(1)、合理预留运维通道，地面光伏需要具备行车条件，屋面光伏需要安装运维走道。

(2)、所在地公司计量表计功率因数不得小于0.95（所在地公司另有更高要求的应满足其要求）。
(3)、视频监控设备根据项目实际安装位置合理布局，确保从后台可以看到光伏场区各个位置。

(4)、本项目光伏系统效率需满足合同性能考核要求。电站验收前必须保证项目组件表面清洁。

(5)、光伏区域设置围栏、栏杆等，且必须符合设计和规范要求，安装齐全并牢固，安全标示牌、警告牌齐全并按照海螺规范标准制作。投标人在编制建设项目的设计文件时，安全设施的设计必须符合国家标准以及行业标准。

(6)、太阳能光伏发电系统的电气系统的接地装置连接可靠，接地电阻经检测符合设计要求。

(7)、逆变器、配电柜的绝缘电阻，需符合相关规范要求。

(8)、照明、通讯、安全防护装置齐全。

(9)、电气设备孔洞需进行封堵，消防器材配置合理，符合消防要求。

(10)、光伏组件及组件至逆变器之间的电缆应有固定措施，同时考虑电缆防晒措施。动力电缆和控制电缆分开排列并满足间距规范要求。

(11)、太阳能光伏发电系统各项控制功能及安全保护动作准确、可靠。

(12)、安装于室外的设备应具有安全防护设施，需采取防雷、防尘、防雨、防冻等措施。

(13)、投标人应在设计阶段提供项目效果图设计，项目竣工验收前提供全视野航拍照片。

(14)、满足电网公司的接入及验收要求。

(15)、关于屋面采光带，要结合屋面采光带实际现状，考虑到人员在屋面巡检作业安全，所有采光带上安装防踩踏坠落的安全网板（强度满足承重要求），并采用夹具方式固定覆盖于采光带上，安全网板统一粉刷为黄色，并设置禁止踩踏、防止坠落等安全警示标识；要采取波谷铆钉加密方式对彩钢瓦、采光带檩条位置整体予以加固，以确保屋面本质安全。

(16)、关于屋面防护栏杆，针对平屋面（有女儿墙的屋面除外），在区域四周设置防护栏杆（高度120cm及以上，增加横杆），并通过斜撑在檩条位置焊接固定（下同）。针对空间狭小且坡度不大的屋面（如廊道屋面等），廊道两侧均不具备设置防护栏杆条件，通过设置安全生命线确保作业安全。针对坡度较大的屋面（如宿舍、办公楼、仓库屋面等，下同），在组件下方屋檐一侧设置防护栏杆（高度120cm及以上，增加横杆）并安装隔离网板，防止工具或人员滑跌后从护栏间隙坠落地面，以规避造成物体打击及人员坠落风险。

(17)、关于屋面安全生命线，针对平屋面，可采用单点式或四点固定方式布置生命线（钢丝绳）；有女儿墙的，结合现场实际在顶部中心线上设置一至两条安全绳；无女儿墙的，在屋面沿四周走道板位置设置生命线（钢丝绳）；针对廊道屋面，采用夹具单点固定方式沿走道板位置设置生命线（钢丝绳）。针对坡度较大的屋面，要求根据检查维护路线在较高处设置生命线（钢丝绳），生命线（钢丝绳）需要在檩条位置加强固定，两端要延伸并固定到墙面稳固位置。

(18)、关于屋面走道板，针对平屋面，在光伏板区域四周和逆变器位置区域布置走道板，走道板设计并安装形成环行通道。针对空间狭小且坡度不大的屋面（如廊道屋面等），因廊道安装光伏组件后，中间区域相对比较狭小，现场结合实际情况，具备走道板安装空间要求的，在廊道中间位置设置安全通道；对于存在空间过于狭小廊道和坡度较大屋面不具备安装走道板的，要设计安装牢固的生命线（钢丝绳）。

(19)、关于坡度较大屋面组件安全问题，考虑到斜面光伏的风险性较大，且存在彩钢瓦整体掀翻的可能性，在檩条或钢架上要安装固定点将光伏板组件用钢丝绳进行拉紧，防止彩钢瓦整体掀翻与光伏板组件一起掉落。

(20)、关于地面陡坡区域安全防范，陡坡、山地区域光伏项目，临边位置落实布置防护围栏，同时坡度较大区域要合理种植草皮和进行加固处理，防止滑坡、水土流失。

第二节 电气设计

1.设计依据

编制依据和主要引用标准、规范如下：(以最新版本为准)

1）GB 50797-2012      《光伏发电站设计标准》（2024年修订）

2）GB 50060-2008      《3~110kV高压配电装置设计规范》

3）GB 50217-2018      《电力工程电缆设计标准》

4）GB 50057-2010      《建筑物防雷设计规范》

5）GB 50059-2011      《35kV～110kV变电站设计规范》

6）GB 50303-2002      《建筑电气工程施工质量验收规范》

7）GB/T 19964-2024    《光伏发电站接入电力系统技术规定》

8）GB/T 50065-2011    《交流电气装置的接地设计规范》

9）Q/GDW 617-2011     《光伏电站接入电网技术规定》

10）GB 50052-2009      《供配电系统设计规范》

11）GB 50054-2011      《低压配电设计规范》

12）GB 50016-2014      《建筑设计防火规范(2018年版)》

13）本项目所在地电网公司及相关各方的现有技术文件。

其他相关的国家、行业标准规范，设计手册。本项目设计应满足项目所在国国家、行业、地方相关现行标准要求，如遇标准更新，自动适用更新后的最新有效版本。
2.主要电气设备选择

电站主要电气设备选择原则：在满足正常运行、短路和过电压等各种要求的前提下，选择有成熟运行经验、技术先进、安装运行维护方便和经济合理的产品。电气设备均按正常持续工作条件选择，三相短路及过电压等进行校验。在满足以上要求前提下尽量选择技术先进、安装运行维护方便和经济合理的产品。

3.防雷、接地系统及安全措施

1、阵列南北、东西方向采用40×4mm热镀锌扁钢埋入地下1.0米深，不同阵列之间采用40×4mm热镀锌扁钢与支架基础可靠焊接或者螺栓连接，形成新的防雷接地网。

2、根据当地土壤情况，采用人工接地极来降低接地电阻，人工接地极具体做法：采用∠40×40×4，长2.5m的热镀锌角钢，端部与避雷接地网可靠焊接后埋入地下1.0米深处，接地电阻不大于4欧姆，如达不到要求，增设人工接地极。在箱式变压器设备四周敷设人工接地网，接地电阻不大于4欧。就地升压变低压侧中性点不接地。

4.电气设备布置

逆变器采用户外布置，防护等级应满足要求。

5.功率因素要求

光伏并网后,考核点(总降)的功率因数应不小于0.90(以接入系统批复或业主方原有值为准),应配置无功补偿设备,建议具备动态调节功能。

6.谐波治理

(1)注入谐波电流以及引起公共连接点的谐波电压应符合GB/T 14549的要求。

(2)引起公共连接点的电压波动和闪变应符合GB/T12326的要求。

(3)引起公共连接点的三相电压不平衡度应符合GB/T 15543 的要求。

7.并网设备技术要求

分布式光伏并网点应安装易操作、具有明显开断指示、具备开断故障电流能力的断路器。断路器可选用微型、塑壳式或框架式断路器，根据短路电流水平选择设备开断能力，并需留有一定裕度，应具备电源端与负荷端反接能力。断路器宜具有“三遥”功能并满足相应通信规约要求。

8.电缆技术要求及防火封堵

1、电缆技术要求

本项目除组件自有电缆外，电缆的技术要求和规格满足GB50168-2006《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》、《CEEIA B218.1~.4-2012光伏发电系统用电缆标准》和光伏发电系统达到铭牌功率时直流电缆上的电压降≤2%，交流电缆上的压降≤5%，同时满足：

（1）光伏组件之间、光伏组件与组串逆变器之间，电缆安全载流量≥1.5倍线路最大连续电流计算值。

（2）直流侧总电缆的长期使用设计载流量应不低于光伏发电系统短路电流的1.25倍。

（3）光伏组件之间、光伏组件与组串逆变器之间，采用经过UL认证，耐热90℃、防酸、防潮、防晒光伏专用电缆。

（4）光伏电站低压侧电力电缆采用阻燃型铝合金或铜芯电缆；高压交流侧采用阻燃铜芯电缆。

（5）控制电缆采用铜芯、阻燃交流电缆。控制电缆芯线的截面积和备用芯预留数量符合国家及行业规定。

（6）选用抗压、抗老化、耐腐蚀、阻燃、耐热90℃材质的电缆保护管。

（7）光伏电缆与组件支架的固定，采用户外扎带。

（8）微机保护所用电缆选用屏蔽电缆，电缆布线时从上到下排列顺序为从高压到低压，从强电到弱电，由主到次，由远到近。通讯线缆采用屏蔽双绞线和光纤。按电力防火规程和国家消防法规，设置完备的消防措施；电缆沟分叉和进出房屋处设防火墙，防火墙两侧电缆刷防火涂料，屏柜下孔洞采用防火隔板和防火堵料进行封堵等。电力电缆沿桥架或穿管埋地敷设，通信光缆穿管敷设。

（9）按电力防火规程和国家消防法规，设置完备的消防措施；电缆沟分叉和进出房屋处设防火墙，防火墙两侧电缆刷防火涂料，屏柜下孔洞采用防火隔板和防火堵料进行封堵等。电力电缆主要以直埋敷设为主，通信光缆穿管敷设。
2、电缆防火措施

a）电力电缆的选型：为有效阻止电缆火灾延燃，全厂电力电缆、控制电缆选用阻燃电缆。消防用电回路和直流电源回路采用耐火电缆。

b）站区电缆防火：变电所区域的电缆布置以电缆沟为主，电缆沟主要采用阻火墙的防火方式，将沟分成若干阻火段，按照《电力工程电缆设计规范》要求，每隔200m或通风区域处设置一阻火墙，阻火墙采用成型的电缆沟阻火墙和有机堵料相结合的方式封堵。按照子单元进行防火分隔，对桥架的分支也进行防火分隔；防火分隔采用阻火包和有机堵料结合的方式。

9.电气二次设计

1、光伏电站计算机监控系统
光伏电站计算机监控系统按照“无人值班”（少人值守）的运行管理方式设计，全场的机电设备分场内发电单元和升压单元两个局域网进行监控。两个局域网结构上相对独立，均采用全计算机监控系统、分层分布式结构，必要时两局域网之间可进行信息交换，组成全场计算机监控系统。

监控的数据包括：监测逆变器、气象站和电网的电压及频率光伏电站概要，显示任何一台逆变器的在线数据，如状态、功率、电压、电流、温度和报警情况，显示任何一台配电设备的三相电流、断路器和隔离开关位置信号及故障信号等。显示高级功率曲线，包括功率曲线、分布曲线计算可利用率显示光能玫瑰图显示发电量，显示10分钟收集的数据。10分钟数据包括平均值、标准偏差，以及在此期间的最大值和最小值，显示整个光伏电站、单机和气象站的报警和事件纪录，遥控单台逆变器：起动，暂停，待机，有功输出，无功输出。

本项目须在总降室配置一套光伏电站监控后台系统，监控后台系统应实现并网柜、逆变器、计量表及气象仪的数据实时监测与发电量统计分析，且需集成逆变器故障定位功能，支持远程启停操作与运行参数遥调设置。

2、并网点开关继电保护
（1）并网点处开关应配置 0.4kV 线路保护测控一体化装置；保护装置应具备电 流速断保护、过流保护、零序过流保护、低周减载、高周解列、低压解列等功能。该开关保护应 具备“三遥功能”，接受调度实时监控、调管，并执行调度遥控命令。 
（2）并网断路器选用智能断路器，并在配变低压母线处装设反孤岛装置；智能断路器应与反孤岛装置间具备操作闭锁功能，与线间有联络时，联络开关也应与反孤岛装置间具备操作闭锁功能。智能断路器根据短路电流水平选择设备开断能力，并需留有一定裕度，断路器应具备电源端与负荷端反接能力；当光伏电站并网点频率超过 49.5Hz—50.2Hz 范围时，应在 0.2s 内停止向电网线路送电。 
（3）作为并入电网的发电设备，本项目逆变器提供了先进的并网控制技术，保证并网运行对电网无冲击、无扰动；光伏发电系统保护配置满足《光伏发电站设计规范》GB50797-2012 的各项规定，具备支持调度机构开展“四遥”(遥测、遥信、遥控、遥调)应用功能。
3、电网过压、欠压保护，过频、欠频保护

接入电网发生故障出现过压、欠压，过频、欠频状况时，逆变器停止向电网供电，跳开交流接触器，同时发出警示信号。过压整定值范围：≥115%Ue，欠压整定值范围：≤80%Ue；过频整定值范围：≥53Hz，欠频整定值范围：≤47Hz；出口时间整定 1 秒。分布式光伏发电系统并网点电压超出下表规定的电压范围时，应在相应的时间内停止向电网线路送电。此要求适用于多相系统中的任何一相。

4、频率保护 
当分布式光伏发电系统并网点频率超出 47.5Hz～50.2Hz 范围时，分布式光伏发电系统逆变器保护控制单元应在 0.2s 内停止向电网线路送电。 
当分布式光伏发电系统并网点频率应在 49.5Hz～50.2Hz 范围之内时，分布式光伏发电系统应能正常运行。分布式光伏宜具备一定的耐受系统频率异常能力，应能够在下表 所示电网频率范围内按规定运行。
5、防孤岛保护

分布式光伏发电系统逆变器保护控制单元应具备快速监测孤岛且立即断开与电网连接的能力，防孤岛保护整定时间不大于 2s。分布式光伏发电系统应投入逆变器“防孤岛”功能，且未经调度允许不得私自退出该功能；分布式光伏发电系统分界断路器重合闸应退出，定值应与出线开关断路器定值相配合，避免故障情况下越级跳闸。
6、光伏发电系统调度自动化

相关远动信息通过电力专网或公网光纤通信方式，光缆无法敷设的区域应采用移动运营商的无线虚拟专网上传至电网调度机构配网自动化系统（DMS），应具备遥测、遥信、遥控、遥调（具备 AVC/AGC子站功能）功能，光伏发电系统的并网点开关可接受配网自动化系统（DMS）主站开关遥控命令。
7、电能质量监测系统
光伏发电站应配置电能质量实时监测设备，所装设的电能质量监测设备应满足《电能质量监测设备通用要求》（GB/G109862-2016）以及南网企标《电能质量监测终端技术规范》的要求，电能质量在线监测装置需为《电能质量监测设备通用要求》要求的 A 级产品，并网验收前需提供第三方的检测报告及合格标签。当光伏发电站电能质量指标不满足要求时，光伏发电站应安装电能质量治理设备，确保光伏发电站电能质量合格。本光伏发电系统需检测并网点的谐波电压畸变率及各次谐波电流值等电能质量合格后，才能并网发电。 
根据《光伏发电站设计规范》GB50797-2012、《南方电网电能质量监测系统技术规范》Q/CSG040014-2011 的相关规定，本光伏电站配置电能质量监测系统一套，在光伏并网柜处进行布点监测，当光伏发电系统满足规程规范《电能质量公用电网谐波》、《电能质量供电电压偏差》、《电能质量电压波动和闪变》、《电能质量三相电压不平衡》的各项规定时方可并入电网系统。本项目共配置 1 台 A 类电能质量监测装置。光伏发电站应具备电能质量监测数据存储功能，电能质量监测历史数据应至少保存一年，必要时可供电网企业调用。 
根据韶关供电局现阶段通信管理要求，本站的电能质量监测的信息符合自动化的要求，即以遥测、遥信的方式转发至韶关调度主站系统。
10.电站数据采集

招标人负责本项目海螺智控云平台设备采购、安装及调试。投标人负责协调电站设备厂家相关技术人员，把控进厂调试节点，配合招标人完成海螺智控云平台数据采集相关的技术事宜，协调多方协作，使海螺智控云平台数据能够全量、精准的完成数据采集和上云部署。主要包含以下工作内容：

8.1数据对接

(1)已通过本地远动设备或后台监管系统完成数据采集汇聚的电站，投标人负责开通采集接口，提供对应的标准接口地址、测点描述、单位、倍率等点表信息，提供相应的接入支持，数据接口不允许设置有效期限。

(2)无本地数据采集系统的电站，投标人负责在施工过程中完成逆变器、气象站、电表等设备的485有线电缆敷设，通讯电缆串接现场设备后，末端就近置于各个并网点供云平台采集设备接入，现场设备应支持标准的ModbusRTU通讯或DLT通讯协议，设置相关设备的通讯参数（地址、波特率等），确保单个采集链路下的设备地址的唯一性。

(3)投标人负责在电站计量电表预留一路供海螺智控云平台数据采集接入，或单独为海螺智控云平台安装副表和互感器，并敷设485电缆。

(4)在平台数据产生偏差或争议时，投标人负责组织电站设备厂家到场配合招标人协调定位解决处理。

8.2网络筹备

招标人负责提供海螺智控云平台因特网网络接入点，投标人负责该网络节点到预制舱或并网点之间的光缆敷设、熔纤及相应收发装置安装。

8.3视频监控

投标人完成视频监控系统安装和调试，视频监控存储设备应配置硬盘刻录机，具备不少于2个自适应以太网接口，支持双网口独立工作模式，完整支持GB/T 28181-2016标准协议，并实现双网口负载均衡及网络冗余功能，具备海螺智控云平台系统接入条件。

11.视频监控

为便于电站运行管理，保证电站的安全运行，本光伏项目设置一套视频监控系统，实现各区域监控全覆盖。

12.环境监测系统

本工程须配置一套太阳能发电环境监测系统，主要监测的参数有：风速、风向、环境温度、总辐照度、直接辐照度、散射辐照度、总辐射、直接辐射和散射辐射等。

注：电气设计最终以接入系统方案和电网部门批复意见为准。
第三节 土建工程设计

1.设计安全标准

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2018）、《工程结构可靠性设计统一标准》（GB50153-2008）、《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144-2019）、《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）的规定，本项目建（构）筑物重要性类别为丙类。光伏支架可归类为构筑物，结构安全等级为三级，本地区为6度地区。

2.基本资料和设计依据

地震基本烈度                 6度（0.05g）

设计地震分组                 第一组

建筑场地类别                 Ⅱ类

基本风压（50 年一遇）
        0.35KN/m2

基本风压（25 年一遇）        0.30KN/m2

基本雪压（50 年一遇）
        0.00KN/m2

基本雪压（25 年一遇）
        0.00KN/m2

本项目光伏支架设计风压、雪压采用25年一遇，其他建筑物和基础设计采用50年一遇的风压、雪压；本项目采用的主要技术标准包括下列标准的最新版本：

	《建筑结构可靠度设计统一标准》
	GB50068

	《混凝土结构设计标准》
	GB/T50010

	《建筑结构荷载规范》
	GB50009

	《建筑抗震设计标准》
	GB/T50011

	《构筑物抗震设计规范》
	GB50191

	《建筑设计防火规范》
	GB50016

	《建筑地基基础设计规范》
	GB50007

	《建筑地基处理技术规范》
	JGJ79

	《钢结构设计标准》
	GB50017

	《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》
	GB51022

	《冷弯薄壁型钢结构技术规范》
	GB50018

	《钢结构工程施工质量验收规范》
	GB50205

	《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》
	JGJ82

	《空间网格结构技术规程》
	JGJ7

	《钢结构通用规范》
	GB 55006

	《工程结构通用规范》 
	GB 55001

	《工业建筑防腐设计规范》
	GB50046

	《铝合金结构设计规范》
	GB50429

	《光伏发电站设计规范》
	GB50797

	《光伏发电站施工规范》
	GB50794

	《太阳能发电站支架基础技术规范》
	GB51101


3.光伏组件支架设计方案

（1）屋面组件支架结构：专用夹具连接对结构变形有较强的适应能力，施工安装速度快、便捷；专用夹具不破坏原彩钢瓦防水体系。所以本项目拟采用专用夹具连接。将专用夹具固定在钢结构屋面上，夹具采用螺栓连接导轨，将组件通过压块固定在导轨上。（2）地面组件支架结构：梁、柱、檩条均采用薄壁型钢，支架杆件间的连接可采用焊接或螺栓连接。螺栓连接对结构变形有较强的适应能力，施工安装速度快、便捷；焊接连接施工速度较慢，焊机需要较长距离施工供电，而且现场施焊受天气影响较大，所以本项目拟采用螺栓连接。地面支架推荐采用独立基础，利用桩头设计抱箍作为光伏支架支撑，连接采用螺栓连接为主，焊接为辅的连接原则。（3）光伏车棚和大棚：车棚和大棚采用钢结构框架和门刚结构，钢架上方铺设檩条，通过专用夹具将组件固定在檩条上方。（4）混凝土屋面支架结构：混凝土屋面在梁柱的位置设置砼配重块，钢结构支架固定于砼配重块上，钢结构支架上方铺设檩条，檩条通过夹具与光伏组件连接。（5）屋面检修通道设计：彩钢瓦屋面检修通道由专用夹具、钢横担和钢格栅板组成，夹具固定在屋面彩钢瓦楞处，上面放置钢横担，钢格栅板铺设在钢横担上。相比花纹钢板，钢格栅板自重较轻、防滑性能好、便于固定，更适合用于屋面检修通道,屋顶四周均沿检修通道设置”生命线”以满足安全防护要求。女儿墙不足1.2m处应增设防护栏杆高度至1.2m。

4.结构构件防腐设计

铝合金导轨构件均采用阳极氧化防腐处理，弱腐蚀环境下，最小平均膜厚为15微米；最小局部膜厚12微米。

逆变器支架构件，除特殊说明外，采用热镀锌防腐处理，镀锌层平均厚度不小于65微米。

其他钢结构防腐措施：除锈达到GB/T8923-2011中Sa 2 1/2级标准后，按室外工程标准涂防锈底漆及面漆，涂抹厚度不小于120um。
5.光伏支架基础设计

地面区域光伏支架基础采用独立基础。具体施工桩长由投标人施工设计结合现场自行考虑，但组件最低标高须高出地面500mm，投标人投标报价需充分考虑桩基调整风险，不因光伏桩基长度或形式等的调整进行任何费用调整。

第四节 给排水系统设计

1.设计依据

业主提供的资料。

各专业所提的初步设计条件。

国家现行给排水设计规范：

《光伏发电站设计规范》 GB 50797-2012

《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019

《建筑给水排水及采暖工程施工及质量验收规》GB50242-2002

2.供水水源

光伏电站施工用水由建筑施工用水、施工机械用水及生活用水等组成，屋面电站施工过程中用水量不多，用水施工单位拟与业主协商取自当地水厂或临近河道。在用水方面施工单位装表计量，按表计费。下阶段应取得当地水行政管理部门和供水部门原则性同意用水的批复文件。

3.太阳能冲洗水系统

为了提高光伏组件的转换率，本电站各光伏区域均须设置光伏组件水冲洗系统，由投标人自行踏勘现场确认水源和进行管道系统设计，需保证给水系统水量和水压，根据现场实际情况，若压力不足，可以采用无负压的给水增加设备，保证冲洗水压，设计用水点出水压力不小于0.1MP。

第五节 工程消防设计

1.设计依据

（1）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）(2018年版)

（2）《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB 50229-2019）

（3）《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

（4）《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）

（5）《高压配电装置设计技术规程》（DL/T 5352-2018）

（6）《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

（7）《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）
（8）《光伏发电站设计规范》(GB 50797-2012)
（9）《20kV 及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）
2.设计原则

（1）贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，加强火灾监测报警的基础上，对重要设备采用相应的消防措施，做到防患于未然。严格按照规程规范的要求设计，采取“一防、二断、三灭、四排”的综合消防技术措施，立足自防自救。

（2）设计中，严格执行国家有关防火规范和标准，工程消防设计与总平面布置统筹考虑，保证消防车道、防火间距、安全出口等各项要求。

（3）根据《20kV 及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）、《高压配电装置设计技术规程》（DL/T5352-2018）、《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2019）等，电气设备布置全部满足电气及防火安全距离要求；

（4）尽可能采用阻燃、难燃性材料为绝缘介质的电气设备；电缆电线的导线截面选择不宜过小，避免过负荷发热引起火灾；消防设备采用阻燃电缆；

（5）对穿越墙壁、楼板和电缆沟道进入到其他设施的电缆孔洞，进行严密封堵；

（6）消防供电电源可靠，满足相应的消防负荷要求；

（7）设置完善的防雷设施及其相应的接地系统；

（8）主要疏散通道、楼梯间及安全出口等处按规定设置火灾事故照明及疏散方向标志灯，为了方便以后维护及检修方面在屋顶设置楼梯，考虑人事安全在检修维护通道四周设置围栏。

3.主要机电设备消防设计

电缆从室外进入室内的入口处及主控制室与活动地板下的电缆层之间，电缆沟内的电缆进入高压开关柜或低压配电屏等，采取了防止电缆火灾蔓延的阻燃及分隔措施。具体措施是：

（1）选用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，最小截面满足负荷电流和短路热稳定的要求；控制电缆选用阻燃电缆。

（2）电力电缆与控制电缆分层敷设，各层之间用防火隔板分隔，隔板的耐火极限不低于0.75h。

（3）所有电缆穿越的孔洞，均采用软质耐火材料封堵，孔洞两端2m以内的电缆均喷涂防火涂料保护。

4.主建筑物消防措施

在电缆沟工程中的工艺路线设计过程中，考虑消防防火要求。在各电器控制装置设计中，有火灾危险的场所设置事故照明设施，对防雷建构筑物采取相应的避雷措施防止雷电引发的火灾；按规范要求对有防火防爆要求的生产场所配置相应的电气设备和灯具。各防火分区及各主要控制室墙体均采用非燃烧体材料，各重要防火区隔墙门采用防火门。

5.施工消防设计

建筑工程开工前编制施工组织设计、施工现场消防安全措施及消防设施平面图。

施工现场设置临时消防车道，其宽度不得小于4米，并保证临时消防车道的畅通。禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。

建筑施工现场的灶间严禁设于在建建筑物内，不应与宿舍、办公用房合建，其耐火等级不应低于四级，燃料的存放及使用应符合有关规范要求。

施工现场必须配备消防器材，做到布局、选型合理。要害部位应配备不少于4具灭火器材，要有明显的防火标志，并经常检查、维护、保养，保证灭火器材灵敏有效。

施工现场设置明显的防火宣传标志。组织施工现场的义务消防队员，定期组织教育培训及演练。
第六节 图纸评审及资料要求

1.投标人应组织符合招标公告资质要求的电力设计单位完成工程设计。按GB50797-2012《光伏发电站设计规范》要求，设计应使光伏发电系统有能力在安全、稳定、经济状态下运行，并使其性能达到最佳状态和满足国家、省电网企业对于太阳能并网电站的规定。设计方案须经过专家评审。

接入系统方案须符合BGT50866-2013《光伏发电站接入电力系统设计规范》要求并经过电网公司审批。

施工图设计必须报建设单位审核。

设计图纸资料包括但不限于：

•设备接线图（设备间关系、桥架类型、长度、结点方式）。

•设备位置图（设备相对位置、体积、间距）。

•系统走线图（走线路径、线缆长度、规格类型）。

•线缆选型（压降、容量、损耗率、类型：护套、阻燃、屏蔽、软硬）。

•设备细化选型（附加模块、连接端子、环境要求、通信方式等）。

•防雷设计（防雷等级、直击雷防护方式、引下线、电力与通信防雷保护器）。

•配电设计（无功补偿装置、电能计量和电能质量监测装置、继电保护和安全自动装置、电力调度自动化和通信设备（含传输通道）、自动电压控制（AVC）、自动发电控制（AGC）、太阳能资源实时监测系统、光伏功率预测系统、计算机监控系统、视频监控系统、直流电源（含蓄电池）和UPS电源等）。

•场内线缆的铺设（管道、电缆沟）。

•设置屋面取水点（满足各子阵清洗需求）、屋面检修通道设计。

•基础设计（基础结构、基础稳定性）。

•支架强度计算（风压、积雪、地震）。

•支架部件、装配详图（零件三维装配图）。

•系统效率计算（线损、设备损耗、环境损耗、其它损耗）。

•光伏电站电气系统短路电流汇总表。

•环境保护、劳动安全与工业卫生、消防、安全设施设计。

2.资料提供

投标人向建设方提供的技术文件及图纸等资料费用计入合同总价。投标人所提供的各种技术资料能满足建设方对电站设计以及安装调试、运行试验和维护的要求。投标人保证技术文件及图纸清洁完整、封装良好、并按系统分类提供给建设方。投标人保证随最后一批资料供给一套完整的全套图纸、资料和手册的总清单。

（1）图纸评审前提供3套设计图纸和计算书，评审时通知建设方参加。

（2）安装工程开工前，提供5套施工图。

（3）应按建设方要求的时间向建设方提供施工进度计划。

（4）设计单位编写的设备规范书应交建设方审查，建设方对设备规范书提出的修改意见，投标人和投标人委托的设计单位应接受。设备订货时向建设方提供配电设备、集中监测和控制系统、电能表等订货技术协议各3套。

（5）按时提供相应的技术说明、图纸、设备材料清册（包括但不限于）

•材质检验报告3 套

•设备明细清单5 套

•隐蔽工程验收记录6套

•试验报告5 套

•设备图纸、盘柜电器元器件布置图和电气接线图以及随机资料各3 套

•竣工图纸8 套（正本1 套、副本7 套）

•电站整体平面图、设备布置平面图、电气系统图6套

•电站电气二次回路接线图6套

•电站运行规程6套

•电站设备维修手册6套

提供的文件，包括图纸、计算书、说明、使用手册等使用国际单位制（SI），所有文件、图纸、传真、信件均使用简体中文，如提供外文资料，须征得建设方同意。

除纸质资料外，提供盘柜安装接线图、施工图纸、竣工图纸、电站电气系统图、电站二次回路接线图、光伏电站运行规程、光伏电站设备维修手册电子版资料各2套。

在试运行前一周，提交电站系统图和运行规程。

在项目竣工后，投标人需提交符合招标人要求的竣工资料，并配合招标人档案管理人员或招标人委托的工程档案编制单位，按照工程档案规范化建档要求，完成竣工资料归档工作。
第三章 工程施工要求

    本工程施工及验收应满足项目所在国国家、行业相关标准要求。以下所列标准规范为本工程的最低要求，有关方案为暂定方案。因设计、施工方案修改，投标人不得降低工程标准，不降低施工质量，并不带来任何价格的调整。

第一节 基本要求

1.施工范围

投标人设计范围内，站区全部建筑安装工程为投标人的施工范围。

2.工程界限

2.1光伏电站的设计、采购、施工、调试、并网、验收属于投标人的承包范围；另进场道路、升压站及送出工程的设计、采购、施工、调试也属于投标人的承包范围。

2.2 站区雨水、防洪、排洪设施的设计、设施的采购、施工属于投标人的承包范围。

2.3 系统远动、系统通讯、继电保护及自动装置等二次系统的设计、采购、施工、调试属于投标人的承包范围。

2.4 变电工程的的设计、采购、施工、调试等范围属于投标人。

2.5 本工程站区、施工区的土石方开挖、回填、平整等均属于投标人的承包范围。

2.6 施工期间的生活用水外取。

2.7 380V施工电源引接（含架空线路、变压器、开关、计量表等附件），办理用电手续及施工期间缴纳电费由投标人负责。

2.8 投标人应按招标人批准的施工组织设计的规划要求，负责在现场设计并修建承包认为需要的任何临时设施（包括临时生产、生活与管理房屋、砼搅拌站、现场的道路、需硬化的场地、供水、供电、供暖、通讯、管理网络等设施）。并在合同工程竣工或在投标人使用结束时，按招标人的要求拆除或无条件的移交招标人。

第二节 施工要求

1. 施工要求

现场施工按照GB50794-2012《光伏发电站施工规范》要求开展，同时应满足项目所在国国家、行业相关标准要求。

1.1一般规定

1.1.1光伏发电系统的安装符合设计要求。

1.1.2安装前应具备的条件：

•设计文件齐全，并已审查通过。

•施工组织设计或施工方案符合现行国标《光伏发电工程施工组织设计规范》GB/T 50795要求，并已提供审查批准。

•施工场地符合施工组织设计要求。

•现场水、电、场地、道路等条件能满足正常施工需要。

•预留基座、孔洞、预埋件、设施符合设计图纸要求，并已验收合格。

•施工单位具备实施本项目能力，且具备要求的相应施工资质。

•施工单位的人员等保险已购买。

1.1.3采取合理措施及时回收施工产生的废弃物，避免河道及周边生态造成破坏，同时确保施工期间噪音控制和电站投产后设备运行噪音满足环保部门的要求，不干扰周边人员正常生产、生活。

1.1.4投标人对整个现场各种操作和施工方法的适用性、稳定性和安全性全面负责。但应服从监理和招标人的现场协调。

1.1.5投标人在投标文件中需提供里程碑控制点计划表。

1.2施工安全要求

1.2.1安全目标

不发生以下事故：

（1）不发生人身重伤及死亡事故；

（2）不发生一般及以上设备事故；

（3）不发生水淹厂房事故；

（4）不发生负主要责任和同等责任的一般及以上交通事故；

（5）不发生一般及以上火灾事故；

（6）不发生一般及以上环境污染事故

（7）不发生一般及以上电力安全事故；

1.2.2光伏发电系统设备和部件在存放、搬运、吊装等过程中不得碰撞和受损，光伏组件的正反面不得受到任何碰撞和挤压。

1.2.3在安装时，禁止站在光伏组件上作业，电路接通后应有防止电击的安全措施。不允许带负荷或能够形成低阻回路的情况下接通或断开隔离开关、安装或拆卸连接缆线。

1.2.4光伏组件施工时，应做好安全围护措施，光伏组件连接完成或部分完成后，遇有组件破裂须及时设置限制接近的措施，并由安全监察人员会同技术人员处置。

1.2.5吊装光伏组件，其底部衬垫木。吊装大件设备时，有保障施工人员和机具、建筑物安全的措施。

1.2.6雨天停工前，做好光伏组件输出电缆防护，防止日照条件下光伏组件有电时发生短路。

1.3基础、支架施工

1.3.1天然基础施工满足《混凝土结构设计规范》和本电站设计要求。

1.3.2光伏组件支架及其材料符合设计要求。钢结构的焊接符合GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》的规定。组件支架型钢的焊接工艺符合《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81的有关规定。

1.3.3光伏组件之间的连接方式，符合设计文件规定。

1.3.4光伏组件的排列连接固定可靠，外观整齐。

1.3.5光伏组件背面通风良好，不得被杂物遮挡。

1.3.6光伏组件和支架安装完成后，检查光伏组件布线美观、整齐、无线缆外露，各方阵线缆连接附件有足够的强度、防水、抗老化、便于连接和运行维护，对成品采取保护措施。

1.4电气设备和缆线安装

1.4.1 高低压开关柜、变压器安装符合现行国家标准《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147、《电气装置安装工程  电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148、《电气装置安装工程  母线装置施工及验收规范》GB50149、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254、《电气装置安装工程  35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB 50173、《110-500kV架空送电线路施工及验收规范》GB 50173、《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》GB 50258、《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB 50168和设计文件规定。

1.4.2逆变器、无功补偿装置、环境监控装置等的安装符合设计文件及产品技术要求。

1.4.3继电保护和安全自动装置、自动化和通信设备、计算机监控系统、视频监控系统、电能计量和电能质量监测装置、直流系统的盘柜安装及接线，符合现行国家标准《电气设备安装工程  盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171、《电气装置安装工程  蓄电池施工及验收规范》和设计文件规定，符合产品技术要求。

1.4.4监控设备的安装应符合现行国家标准相关规定。

1.4.5电缆终端头和中间接头，须使用符合绝缘标准的冷缩电缆接头产品。

1.4.6组串式逆变器表面不得设置其他电气设备和堆放杂物，不得破坏组串式逆变器的通风环境。

1.4.7光伏系统直流部分施工时，须保证正负极性的正确性。

1.4.8电线、电缆穿越楼板、屋面和墙面时，应配置防水套管并做好防水套管与建筑物主体间的缝隙的防水密封，做好建筑物表面光洁处理。

1.5在工程设备施工平台、走道、吊装孔等有坠落危险处，设置栏杆或盖板。防坠落伤害设计符合国家相关标准要求。

2.检测、调试、验收

检测、调试、验收符合《光伏发电站施工规范》GB50794、《光伏发电工程验收规范》GB/T 50796、《电力建设工程质量监督检查典型大纲(光伏发电部分)》、符合环保、消防、水利、建筑、防雷等相关部门和南方电网并网验收的相关规定，并满足下列要求：
2.1检测前应具备的条件：

2.1.1交流汇流箱、逆变器、升压变压器、高低压开关柜等设备、二次屏柜，接头无锈蚀、松动，结构和电气连接正确和完整，没有功能衰退等缺陷。

2.1.2确认光伏组件连接可靠、极性正确，线路连接符合设计要求，光伏组件清洁、无遮挡。

2.1.3设备安装使用条件，符合使用说明书和相关标准、规程的规定。

2.2测试时段为10:00～14:O0，在日照和风力稳定，光伏方阵接受光照较好的条件下进行。

2.3在无光照的条件下（或者有光照但光伏组件被有效遮挡），短接光伏组件输出端，测量输出端与接地端的绝缘电阻≥40MΩ·㎡／光伏组件总面积㎡。

2.4依次分级测量各个光伏组串、方阵、直流侧、交流侧和整个光伏发电系统。要求后级测量在前级测量正常进行。

在明亮环境下进行测量，要有防止工作人员被光伏系统电击的措施。

2.5检测设备的重复性和准确度等性能指标，应优于光伏发电系统本身的计量检测单元的性能，并满足光伏发电系统设计的技术指标要求。按照国家和行业相关标准和规范，编制详细的检测记录表格，形成有效的存档记录。

2.6投标人进行电气设备、电缆等交接试验时，应使用经有资质机构检验合格的仪器和试验设备。试验项目和合格标准按照GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》执行。

投标人在进行继电保护及安全自动装置检验前，根据DL/T584-2007《3～110kV电网继电保护装置运行整定规程》进行整定计算，并使用经有资质机构检验合格的仪器与试验装置，按照规程和厂家说明书的要求进行检验。

2.7系统调试

2.7.1系统的调试由具备相应资质的单位和部门，按照国家、行业和本地电网企业的规定的测试项目和合格标准进行。测试内容和结果符合《光伏发电站接入电力系统技术规定》GBT 19964、《光伏电站接入电网规定》Q/GDW617、《光伏发电站低电压穿越检测技术规程》NB/T 32005、《光伏发电站电能质量检测技术规程》NB/T 32006、《光伏发电站功率控制能力检测技术规程》NB/T 32007、《光伏发电站太阳能资源实时监测技术规范》NB/T 32012、《光伏发电站电压与频率响应检测规程》NB/T 32013、《光伏发电站防孤岛效应检测技术规程》NB/T 32014、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150、《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DLT 99和设计文件的规定。规程没有规定的，按照设计文件和厂家说明书的要求进行检测、调试。

在工程项目交付招标人之前，如有国家和电力主管部门新的标准、规程规范发布，还应符合新的标准和规程规范的要求。

2.7.2光伏发电系统的调试顺序为：先调试光伏组串，合格后再依次调试光伏方阵、直流侧、交流侧、整个光伏发电系统。电站送出电缆线路的试验和调试与光伏发电系统同时进行。

电站并网点的测试应由具备相应资质专业机构或部门进行，并在测试前将测试方案报招标人和所接入电网企业备案。

2.7.3投标人负责在光伏发电系统并网运行后6个月内向招标人和电网企业提供有关光伏发电系统运行特征的测试报告，测试应在辐照良好的环境下进行。检测内容至少包括：

电能质量，包括电压不平衡度、谐波、直流分量、电压波动和闪变等；

通用技术条件测试，包括接地、耐压、抗电网扰动等；

有功功率输出特性（有功功率输出与辐照度、温度的关系特性）；

并网运行适应性；

安全与保护功能；

光伏发电系统启停时对电网的影响。

2.7.4通过检测证明电站设备运行参数符合设计规定，电站满足接入电网的相关规定，电站自用电系统满足现场使用要求。

测试中发现任何不合格，由投标人自费进行整改。整改后经复测合格，由具备相应资质专业机构或部门出具测试报告。

招标人要求测试方案和测试工作由同一个专业机构或部门完成，除非得到招标人同意，投标人不得在测试过程中更换事前已确定的测试专业机构或部门。

3.试运行管理与维护

3.1一般规定

3.1.1光伏发电系统并网前调试合格后，试运行开始前，投标人为招标人培训员工并提前一周提交电站运行规程。

3.1.2试运行前，由投标人编写电站管理制度，包括技术档案管理、安全操作、巡回检查、定期点检、事故预防和处理等并经招标人确认。

3.1.3在并网前、后和试运行期间，投标人聘请并配合有资质的专业机构或部门完成光伏发电系统的各项电气测试和消防、环保、防雷验收工作。

3.2管理与维护

3.2.1自试运行开始至电站正式移交，投标人作为项目安全生产第一责任主体，负责光伏发电系统的运行操作、工程场所和设备的保洁、运行设备和备用设备保管等。

3.2.2电站正式移交前，如光伏发电系统发生异常，由投标人或者投标人联系设备厂家专业人员进行处理，并及时通知招标人。

招标人认为处理方案需要改进，有权提出书面改进意见，投标人一般不得拒绝。如投标人认为执行会导致不良后果，应在8小时内书面提出与招标人不一致但能及时有效解决问题的方案，并切实做好方案经招标人同意即可立即实施的准备。

3.2.3测试、分项工程验收完成后，投标人负责汇总、分析、保管运行记录、测试报告和验收合格证明，对存在的问题及时进行整改。

投标人提供测试报告和分项工程验收合格证明复印件给招标人，接受招标人的检查。

4.工程验收

工程验收符合GB/T 50796-2012《光伏发电工程验收规范》、国家电力建设工程质量监督和南方电网光伏电站项目验收相关规定并满足下列要求：
4.1一般规定

4.1.1投标人负责工程材料和设备（包括招标人提供的设备）的卸货、收货、验货和货物保管。

4.1.2工程验收包括光伏发电系统验收和与之相关的建筑工程验收，并根据施工安装特点进行分项工程验收和竣工验收。

4.1.3相关的建筑工程验收符合GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定。

4.2隐蔽工程验收

隐蔽工程验收前由投标人技术(质量)人员先行质量检查合格，并提前24h向招标人提交书面验收申请。招标人项目技术负责人，投标人项目专业质量(技术)负责人参加验收，验收项目包括：

•预埋件或后置螺栓、锚栓连接件。

•基座与主体结构的连接节点。

•支架与基座的连接节点。

•光伏发电系统的防雷、接地连接节点。

•封闭空间内预留的基座、孔洞、预埋件以及敷设管道和电气线缆预埋管等。

•架空线杆塔基础。

•建（构）筑物基础。

4.3分项工程验收

工程验收前，现场应清理干净、孔洞应进行封堵。

4.3.1分项工程验收由投标人项目技术负责人组织，招标人技术工程师、施工单位项目专业质量(技术)负责人参加。

4.3.2分项工程验收根据工程施工特点分期进行。限定下列工序，须在前道工序验收合格后才能进入后道工序的施工：

•在光伏组件安装就位前，基础、支架和框架的验收。

•在隐蔽工程隐蔽前，进行施工质量验收。

4.4竣工验收

4.4.1按照南方电网有关规定完成电站并网前验收；按照《光伏发电工程验收规范》GB/T50796，完成电站的单位工程、工程启动、工程试运移交生产和工程竣工验收。

4.4.2电站商业运行后6个月内，完成电站安全生产标准化达标验收。

4.4.3投标人自查合格后于竣工验收前一个月向招标人提交竣工验收申请报告及下列资料：

•设计文件、设计变更文件和竣工图。

•主要材料、设备、成品、半成品、仪表的出厂合格证明或检验资料。

•电站建筑物屋面防水检漏记录。

•隐蔽工程验收记录和分项工程验收记录。

•光伏发电系统调试和试运行记录(包括电力送出工程、光伏组串、逆变器、开关柜、电缆与电线绝缘测试记录、接地电阻测试记录、防雷测试记录等)。

•电站运行、监控、显示、计量等功能的检验记录。

•电站运行规程、保护定值整定计算书。

•电站光伏发电系统使用维护手册。

•电站计算机监控设备说明书、系统操作说明和维护手册。

•环境检测监测系统、视频监控系统设备说明书、系统操作说明和维护手册。

•建筑、消防、防雷、防震、水利、规划、环保、卫生、安全等行政主管部门要求提供的其他资料。

4.4.4招标人对竣工资料和工程场所、设备进行检查，发现问题书面通知投标人整改。投标人需按照招标人的要求及时进行整改，并在整改后通知招标人重新验收。

4.4.5满足条件时，投标人组织招标人及相关单位对工程进行竣工验收。验收中查出的问题，由投标人负责整改，整改合格后，投标人做好验收记录和资料立卷归档工作。

4.4.6工程竣工验收合格并获得招标人出具项目接受证书后，投标人负责将光伏发电系统移交招标人，运行记录、电站管理制度、测试报告原件、验收报告原件、签署文件等竣工验收资料同时立卷移交。

4.4.7投标人应聘请有资质的单位，按照《光伏发电站并网安全条件及评价规范》、《小型发电企业安全生产标准化达标管理办法》相关规定，完成电站安全生产标准化达标工作，如有不合格项，均由投标人自费整改合格，取得电力监管部门电站验收合格相关文件。
5.质量保证和服务

5.1质量保证

5.1.1投标人需在电站设计、施工组织设计、设备采购保管、施工、安装、试验、调试、测试、试运行直至通过电站验收全过程执行《质量管理和质量保证标准》GB/T19000.1（投标人持有GB/T19000.1-2008证书和企业质量手册，供招标人必要时查验）。

5.1.2工程设备订货满足国家、相关规程和本技术要求。投标人在设备采购协议中，明确设备供货商直接向招标人承诺提供售后服务、质保和现场培训。

5.1.3投标人负责卸货，负责查验材料的数量、材质、规格，负责查验设备外观合格、出厂报告和合格证齐全，负责查验设备规格、数量、随机资料与装箱单一致并在开箱前通知招标人到场。

5.1.4投标人设置临时仓库，并指定专人保管验收合格的设备与材料，保管条件应满足设备、材料对存储环境和安全的需要，不因保管原因导致设备、材料出现质量问题或丢失影响工程进度。

5.1.5工程设备必须是全新、技术先进、性能可靠、经运行验证的合格产品。

5.1.6设备（包括附件、零部件）从整体上满足工程需要，即使在本技术要求书中没有明显地提出,也应满足作为完整产品所能满足的全部要求，在安装、调试、验收、试运行中发现不足、损坏、丢失，由投标人免费在72小时内补齐。

5.2现场服务

5.2.1投标人应指定负责本工程的项目经理。项目经理负责工程全过程的各项工作，如工程进度、设计、图纸文件、设备和材料采购保管、现场施工、设备安装、试验、调试、验收测试以及并网安全条件及评价、安全生产标准化达标等。

5.2.2投标人现场技术人员有对招标人技术人员详细解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项的义务并对技术指导正确性负责，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，投标人免费修理、更换。

5.2.3如因投标人原因造成设计、施工安装、调试工作拖期，招标人有权要求投标人增加人力资源，费用由投标人自理。

5.3投标人应安排有培训资格的专业技术人员按招标人指定地点对招标人技术人员进行技术培训，培训效果直至受训人员能够了解光伏发电原理和系统构成，能够安全、正确、熟练操作光伏发电系统设备，能够判别系统故障原因并会对简单缺陷进行处理。

第六章 投标文件格式

格式一 封面

             （项目名称）招标

投  标  文  件

（商务经济标书/技术标书）

投标人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

         年      月      日
格式二 投标函

投  标  函

致：                   （招标人名称）

1. 我方考察现场并充分研究            （项目名称）（以下简称“本项目”）招标文件所有内容后，结合自身资质、能力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹以人民币（大写）：           （¥         ）的投标总价竞投上述工程。

2、如我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本项目的设计、采购、施工，本工程总工期为150日历天项目内全容量并网发电，并确保工程质量达到 招标文件规定的 标准和维修其中的任何缺陷。

3、我方同意，从接收投标之日起90日历天内遵守本投标书，在此期限满之前的任何时候，本投标书一直对我方有约束力，并可随时接受中标。

4、我方在此声明，我方不存在本项目招标文件所列示的“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

5、我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。

6、我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标总价或任何投标总价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。
    投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日

工程项目总价表
（一）投标报价说明
1.1 本项目为总价包干EPC工程总承包项目，无工程量清单。

1.2 价格清单（若有）列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

1.3 投标报价应结合招标文件中投标人须知、合同条款、技术标准和要求、初步设计图纸、供电接入系统方案批复和投标人现场实际踏勘情况进行报价。

1.4 本EPC总承包工程以固定总价包干方式进行发承包，价格清单及工程量（若有）不视为项目实施的工程的实际或准确的工作量，不作为结算标准，投标人报价时务必依据招标文件并结合现场实际踏勘后综合考虑报价，供电接入系统方案批复中要求内容均属招标范围内由投标人承担，如在招标范围内满足项目并网发电及通过验收所需要的，即使价格清单中未明确列出，视为已包含在投标总价中。

1.5 投标人编制投标文件时应对施工期间除可能出现的政策、施工环境和市场的变化以及由于招标人分期付款带来的资金占用风险等可能影响工程造价的因素，作出正确的评估，并体现到投标报价中。否则，造成的经济风险责任自负。尤其是工程材料，无论是政策变化还是市场变化引起的价格变动，工程实施中投标人不得要求调整合同价格。 
1.6 投标报价应按照招标文件要求采用固定总价方式进行报价，投标固定总价包括但不限于完成本项目招标范围内所需的全部工作内容，包括完成本项目所需的工程设计、设备及材料采购、建筑安装工程、安全文明施工、施工协调、检测试验、涉网试验、并网手续、供电协调、专项项目实施及验收、通过验收、管理费、利润、规费（不可竞争费）、税金、风险费、措施费、运输费、保险、增值税及不可预见费等所有费用，招标人不另行支付其他任何费用。

1.7 投标人应认真读透读懂招标文件，开标前自行踏勘现场，充分了解现场实际情况、建设环境条件、行业标准及电网部门验收要求等任何足以影响投标价格的情况，综合考虑报价风险因素，任何因忽视上述情况而导致的价格和工期索赔将不获批准，风险由投标人自负，投标报价已考虑相应风险。

1.8 本项目为固定总价包干（EPC）工程总承包项目，项目最终实际建设并网装机容量应不小于图纸设计容量，且超出容量不予结算费用。

1.9本项目招标范围包含编制安全设施设计、安全设施施工及通过验收。安全设施“三同时”中，投标报价包含编制安全设施设计、施工及通过验收，不包含安全预评价、安全验收评价及报告编制，投标报价不包含职业病防护设施“三同时”及水土保持。

1.10 投标报价表所列价格中设计服务含6%增值税专用发票、设备含13%增值税专用发票、建筑工程及安装工程含9%增值税专用发票。

1.11 本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用。

（二）工程项目总价表

	序号
	项目类别
	含税金额（元）
	税率
	备注

	1
	设计服务费
	
	6%
	

	2
	设备材料费
	
	13%
	

	3
	建筑安装工程费
	
	9%
	

	4
	合计=1+2+3
	
	
	

	投标总报价：                    元

	注：1.投标报价按照招标范围进行报价，投标总价可以精确到小数点后2位有效数字。

2.报价含报价说明中所列内容。

3.报价以人民币（元）为单位进行报价。


说明：

1.投标报价应按照招标文件要求采用固定总价包干方式进行报价，投标总价包括完成本项目招标范围内的全部工作内容。

2.光伏基础方案根据后期实际现场施工情况按需调整，价格不做调整，费用差异已包含在投标总价中，风险投标人自担。

3.投标价格是投标人全面实质性响应招标文件规定的EPC总承包项目的所有责任和风险的。

4.对于业主推荐品牌（型号）的设备（材料），投标人可选用推荐品牌（型号）或不低于推荐品牌（型号）质量标准的其他设备（材料）；采用其他品牌的应在商务标中投标函后附投标函附件注明并提供相关技术参数、业绩等供评委会评审，未附投标函附件且未提供相关技术参数、业绩，或经评委会评审未通过的，中标后只能从业主推荐品牌中进行选择，价格不予调整（或推荐品牌外，经业主许可后方可采用，价格不予调整）。设备（材料）推荐品牌详见招标文件“技术标准和要求”。

5.招标文件“技术标准和要求”中备品备件和专用工器具所需费用已包含在投标总价中。

6.投标报价包含安全设施“三同时”中编制安全设施设计、安全设施施工及通过验收，不包含安全预评价、安全验收评价及报告编制，不包含职业病防护设施“三同时”及水土保持。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：

格式三 联合体协议书

联合体协议书

牵头人名称：                                                  

法定代表人：                                                  

法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  

法定代表人：                                                  

法定住所：                                                    

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加          （项目名称）（以下简称“本项目”）的投标并争取赢得上述工程合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

    1．              （某成员单位名称）为联合体牵头人。

    2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

    3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

    5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

    6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

    7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

    8．本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

　　　　　　牵头人名称：                               （盖单位章）

　　　　　　　　

        法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　　　　

　　　　　　成员二名称：                               （盖单位章）

　　　　　法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　      ……

                                         年     月     日

说明：《联合体协议书》由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

格式四 各项承诺一览表
各项承诺一览表

	序号
	承诺标题
	承诺内容
	违约承诺

	1
	对招标文件条款自愿接受承诺书
	我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求，并同意招标文件为施工承包合同的组成部分
	

	2
	无禁止投标

情形的承诺
	我方不存在招标文件第一章第一节投标人资格要求第4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形。
	如果我方有招标文件第一章第一节投标人资格要求第4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	3
	履约保证金承诺书
	我方保证按时缴纳全部履约保证金
	在施工过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成损失时，或未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意扣除全部履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	4
	工期、进度承诺书
	我方保证在150日历天内完成设计、施工并通过竣工验收且并网发电，我方保证按所要求的工期内完成全部招标工程。
我方保证各分部、分项工程的施工进度按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务。
	按合同约定执行

	5
	安全、文明施工承诺书
	我方保证在施工期间严格遵守国家、省、市有关安全、文明施工规定，确保施工安全和第三者的安全，根据施工现场情况保证安全生产措施费投入。
	按合同约定执行

	6
	质量承诺书
	我方保证按照现行的国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准，达到合格标准
	按合同约定执行

	7
	账户承诺
	我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。
	若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	8
	工程的配合服务承诺
	我方服从业主管理，保证配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，不提出额外增加费用的要求。
	若因我方未及时配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，给招标人或其他施工单位造成损失的，我方承担所有的责任及经济损失。

	9
	设计人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派的设计人员全部配合施工现场管理施工。
	按合同约定执行

	10
	项目管理班子人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派的项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等工程管理人员全部在施工现场管理施工
	按合同约定执行

	11
	对支付农民工工资的承诺
	如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。
	如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。否则，招标人有权终止合同，扣除履约保证金，并由招标人先行垫付农民工被拖欠的工资，数额以未结清的工程数为限。

	12
	施工组织设计承诺
	我方保证施工组织设计按照国家省市有关规定进行编写。
	如我方的施工组织设计未根据招标项目情况按照国家省市有关规定进行编写的，扣除全部履约保证金。

	13
	设计承诺
	如我方中标，我方保证按设计规范及有关法律法规进行设计，并准时提供相应设计文件经供电部门审查通过。
	按合同约定执行

	14
	综合服务能力承诺
	我方保证中标后，自行解决施工中遇到的各种外部问题，协调周边企业、居民关系，并承担由此产生的所以责任及损失。
	按合同约定执行

	15
	廉政承诺
	如我方中标，我方将严格执行国家、广东省、韶关市有关工程建设廉政的有关法律法规及双方签订的廉政合同。
	如我方违反国家、广东省、韶关市有关工程建设廉政的有关法律法规及双方签订的廉政合同，受到相关主管部门的通报或查处，招标人可按规定对我方进行处罚，情节严重时招标人可终止合同，我方承担由此造成的所有责任和经济损失。

	16
	投标文件

信息公开承诺
	如我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人将我方投标文件商务部分的内容进行公示。
	


投标人（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：

格式五 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投标人名称：                  

姓名：         性别：      年龄：       职务：           

系                        （投标人名称）的法定代表人。

    特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

                           法定代表人：                       （签字或盖章）

                                     年      月      日       


格式六 法定代表人授权委托书
授权委托书
    本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至     年   月   日（不得短于招标文件规定的投标有效期） 。

    代理人无转委托权。

　　　　　　　　　　　投  标  人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　法定代表人：                        （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　             委托代理人：                       （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　 　　        年      月      日


格式七 投标人基本情况表

投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（个）：

	企业资质

类型和等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户

开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户

银行账号
	
	
	技术员
	

	经营范围
	

	关联企业情况
	包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位：

1．法定代表人为同一人的。

2．存在控股、管理关系的。

3．主要人员相互任职的。

	备注
	


说明：

1．《投标人基本情况表》后应附以下资料：

（1）企业营业执照、资质证书、安全生产许可证（施工企业提供）、承装、修、试电力设施许可证（施工企业提供）（因推行电子证照，企业的营业执照、资质证书等可以提供电子证照。为实时掌握项目投标单位的是否具备企业安全生产条件，企业的安全生产许可证需提供企业实时网页查询页，实时查询页的打印时间应在项目招标公告发布之日起至开标前。如中标后，投标单位安全生产许可证发生被暂扣情形，需双方另行协商）；

（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页。（适用于省外建筑企业）；

（3）《法人和非法人组织公共信用信息报告》（在“信用中国”网站企业查询界面中下载）。

2．联合体投标的，联合体成员单位均应填写《投标人基本情况表》并提供以上所需资料。

格式八 项目管理机构组成表
项目管理机构组成表
	职务
	姓  名
	身份证号码
	 职 称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证   号
	专  业

	项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	
	
	
	

	专职安全员
	
	
	
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：其他现场施工管理人员待施工时必须按照有关规定配置现场管理人员。

格式九 简历表

项目经理、项目技术负责人、专职安全员、设计负责人简历表
	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程项目年限
	

	已完工程项目情况

	序号
	建设单位
	项目名称
	工程规模
	开、竣工日期
	质量等级

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：1.每人一张，分别填写。

2.后应附拟派人员以下资料：

（1）身份证彩色扫描件；

（2）注册证书（在使用有效期内的有效电子证书）或职称证彩色扫描件（专职安全员无须提供）；

（3）项目经理或专职安全员的B类或C类安全生产考核合格证书彩色扫描件或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息彩色扫描件（项目技术负责人、设计负责人无须提供）；

（4）需提供在本单位投标截止日期近三个月的社保证明彩色扫描件。拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。

（5）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人（项目经理等）信息情况截图。（适用于省外建筑企业）

格式十 项目经理任职声明

项目经理任职声明
致：                   （招标人名称）：

　　我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

　　

　　特此承诺　　

　　

　　

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

                                     年        月        日

格式十一 项目经理（项目技术负责人）签字确认函
项目经理（项目技术负责人）签字确认函
      兹我单位任命      （姓名）系             （投标人名称）的拟委任的项目经理（项目技术负责人），现对本工程招标的投标标书及投标报价进行签字确认。

　　　　　　　　　　　

投  标  人：                        （单位公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　项目经理（项目技术负责人）：                  （签字确认）

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　身份证号码：（                          ）                                             

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           年      月      日

格式十二 
投标资料详细评审项目索引表
	序号
	评审分项
	评审细则
	证书（或证明文件）所在页码

	一
	
	
	见投标文件第（）页～第（）页

	二
	
	
	见投标文件第（）页～第（）页

	三
	
	
	见投标文件第（）页～第（）页

	四
	
	
	  见投标文件第（）页～第（）页

	五
	
	
	见投标文件第（）页～第（）页

	六
	
	
	见投标文件第（）页～第（）页

	七
	
	
	  见投标文件第（）页～第（）页

	…
	
	
	


注：本表仅为方便评标委员会对投标资料进行详细评审。
第七章  建设工程合同

合同主要条款将由招标人（发包人）与中标人（承包人）按照本合同条款和中标人投标报价签订。

以下为招标人提出的合同主要条款，投标人若有修订、完善意见须在开标前以书面的形式提出，否则视为投标人完全同意本合同所有条款内容。

******EPC总承包工程合同
合同编号（甲方）：

合同编号（乙方）：

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

签订地点：
签订时间：    年  月  日
******EPC总承包工程合同

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，本合同的甲乙双方就“******（以下简称:本工程或本项目）”的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下条款:

第一条 项目概况

1.1 工程名称：
1.2 工程地点：

第二条 合同范围 

本合同范围包括电站及其围（护）栏、光伏系统、接入系统、电力送出工程以及消防、环保、防雷、防震等项目配套设施。本项目为EPC总承包工程，乙方须完成整个工程项目的工程设计、设备材料采购及管理、建筑安装工程(含施工、安装、协调；场地平整、施工用水、施工用电辅助工程以及为满足施工条件必须发生的倒运等准备性工作)、试验、测试、分系统调试、整组启动调试、试运行、消缺、培训、涉网试验、验收、专项项目实施及验收、档案管理和最终交付商业运行的所有工作。具体包括但不限于以下内容：

(1)工程设计（包括整个项目的光伏电站设计、送出工程、工程技术设计、施工图设计（包括但不限于光伏电站发电系统设计、消防设计、防雷设计、安全设施设计、环保设计（如需要）、防震设计（如需要）、水暖设计（如需要）、土建设计等），竣工图和竣工文件编制。）

(2)设备材料采购（包括但不限于光伏组件、逆变器、无功补偿装置、远动屏、并网柜、计量装置、电能质量监测、安全保护装置、通讯装置、监控后台系统、视频监控、环境监测、水清洗系统、电缆、光缆、支架、钢材等满足项目需要的工程设备材料采购、运输、保险、装卸货、货物转运、储存、验货、取样检验、保管、二次搬运以及包含配套配电并网设施等。）

(3)建筑安装工程（本项目所有土建工程、安装工程、送出工程（满足接入系统要求）、环保工程。包括光伏发电系统、消防系统、照明系统、水清洗系统、围栏护栏、新建钢棚及车棚、防雷接地等本项目所有设备材料及系统的安装、调试、试验、试运行、标志牌/警示牌、宣传栏制作安装、土建基础及钢结构制作安装等；包括施工用水和生产运营用水的施工、项目并网手续办理、供售电合同及调度协议签订、并网发电及验收、直至全容量投产。）
(4)系统调试包括但不限于站内电气一、二次设备、计算机监控系统和通讯系统的分系统调试。

(5)电能计量和电能质量监测装置、太阳能资源实时监测、调度自动化和通讯（含传输通道）系统设备与电网调度之间的联调，满足电网调度对电站监控信息和安全防护的要求。按项目属地供电公司及甲方要求完成项目电能质量评估及验收工作。

(6)光伏电站整组起动，聘请有资质专业机构进行并网前后的调试和测试。

(7)光伏电站试运行期间的运行操作、运行管理、设备维护、现场保洁。

(8)光伏电站监控后台系统的设备采购（含配置台式电脑及操作台）、安装与调试，本地视频监控的设备采购、安装与调试。
(9)光伏电站所需的涉网试验等为满足电网部门并网要求的相关检测、试验，通过供电部门并网验收、竣工验收、环保、消防、防雷、防震、档案和安全等工程专项实施及验收，办理竣工手续、编制移交竣工资料等。

(10)项目试运行合格后由甲方开展系统性能检测。如检测指标不满足合同要求，由乙方采取整改措施，并再次进行系统性能检测，再次检测的相关费用由乙方承担。

(11)人员培训及电站运维。为甲方培训电站运维人员，负责工程接收证书签订之前的电站运维管理工作，竣工验收交付，以及质保期内的质保服务、相关技术资料的提供。

(12)乙方负责提供本项目所需的专用工器具和备品备件。

(13)电站清洗工作。光伏电站全容量并网，试运行合格后，乙方须完成电站组件全面清洗工作，以确保电站整洁美观高效率运行。
第三条 合同工期

3.1合同工期

工程总工期为   天内电站全容量并网发电（具体开工日期以甲方或监理开工书面函件为准），本工程中的工期均以日历天数计算。

3.2工期考核

3.2.1工程在满足项目总工期的前提下，乙方应编制工程进度计划、周计划。如由乙方原因造成的总工期延误，乙方应赔偿违约金，每拖延一天，乙方应当赔偿甲方5000元人民币/天。如由甲方造成的工期延误，工期按期顺延。

3.2.2最高误期赔偿费：误期赔偿费最高限额不超过签约合同价的2％。

3.2.3如果因乙方的原因导致项目启动时间延迟，乙方应赔偿所有由此造成的甲方的全部损失。

3.2.4除不可抗拒的自然灾害和甲方原因外，其它原因都不得延误工期。

第四条 合同条款

4.1定义

下列术语在合同中使用时具有如下含义：
(1)合同——指合同双方签署的、合同格式中载明的甲方、乙方双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件(含招投标文件)。

(2)签约合同价——指中标通知书明确的并在签定合同时于合同中写明的，以项目中标价格签订的合同包干固定总价。

(3)合同价格——指乙方按合同约定完成包括质量保证期内的合同范围全部承包工作和义务的包干固定总价。

(4)分包商——是指经甲方同意，由乙方将乙工作和合同供货范围内辅助部分的供货分包给具有资质、能力及信誉的第三方。

(5)合同设备——指乙方按照合同规定的义务应当提供的下列项目：①所有的设备其附属设备；②备品备件，专用工具、维修工具和测试仪器；③其它设备。

(6)技术服务——是指由乙方提供的与本合同实施有关的地形图测绘、工程设计、认证、检验检测、监控监测、调试、性能验收试验、试运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等技术服务，包括与系统集成、供货有关的辅助服务、运输、质保期内乙方的售后服务以及其他的伴随服务。

(7)技术文件——指乙方按照合同规定的义务应当提供的与合同载体有关的设计、制造、检验、安装、控制、监测、调试、试运行、验收试验、操作和维护保养相关的所有的数据、图纸、各种正式的文字资料、电子文件及其载体以及生产过程的影像资料等。

(8)技术资料——是指合同项下相关的设计、制造、监造、检验、安装、控制、监测、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件(如果有)(包括图纸、各种文字说明、标准及各种电子版本)以及合同执行过程中经过甲方和乙方双方确认的技术文件、图纸、资料等。

(9)监造和检验——在合同设备的制造过程中，由甲方或甲方雇请并授权的第三方检验机构对乙方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造和检验并不解除乙方对合同设备质量所负的责任。

(10)三通——是指进场道路、施工水源、施工电源的完成。

(11)项目建设期间——自项目开工至项目本体工程全容量并网且通过竣工验收止。

(12)安装完成——指根据有关调试规程的规定对合同设备进行检查、测试、调整、试验，可以投入运行试验。

(13)试运行——是指甲方检验电站系统的各项性能是否符合设计要求而进行的调整试验，自开始试运行之日起满10天的视为试运行完成。如试运行期间，发现问题时乙方需及时整改；发现影响系统性能的重大问题时，暂停试运行，由乙方整改后，再重新提交试运行申请。

(14)项目满足以下要求后，乙方向甲方提出申请，甲方同意后或接到试运行申请后7日内(以先到为准)进入试运行，试运行通过后开展工程验收。

①所有功能性电气设备均安装调试完成，相应的调试或实验报告齐全，电气设备处于良好的运行状态；②电站能量管理系统，全站监控、通讯系统均调试完成且运行正常，所有电站二次保护系统正常投运，五防系统能正常投运，完成与电力公司要求的相应联调；③电站完成了电力公司要求的并网所有手续；④电站场内安全设施、检修道路已铺设并投入使用；⑤远程集控中心已调试完成并投运。

(15)缺陷责任期：是指甲方预留工程质量保证金以保证乙方履行合同承包范围内工程施工和设备材料质量缺陷修复责任后，甲方返还质量保证金的期限。

(16)保修期：是指甲方按照合同约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。

(17)初步验收——项目安装完成后，达到并网运行条件，乙方向甲方提出并网验收申请，由甲方和监理方初步验收合格后，视为初验通过。

(18)工程竣工验收——具体事项可双方协商一致后执行，如无重大质量问题，工程竣工验收应于完成初步验收后1个月内完成。因专项验收手续较长，按照国家规范要求的消防、环保等专项验收手续不作为竣工验收必要条件。

4.2通知

4.2.1本合同一方当事人发给其他方当事人的通知，应采用书面形式送达其他方当事人。

4.2.2通知书注明生效日期的以通知书记载的日期为生效日期，没有注明生效日期的以通知到达对方当事人的日期为生效日期。

4.3技术规格及计量单位

4.3.1交付的合同设备的技术规格应与经甲方评审通过后的施工图要求的技术规格相一致，且技术标准不低于合同“技术标准和要求”。

4.3.2除技术规格另有规定外，计量单位应使用国际公制单位制(SI)。
4.4来源地

4.4.1本合同项下提供的合同设备及服务均应来自符合合同规定的合格来源地。
4.4.2本合同“来源地”系指货物的生产或提供辅助服务的来自国家、地区和制造厂。所述货物是指制造、加工或使用重要的和主要的部件装配而成的货物，其基本特征、性能或功能与部件有着实质性区别。
4.4.3合同设备、服务的来源地可以有别于乙方的国籍。
4.5合同标的

合同标的包括合同范围内所有工作且涵盖本项目工程设计、设备及材料供货、建安工程施工、调试、试运行及验收交付、质保、保修等各阶段。

(1)工程设计及技术服务，包含但不限于：工程技术设计、施工图设计、设计交底、设计驻厂服务、竣工资料及竣工图编制，与本工程有关的技术服务及技术培训等。

(2)设备及材料供货，包括但不限于：设备采购（含大件运输），随机备品备件，备品备件，专用工具；其中设备采购包括但不限于光伏组件、逆变器、并网柜、无功补偿装置、监控装置、保护装置、通讯设备等为满足项目并网验收需要的所有设备；材料采购包括但不限于电缆、桥架、支架、热镀锌扁钢、热镀锌钢管、角钢、钢筋、水泥、非标钢结构材料、围（护）栏等为满足项目并网验收需要的所有材料。

(3)设备及材料进场后的取样检验、检测或实验、现场保管；设备材料及系统的安装、调试、试运行、并网手续办理、供售电合同及调度协议签订、并网发电及验收、直至全容量投产（接入系统方案以供电主管部门批复为准）。

(4)建安工程，包含但不限于：土建工程及安装工程（含附属土建工程，必须有的安全通道、安全设施与安全围护、消防、防雷及清洗系统；新建钢棚及车棚；包含设备材料装卸、到场的开箱检验、测试验收、保管、安装、二次搬运等）、送出工程（满足接入系统要求）施工（含设备、材料、人工等）。

(5)调试试运行及验收交付,包含但不限于：安装调试、检测试验、涉网试验、试验、试运行、验收、移交甲方后的保驾护航（1个月）以及全过程的技术服务等。

乙方应根据以上要求，确保供货、服务范围完整，承担并完成供电接入系统批复中所有内容，满足甲方对光伏系统及设备性能的要求，负责设备调试、电站系统调试及试运行。
本合同已界定乙方的工作、供货范围。在执行电站建设工程施工总包合同过程中如发现有悖于电站建设工程施工总包的工作、供货范围或任何漏项和短缺，在工作清单、发货清单中并未列入而且确实是乙方工作、供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对电站的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责，按甲方要求的时间将所缺的工作、设备、技术资料、专用工具、备品备件、技术服务及技术指导等补上，发生的费用已包含在合同固定总价中。

4.5.1合同设备
4.5.1.1乙方应对合同设备提供质量保证，并保证所供设备是全新、未使用过的，完全符合合同的质量、规格和性能的要求；乙方应保证所供设备正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有的性能。乙方所提供的所有合同设备的技术性能和乙方对合同设备的技术保证，乙方提供的设备应满足当地电网公司的要求，如不满足，无论是否包含在原供货范围内都应无条件补齐，直至满足要求为止，且发生费用由乙方承担。

4.5.1.2合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责按甲方要求时间将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，该部分产生的费用已包含在合同固定总价中。

4.5.1.3甲方按操作规程使用下，乙方应保证所有设备在质保期内无任何制造质量问题。出现质量问题时，甲方应及时通知乙方免费维修或更换有缺陷的设备或部件。若证实设备是有缺陷的，或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方提出索赔要求。

4.5.2建安工程

4.5.2.1甲方同意由乙方负责本合同规定的工程施工。乙方所负责施工的工程包括永久工程以及为完成永久工程和各项工作所需的各类临时工程。

4.5.2.2乙方应对合同工程提供质量保证。乙方在本工程范围内所负责的施工辅助工程、电站建筑工程、电站设备安装工程、电站调试及试运必须满足电网公司强制性相关标准和规程要求，若不满足，甲方有权要求乙方整改，直至满足要求为止，所发生的费用均由乙方承担，且发生的相关费用已包含在合同固定总价中。

4.5.2.3在建筑和安装过程中，乙方应负责协调相关的各项事宜，包括施工进度、建筑和安装设备的管理、设备及材料的堆放及管理、施工安全措施及乙方人员与项目场地周围其他人员之间的关系，其中乙方的生活和办公的临时建筑和施工用地须与甲方规划和要求相一致。

4.5.3技术文件、工作进度和报告

乙方应根据合同的规定向甲方提供技术文件、工作进度和报告。
4.5.4服务
4.5.4.1乙方应负责合同设备交货以前的运输和保险，使合同设备的交货批次和进度符合要求。
4.5.4.2乙方应派遣数量足够的、有经验的、健康的和称职的并且具有相关技术专业工作经验的技术人员到工地提供技术服务；做好技术管理及其他工程管理工作，确保严格按照国家及行业有关规范、施工图纸或设备技术文件进行施工，确保项目达到性能指标要求。

4.5.4.3乙方应对在其指导、监督下的合同设备安装、调试、验收试验和试运行的设备质量负责，使其符合技术要求和有关标准的要求。

4.5.4.4乙方提供的设计服务应符合有关设计优化的要求，并能使电站在安全、稳定、经济状态下运行，并使其性能达到最佳状态，满足设计效率要求。

4.5.5为满足甲方在操作使用、保养维护方面的需求，乙方应在工程验收后及时移交与设备相关的技术资料（包括但不限于设备安装使用说明书、产品规格书、产品合格证、安装图纸、常用易损件清单及图纸、必要的工作原理图）。在系统运营期内，乙方有义务向甲方免费提供与本合同设备有关的最新运行经验及技术和安全方面的改进资料，提供这些资料不构成任何专利转让和技术转让。

4.5.6接口

4.5.6.1乙方应负责协调所提供的合同设备与其他相关设备制造厂商和分包商的接口，包括供货、工程设计、性能参数匹配和项目管理等。

4.5.6.2乙方负责对合同设备范围内有关系统和部件接口的设计、安装、调试、试运行中的协调。

4.6合同价格
4.6.1 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）            （¥       元），其中：

(1)设计服务费（含税）：

人民币（大写）               （¥         元）；适用税率：   %，不含税金额为人民币（大写）       （¥     元）；税金为人民币（大写）            （¥        元）；

(2)设备材料费（含税）：

人民币（大写）               （¥         元）；适用税率：   %，不含税金额为人民币（大写）       （¥     元）；税金为人民币（大写）            （¥        元）；

(3)建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）               （¥         元）；适用税率：   %，不含税金额为人民币（大写）       （¥     元）；税金为人民币（大写）            （¥        元）；

4.6.2 合同价格形式：

合同价格形式为包干固定总价合同。合同固定总价包括但不限于完成本项目合同范围内所需的全部工作内容，包含为完成本项目所需的工程设计、设备及材料采购、建筑安装工程、安全文明施工、检测试验、涉网试验、并网手续、供电协调、专项项目实施及验收、通过验收、管理费、利润、规费、税金、风险费、措施费、运输费、保险、增值税及不可预见费等所有费用。本合同为固定总价合同，工程满足招标文件要求后，除以下原因外，本合同固定总价不因任何因素进行调整：

(1)由于发生不可抗力情形（不可抗力造成工程本身的损失所发生的费用，乙方须在7日内书面报告甲方，并由甲方书面确认）产生的费用变化由甲方与乙方协商解决；其他情况下工程所涉所有风险均由乙方自行承担；

(2)合同价格为含税价，若遇国家税率调整，按不含税金额不变对合同含税价作相应调整，乙方按调整后的金额及税率开具增值税专用发票。

(3)甲方有权由于乙方未履行合同或技术要求，从而对工程安全、质量或工期等方面进行价格调整。

4.6.3 本合同采用固定总价形式，除合同条款另有约定外，合同总价已充分考虑并涵盖合同货物采购、工程施工费用因市场价格波动或国家政策法规调整导致成本变动的风险，合同价格不因此作任何调整，甲方与乙方均不得以此为由要求变更合同价款。
4.7支付方式

4.7.1本合同以人民币支付。

4.7.2本合同第4.6款规定的合同价格，按以下办法和比例支付：

(1)履约担保：合同签订时，乙方须交纳签约合同价的10%履约保证金或银行履约保函给甲方作为本项目的工程履约保证（履约保函有效期为开立之日起12个月，如履约保函到期后项目未全容量并网，乙方需重新开具银行履约保函）。

①履约保函：由银行（按甲方要求的银行）开立的，以甲方为受益人，金额为签约合同价10%的不可撤销的银行保函（格式见附件）；

②履约担保退还：工程全容量并网且经甲方验收合格后，由乙方申请，甲方一次性无息退还。乙方因违约产生的违约金或各类赔偿金，甲方均有权在合同履约保证金或履约保函中直接扣除，不足部分从合同款中扣除；如乙方中途放弃工程项目则合同履约保证金或履约保函作为赔偿金归甲方所有。
(2)本合同生效后，乙方已交纳合同建筑安装工程费的2.5%安全环保措施专用款给甲方，且乙方人员和机具进场(以开工令为准)后，甲方支付给乙方签约合同价10%的工程款，付款前乙方须提供相应金额的有效增值税发票。

(3)乙方完成光伏组件、逆变器、并网柜、远动屏、电缆及支架订货，经监理单位和甲方确认后，甲方支付给乙方签约合同价20%的工程款，付款前乙方须提供相应金额的有效增值税发票。

(4)乙方完成光伏组件、逆变器、并网柜、远动屏、电缆及支架到货，开箱检验合格，经监理单位和甲方确认后，甲方支付给乙方签约合同价30%的工程款，付款前乙方须提供相应金额的有效增值税发票。

(5)本项目设备安装调试完成，电站全容量并网，电网管理部门验收合格，经监理单位和甲方确认后，甲方支付给乙方签约合同价25%的工程款，付款前乙方须提供相应金额的有效增值税发票。

(6)乙方已完成本合同项下所有工作，电站并网运行正常，竣工验收合格后，乙方完成所有整改消缺，并按甲方要求提交工程资料，项目工程结算经海螺水泥工程审计部审计的结果得到甲乙双方共同确认后，甲方扣留合同结算价的3%作为质保金外，余款一次无息支付，付款前乙方须提供合同结算总金额的全额有效增值税发票。

(7)工程质量保证金：缺陷责任期届满无工程质量问题一个月内无息全额返还质保金。质保期内由于乙方质量原因在质保期内发生的费用由乙方承担，由乙方支付或甲方从质保金中扣除。

4.7.3乙方需向甲方支付的各类赔偿费、现场加工及代采购费、违约金等，甲方有权在剩余应支付给乙方的款项或履约保证金中直接扣除相应费用及利息，不足部分，甲方通知乙方另行支付，乙方应在接到甲方的书面通知后3日内确认并将款项支付给甲方。

4.7.4乙方必须按工程实际进度及时支付分包方的费用，如有影响到工期的情况发生，甲方可直接付款给分包人或设备供货方以保证工程的顺利进行。

4.7.5乙方依据工程进度提交付款申请及相应发票，项目付款申请应由监理单位和甲方审核确定后支付相应进度款项。甲方在收到乙方提供符合甲方财务规定的发票（包括增值税专用发票）后按照合同约定有义务付款。乙方任何一次不及时提供合法且符合合同约定发票的行为，都将导致甲方有权拒绝继续付款而不承担任何责任。

4.7.6甲方和乙方同意直接将本合同款项全部支付给联合体牵头人。牵头人按联合体成员所负责的分工再支付对应的价款，牵头人向甲方开具相应款项发票。

4.8知识产权

乙方应保证甲方在使用该合同设备和/或服务和/或其任何一部分时，以及与合同设备有接口关系的设备供货商在使用按合同规定乙方应提供的技术文件时，免受乙方及第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的诉求。若有任何侵权行为，乙方必须承担由此产生的一切责任及给甲方造成的损失。

4.9包装要求

4.9.1除合同另有规定外，乙方提供的全部合同设备均应按国家标准规定的保护措施进行包装，这类包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保合同设备安全无损运抵现场。对于为保证精确装配而需具备明亮洁净加工面的合同设备，其加工面应采用优良、耐久的保护层(不得用油漆)以防止在安装前发生锈蚀。

4.9.2每件包装箱内，应附有详细装箱单、质量合格证、有关设备的技术文件、需要组装的设备部件的详细装配图。

4.10装运条件

乙方应根据合同附件规定的装运批次和交货时间及相关条款交付合同设备。合同设备运至工地安装现场甲方指定地点，甲方无装卸责任和义务。

4.11装运通知

4.11.1如果合同设备中有易燃品和危险品，或在运输和保管时，如对温度、湿度及震动等方面有特殊要求，乙方应提前将标有合同设备名称和注意事项、保管措施和事故处理方法的说明书提交甲方。

4.11.2所有合同设备的交货应协调一致，相同编号的合同设备应尽量一道装运。

4.11.3乙方应在承运合同设备的运输工具预计自装运港/启运地出发前7天，用传真通知甲方如下内容∶

(1)合同号

(2)合同设备名称和编号

(3)数量

(4)包装数量

(5)总毛重

(6)总体积

(7)装运港名称/启运地

(8)准备从装运港/启运地出发的日期

(9)船只/运输车次的名称

(10)来源地

同时，乙方应邮寄1份装运的合同设备的详细说明资料给甲方，并将设备装运的有关情况如合同设备描述、装运合同设备总价值、每包的总体积和尺寸(长×宽×高)、装运日期、目的港/站、预计到达目的港/站的日期以及其他在运输和仓储中的特殊要求和必要的注意事项通知甲方，甲方如无异议应尽快给予答复。

4.12保险

本工程所需投保费用由乙方承担，相关费用包括在合同价格中。

4.12.1工程全容量并网之前，乙方应负责成品保护工作，同时应办理相关财产保险，并在工程开工后10日内向甲方提供保单扫描件，如乙方未购买工程财产保险，施工过程中发生的一切财产风险及损失由乙方承担。

4.12.2乙方的风险由乙方负责办理保险，除合同另有规定外，所需费用已包含在合同固定总价中。
4.12.3由乙方采购和供应的设备和材料，乙方应自行投保运输一切险（工程投保由乙方自行选择，符合行业规范要求）。保险覆盖范围包括从乙方启运站/港口仓库起，到甲方指定的工地卸货仓库/工地安装现场并经开箱验收合格为止。
4.12.4乙方应尽最大努力采取措施降低合同设备在运输和安装过程中的风险。

4.12.5乙方负责工程施工中的安全生产责任险、火灾保险、建筑工程保险，相关费用已包含在合同固定总价中。

4.13技术服务

4.13.1乙方应及时提供与本合同设备、系统有关的工程设计、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程服务。乙方所提供的设计服务应考虑电站系统环境影响。

4.13.2乙方应派遣一名专职项目经理和两名设计代表协调与甲方及其它相关设备厂商工地代表之间的工作。该项目经理应全面负责合同范围内在工地的技术服务与培训工作，以及乙方现场管理工作，并与甲方充分合作与协商，以解决与合同相关的技术和工作问题。

4.13.3乙方应根据工程进度要求，派出足够的符合合同要求的技术和管理人员到工地按合同规定提供技术和管理服务，使有关合同设备的组装、安装、调试和验收顺利完成。

4.13.4乙方现场技术和管理服务人员应详细解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备故障分析方法和有关注意事项。

4.14技术文件、工作进度及报告的交付

4.14.1文件的交付

4.14.1.1乙方应按合同技术规范的规定提交设计文件、效果图、施工图、竣工图、设计总结报告、单项设备技术文件，并确保其提交的技术文件正确、完整、清晰，能够满足合同设备的设计、检验、出厂试验、运输、仓储、安装、现场试验、调试、试运行、运行和维护的要求，同时乙方还需提供电站系统集成相关技术文件，运行和维护操作规程、规定。乙方应提供与所供主要设备相符合的型式试验报告。

4.14.1.2不合格的提交

不合格的提交指提交不合格文件和迟交两种情况。

(1)不合格文件：乙方所提交技术文件的质量不符合合同4.14.1.1款的要求即被视为不合格文件。

①甲方对于乙方提交的不合格的技术文件将不作正式审查和处理，也不退还乙方。甲方将把任何被认为是不合格的文件及时通知乙方。

②乙方应在收到甲方关于不合格文件通知后的20天内进行必要的修正，并且向甲方重新提交符合要求的技术文件。

(2)迟交：无论初次提交或再次提交，乙方提交合格文件的时间晚于合同规定的交付进度7个日历日即构成迟交；迟交情况下乙方应按第4.30条支付约定违约金。

4.14.1.3发出技术文件48小时内，乙方应用传真通知甲方文件寄出日、邮包号、重量、包裹数量和合同号。同时，乙方还应将下列文件的传真给甲方：

(1)邮局收据；

(2)发运的技术文件的详细清单。

4.14.1.4技术文件送达甲方签收后并经甲方书面确认为合格文件的时间为技术文件的交付时间，此时有关技术文件的交付风险由乙方转移给甲方。

4.14.2在合同生效后10天内，乙方须向甲方与监理递交2份工作进度计划的复制件。如实施工作中进度计划发生调整，乙方应将调整的进度计划一式贰份提交甲方与监理。

进度计划应有横道图或箭头指示图表，按“关键路径法”(CPM)编制，显示合同设备的每个部件的设计、采购、制造、试验、交货开始和完成的进度。

4.14.3在不改变交货、安装、调试和验收进度的前提下，在合同执行过程中甲方保留对工作进度进行调整的权利。

4.14.4技术文件、工作进度及报告的费用已包括在合同设备价格中，不再单独支付。

4.15质量保证

4.15.1乙方应保证所供合同设备是全新的、未使用过的，用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其合同设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在整个光伏电站全部设备验收后的质量保修期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

4.15.2根据当地商检局或有关部门检验结果或者在质量保修期内，如果合同设备的数量、质量或规格与合同不符，或证实合同设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

4.15.3质保期内乙方在收到通知后7天内应免费维修或更换有缺陷的合同设备或部件。

4.15.4如果乙方在收到通知后7天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引起的风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。

4.15.5本工程应执行最新版《光伏电站项目建设工程验收规程》、《电力建设施工及验收技术规范》及其他相关标准或规程要求，土建分部分项工程质量合格率为100%，安装分部分项工程质量合格率为100%。

4.16工厂监造、检验及验收

4.16.1甲方可派人员或委托有资质的单位到乙方采购的合同设备生产工厂对合同设备制造过程中的主要工序及进度进行监造。在监造期间，甲方监造人员有权索取及查看工艺、材料、试验和质量检查记录等资料，或对制造过程提出技术和制造工艺问题，乙方应无偿给予解决。乙方应向监造人员提供详细的生产计划表和主要部件的技术标准、设计图纸及监造所必须的其它资料。

4.16.2监造内容包括但不限于：

(1)对乙方提供的制造计划进行审查，并初步评估质量保证体系。

(2)主要监造内容：

加工件与技术规范、图纸、标准的相符性；

材料与本技术规范规定的标准的相符性；

对设计和产品进行定期检查；

试验见证；

审核乙方提供交货进度、交货程序。

4.16.3监造人员发现部件、产品不符合合同技术要求，可在经甲方批准后要求中止生产，直到部件、产品符合合同技术要求。监造人员的监造和签字不减轻乙方的任何责任。

4.16.4乙方应在合同生效后15天内将有关合同设备设计、制造和检验的标准提交给甲方，否则甲方有权使用甲方认为适当的标准对合同设备做出检验。

4.16.5乙方在安装前，须对合同设备的质量、规格、性能、数量和重量进行全面精确的检验，并应提供质量证明以证明合同设备符合合同规定。

4.16.6乙方应在合同设备开始组装、试验和检验前5天将其组装、试验和检验的初步计划通知甲方。甲方将根据合同规定派遣技术人员赴乙方制造厂和/或分包商的制造厂或装运港，了解合同设备的组装、检验、试验、包装和装箱情况。

4.16.7乙方应向甲方（含监理）检验人员提供必要的工具、设备、仪器及协助以及用于质量控制的生产数据程序资料，应允许甲方检验人员自由接近用于制造合同设备的车间及设施。如果发现合同设备的质量不符合合同的标准、或包装不善，甲方检验人员有权提出意见，乙方应给予充分考虑，并应采取必要措施以保证合同设备质量。合同设备检验的程序应由甲方派出人员与乙方代表经友好协商共同决定。

4.16.8甲方人员参加质量检验、见证，既不解除乙方应承担的质量保证的责任，也不能代替合同设备到达工地后的到货检验及现场试验。如果甲方未能派人参加上面所说的检验，乙方将在接到甲方的通知后自行进行检验。

4.16.9乙方应为甲方的监造及检验人员提供食宿及交通方便，但甲方人员的差旅费用自理。

4.17安装、调试、现场管理、试验及试运行

4.17.1本合同货物通过监理验收后，由乙方自行安装。乙方应对安装、调试、试运行和初步验收的设备质量负责，使其符合技术要求和有关标准的要求。双方应通力合作，采取必要的措施使合同货物尽快投入商业运行。

4.17.2除另有规定外，所有由乙方提供的合同设备应为完整的合同设备或部件。不需再在工地进行加工、制造和修整，否则所有费用应由乙方承担。

4.17.3初步验收试验目的是检测合同设备是否满足合同规定的所有技术性能及保证值。当下列条件全部满足时，初步验收试验即被认为是成功的：

(1)所有现场试验全部完成；

(2)所有合同规定的技术性能及保证值均能满足；

(3)合同设备按照技术规范的要求接入电网中累计试运行240小时或按国家颁布的验收规程执行以后检查，合同设备正常；

(4)乙方向甲方提交了以下技术资料和文件一式叁份：

①设计变更部分(如果有)的实际施工图和设计变更的证明文件；

②设备制造厂提供的产品说明书、运行维护手册、工厂试验记录、合格证书及安装图纸等技术资料。

4.17.4如果初步验收试验由于乙方提供的合同设备或控制系统的故障和/或其它原因而中断，初步验收试验须重新进行。因乙方责任致使验收试验失败，则从验收试验开始至再次验收试验开始之间的时间间隔应被视同为安装工期的延迟，乙方应按合同第3.2条的计算方式向甲方支付相应的约定违约金。

如由于下列任何原因，致使施工时间延误，则乙方有权按照规定提出相应延长工程施工时间：

(1)甲方未能按时提供符合乙方要求的施工条件的施工场地；

(2)甲方提出的变更(若未经甲方审核认可，乙方私自变更，由此情况下甲方提出的变更不属于本条款范畴)；

(3)甲方未按时、足额支付本合同中的任何款项（因乙方原因除外）；

(4)甲方指示乙方暂停部分或者全部工程(若项目现场发生安全问题或者违规施工等现象，由此情况下甲方指示乙方暂停部分或者全部工程不属于本条款范畴)；

(5)不可抗力；

(6)乙方有权根据本合同获得延长的其他原因。

上述事实发生后，乙方应向甲方发出延长施工时间的申请。甲方应在接到乙方申请后三日内答复。
4.17.5在合同执行过程中，对由乙方责任需要进行的检验、试验、修理或调换，在乙方提出请求时甲方应安排好进行上述工作所需的有关设备及人员，乙方应负担一切相关费用。

4.17.6工程质量保修期结束后，甲方将对合同设备作一次全面检查，如果按照合同约定认为是符合合同要求的，甲方将为合同标的签发最终验收证书。

4.17.7乙方应与甲方签订相关方安全生产管理协议，遵守甲方与项目所在公司等相关方安全生产管理制度及国家有关政策。负责采取预防措施以保证其派往现场工作人员(包括甲方员工及本合同项下的乙方提供设备、服务的其他单位员工)的健康与安全。乙方应与当地卫生部门合作并按其要求，保证在住地和现场始终配有医务人员、急救设施和救护设施；保证按照福利与卫生方面的要求以及预防流行性传染病的需要，作出适当安排。乙方应对现场人员的人身安全与事故预防工作采取保护性措施，制定安全生产预案，向甲方及相关方报备安全生产管理制度，以防止事故发生。一旦发生了事故，乙方应尽快将事故详情报告送交甲方及项目所在公司等相关公司，同时按照政策要求向主管政府部门报告。

4.17.8乙方应随时采取各种合理的预防措施，防止其职工或职工内部发生非法行为、暴乱行为或扰乱社会治安的行为，并维持好治安，防止上述行为对工程建设产生影响。

4.17.9乙方应遵守甲方、项目所在公司与监理公司工程管理制度。

4.17.10没有监理工程师及甲方的批准，工程的任何部分均不得覆盖或掩蔽，乙方应保证监理工程师及甲方有充分的机会对将予以覆盖或掩蔽的任何此类工程部分进行检查和测量，以及对任何部分工程将置于其上的基础进行检查。无论何时，当任何工程部分或基础已准备好或即将准备好可供检查时，乙方应及时通知甲方及监理工程师，除非甲方及监理工程师通知乙方认为检查并无必要，否则甲方及监理工程师应参加此类工程部分的检查和测量及基础的检查，且不得无故拖延。

4.17.11乙方在自检合格并签署隐蔽工程验收记录后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前48小时，通知监理工程师进行验收。监理工程师在接到乙方通知48小时内进行验收，经监理工程师验收合格并在记录上签认后，乙方可进行覆盖和继续施工；若验收不合格，乙方应按监理工程师的要求整改并重新申请验收。

4.17.12若乙方未经验收自行覆盖，监理工程师有权要求剥开或开孔检查，由此造成的损失，由乙方负责；若监理工程师在接到验收申请和验收通知48小时内未能进行验收，乙方应将相关情况通知甲方，由甲方进行协调。

4.17.13若监理工程师认为确需对已签字验收并覆盖的隐蔽工程进行复查，乙方应协助复查。若复查结果表明质量合格，由此而引起的一切费用由甲方承担，影响的施工期予以延长；若复查结果表明质量不合格，乙方应进行返工，并按上述规定重新申请验收，由此引起的一切费用及施工期延误由乙方负责。

4.18备品备件/消耗品

4.18.1根据规定，乙方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

(1)在备品备件停止生产的情况下乙方应提前6个月将停止生产的计划通知甲方使甲方有足够的时间采购所需的备品备件；

(2)在备品备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备品备件的图纸和规格。

4.18.2乙方应按本合同技术标准和要求提供备品备件，并保证备品备件的产品质量是合格的。

4.18.3在设备寿命期内，乙方欲停止或不能制造某些备品备件，应及时向甲方推荐此类备品备件的升级和替代产品。但如果无升级和替代产品，乙方应提前6个月通知甲方，以便甲方有足够的时间从乙方处对所需的备品备件做最后一次订货，并且乙方有义务免费提供制造这些备品备件的图纸、样板、工具、模具及技术说明等，使甲方能够为合同设备制造所需的备品备件，且甲方制造这些备品备件不构成对专利及工业设计权的侵权。本款所指设备无论乙方是否生产。

4.18.4自本合同生效之日起至电站系统寿命期结束，乙方有义务提供与本项目有关的所有的新的或经改进的运行经验、技术和安全方面的改进资料。乙方提供这些文件资料不存在任何专利、技术和生产许可的转让，甲方使用上述资料也不构成任何侵权，但甲方不得向任何与本项目无关的第三方提供。

4.19保证

4.19.1乙方应保证合同项下所供货物是全新的。除非合同另有规定，货物应含有设计和材料的全部最新改进。乙方保证所提供合同项下的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按甲方的要求设计或按甲方的规格提供的材料导致的缺陷除外)，没有因乙方的行为或疏忽而导致的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终使用地正常运行条件下合理使用可能产生的。

4.19.2甲方将尽快以书面形式通知乙方质保期内所发现的设备、系统缺陷；乙方收到通知后应在七天内采取措施尽快免费维修或更换存在缺陷的设备、系统或部件。

4.19.3乙方收到通知后应在规定的时间内免费维修维护或更换有缺陷的合同设备、系统或部件(由乙方列出承诺的时间表)，如需更换，乙方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或维修、维护期限应不迟于证实属乙方责任之日起15日内。

4.19.4如果乙方收到通知后在合同规定的时间内没有在合理的期限内弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定享有的其他权利不受影响。

4.19.5乙方应保证，其所提供的合同设备、系统或技术资料(包括其整体及其所包含的所有组成部分)，均已合法地获得并有效适用于甲方所在国家和地区的所有有关知识产权规定，若甲方因购买和使用乙方所提供的合同设备、系统或技术资料而遭受任何第三方的追索、诉讼或仲裁，或受到甲方所在国的国家政府部门、行政机关、司法机关的处罚、判决、执行，乙方同意补偿甲方因此而遭受的一切损失。

4.19.6如果对货物、系统的缺陷存在争议，乙方首先应按合同要求采取有效措施更换或处理缺陷设备、系统，直至满足合同要求。争议可以通过聘请第三方机构进行检测或鉴定进行处理。

4.20索赔

4.20.1如果乙方提供的货物、系统不满足合同要求且责任在乙方，乙方应按照甲方同意的下列方式中的一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

(1)根据合同设备、系统的偏差情况、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经合同双方商定降低合同设备、系统的价格。

(2)用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备、系统替换存在缺陷的零件、部件和/或设备、系统，或者对存在缺陷的零件、部件和/或设备、系统进行修复、维护，乙方应承担一切费用和风险，并赔偿甲方蒙受的全部直接损失。同时，乙方应相应延长所更换设备、系统的质量保证期。

4.20.2如果在甲方发出索赔通知后7日内，乙方没有书面答复甲方索赔通知的内容视为已被乙方接受。在甲方发出索赔通知后7日内或甲方同意的延长期限内，如果乙方未能按照甲方同意合同条款规定的方法解决索赔事宜，甲方将从应支付合同款或履约保证金中扣回索赔金额，不足部分将继续向乙方追索，必要时将通过法律程序追索。
4.21使用合同文件和资料

未经对方当事人书面同意，合同当事人不得将对方当事人提供的合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或与合同有关的资料泄露给与履行合同无关的第三方。

4.22合同的修改

合同条款的修改应通过双方同意并签订书面的补充协议。

4.23转让

未经甲方书面许可，乙方不得转让其应履行的全部或部分合同义务。

4.24分包与外购

4.24.1乙方不得将工程转包、违法分包、挂靠、借用资质等。如发现转包、违法分包、挂靠、借用资质等，甲方有权终止合同，乙方应承担终止合同后所造成的一切经济损失。

4.24.2分包及外购必须按合同规定进行，分包及外购并不解除乙方履行本合同的义务和应承担的责任。

4.25乙方履约与延误

4.25.1乙方应按照合同规定的时间表交货和提供服务。

4.25.2在履行合同过程中，如果乙方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将延误的事实、原因、预计延误的时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，将对情况进行评估，确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

4.25.3除了合同条款第3.2.4条的情况外，除非拖延是根据合同条款的规定取得甲方同意而不收取误期赔偿费之外，乙方延误交货，甲方将按合同条款的规定收取误期赔偿费。

4.25.4有下列情况之一，甲方有权单方解除合同，如若给甲方造成损失的，乙方愿意无条件承担：

(1)乙方无正当理由延期开工的；

(2)由于乙方自身原因，不能保证施工进度要求和工程质量达不到合同约定的质量标准的；

(3)乙方将部分工程或全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人的。

4.26违约责任

4.26.1合同双方当事人任何一方违约，其他方当事人都可以要求违约方承担违约责任。

4.26.2若乙方违反合同约定将项目转包、违法分包的，甲方有权扣除全部合同履约保证金，并有权利根据情况终止合同，同时将会终止乙方今后投标资格。

4.26.3乙方应加强对施工队伍的管理，避免合同履约过程中，实际施工人以甲方为被告，或乙方为被告但要求甲方承担连带责任的诉讼纠纷出现，若出现此类纠纷，乙方同意按照每出现一个案件按项目金额的10‰向甲方支付违约金。违约金无法弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。
4.27不可抗力

4.27.1如发生不可抗力事件，受事件影响的一方应在3天以内将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在7天内以邮件特快专递将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认。

4.27.2如不可抗力事件延续到45天以上时，双方应通过友好协商解决合同继续履行的问题。

4.27.3发生事件的一方应采取一切合理的措施以减少由于不可抗力所导致的拖期。

4.27.4当不可抗力事件终止或事件消除后，受事件影响的一方应尽快以传真通知另一方，并以邮件特快专递证实。

4.28性能考核

光伏电站全容量并网发电后，由甲方开展系统效率性能检测，本项目光伏发电系统效率需≥82%，如实际效率低于82%，每降低0.1%，扣除结算款10万元。

4.29竣工结算

4.29.1项目竣工验收合格后，其竣工资料和工程结算书必须在竣工验收合格后的三个月内上交到甲方（若由甲方原因造成竣工时间滞后的，竣工资料和工程结算书上交时间则相应顺延），否则每延迟一天向甲方支付500元违约金，误期赔偿费最高限额不超过工程结算总价的2‰。

4.29.2在竣工资料和结算资料验收合格后，十八个月内甲方出具结算审核意见。

4.29.3甲方对工程结算书的审核仅为初审，需经海螺水泥工程管理部门进一步审核，然后提交海螺水泥工程审计部作最终审核。

4.30缺陷责任与保修 

4.30.1工程保修的原则

在工程移交甲方后，因乙方原因产生的质量缺陷，乙方应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，乙方仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

4.30.2缺陷责任期 

缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起2年。由于乙方原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。

4.30.3缺陷责任

缺陷责任期内，由乙方原因造成的缺陷，乙方应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如乙方不维修也不承担费用，甲方可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，甲方可按合同约定向乙方进行索赔。乙方维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。甲方在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件还存在质量缺陷的，乙方应负责修复，直至检验合格为止。

4.30.4缺陷责任期终止

缺陷责任期内，乙方认真履行合同约定的责任，乙方应于缺陷责任期届满前7天内向甲方发出缺陷责任期即将届满通知，甲方应在收到通知后7天内核实乙方是否履行缺陷修复义务，乙方未能履行缺陷修复义务的，甲方有权扣除相应金额的维修费用。甲方应在缺陷责任期届满后一个月内，按合同第4.7条约定返还质量保证金。

4.30.5保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：工程质量保修范围为工程总承包范围内所有工程内容（含设备及材料），保修期限及责任执行招标文件、合同及工程质量保修书规定 。

根据中华人民共和国《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程的质量保修期限为：

(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

(5)其他项目的保修期限为：设备质量保修期2年(逆变器质量保修期5年，质保期内免费维修或更换)。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

4.31税费

本合同价格为含税价格。乙方提供的设备、技术资料、服务、运输、保险、进口设备/部件等所有税费(含进口环节税费)已经全部包含在合同价格内，由乙方承担。

第五条 农民工工资支付管理

5.1本工程农民工工资实行专用账户管理，乙方应于合同签订后一个月内，设立农民工工资专用账户并书面函告甲方账户信息和专户证明材料。

5.1.1乙方应根据工程建设领域农民工工资保证金的规定，并结合项目所在地要求，向农民工工资专用账户储存足额的农民工工资保证金。

5.1.2根据项目所在地的农民工工资支付条例有关规定，甲方组织监理单位及乙方进行研讨，签订农民工工资支付补充协议。

5.1.3根据农民工工资支付补充协议，乙方每月申报农民工工资支付金额，并经甲方审核后，待进度款审批后，甲方在进度款额度内支付至农民工工资专户，作为向乙方支付工程款组成部分。工程竣工验收合格并办理结算，乙方提供无农民工工资拖欠书面承诺后，甲方按第四条支付工程结算款。

5.2乙方须结合工程特点，执行建设主管部门的具体要求，确保工程款优先支付到所有农民工手中，保护农民工利益。如乙方因拖欠农民工工资或其他工程费，出现农民工上访、堵门、诉讼、政府约谈等情况，甲方有权根据人社部门的认定直接从乙方剩余应付未付工程款额度中支付乙方拖欠的款项。

5.3 乙方若因拖欠农民工工资产生纠纷及争议，除按《保障农民工工资支付条例》承担应有的法律责任外，甲方将乙方列入失信单位，乙方对此无异议。

5.4、若乙方未在合同签订后一个月内设立农民工工资专用账户并书面函告甲方账户信息和专户证明材料或向农民工工资专用账户储存足额的农民工工资保证金，视为违约，经乙方签字确认后违约金按合同造价的1%在合同履约保证金中扣除。

5.5 政府规定的无需开立或者因甲方原因无法开立农民工工资账户的除外。

第六条 施工用水用电

6.1甲方负责协调项目所在公司提供临时施工用地、设备堆放场地和生活用地，负责提供水电接点。

6.2施工及试生产期间的物资物料、水电（装表计量，按实收费）等均由乙方投入，水电费单价按项目所在公司当期使用价计费，乙方定期就上述水电费用与项目所在公司直接结算。

第七条 安全环保文明施工管理

7.1合同签订时，乙方交纳合同建筑安装工程费的2.5%为施工期间安全环保措施专用款给甲方，专款专用，以保证施工安全。安全环保措施专用款的支付：每月月初由乙方编制专用施工安全环保措施方案及预算，由监理公司审定。在月末由乙方报实际投入安全环保措施的费用签证，由监理公司及业主公司审核后在2.5%安全环保措施费专用款中支付。若乙方实际专用安全环保措施不足，2.5%安全环保措施专用款未使用完，剩余款甲方扣除作为违约金，不再支付。

7.2乙方应按照甲方的现场管理规定做好文明及安全环保施工，乙方若违反甲方《外委施工作业安全管理规程》、《海螺集团相关方安全管理暂行规定》等规章制度，则视为违约，按甲方制度规范执行。

7.3环境保护管理和考核

(1)乙方应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并按规定报有关部门备案。

(2)乙方应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾等固体废物，并按照主管部门的规定进行利用或者处置。

(3)乙方不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾。

(4)乙方应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。乙方应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。

(5)乙方应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人。

(6)严禁通过暗管、渗井、渗坑、灌注，或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物。

(7)乙方应当按照国家有关规定缴纳排污费。排污费应当全部专项用于环境污染防治，任何单位和个人不得截留、挤占或者挪作他用。

(8)乙方必须按照绿色施工的相关要求对施工过程进行动态管理，最大限度的节约资源， 减少对环境负面影响，实现“四节一环保”（节能、节材、节水、节地和环境保护）的建筑工程施工活动。

(9)乙方应按当地政府政策要求编制扬尘、噪声等污染防治方案，采取污染防治措施，并按规定报有关部门备案。

(10)在噪声敏感建筑物集中区域施工作业，应当优先使用低噪声施工工艺和设备，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。

7.4乙方负责工程施工中的安全生产责任保险以及劳动保护；为确保劳务及施工作业人员作业安全，乙方必须为所有参与本工程项目的管理人员、劳务及施工作业人员购买建工意外险或意外伤害险，且保额不低于100万元/人，且建工意外险或意外伤害险必须覆盖施工作业期间，合同生效人员进场施工作业前，乙方必须提供劳务施工作业人员建工意外险或意外伤害险投保清单，经甲方安全生产管理或施工作业组织部门确认后方可进行现场作业。

7.5开工前乙方应提供施工人员6个月以内二乙以上医院体检合格报告、安全责任险的有效证明，确保从事本工程项目员工身体健康，无职业禁忌症。同时提供法人的安全管理资格证书，项目负责人安全管理资格证书，安全员资格证书，提供特种作业人员名单及特种作业人员操作资格证，特种作业人员必须持证上岗。一般施工人员不得超过60岁，特种施工人员不得超过55岁。

第八条 乙方人员的管理
8.1项目经理
8.1.1在开工前，签约合同价5000万元及以上（含5000万元）：项目经理部的主要管理人员（项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质检员、材料员）须全部按期到场。不能按期到场的，项目经理和技术负责人，承担违约金5万元/人；其他人员承担违约金3万元/人，并责令限期整改，限期不能整改的更换项目经理或约谈承包人。

8.1.2签约合同价1000-5000万元（含1000万元）：项目经理部的主要管理人员（项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质检员）须全部按期到场。不能按期到场的，项目经理和技术负责人，承担违约金3万元/人；其他人员承担违约金1.5万元/人，并责令限期整改，限期不能整改的更换项目经理或约谈承包人。

8.1.3签约合同价1000万元以下：项目经理部的主要管理人员（项目经理、技术负责人、安全员、施工员）须全部按期到场。不能按期到场的，项目经理和技术负责人，承担违约金2万元/人；其他人员承担违约金1万元/人，并责令限期整改，限期不能整改的更换项目经理或约谈承包人。

8.1.4 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 承担违约金5万元/次。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承担违约金2000元/次 。

8.1.5 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承担违约金3万元/次。

8.1.6以上违约金直接从工程款或履约保证金中扣除。

8.2 承包人人员

8.2.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前十天内  。

8.2.2 承包人擅自更换主要施工管理人员（除项目经理除外）的违约责任：若未经批准，承担违约金2万元/人.次。

8.2.3 承包人的技术负责人、安全负责人或专职安全员离开施工现场的批准要求： 若未经批准，承担违约金2000元/人·次 。

8.2.4承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：     /    。

8.2.5承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员（除项目经理除外）的违约责任：承担违约1万元/次。

8.2.6以上违约金直接从工程款或履约保证金中扣除。
第九条 合同生效与终止

本合同在双方签字盖章后生效，工程竣工验收后将剩余款项结清时终止。

第十条 其他约定
10.1乙方的一般义务

乙方应按照合同设计、实施和完成工程，并修补合同规定的工程中由乙方造成的任何缺陷。完成后，合同中规定由乙方负责的工程应能满足合同规定的工程预期目的。乙方应提供合同规定的由乙方负责的生产设备和乙方文件，以及设计、施工、完工和修补缺陷所需的所有临时性或永久性的乙方人员、货物、消耗品及其他物品和服务。

工程应包括为满足甲方要求或合同隐含要求的任何工作，以及(合同虽未提及但)为工程的稳定、或完成、或安全和有效运行所需的所有工作。

乙方应对所有合同范围内的(除合同明确由甲方完成的工作外)现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任。

乙方须严格进行现场的施工管理。乙方应按照监理人发布的开工通知及时进场施工。乙方应及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度和工期目标要求完成施工准备工作。乙方应接受监理人对工程施工全过程和质量保证期的监理工作，认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示，按合同规定的内容和时间完成各项乙工作。

10.2设计任务要求

乙方的设计应符合中华人民共和国法律法规、技术规范、行业标准、电网企业规范等的要求。如果在乙方设计中发现有错误、遗漏、含糊、不一致、不适当或其他缺陷，乙方负责对这些缺陷和其带来的工程问题进行整改，费用自行承担。

工程设计、建设相关技术标准不低于EPC合同签订时国家或行业相关标准，如未经甲方同意，工程建设低于相关标准，应根据工程实际相应核减工程款。

10.3工程监理

甲方将委托具有相应资质等级的监理单位对本合同工程在建设实施阶段对乙方的建设行为实施监督和管理。乙方应对监理单位在履行本工程的义务时的监理行为无条件配合。

10.4工程完工资料

合同工程完工前，乙方须向甲方提交工程完工资料一式六份，提交前须通过监理及甲方的审核。包括但不限于以下文件：

(1)初步设计及施工图设计文件

(2)系统调试大纲及调试报告

(3)竣工资料(含竣工图、施工过程所有验收资料)

(4)设备使用说明书，合格证、装箱单及图纸

(5)项目实施计划

(6)项目中进度计划

(7)项目施工计划

(8)项目质量控制计划

(9)项目安全、职业健康和环境保护管理程序和制度

(10)项目沟通与信息管理程序和制度

(11)组织机构(乙方为本项目设定的)设置

(12)配合甲方进行生产培训的有关资料

(13)按照国家有关规定须由乙方完成的其他工程资料

10.5合同签订时，乙方须同甲方签订工程质量保修书。

10.6本项目为固定总价包干（EPC）工程总承包项目，项目最终实际建设并网装机容量应不小于图纸设计容量，且超出容量不予结算费用。

10.7本合同由下列文件组成，构成一个整体，相互补充解释；如内容存在不一致或冲突，合同条款未明确约定时，本合同文件的优先解释顺序为：

（1）本合同条款；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）招标澄清文件；

（5）招标文件；

（6）投标文件；

（7）其他合同文件。

10.8本合同未尽事宜，双方协商解决。

10.9签订合同时，甲方与乙方需签订相关方安全生产管理协议、工程项目廉政建设协议书。

10.10甲乙双方确认，本合同所引用的国家标准、行业规范及地方性法规，均以最新颁布且现行有效的版本为准。如在本合同履行期间相关标准发生更新，除双方另有书面约定外，自动适用更新后的有效版本。

第十一条 其他
11.1本合同适用中华人民共和国法律。合同执行中若发生争议，甲乙双方本着实事求是的原则协商解决；协商不成，向合同签订地人民法院起诉。

11.2根据本合同条款及附件内容，甲乙双方同意委托甲方关联公司安徽海螺水泥股份有限公司进行工程审计，并确认以安徽海螺水泥股份有限公司审计的结果进行结算。

11.3本合同第十二条合同附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

11.4本合同一式九份，甲方持六份，乙方持三份。

第十二条 合同附件

附件一：拟派出主要施工管理人员表
附件二：技术标准和要求
附件三：工程质量保修书

附件四：相关方单位自主安全管理要求

附件五：相关方安全绩效评估标准

附件六：相关方管理评价表

附件七：相关方安全生产管理协议
附件八：廉洁协议书

	甲方(盖章)：
	乙方（盖章）：

	
	

	法定代表人或其委托代理人（签字）：
	法定代表人或其委托代理人（签字）：

	
	

	统一社会信用代码：
	统一社会信用代码：

	地址：
	地址：

	法定代表人：
	法定代表人：                                  

	委托代理人：       
	委托代理人：                                  

	开户银行：
	开户银行：

	银行账号：
	银行账号：


附件一：拟派出主要施工管理人员表（见投标文件格式表格）
附件二：技术标准和要求（见招标文件第五章 招标工程的技术要求）

附件三：工程质量保修书
工程质量保修书

发包人（甲方）：**********************
承包人（乙方）：**********************
为保证           （工程全称）           在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》等有关管理规定，双方约定承担工程质量保修责任。经协商一致，签订工程质量保修书。

工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律法规的管理规定和合同约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、外墙面的防渗漏和双方约定的其他土建工程，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、机电设备及安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体质量保修内容双方约定： 承包人承建的   （工程全称）       工程所有内容 。
质量保修期
根据中华人民共和国《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程的质量保修期限为：

(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

(5)其他项目的保修期限为：设备质量保修期2年(逆变器质量保修期5年，质保期内免费维修或更换)。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
缺陷责任期

本工程缺陷责任期为2年，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。缺陷责任期终止后，发包人按合同约定返还剩余的质量保证金。

质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，但由此引起的风险和费用由承包人承担，发包人根据合同规定对承包人行使的其它权力不受影响。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
其他约定
1.本工程质量保修书，由发包人、承包人双方在工程竣工验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。
2.本工程质量保修书一式九份，甲方执六份，乙方执三份，发包人及承包人加盖公章或合同专用章后生效。

	发包人（盖章）：
	承包人（盖章）：

	
	

	法定代表人或委托代理人（签字）：
	法定代表人或委托代理人（签字）：

	地址：
	地址：

	电话：
	电话：

	     年    月    日    
	     年    月   日


附件四：相关方单位自主安全管理要求

相关方单位自主安全管理要求

第一章 总则

为认真贯彻落实《海螺集团相关方安全管理暂行规定》要求，进一步加强公司相关方安全监督管理工作，在稳步落实公司相关方安全监管职责的基础上，进一步夯实相关方单位安全生产主体责任，切实实现相关方单位主体责任和公司监管责任同步有序落地落实，严防相关方单位伤害事故发生，结合单位实际情况，特制定此安全管理模板。

第二章 安全管理目标

（一）安全管控目标

工亡责任事故为“0”。

（二）安全考核指标

1.三项岗位人员持证率100%。
2.从业人员三级安全教育合格率100%。

3.隐患及时整改率达到100%。

4.违章查处率100%。

第三章 各级管理人员主要职责

（一）项目负责人职责
1.建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，明确各岗位责任人员、责任范围和考核标准等内容。加强安全标准化建设。

2.组织制定并实施安全规章制度和操作规程。
3.组织制定并实施安全教育和年度安全培训计划。

4.保证安全生产条件所必需的资金投入，对资金投入不足导致的后果承担责任。
5.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查安全工作，及时消除安全隐患。 

6.组织制定并实施应急救援预案。

7.及时、如实报告安全事故。
（二）安全管理人员职责

1.组织或参与拟订安全规章制度、操作规程和事故应急救援预案。

2.组织或参与安全教育和培训，如实记录安全教育和培训情况。
3.组织开展危险源辨识和评估，督促落实危险源的安全管理措施。

4.组织或参与本单位应急救援预案。
5.检查施工作业安全状况，及时排查安全隐患，提出改进的建议。
6.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对违章人员落实责任考核。

7.督促落实项目安全生产整改措施。
（三）作业员工职责

1.了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，提出安全工作建议。
2.拒绝违章指挥和强令冒险作业，对项目安全工作中存在的问题提出批评、检举、控告。
3.发现事故隐患或者其他不安全因素，向现场安全管理人员报告，直接危及人身安全的紧急情况时，在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

4.严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用安全带、安全帽等劳动防护用品。

5.接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。
（四）采购人员职责

1.落实安全措施计划所需的劳保防护用品的采购、供应和保管，保证防护用品符合国家标准或行业标准。应将劳保用品合格证提交给业主单位安全管理人员备查。
2.严格执行消防责任制，落实物资仓库防火、防潮措施。

3.参与劳保防护用品的安全验收。
第四章 工作程序主要要求
（一）向业主单位备案基本资料

公司业务资质/安全资质，主要负责人和安全管理人员安全培训合格证书，《生产安全事故应急救援预案》，特种作业人员和特种设备作业人员经专门的安全技术培训并考核合格，取得的《中华人民共和国特种作业操作证》《特种设备作业人员证》《建筑施工特种作业人员操作资格证书》，矿山涉爆作业人员购买的安全生产责任保险以及清仓清库、劳务包装、建筑施工等作业人员购买的人身意外保险、作业人员入厂前县级及以上健康体检报告（体检内容包括：胸片、内科、外科、心电图、血常规、尿常规及血压、血糖、血脂等检查）、安全资金投入计划和资源保障措施、作业人员劳动合同、作业人员花名册及安全教育资料。

（二）总体规定要求

1.遵守业主单位各项安全管理规定。
2.传达贯彻落实业主单位下发的安全通报、通知要求。
3.清仓清库、检维修作业、脚手架搭设、耐火材料施工、零星工程等项目作业人员50人以下的，至少配备1名专职的安全管理人员；作业人员超过50人的，每40人至少设置1名专职安全管理人员，分包单位持证的专职安全员纳入管理体系。有国家标准或者行业标准明确规定的，原则上按照国家或者行业标准执行，不再另行要求。如建筑工程、装修工程按照建筑面积：1万平方米及以下的工程至少1人；1万-5万平方米的工程至少2人；5万平方米以上的工程至少3人。道路、桥梁、线路管道等市政工程和设备安装工程按照工程合同价：5000万元以下的工程至少1人；5000万-1亿元的工程至少2人；1亿元及以上的工程至少3人。
4.用工年龄在18周岁以上且不超过国家法定退休年龄，从事井下、高空、高温、低温、特别繁重体力劳动或者其他有害身体健康的工作，男性原则上不超过55周岁，女性原则上不超过45周岁。

5.用工情况发生变化的，提前一天将变化情况向业主单位进行备案。

6.重载车辆出入施工现场，需事先和业主单位协商安排，以保证所有道路留有足够空间供其他紧急车辆通行。

7.所有设备、材料、工具在进出项目现场时，都需向业主单位开具进出门单。

8.严格按照业主单位划定的路线、材料堆放区、停车区和施工区域从事施工作业活动。

（三）会议管理基本要求

1.班前早会应于每天进入现场开始作业前完成，时间一般不少于5分钟，工艺复杂、高危作业的班组，时间可适当延长。会议内容包括：班前点名、班前检查（查仪表、查穿着、查身体状况）、安排布置、安全警示、安全交流、总结表扬。
2.项目单位每周召开安全例会，项目经理/副经理负责组织会议。会议内容包括：传达公司、分厂相关安全会议精神；学习安全管理标准和安全操作规程；学习事故案例，组织分析、讨论事故原因和预防措施；部门负责人发言并提管理要求。
3.项目单位每月召开月度安全会议，邀请业主单位安全管理人员参加，项目经理/副经理负责组织会议，会议内容包括：通报月度安全检查中存在的隐患问题，传达公司相关安全会议精神、同行业内安全事故回顾交流，当月安全生产工作开展情况，明确下一步的安全管理任务，制订相应的措施。

4.如发生紧急情况或者发生伤亡事故时，项目单位召开紧急的安全会，会议前通知各部门负责人按时参加，因故不能参加时，必须指定专人参加安全会议。

（四）安全检查主要程序

项目单位建立“日周月”排查治理制度，明确“项目专职安全员日排查、项目经理/副经理周排查、项目经理月排查”的排查机制。对排查出的隐患实施分级管理：隐患能立即整改的，要立即整改；不能立即整改的，制定隐患整改方案，按时限要求认真整改。隐患整改完成后，项目单位组织相关专业人员进行验收复查，实现闭环管理。

1.隐患“日”排查。由项目专职安全员负责开展，及时向有关责任单位（人员）下发《项目安全检查隐患整改通知单》，并按照“五定”原则（即定责任及责任人、整改措施、整改和验收时间、整改标准、整改及验收人）消除安全隐患。

2.隐患“周”排查。由项目经理/副经理每周组织技术、安全、质量等关键岗位人员开展隐患排查工作，下发《项目安全检查隐患整改通知单》，排查整治情况必须如实记录。

3.隐患“月”排查。由项目经理带队，每月对工程项目开展安全检查，全面排查施工现场安全隐患，下发《安全检查隐患整改通知单》，排定整改计划，定人定时定质整改。

4.岗位员工对本岗位安全隐患自查，由员工根据工作情况合理安排自查活动，在日常工作中观察周围存在的隐患为主。对于员工自查的隐患，能够进行自改的，由自查人员负责整改；不能自改的，自查人员将隐患检查结果及时告知部门领导，由部门领导安排专人负责整改。

（五）“三违”行为考核

1.加强从业人员作业安全管控力度，严肃查处现场“三违”行为，举一反三，落实具体管控要求：

（1）员工违章被业主单位处理时，及时了解违章人员个人信息，在接受处理的同时有针对性地采取防范措施，并将防范措施告知业主单位安全管理人员。

考核处理程度一般分为：口头警告、书面警告、经济处理、停止作业、个人“黑名单”（两年内不得参与施工作业）等。

（2）个人首次违章，按照“三违”行为个人考核标准执行，并在次日班前会上予以反思发言。个人第二次违章的，加倍处理，次日班前会上违章反思后并写保证书。个人第三次违章的，收缴施工作业证件，将其从业主单位施工场所辞退，纳入个人“黑名单”处理。
“三违”行为个人考核标准

	序号
	三违项目
	处理金额

（元）

	1
	车辆未遵守厂区交通规则，超载、超速行驶。
	100

	2
	非作业车辆或人员进入生产区域或警戒区域。
	100

	3
	未做好现场清理工作，工作现场乱堆物件。
	100

	4
	未按要求召开或参加班前早会或交接班会。
	100

	5
	夜间未穿着反光背心进入作业区域。
	200

	6
	进入生产现场未戴安全帽或安全帽下颌带未系紧。
	200

	7
	使用无防护罩的磨光机、砂轮机、切割机或使用时未戴护目镜。
	200

	8
	现场施工临时用电未经审批或未规范使用。
	200

	9
	电源线路绝缘防护不到位，走线不规范。
	200

	10
	使用无插头（电线直接插入插座）、插头插座破损、电线或电缆接头泡在水里的临时用电。
	200

	11
	现场使用禁用照明灯具、破损灯具、安全电压照明不符合要求。
	200

	12
	临时用电未落实“一机一闸一漏保”；闸、漏保损坏或未接地、接零线保护，焊机未接地保护。
	200

	13
	使用不合格的登高用具。
	200

	14
	危险区域不做安全防护措施或安全防护措施布置不符合作业要求。
	200

	15
	电焊机，氧气、乙炔等现场使用或摆放不规范。
	200

	16
	项目单位施工方案、施工应急救援预案、施工单位相关资质材料、作业人员相关证件未交业主单位留存备案。
	500

	17
	高空交叉作业无有效的隔离措施。
	500

	18
	擅自动用运行设备、防护设施、机动车辆。
	500

	19
	在禁止烟火区域吸烟、违规动火作业。
	500

	20
	擅自拆除安全设施，使用的工器具有缺损、不符合要求。
	500

	21
	临水作业未佩戴救生衣。
	500

	22
	未经许可进入配电室、厂房等禁入房间或区域。
	500

	23
	作业现场不接受安全管理，对违章行为或存在的事故隐患拒不整改（或整改不到位，存在应付、作假现象）。
	500

	24
	墙体砌砖、外墙抹灰、粉刷等作业未规范设置安全网。
	500

	25
	现场坑、孔、洞、沟、高处平台等未设置安全防护。
	500

	26
	起重设备未检验合格或安全防护装置、保护装置等存在损坏。
	500

	27
	起重作业违反“十不吊”规定。
	500

	28
	起重作业未设置警戒线、起重设备开展吊篮载人作业、起重作业未设专人指挥与监护。
	500

	29
	未经业主单位同意擅自改变项目单位备案。
	500

	30
	危险作业未办理危险作业分级审批或未落实好安全防范措施，作业前未开展安全交底。
	500

	31
	危险作业现场未安排专人监护或监护人员擅自离开。
	500

	32
	现场施工未在业主单位报备擅自作业。
	500

	33
	拆除工程、高空抛物及楼面施工垃圾清扫等，现场无专人监护。
	500

	34
	违章违规操作叉车等特种设备。
	500

	35
	电梯混装氧气、乙炔瓶等易燃易爆物品或人与易燃物品同乘。
	500

	36
	未对相关设备设施办理停送电手续。
	500

	37
	跨越（或接触）转动设备、输送皮带。
	500

	38
	违章指挥、野蛮作业。
	500

	39
	未经安全教育培训合格人员进入现场参与作业。
	500

	40
	高空作业不系或不规范系挂安全带。
	500

	41
	无特种作业操作证人员开展特种作业。
	500

	42
	对交叉作业不服从统筹协调和现场安全管控等要求，导致作业过程中存在安全风险的。
	500

	43
	其他未详细描述的各类违章比照相应违章等级予以违约处理。
	200-500


（六）从业人员作业防护用品基本要求

1.向从业人员提供防护功能和效果适用的防护用品。

2.对于安全帽、呼吸器、绝缘手套等安全性能要求高、易损耗的劳动防护用品，应当按照有效防护功能最低指标和有效使用期，到期强制报废。

3.现场员工必须使用符合国家标准或行业标准的个人防护用品。其中安全带必须使用双钩五点式，在基准面2m及以上的高度作业时，必须正确佩戴安全带。

（七）从业人员教育培训基本要求

1.员工接受安全培训并经考核合格后，方可进入现场。安全培训内容包括：安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，事故和危险事件的报告程序，危险作业办理审批流程等与岗位相关的内容。

2.特定情况下如基坑开挖、吊装作业、有限空间、高空作业、电气施工等进行专项安全培训，培训人员名单及培训材料提交业主单位备查。

3.特种作业人员和特种设备操作人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。如移动式起重机的驾驶员、操作员，移动机械（机械驱动车辆）的驾驶员，电气操作人员，脚手架搭设人员以及其他特种作业人员。
（八）急救设施设备和应急处置基本要求

建安工程、清仓清库、检维修作业、脚手架搭设、劳务包装、零星工程等项目，在业主单位施工作业3个月以内，组织开展一次现场处置方案演练，并参与业主单位在此期间开展的应急救援演练；12个月以内，超过3个月，开展2次现场处置方案演练，并参与业主单位在此期间开展的综合应急救援演练或者专项应急救援演练；超过12个月，开展两次现场处置方案演练和一次综合应急救援演练或者专项应急救援演练，参与业主单位开展的生产安全事故综合应急救援演练或者专项应急救援演练，通过事故应急救援演练，及时完善现场处置环节中的不足，让作业员工及时了解现场作业环境，正确掌握应急设备设施使用方法以及信息报告程序，提升全员突发事故处置能力。
（九）事故报告主要程序

1.作业人员发生轻伤及以上事故时，第一时间以电话形式向业主单位安全管理人员汇报，3小时内提交书面报告。

2.事故发生7天内向业主单位业务对口部门提交事故原因调查报告。书面报告对事故性质、时间、发生地点及其他导致事故发生的相关因素、采取的措施进行详细说明，书面报告中附带医疗报告。一旦发生重伤及以上事故，项目单位管理层配合政府主管部门事故调查。

（十）责任追究主要程序

1.发生从业人员受伤责任事故的，结合《工伤保险条例》《劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级》（GB/T16180—2014），对受伤程度分为Ⅱ级轻伤、Ⅰ级轻伤、重伤三个等级，受伤损失工作日在1天及以上，30天以内的为Ⅱ级轻伤事故；受伤损失工作日在30天及以上，105天以内，未达到国家重伤等级标准的为Ⅰ级轻伤事故；受伤达到国家重伤等级标准或损失工作日在105天及以上的为重伤事故。
	事故各层级责任人
	各事故等级责任追究规定

	
	Ⅱ级轻伤
	Ⅰ级轻伤
	重伤

	项目经理
	考核当月

工资5%—10%
	考核当月

工资30%—50%
	考核当月

工资50%—70%

	项目副经理
	考核当月

工资10%-20%
	考核当月

工资50%-70%
	通报批评

	主责部门主要负责人

（业务部门）
	考核当月

工资20%-40%
	通报批评
	行政警告处分

	主责部门分管负责人

（业务部门）
	考核当月

工资40%-60%
	行政警告处分
	行政记过处分

	事故现场违章人员
	个人黑名单
	个人黑名单
	个人黑名单

	事故责任部门与责任人员规定说明：

1.主责部门是指：对事故负有主要责任的业务部门；

2.事故现场违章人员是指：事故现场作业过程中存在违章作业、违章指挥的人员。

3.员工受伤责任事故是指：在工程施工、道路运输、后勤服务等过程中发生的，负有直接责任、间接责任、管理责任等相关责任的安全事故。


2.发生员工工亡责任事故的，项目主要负责人给予降免职处分，主责部门主要负责人给予降免职处分，主责部门分管领导给予免职处分。

3.发生外包单位员工工亡事故的，给予外包单位黑名单处理（两年内不得参与单位任何业务合作）。
4.当发生生产安全事故时，项目经理/副经理不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予免职处分。构成犯罪的，由执法部门依照刑法有关规定追究刑事责任。

5.组织或者参与破坏事故现场、出具伪证或者隐匿、转移、篡改、毁灭有关证据，阻挠事故调查处理的，项目主要责任人员给予免职处分。构成犯罪的，由执法部门依照刑法有关规定追究刑事责任。
五、附  则

（十二）本安全管理要求作为招标文件一部分。

附件：常用安全管理要求
常用安全管理要求
一、建安工程施工自主安全管理要求
（一）工作许可基本要求

1.项目单位要会同业主单位对所有作业安全进行风险评估，确定需要办理工作许可范围，并保证员工遵守相关的规定。

2.提前制定《现场临时用电安全方案》《基础坑槽开挖与支护项目施工方案》《大型机械设备安装与拆卸作业方案》《脚手架的搭设与拆除作业方案》《起重吊装作业方案》《应急救援预案》《高处作业吊篮专项施工方案》等工作方案，包括且不限于以上方案，记录所有的危害因素，保证作业人员能够正确落实防范措施。
（1）工作许可证必须经过业主单位负责人审批后才有效。

（2）所有相关的人员必须清楚所要采取的应急处置措施。

（3）申请人应明确工作时间段、类别、涉及区域。

（4）申请人应正确使用个人防护用品和 安全相关设备。

3.危险作业许可范围
进入容器、设备或任何有（受）限空间、操作转动设备、脚手架搭设与拆除、吊装作业、高处作业、起重吊装作业、动火作业以及除上述作业以外，任何有潜在危险的作业，都要办理工作许可。

4.作业许可基本要求

（1）项目单位涉及危险作业的方案至少在工作开始前1天提交给业主单位审核。

（2）工作方案必须说明：

危险性作业地点、完成任务所需要的操作；每项危险性作业中的个人行为准则、每项作业中使用的装置、设备和工具，对工作进行详细描述，必须包含控制措施和安全实施程序。安全管理人员每天监督检查施工人员按照工作方案中所规定的标准执行情况，并在安全会议上通报施工过程中存在的问题，提出改善意见并落实措施。

（二）挖掘机械作业基本要求

1.对地下设施的保护措施

办理作业许可证，预先辨识地下埋设物的准确方位，无法预知的，必须首先采用人工探试挖掘地下的情况，所挖范围确定埋设物位置后，方可动用机械开挖。

2.机械开挖基坑

坑、槽深度不足1m的，根据土质情况，可以直接开挖。

超过3米（含3米）应按照经审核、审批的专项施工方案进行施工。
3.其他要求
所有开放挖掘坑、沟、槽边缘均必须围栏警戒，深度不足1m的且坑、槽内无危险物体时，可用布带、彩旗带之类的材料软围护进行警戒。除此之外，应采用围护进行警戒，配挂安全警示牌及安装红色信号灯。

（三）焊接和切割作业基本要求

1.焊接作业的要求

（1）在可能发生火灾或爆炸危险的场所以及有限空间内，焊接和动火作业必须办理作业许可证。作业人员必须按规定佩戴焊工手套、面罩、劳保鞋等劳动防护用品，现场必须配备必要的灭火器等消防应急物资。

（2）高空焊接或切割时，必须系好安全带，采取相应的防火措施和警戒，并有专人监护。雨天露天场所禁止焊接作业。

（3）焊机一次电源必须有接地保护线接于焊机，电焊机一次侧电源线长度不应大于5米《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》二次焊线的线径必须满足焊机容量的要求，严禁线芯外露。二次焊线的接地线不得利用机械设备以及建筑物的金属构架或轨道作焊线用，二次焊线的长度一般不宜超过30m。

2.切割作业要求

（1）未经主管部门培训考核合格并取得焊接与热切割特种作业操作证的严禁进行焊接和切割作业。

（2）在易燃、易爆危险场所以及有限空间内切割作业时，必须办理《危险作业许可证》。作业人员必须按规定正确佩戴焊工手套、面罩、劳保鞋等劳动防护用品，配备必要的灭火器等消防应急物资。

（3）氧气与乙炔必须分开摆放并单独存放，不得与其他易燃、易爆物品放在一起，现场氧气乙炔存放和使用符合相关规程。氧气瓶与乙炔瓶均应有防震圈和瓶帽，气瓶不得暴晒，若吊运气瓶至高处作业时，必须使用筐篮等固定牢靠的吊具，确保有效保护气瓶不被撞击，保障吊装安全。

（4）现场使用时，氧气与乙炔必须相距5m以上距离，氧气与乙炔与明火点相距10m以上距离；乙炔瓶必须立放，不得斜放和平放，且用支架安放稳固。氧气瓶气嘴一头必须垫高用支架安放稳固，气管接口处应使用专业的抱箍卡牢，严禁使用铁丝代替捆扎。
（5）高空焊、割时，必须系好安全带，焊、割周围和下方必须采取相应的防火隔离措施，并派专人监护。在寒冷环境中，气瓶瓶阀或减压器有冻结、结霜现象时，不得用火烤，可将气瓶移入室内或气温较高的地方，或用40℃以下的温水冲浇，再缓慢地打开瓶阀。
（四）有限空间内作业基本要求

1.工作前，必须办理《危险作业许可证》，并由业主单位业务对接部门负责人到场验收各项安全措施落实情况。

2.施工作业组应制作完整的施工方案，具体包括：对施工人员进行培训，明确作业组人员的职责范围和采取的行动、通风方法、个人的防护用品和设备的相关说明。着重分析评估危险和危害：有毒气体、可燃性气体、窒息危险、粉尘浓度、进出通道障碍、操作方式的困难程度。
3.有限空间内作业要遵循“先通风、再检测、后作业”的原则，作业过程中，必须明确一名安全监护人员。

（五）电气作业基本要求

1.未经业主单位书面同意，项目单位不得使用业主单位的任何电气装置或设备。

2.只有持证电工能对电气设备进行修理或安装。

3.电动工具的电力供应不得超过380V，有限空间内的照明不得超过36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于12V，使用的电动工具应该为安全电压驱动的。

4.任何超过220 V的工具和设备必须有双层绝缘保护，配备漏电保护装置。

5.在埋地电缆周围进行开挖前， 办理开挖工作许可，且许可上需明确说明注意的事项。
（六）施工用电管理基本要求

1.配电安全要求

临时供电系统必须采用TN-S系统，电气元器件、线缆、开关箱等应满足《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005）要求。户外电箱及电气设施，必须能够防雨、阻燃、有门、有锁。现场电路及电器开关等应与所使用机具设备相匹配。其配电必须做到：一机、一闸、一漏配制标准。深坑、封闭空间、有潮湿狭窄场所，必须配36V以下的低压照明，现场禁用碘钨灯。

2.用电安全防范

不准无电气操作资格证人员从事电气专业的工作。

不准乱拆、乱动电气线路及设施。

不准在电箱及电气设备的箱内摆放物品。

用电完毕时，必须拉闸断电，锁好配电箱。

电气专业人员每日检查一次用电设施，确保使用安全。

（七）消防重点要求

1.建立防火检查制度，发现火灾隐患，必须立即消除，一时难以消除的，要定人员，定措施，限期整改。从业人员正确使用灭火设备，知道报警电话、逃生路线、安全出口以及如何停止设备运转等。

2.施工现场必须设置临时消防通道，保证消防车畅通行驶，禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。

3.施工人员上岗前必须组织开展生产生活防火常识和灭火逃生基本技能演练。

4.没有经过业主单位安全管理人员的同意，不得搭建或移除仓库、堆放区域或其他任何形式的临时设施。

5.施工现场配备符合要求的灭火器。灭火器放置于所有临时设施和其他建筑物中。所有设备（如吊车、叉车）都应配备符合要求的灭火器。
（八）脚手架作业基本要求

1.操作人员应持有国家颁发且在有效期内的架子工专业操作证，作业人员必须接受安全教育，安全技术交底，正确使用个人防护用品、工具袋、穿防滑鞋。
2.脚手架的搭建、移除、拆卸或改动都必须办理工作许可证，在安全管理人员、监理等监督下进行。

3.脚手架基础必须牢固可靠，脚手架不能有移位或下垮迹象。不得使用不牢靠的物体来支撑脚手架，脚手架底部必须设立扫地杆。

4.基准面2m及以上平台应安装护栏和踢脚板。脚手架必须设置安全通道、爬梯，两侧加设护栏和安全网。

5.脚手架及其附件，如果出现损坏，需立即更换。脚手架跳板铺设采用木料铺板时，操作面必须满铺，两端用铁丝绑扎固定，防止移动。

6.需要对架子管做调整时，必须取得业主单位安全管理人员的同意，并在有经验的架子工的监管下进行变动。

7.脚手架搭设完毕，架设作业班组首先按施工要求先进行全面自检，合格后通知项目部施工管理部门进行检查验收，并办理《脚手架使用许可证》，验收人员对验收结论要签字认可。脚手架验收实行工序验收制度。 脚手架搭设是分单元进行的，单元中每道工序完工后，必须经过现场施工技术人员检查验收，合格后方可进入下道工序和下一单元施工。
（九）高空作业防护重点要求

1.男性年龄超过55周岁和女性年龄超过45周岁、患有心脏病、高血压、癫痫、精神病人员，职业健康禁忌症人员，不得从事高空作业。

2.作业前必须由技术人员对参加作业的所有人员进行高处作业安全交底，并由施工负责人办理工作许可后方可作业。

3.作业前以及作业过程中，技术负责人对安全交底的各项安全措施逐一的检查和落实，凡未落实或不符合要求的，一律不准进行作业。

4.作业现场使用双挂钩五点式安全带，安全带应高挂低用。在无防护的部位移动时应当用双钩交替挂扣和移动，不得中断挂钩的使用。

5.凡在高处作业范围的下方，均应用栏杆或警示带等进行警戒，派专人负责警戒监护。

6.当有六级强风及以上风、浓雾、雨或雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业；雨、雪后上架作业应有防滑措施。
（十）施工机械、起重作业、机具的使用管理基本要求

1.一般要求：

设备暴露在外可能与人接触的旋转或移动的零部件，应安装牢固的防护罩。设备的能量释放源应有规范的机械连接以及绝缘、隔离设施。钢丝绳及其他用于吊物和安全防护的绳子、吊具等在使用前必须进行安全检查。

2.手持电动工具

手持电动工具和设备使用的电源电压应《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005）要求。具有双绝缘结构有相应的电气双绝缘“回”形标记。手握电动工具应装配按式开关，不得使用“通—断”开关。

3.车辆和移动设备
（1）车辆驾驶员都必须有与所驾驶车辆相符的有效驾驶执照。车辆或移动设备的行驶速度均不得超过15公里/小时。不允许在进出道路上随意停车。

（2）不得使用叉车或货叉运载人员，不允许让人员站在托盘上用货叉升起，叉车货叉升起后，货叉下严禁站人。带载运行时应降低门架并后倾。正视前方，保证有开阔的视野。如果货物挡住视线，则必须后退行驶（除了上坡外）。叉车不得超载。上下坡应挂慢档，下坡不得空档自由滑行。

（3）运载货物的车辆不得人货混装，只有设有座位的车辆才能带客。自卸汽车配合挖装机械装料时，在铲斗需越过驾驶室时，驾驶室内严禁有人，卸料时，不得边卸边行驶、车厢严禁载人。机动翻斗车使用前确认车况良好，在坑沟边缘行驶时，必须留出安全距离，在坑沟边上卸料时，必须设置安全挡块，司机离车时必须熄火、挂挡、拉紧手刹器。
（十一）起重机械使用基本要求

建筑起重机械具有由有关资质的第三方检测单位检测并出具检测合格报告方可使用。其操作人员持有岗位操作证书。起重吊装作业前，办理《危险工作许可证》，由司索信号工进行指挥。吊装区域必须在有效半径外拉设警戒线。汽车吊不得让车轮承压起吊作业，应使用并充分延伸支腿，且支腿支点的地基必须放置垫木，确保坚实可靠。起重机械、索具、吊具、垫木及其他附件等，应在每次使用前进行检查，严防损坏或有缺陷。禁止人员跨越警戒线在吊物或吊臂下行走或停留。严格落实“十不吊”。
（十二）塔吊安装拆除与验收基本要求
1.塔式起重机试运转及验收必须按照《建筑物施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（GB/JGJ）等国家有关标准进行。

2.塔式起重机安装完毕必须进行试运转及验收，填写验收单，参加验收人员及负责人必须签字确认。试运转及验收和检测要有详实的记录，塔式起重机垂直度、接地电阻值等必须有实测记录和数据。

3.操作人员规定：

操作人员要做好塔式起重机工作前、工作中及工作后的安全检查和维护保养工作，严禁机械“带病运转”。起重吊装中坚决执行“十不吊”。

（十三）油漆喷涂作业基本要求

1.各类油漆、稀释剂、易燃有毒材料，存放在专用库房内，不与其他材料混放；库房设置消防器材和禁火标志。

2.油漆喷涂作业时，操作人员戴有活性炭粉的防毒口罩，作业范围应围栏警戒，警戒区内严禁任何烟火。在有限空间进行油漆喷涂工作时，作业前办理《危险作业许可证》，并由安全管理人员现场检查验收各项安全措施的落实情况。

（十四）夜间施工作业基本要求

1.夜间禁止作业的项目

起重吊装作业、有限空间作业、脚手架的搭设与拆除、

易燃、易爆场所作业、雷电、大风、大雨天气的露天作业、其他确定的危险，且难以防护的作业。特殊情况，经过审批后，方可施工，谁审批谁负责。

2.夜间施工的要求

准备和完善施工范围的各项安全措施、不超出夜间施工允许作业项目的范围、安全管理人员到现场检查各项安全措施落实的情况，凡达不到安全基本要求的，不准作业。

二、劳务包装自主安全管理要求

（一）工作许可基本要求

1.会同业主单位对所有作业安全进行风险评估，保证员工遵守相关的安全规定。

2.危险作业许可范围：

进入容器、设备或任何有限空间、除上述作业以外，任何有潜在危险的作业，都要办理工作许可。

3.作业许可要求

涉及危险作业必须说明危险性作业地点、完成任务所需要的操作；每项危险性作业中的个人行为准则、每项作业中使用的装置、设备和工具，对工作如何进行的详细描述，必须包括控制措施和安全实施程序。安全管理人员每天进行监督检查，并在每日安全早会上通报实际执行的情况，提出改善意见并落实措施。

（二）有限空间内作业基本要求

1.对作业人员进行培训，明确作业人员的职责范围和采取的行动、通风方法、个人的防护用品和设备的相关说明。着重分析评估危险和危害，例如：有毒气体、可燃性气体、窒息危险、粉尘浓度、进出通道障碍、正确操作流程等。
2.工作前，必须办理《危险作业许可证》，并由安全管理人员到场验收各项安全措施落实情况，符合要求后方可作业。

3.有限空间内作业过程中，必须明确一名安全监护人员且不得擅自离开监护区域。

（三）电气作业基本要求

1.未经业主单位书面同意，项目单位不得使用业主单位的任何电气装置或设备。

2.电动工具的电力供应不得超过380V。有限空间内的照明不得超过36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于12V，使用的电动工具应该为安全电压驱动的。

3.任何超过220V的工具和设备必须有双层绝缘保护，并连接漏电保护装置。

（四）用电管理主要要求

1.配电安全要求

临时供电系统必须采用TN-S系统，电气元器件、线缆、开关箱等应满足《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005）要求。户外电箱及电气设施，必须能够防雨、阻燃、有门、有锁。现场电路及电器开关等应与所使用机具设备相匹配。其配电必须做到：一机、一闸、一漏配制标准。深坑、封闭空间、有潮湿狭窄场所，必须配36V以下的低压照明，潮湿狭窄、有导电尘埃、高温和金属容器内工作场所必须配12V的低压照明。
2.用电安全防范

不准乱拆、乱动电气线路及设施。

不准在电箱及电气设备的箱内摆放物品。

用电完毕时，必须拉闸断电，锁好配电箱。

（五）消防基本要求

1.作业员工能够正确使用灭火设备，知道报警电话、逃生路线和安全出口、如何停止设备运转。

2.员工能够参与业主单位举行的应急演练。
3.没有经过业主单位安全管理人员的同意，不得搭建或移除仓库、堆放区域或其他任何形式的临时设施。

（六）高空作业及防护基本要求

1.男性年龄超过55周岁和女性年龄超过45周岁、患有心脏病、高血压、癫痫、精神病、职业健康禁忌的人员，不得从事高空作业。

2.作业前必须由技术负责人对参加作业的所有人员进行高处作业安全交底。

3.作业前以及作业过程中，安全管理人员对安全交底的各项安全措施逐一地检查和落实，凡未落实或不符合要求的，一律不准进行作业。

4.作业现场使用双扣五点式安全带，安全带应高挂低用。在无防护的部位移动时应当用双钩交替挂扣和移动，即不得中断挂钩的使用。

（七）机械、机具的使用管理基本要求

1.一般要求：

设备暴露在外可能与人接触的旋转或移动的零部件，如包装斗提、包装机、皮带机等，应安装牢固的防护罩。设备的能量源有规范的机械防护以及隔离设施。

2.手持电动工具

手持电动工具和设备使用的电源电压应《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005）要求。电动工具应为双绝缘结构有相应的电气双绝缘“回”形标记。手持电动工具应装配按式开关，不得使用“通—断”开关。

3.车辆和移动设备

不允许车辆驾驶员在装车道随意停车。必须按照包装工人指令停放车辆，驾驶员下车必须熄火，拉好手刹器，设置安全挡块，关锁车门，方可进行装车作业。

（八）起重机械使用基本要求

每次吊装作业前，检查起重机械、索具、吊具及其他附件，损坏或有缺陷的应停止使用，并报告业主单位。设置警戒区域，禁止人员在吊物下方行走或停留，吊装作业过程应设置专人监护。

卫生清理注意事项

1.旋转设备卫生清理前，办理设备停电手续，电源控制柜确认断电后进行挂牌上锁，将现场保护设施置于断开状态。
2.装车站台、广场等车辆行驶区域，作业前设置隔离区域，确认无车辆通行后，方可卫生清理。

3.现场禁止使用储气罐压缩空气对设备本体、地面、身体进行卫生清理。
（十）夜间作业基本要求

1.夜间禁止作业的项目

吊装作业、其他不确定的危险，且难以防护的作业。

2.夜间作业的要求

完善夜间作业的各项安全措施、安全员到现场检查各项安全措施落实的情况，凡达不到安全基本要求的，不准作业。

三、危险化学品运输自主安全管理要求

（一）工作许可基本要求

1.会同业主单位对所有作业安全进行风险评估，确定需要办理工作许可范围，并保证员工遵守相关的规定。

2.提前制定工作方案，记录所有的危害因素，保证作业人员能够正确落实防范措施。
（1）运输、装卸、押运人员应当经主管部门考试合格,并取得相应的从业资格证。

（2）运输及装卸人员清楚所要采取的安全措施。

（3）明确工作时间段、类别、涉及区域。

（4）正确使用个人防护用品和安全相关设备。

3.危险作业许可范围：

吊装作业、动火作业、高处作业、有（受）限空间等特殊作业以及除上述作业以外，任何有潜在危险的作业，都要办理工作许可。

4.作业许可要求

（1）涉及危险作业的方案提交给业主单位审核。

（2）工作方案必须说明：

危险性作业地点、完成任务所需要的操作；每项危险性作业中的个人行为准则、每项作业中使用的装置、设备和工具，对工作如何进行的详细描述，必须包括控制措施、安全实施程序和应急处置措施。
（二）危险化学品管理基本要求
1.未经允许严禁危险化学品车辆进入业主单位生产、生活区。

2.运输及装卸过程中要采取防止泄漏、倾倒等预防措施，现场标明化学品的危害特性。
3.禁止向地下污水管道、雨水管道倾倒危险化学品残液。

4.运输气瓶车辆，严禁乙炔瓶与氧气瓶混装运输。
（三）车辆行驶安全管理基本要求
1.进出厂区的车辆必须在门卫处办理进出厂手续。

2.车辆进入厂区主干道车速不超过15km/h；转变或交通路口，车速不得超过10km/h；有明确车速要求指示牌的道路不得超过指示车速。
3.按照业主单位规定路线行驶，严禁擅自穿越生产区、生活区。

4.严禁车辆停放在交叉路口、道路拐弯处、油库门前、厂房和库房的主要出路口、消防栓附近，严禁进入车间及危险化学品贮存区域。

5.严禁在厂区内修车、清理车上垃圾、车上吸烟行为。

6.严禁酒后驾驶、超速行驶。

（四）个人防护基本要求
1.危险化学品运输、装卸作业人员，必须进行防毒、防火灾、防爆炸、防泄漏等应急安全教育；

2.作业环境含氧量、有害气体浓度符合国家规定时，对含氧量、有害气体浓度连续监测，方可进行作业；

3.在有毒场所作业时，佩戴防毒面具、手套等个人防护用品，安排专人安全监护；

4.进入缺氧或含有毒气体设备内作业时，应与其相通的管道加盲板隔绝，对设备进行通风置换，连续监测氧含量、有害气体浓度；

5.有毒、窒息危险的作业项目，要制订应急措施和防毒面具、手套、正压式呼吸器等防护用品；

6.有毒有害场所的有毒物质浓度，要定期检测，确保有毒有害气体浓度符合国家标准；

7.对各类有毒物品和防护用品必须有专人管理，并定期检查；

8.涉及有毒物质的设备和检测仪器要定期检查，保持完好；

9.发生人员中毒、窒息时，救护要及时，抢救人员必须确保个人安全前提下，正确佩戴防毒面罩或正压式空气呼吸后方可进救援，严禁无防护救援，同时拨打120急救电话，并至少有 1 人在有（受）限空间外部负责联络工作。
（五）消防基本要求

1.作业员工正确使用灭火设备，知道报警电话、逃生路线、安全出口以及如何停止设备运转。

2.确保员工能够参与业主单位举行的任何撤离、逃生演习。
3.没有经过业主单位安全管理人员的同意，不得搭建或移除仓库、堆放区域或其他任何形式的临时设施。

4.运输车辆配备符合要求的灭火器。

（六）高空作业及防护基本要求

1.男性年龄超过55周岁和女性年龄超过45周岁、心脏病、高血压、癫痫患者、职业禁忌症人员不得从事高空作业。

2.作业人员作业前以及作业过程中，全程佩戴五点式安全带、落实各项安全措施，未落实或不符合要求的，不准进行作业。

3.作业现场使用双挂钩五点式安全带，安全带应高挂低用。在无防护的部位移动时应当用双钩交替挂扣和移动，不得中断挂钩的使用。

4.高处作业范围的下方，用栏杆或红色布带之类围护进行警戒，派专人负责警戒监护。

5.安全防护不完善的情况下，禁止高处作业。

（七）机具使用管理基本要求

1.一般要求：

设备暴露在外可能与人接触的旋转或移动的零部件，应安装牢固的防护罩。设备的能量释放源应有规范的机械连接以及绝缘、隔离设施。钢丝绳及其他用于吊物和安全防护的绳子、吊具等在使用前均必须按规范的要求进行检查。

2.手持电动工具

手持电动工具和设备使用的电源电压应《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005）要求。具有双绝缘结构，有相应的电气双绝缘“回”形标记。手握电动工具应装配按式开关，不得使用“通—断”开关。操作手电钻或电锤等旋转工具，不得带线手套，使用过程中防止被转动部分绞缠。

3.车辆和移动设备

（1）车辆驾驶员都必须有与所驾驶车辆相符的有效驾驶执照。车辆或移动设备的行驶速度均不得超过15公里/小时。不允许在进出道路上随意停车。停放车辆，必须熄火，拉好手刹器，关锁车门。

（2）不得使用叉车或货叉运载人员，不允许让人员站在托盘上用货叉升起。带载运行时应降低门架并后倾。正视前方，保证有开阔的视野。如果货物挡住视线，则必须后退行驶（除了上坡外）。叉车不得超载。上下坡应挂慢档，下坡不得空档自由滑行。
（八）机电设备安全操作基本要求

1.任何潜在的能量（压力、电力等）和化学品危险，其外部不能直接进行维修，应当隔离高压气体、电力、液压或蒸汽的能量危害。

2.电气设备的隔离、接地、挂牌、挂锁等措施和程序，应严格遵守业主单位有关规定。

3.安全管理人员必须到现场检查和验收各项安全措施的落实情况。

（九）夜间施工作业基本要求

落实各项安全措施、不超出夜间允许作业的范围、安全管理人员到现场检查各项安全措施落实的情况，凡达不到安全基本要求的，不准作业。
四、后勤服务自主安全管理要求
（一）工作许可基本要求

1.会同业主单位对所有作业安全进行风险评估，确定需要办理工作许可范围，并保证员工遵守相关的规定。

2.提前制定的工作方案，记录所有的危害因素，保证作业人员能够正确落实防范措施。

（1）作业人员必须清楚所要采取的安全措施。

（2）作业人员明确工作时间段、类别、涉及区域。

（3）作业人员正确使用个人防护用品和安全相关设备。

3.危险作业许可范围：

操作转动设备、动火作业、除上述作业以外，任何有潜在危险的作业，都要办理工作许可。

4.作业许可要求

（1）涉及危险作业的方案提交给业主单位审核。

（2）工作方案必须说明：

危险性作业地点、完成任务所需要的操作；每项危险性作业中的个人行为准则、每项作业中使用的装置、设备和工具，对工作如何进行的详细描述，必须包括控制措施和安全实施程序。

（二）厂区车辆行驶管理要求

1.车辆驾驶员必须经过专门培训，取得驾驶证方可驾驶车辆。

2.车辆进入厂区主干道车速不超过15km/h；转变或交通路口，车速不得超过10 km/h。

3.进入厂区的车辆必须按规定路线行驶，严禁车辆擅自穿越生产区、生活区。

4.严禁车辆停放在交叉路口、道路拐弯处、油库门前、厂房和库房的主要出路口、消防栓附近、防火安全门前，严禁车辆进入车间及危险化学品贮存区域。

5.严禁在厂区内修车、清理车上垃圾、车上吸烟等行为。

6.严禁酒后驾驶、超速行驶。

（三）罐车作业管理基本要求

1.罐顶作业前车辆必须熄火，拉好手刹，固定好车辆，驾驶员下车，作业人员佩戴安全帽，系好五点式安全带，双挂钩必须牢固悬挂在车顶安全防护装置生命线上。  

2.打开或者关闭封闭盖时，人体必须蹲下，严禁使用加力装置紧固罐盖螺丝。

3.装车完毕，移动车辆前，必须确认罐顶无人后，车辆才能鸣笛起步。
4.罐车要减速慢行，不得超载行驶，急转弯处要提前鸣笛，提醒行人和其他车辆。

（四）原材料车辆管理基本要求

1.车辆起步前，观察四周情况，确认安全后，才能鸣笛起步。

2.卸料时指定安全平台作业，与坑、沟边缘保持安全距离，以防翻车，卸车时专人指挥。
3.车厢下落要操作平稳，不得边走边落，卸货完毕锁牢车厢后门，操作杆放置在空档位置。

4.铲车向车厢装料时，驾驶室不允许坐人。
5.卸料过程中，不得行驶车辆或者其他车辆交叉作业。

（五）消防基本要求

1.作业员工正确使用灭火设备，知道报警电话、逃生路线、安全出口以及如何停止设备运转。

2.车辆配备符合要求的灭火器。
附件五：相关方安全绩效评估标准

相关方名称：                           项目名称：

项目起止时间：

服务类别：           (生产类         (其他类
评估人:                                评估日期：

	序号
	评估标准
	分数
	得分

	1
	造成人员死亡责任事故的，一律列入不合格相关方目录。
	/
	

	2
	发生人员轻伤事故的扣5分/人，人员重伤事故的扣10分/人。
	20
	

	3
	作业区域目视化管理，配备有效的警戒线且现场安全警示标识安装到位，每发现一处不符合要求的，扣1分。
	2
	

	4
	按规定设置有效的安全防护和隔离设施，每发现一处不符合要求的，扣1分。
	2
	

	5
	消防通道和逃生通道保持通畅，逃生路线标识清楚，每发现一处不符合要求的，扣1-2分。
	4
	

	6
	按规定配备消防器材、定点摆放并会使用，每发现一处不符合要求的，扣1分。
	3
	

	7
	各种设备、工器具性能完好，使用前开展检查并留有检查记录，工器具能够做到定置管理，每发现一处不符合要求的，扣1分。
	3
	

	8
	对本作业区域的相关方（第三方）人员进行入场提示、培训，每发现一次不符合要求的，扣1分。
	3
	

	9
	作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，每发现一次不符合规定的，扣2分。
	4
	

	10
	人员持有效的证件上岗并做到人、证、事统一，每发现一次不符合要求的，扣2分。
	6
	

	11
	作业人员“三违”情况，每发现一次“三违”行为的，扣2分。
	6
	

	12
	定期对员工进行安全教育培训，每发现一人未进行教育培训的，扣1分。
	5
	

	13
	按规定对作业人员进行变更管理，每发现一人扣1分。
	4
	

	14
	每天召开班前或交接班会，未召开的，每次扣1分。
	5
	

	15
	作业前开展安全风险分析并按照施工安全方案落实各项安全防范措施，未落实方案措施的，每次扣2分。
	6
	

	16
	高处等危险性作业严格执行危险作业分级审批管理，未落实危险作业审批的，每次扣2分。
	8
	

	17
	各类物料定点存放、无随意丢弃现象并做到人走场清、文明施工，每发生一处不符合规定的，扣1分。
	3
	

	18
	污水、废油等按规定处理，不随意倾倒，每发现一处不符合规定的，扣1分。
	3
	

	19
	制定应急预案并定期演练，未按照要求开展演练活动的，每次扣1分。
	4
	

	20
	未定开展安全隐患排查的，每次扣1分
	5
	

	21
	对排查出的隐患及时落实整改，到期未整改的，每项扣0.5分。
	4
	

	评估得分
	

	评估结论（总分在75分以下的为不合格、75-85分为合格、85以上的良好）
	

	续用

评估
	甲方安全管理部门意见
	
	签字
	

	
	甲方业务主管部门意见
	
	签字
	

	
	甲方分管安全领导意见
	
	签字
	

	
	甲方分管业务领导意见
	
	签字
	

	
	甲方主要负责人意见
	
	签字
	


附件六：相关方管理评价表

相关方名称：                           项目名称：

项目起止时间：

服务类别：           (生产类         (其他类

评价人:                                    评价日期：

	序号
	评价标准
	分数
	得分

	1
	造成人员死亡责任事故的，一律列入不合格相关方目录。
	/
	

	2
	出现拖欠农民工工资、罢工、停工、闹事等情况，经装备管理部协调未能解决，直接进入不守信单位。
	/
	一年内禁止投标

	3
	同一公司项目竣工后出现3个及以上项目未按合同要求及时申报结算的，直接进入不守信单位。
	/
	3个月内禁止投标

	4
	发生人员轻伤事故的扣10分/人，人员重伤事故的扣20分/人，上不封顶。
	20
	

	5
	合同签订后，未按期提交合同履约保证金、安全保证金，或因乙方其他原因，造成项目未按时开工，每延误一天扣1分，扣完为止。
	5
	

	6
	因乙方原因，造成工期延期的，每延期一天扣1分，扣完为止。
	5
	

	7
	项目管理人员资质与合同签订内容不符且未履行审批手续，出现一次扣2分，扣完为止。
	5
	

	8
	未经业主单位批准，私自更换项目管理人员，出现一次扣2分，扣完为止。
	5
	

	9
	未经业主单位，无故不参加业主单位组织的各类会议、检查，出现一次扣1分，扣完为止。
	3
	

	10
	未提供相关方施工人员体检证明，扣1分/人，上不封顶。
	5
	

	11
	未正常开展交接班会、安全早会，扣1分/次，扣完为止。
	3
	

	12
	施工过程中，未做到文明施工，未及时清场，出现一次扣1分，扣完为止。
	3
	

	13
	施工过程中，乙供材料，出现质量不达标，出现一次扣2分，扣完为止。
	5
	

	14
	施工过程中，出现材料供应不足现象，影响现场施工进度，每发生一次扣1分，扣完为止。
	3
	

	15
	施工过程中，乙方人员出现偷盗、斗殴等违法行为，每发生一次扣5分，上不封顶。
	5
	

	16
	施工过程中，未根据图纸、说明书及有关标准施工，每发生一次扣1-2分，扣完为止。
	5
	

	17
	施工过程中，不遵守业主公司管理制度，不服从业主单位管理，每发生一起扣1分，上不封顶。
	3
	

	18
	施工机具不能满足施工需求，经业主公司要求后未按照项目要求执行，每发生一次扣1分，经装备管理部协调后未能解决，每发生一次扣2分，上不封顶。
	5
	

	19
	施工人员不能满足施工需求，经业主公司协调后未按照项目要求执行，每发生一次扣1分，经装备管理部协调后未能解决，每发生一次扣2分，上不封顶。
	5
	

	20
	出现拖欠农民工工资、罢工、停工、闹事等情况，对业主公司生产经营、项目工期等造成影响，每发生一起扣5分，上不封顶。
	10
	

	21
	施工完毕后，设备在运行过程中因相关方单位施工原因出现较大质量问题的，每发生一起扣5分，扣完为止。
	5
	

	评价得分
	

	评价结论
	小于60分
	一年内禁止投标
	

	
	≥60分＜80分
	6个月内禁止投标
	

	
	≥80分
	建议继续合作
	

	续用

评价
	甲方安全管理部门意见
	
	签字
	

	
	甲方业务主管部门意见
	
	签字
	

	
	甲方分管业务领导意见
	
	签字
	

	
	甲方主要负责人意见
	
	签字
	


备注：

①此评价表作为后期招标依据之一；

②此评价表在项目结束后7个工作日内，由业主公司将此评价表评价结果报业主公司委托方；

③业主公司评价得分比例占60%，业主公司委托方评价得分比例占40%，最终得分为综合评价得分。

附件七：相关方安全生产管理协议
协议编号： 

相关方安全生产管理协议
工程名称：                                        

发包人(甲方)：                                  

承包人(乙方)：                                  

签订时间：                                        

签订地点：                                        

发包人（甲方）：                                            
承包人（乙方）：                                            
为了加强对工程的安全生产管理，明确安全生产责任，防止和减少施工作业中的生产安全事故，按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规章的有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程安全生产管理事项协商一致，订立本协议。

工程概况

工程名称：                                                  
(二) 工程地点与范围：                                            
(三) 工程承包主要内容：                                          
(四) 工程开工之日至工程结束：期限为合同生效之日起至工程竣工移交之日。

(五) 安全生产管理目标：

安全责任事故为0；

火灾责任事故为0；

重大设备责任事故为0；

重大事故隐患治理率100%；
厂内交通死亡责任事故为0。
第二条 甲、乙双方共同责任

(一) 双方应共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行建设部标准《建筑施工安全检查标准》等一系列标准规程。

(二) 双方应共同组织建立现场安全生产管理体系。

(三) 承包人采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前由甲方和承包人共同进行验收，验收合格方可使用。

(四) 承包人进入甲方厂区前，需按项目所在海螺公司要求与其签订安全协议，遵守甲方与项目所在海螺公司安全管理、相关方安全管理等制度及国家有关政策。

(五) 承包人相关单位进入甲方厂区前，需经项目所在海螺公司同意并按甲方要求签订三方安全协议。

第三条 甲方的责任、权利和义务

(一) 全面落实国家、属地省市有关法律法规、规章制度、行业标准的规定以及海螺集团相关安全管理规章制度要求。

(二) 落实“三管三必须”规定，统筹做好选用承包人的安全资质综合能力评估工作。

(三) 会同安全管理部门做好权限范围内承包人招标文件中关于安全绩效标准和要求的制定完善工作。

(四) 审查选定承包人的安全资质条件、业务能力、管理水平和“三项”岗位人员、特种设备操作人员持证以及安全规章制度、岗位安全操作规程、应急预案等。承包人法人不能在现场的要有法人委托书，必须委托本项目的现场主要负责人。现场主要负责人和现场安全管理人员安全培训合格证书，并及时复审有效。

(五) 审查承包人作业组织方案、专项作业方案；每月组织对作业方案执行、安全措施的落实情况进行检查；涉及到大型检维修、大型技改施工等风险性较大的项目，应每周对作业方案执行、安全措施的落实情况进行检查。

(六) 负责建立健全承包人人员花名册，组织做好承包人人员入厂安全教育培训，为安全教育培训合格人员办理入厂作业证，无证人员不得进厂作业。

(七)督促承包人单位每月定期组织开展在岗人员安全生产、职业健康教育培训等工作。

(八) 在召开业务工作会议时，应对承包人安全管理进行部署要求。

(九) 做好承包人的资质证件、安全管理网络、人员教育培训、隐患排查治理等安全管理体系及用电、消防、特种设备、脚手架、防护设施、劳动防护、工器具及现场施工作业行为等监督检查，对发现的隐患问题，责令承包人落实整改措施，跟踪整改情况。

(十) 督促承包人做好危险作业手续办理审批工作，并现场监督危险作业安全防范措施落实情况。落实承包人作业场所每日监督检查，对发现的隐患问题，责令承包人立即整改；对于不满足安全生产条件的，要立即停工整改；高处、吊装和有限空间等作业风险较大的项目以及交叉作业，应适时实行现场蹬点式监督检查。

(十一) 甲方应随时纠正现场作业人员“三违”行为，建立违章人员数据库，对屡次违章指挥或违章作业不服从现场安全指令的人员，必须予以清厂处理。有权要求安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员限期退场；有权要求安全管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故分包方限期退场，中止分包合同。

(十二) 对单位运用信息化、智能化技术解决承包人作业现场存在风险较大或者其他突出问题予以支持。

(十三) 参与行业内外承包人管理好的经验做法的总结运用，不断提升承包人安全管理水平。

(十四) 组织有关部门做好承包人安全绩效评估，并将评估结果记录在承包人管理档案并做好上报。
(十五) 落实海螺集团相关方“黑名单”管理规定。

(十六) 协助单位权限范围内的承包人责任事故内部调查。

(十七) 其他应履行的职责。

第四条 承包人的责任、权利和义务

(一) 合同签订时，承包人交纳合同建筑安装工程费的2.5%为施工期间安全投入专用款，专款专用，以保证施工安全。安全投入专用款的支付：每月月初由施工单位编制专用施工安全措施方案及预算，由监理公司审定。在月末由施工单位报实际投入安全措施的费用签证，由监理公司及业主公司审核后在2.5%安全投入专用款中支付。若施工单位实际专用安全投入不足，2.5%安全投入专用款未使用完，发生安全事故或火灾等事故的，剩余款甲方扣除不再支付。（具体以合同条款为准）
(二) 承包人单位项目经理是安全生产的第一责任人，对本项目的安全生产工作全面负责，在进行建筑安装和技改施工等作业时必须现场指挥。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

(三) 承包人应建立健全有效的内部安全管理体系，设置现场安全管理机构，全面落实全员安全生产责任制，实行班组兼职安全管理人员带班制，确保作业安全。提供安全管理组织机构设置与安全管理人员配置的人员信息（职务、证书、联系电话）和安全管理网络图。制定并提供落实：全员安全责任制、安全管理制度、岗位操作规程、劳动防护用品发放制度与各岗位发放标准、应急救援预案及救援器材（应急与消防物资）配置清单。

(四) 在开工前，甲方会同监理单位组织承包人召开安全会议，讨论明确以下内容：

合同或安全生产管理协议中的安全管理要求。

承包人单位人员进出项目现场控制要求。

作业现场环境、设备、设施、安全、环保、定置等管理要求。

承包人单位对人员、设备、作业方案管理情况的说明，特别是保证作业人员资质的措施。

项目安全监督、违规经济处理、审核、危险作业审批等要求，包括劳保用品穿戴规定等。

项目作业风险辨识及控制要求。

项目作业条件的确认。

涉及到危险性较大的，开展现场应急演练事宜。

指定双方责任人员或安全管理联系人。

(五) 应在入厂前对项目作业人员进行安全教育培训，内容主要包括相关安全法律法规和标准、安全施工方案等，并提供考核合格后的书面材料。

(六) 作业前，承包人单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。甲方、监理单位应参加承包人单位开展的全面安全技术交底工作，严格审查承包人单位的施工组织措施、技术措施、安全措施，监督其执行实施。

(七) 承包人单位施工过程中的安全管理：

施工过程中应落实文明安全施工要求；划定和隔离施工区域，实行施工区域目视化管理，配备警戒线、安全警示标识以及消防器材，在无法封闭和隔离施工区域的情况时，应安装红色警示灯；如需扩大施工区域的，应向甲方申请，批准同意后，方可扩大施工作业区域。

对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于项目安全防护用具及设施的采购和更新、安全作业措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在项目现场采取相应的安全施工措施。

为作业人员配备符合国家标准或者行业标准、符合作业现场安全要求、满足使用数量及合格的劳动防护用品、用具，并督促、指导作业人员应规范穿戴安全帽、劳保鞋等必要的劳动防护用品，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

作业人员应当遵守安全作业的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

自带或租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证及特种设备检验合格证（或报告），并在进入项目现场前进行查验。项目现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废；严禁使用不符合国家相关安全技术标准的工器具。

在使用起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，应自行进行验收。验收合格的方可使用。《特种设备安全监察条例》规定的起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。应当自起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。

作业过程中不得变更项目经理、安全管理人员、特种作业人员等，项目经理不得擅离，确需变更的，应向甲方申请，经审查同意后，方可变更；对新进作业人员需经过相应的安全生产、职业健康培训合格，持入厂作业证及特种作业人员持有相应的特种作业操作资格证书后，方可进厂作业。

应按照作业安全方案的要求，严格按现场作业区域组织施工，落实各项安全防控措施。

动火、用电、高处作业、有限空间、吊装、交叉、爆破等危险作业实施前，应提前一天向甲方有关部门报备，原则上未报备的一律严禁作业，全面辨识与防范现场安全作业风险，办理危险作业分级审批手续，取得甲方批准，对相关设备设施办理停送电手续并上锁挂牌，开展现场安全技术交底，落实与确认各项安全防范措施，方可实施作业，指定专人现场安全监护，作业期间不得离开作业监护视线范围。

对涉及到高处、吊装和有限空间等作业风险较大的项目以及交叉作业，应安排专人实行现场蹲点式监督检查；存在两个以上单位在同一作业区域内作业的，可能危及对方生产安全的，互相要签订安全生产管理协议，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全管理人员进行安全检查与协调。

临时用电的设备和线路设置应符合《临时用电管理制度》和行业安全规范。

露天设置的临时用电设备，应有防雨设施，所有电气设备必须有接地或接零保护，且严格遵守“一机一闸一箱一漏保”的要求；现场作业严禁使用太阳灯。

进行有限空间作业时，应遵循有限空间作业各项规定要求，作业应严格按照“先通风、再检测、后作业”的原则进行，甲方应安排专人现场监护；有限空间作业使用的临时照明必须采用安全电压照明，潮湿区域和金属等有限空间内作业必须采用小于或等于12伏的安全电压。

吊装作业前应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍），吊车必须在水平坚硬的地面上进行吊装作业，吊车的工作位置（包括吊装站车位置和行走路线）的地基应进行处理加固；对涉及大型吊装作业前，应编制安全施工方案报甲方审查同意后，方可实施。

规范办理吊装作业分级审批；起吊作业必须严格遵守“十不吊”规定，警戒区域设置警戒线，并设专人监护、专人指挥，非作业人员禁止入内，严禁违规使用起重设备开展吊篮载人作业；使用吊车的驾驶员和指挥人员必须持证上岗，驾龄在3年以上，现场使用的吊车应检测合格。

在易燃易爆场所施工，必须使用相应防爆等级的防爆电器。动火作业时，应配备专用灭火器材，清除动火施工区域的易燃物质和可燃物质，安排专人进行现场防火监护；动火结束后，检查并清除火源；现场监护人员必须待作业人员清除火源后，方可离开现场。

运输气瓶时，严禁碰撞、抛掷、滚滑，严禁氧气、乙炔（丙烷）混装；应检查气阀、防震圈、瓶帽等是否完好；气瓶使用时应直立放置，设支架稳固，防止倾倒；氧气瓶与乙炔（丙烷）气瓶之间的距离不小于5米，氧气瓶、乙炔（丙烷）气瓶与明火的距离至少为10米；高温天气应落实气瓶防晒措施。

严禁将电源线、压缩空气管、氧气管和乙炔气管放在地面或横跨公路设置；跨越公路架设临时管线，其距地面高度应大于5m。

夜间原则上不得进行高处作业、大型吊装、有限空间等危险作业，如确需开展，承包人单位应会同甲方、监理单位制定切实可行的作业方案，必须保证现场照明充足，并安排专人负责现场监督实施。恶劣天气严禁从事高处、吊装等高危作业，严禁垂直交叉作业。

脚手架搭设作业人员，应持有登高架设作业证，脚手架搭设作业结束必须按照合同和国家《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）等相关标准要求，规范开展脚手架验收工作，对脚手架下方未拉设安全网等不符合要求或验收不合格（未验收）的脚手架严禁投入使用。

应保证作业现场安全防护设施完好有效，有高空坠落、塌陷和绊倒危险的施工区域，必须设置有效的隔离措施，实行区域封闭，禁止车辆、行人通行。

应在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及危险有害气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

作业现场的安全防护设施，如护栏、设备预留口的盖板、安全防护网、地沟、操作台板等，未经甲方同意，不得擅自移动或拆除；如因工作需要必须进行移动或拆除的，承包人单位应依据甲方规章制度，履行审批手续后，方能进行操作，完成作业后必须立即恢复。

应加强班组安全管理，每班班前应由施工负责人员组织对全体作业人员进行当天作业风险、安全防范措施告知，提高作业人员的安全意识，对作业人员饮酒、身体状况、精神状态进行检查，严禁安排异常人员开展作业；对作业工器具、防护用具进行检查，重点检查安全帽、安全带、安全绳、安全网情况，严禁使用无合格证、过期、破损、失效的安全帽、安全带、安全绳、安全网，严禁作业人员不戴安全帽或不系紧下额带、高处作业未系挂好五点式双钩安全带，会议内容及检查情况要留有书面记录，参会人员均需签名。

应会同甲方、监理单位定期召开施工安全会议，协调解决施工过程中存在的安全问题，落实甲方各项安全管理要求规定。

应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

应自觉维护甲方厂内环境卫生，施工材料应堆放整齐，现场应做到工完、料尽、场地清，施工垃圾应集中堆放并做到日结日清；作业结束后需及时恢复现场设备设施，对现场设备、设施造成损坏的，视实际情况予以赔偿或修复。

应建立健全内部人员现场“三违”行为奖惩制度，责任到个人。

应当将项目现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全要求。作业人员的食堂、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。不得在尚未竣工的建筑物内设置作业人员集体宿舍。项目现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。

发生伤亡事故时，应及时上报单位，对事故不得瞒报、迟报、谎报。接受事故调查小组的调查和处理，执行安全生产管理协议中规定的有关条款，按照“四不放过”原则处理，避免类似事故再次发生。

(八) 承包人人员在甲方公司范围内发生轻伤责任事故的，给予承包人单位经济处理2万元/人，但数额不大于合同金额的20% ；承包人人员在甲方公司范围内发生重伤责任事故的，给予承包人单位经济处理5万元/人，但数额不大于合同金额的30% ；承包人人员在甲方公司范围内发生死亡责任事故的，给予承包人单位经济处理20万元/人，但数额不大于合同金额。

第五条 违约责任

(一) 甲乙双方遵守《安全生产法》及其他法律、法规、规章规定的义务，并享有相应的权利。

(二) 甲方违约

当发生下列情况之一的，甲方承担违约责任，依法赔偿给承包人造成的经济损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，甲方依法承担相应责任：

甲方违章指挥或者强令承包人及其从业人员冒险作业的；

甲方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况。

(三) 承包人违约

当发生下列情况之一的，承包人承担违约责任，依法赔偿给甲方造成的损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，承包人依法承担相应责任：

承包人未按照合同或者协议约定将安全生产费用落实到位；

承包人不能保证与承揽工程规模相匹配的施工资质、技术人员、特种作业人员和设备设施的；

承包人有关资质、证照已过期的，或者安排证件已过期的各类应持证人员上岗作业的；

承包人人员违章指挥或者违章作业的；

承包人现场安全管理不到位的；

发生事故后，承包人未及时开展应急救援工作的；

承包人未按要求安全、文明施工的；

由于承包人不遵守安全生产管理协议、安全生产管理制度以及违章作业而被责令停工整顿，所造成的经济损失由承包人负责，造成的工期延误按照合同规定的相关的违约条款执行；

承包人不履行协议义务或者未按协议约定履行义务的其他情况。

10.承包人在甲方公司范围内出现违章违规等问题的，应按照以下处理金额标准进行处理，未列入的有法规、标准依据的违章违规问题应参照违章违规风险程度相近的经济处理标准处理，甲方下达通知或通报后，承包人应及时将经济处理金额交至甲方财务部门。
	序号
	违章违规事项
	处理金额(元）

	1
	未组织对本标准开展培训，未掌握本标准内容
	200

	2
	进厂车辆未遵守厂区交通规则，超载、超宽、超高、超速行驶
	200

	3
	非作业车辆（或人员）进入生产区域（或警戒区域）
	200

	4
	未做好现场清理工作，乱堆物件影响人员通行
	200

	5
	未按要求召开或参加班前会，未组织学习或未知晓相关通报、文件内容
	200

	6
	夜间未穿着反光背心进入作业区域（除有反光条的工作服外）
	200

	7
	进入生产现场未带安全帽或安全帽下额带未系紧
	500

	8
	进入施工现场施工证未携带、转借他人或不配合检查
	500

	9
	使用不合格的登高用具
	500

	10
	危险作业场所未按要求设置警戒隔离等安全防护措施
	500

	11
	使用无防护罩的磨光机、砂轮机、切割机或使用时未戴护目镜
	500

	12
	现场施工临时用电未经业主单位审批或未规范使用
	500

	13
	未经业主方同意私自乱接乱拉水、电、气管线
	500

	14
	临时用电未落实“一机一闸一漏保”；闸、漏保损坏或未接地、接零线保护，电焊机未接地保护，电焊机未检测（或检测日期失效）
	500

	15
	使用无插头（电线直接插入插座）、插头插座破损、电线或电缆接头泡在水里的临时用电
	500

	16
	现场使用禁用照明灯具、破损灯具、安全电压照明不符合要求
	500

	17
	未按要求执行《检修技改安全及疫情管控方案》
	500

	18
	电焊机，氧气、乙炔等现场使用或摆放不规范
	500

	19
	擅自动用运行设备、防护设施、机动车辆
	1000

	20
	在禁止烟火区域吸烟、动火作业
	1000

	21
	擅自拆除安全设施，使用的工器具有缺损、不符合要求
	1000

	22
	未经许可进入配电室、厂房等禁入房间或区域
	1000

	23
	作业现场不接受安全管理，对违章行为或存在的事故隐患拒不整改（或整改不到位，存在应付、作假现象）
	1000

	24
	墙体砌砖、外墙抹灰、粉刷等作业未规范设置安全网
	1000

	25
	现场坑、孔、洞、沟、高处平台等未设置安全防护
	1000

	26
	起重设备未检验合格或安全防护装置、保护装置等存在损坏
	1000

	27
	起重作业违反“十不吊”规定
	2000

	28
	起重作业未设置警戒线、起重设备开展吊篮载人作业、起重作业未设专人指挥与监护
	2000

	29
	未经甲方同意擅自改变施工方案
	2000

	30
	危险作业未办理危险作业分级审批或未落实好安全防范措施，作业前未开展安全交底
	2000

	31
	同一区域相互之间存在影响的两个或两个以上外委单位之间未签订安全管理协议的，未指定专人协调或未落实安全防范措施
	2000

	32
	发生着火事件、未发生火警
	2000

	33
	危险作业现场未安排专人监护或监护人员擅自离开
	2000

	34
	现场施工未在甲方报备擅自作业
	2000

	35
	拆除工程、高空抛物及楼面施工垃圾清扫等，现场无专人监护
	2000

	36
	施工作业上方存在吊装物品经过未撤离或未提前告知
	2000

	37
	开展上下垂直交叉危险作业（或未做好有效隔离措施）
	2000

	38
	使用的脚手架未按规定验收合格
	2000

	39
	脚手架等高处作业下方未拉设安全网
	2000

	40
	非持证电工开展接电作业
	5000

	41
	违章违规操作叉车等特种设备
	5000

	42
	电梯载运氧气、乙炔瓶等易燃易爆物品
	5000

	43
	未对相关设备设施办理停送电手续
	5000

	44
	跨越（或接触）转动设备、输送皮带
	5000

	45
	违章指挥、野蛮作业
	5000

	46
	未经安全教育培训合格人员进入现场参与作业
	5000

	47
	发生着火事件、发生火警
	5000

	48
	专职安全员、项目负责人、监理人员未经同意擅自离厂
	5000

	49
	高处作业不系或不规范系挂五点式安全带；同一人累计两次不系挂的加倍处理并退厂
	5000

	50
	无特种作业证人员开展特种作业
	5000

	51
	对交叉作业不服从统筹协调和现场安全管控等要求，导致作业过程中存在安全风险的
	5000

	52
	违规使用超龄人员或未成年人
	5000

	53
	现场发现酒后作业人员立即责令退厂并处理
	10000

	54
	因违章违规发生未遂安全事件
	10000

	55
	违章违规作业情节严重、存在重大安全风险或给公司造成影响
	10000


第六条 补充条款

甲乙双方在遵守有关法律、法规、规章和标准的前提下，结合工程施工实际，经协商一致后，可对以上条款内容进行补充但不得相悖，补充条款与本协议其他条款具有同等法律效力。

第七条 协议生效

本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，其时效与双方所签订工程承包合同相同。本协议一式六份，由甲方、承包人各持三份。

发包人单位（盖章）：                       承包人单位（盖章）： 

发包人代表（签字）：                       承包人代表（签字）：

签订时间：                                 签订时间：

附件八：廉洁协议书

XXXXXXXXXX（项目名称）廉洁协议

甲  方：

乙  方：

为规范工程建设等经济业务活动开展，进一步促进合作双方在经济业务活动中的廉洁从业行为，切实保护好合作双方的合法权益，严防违规违纪违法行为的发生，经XXXXXXXXXX公司（以下简称“甲方”）和XXXXXXXXXX公司（以下简称“乙方”）平等协商一致，就XXXXXXXXXX（项目名称）共同签订本廉洁协议书：

第一条  甲乙双方的责任

1、严格遵守国家关于市场准入、招投标及工程管理等有关法规以及廉洁从业的各项规定。

2、严格执行XXXXXXXXXX合同文件，自觉按合同条款开展业务。

3、各项业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、廉洁的原则，不得为获取不正当利益，违反有关法律法规，损害国家、对方或其他企业的利益。

4、发现对方在业务活动中有违规违纪违法行为的，应及时告知对方纪检监察等有关部门。

5、双方不得以任何形式擅自聘用对方在职人员从事兼职或全职工作，若单位中存在有可能影响公平、公正交易的特定人员，必须履行回避制度。

第二条  甲方的责任

甲方人员应遵守以下规定：

1、不准接受乙方提供的任何不正当利益；不准向乙方索要或接受乙方以任何形式的礼品、现金、有价证券、红包和支付凭证等。

2、不准将企业经济往来中的折扣费、中介费、回扣、佣金、礼金等据为己有或者私分；不准在乙方报销任何应由甲方或其个人支付的费用。

3、不准与乙方发生借款、借物、租赁、买卖等私下经济业务往来，或以低于市场价的形式购买、高于市场价出售等变相受贿。

4、不准参加乙方组织的可能对公正履行责任、义务有影响的宴请、娱乐等活动。

5、不准违规以甲方名义对外签订合同、协议或提供担保；不准与乙方暗箱操作，私下交易，签订损害公司利益的合同。

6、不准要求、暗示或接受乙方为其个人装修住房、婚丧嫁娶、亲友等特定关系人员工作安排及出国、旅游等提供方便。

7、不准利用职务上的便利从事有偿中介、挂靠等活动；不准向乙方介绍亲友等特定关系人员参与工程合同中有关设备、材料、分包、劳务、运输、工程等经济业务。

8、不准利用职权和工作之便，为自己和亲友谋取不正当的利益；不准私自与他人合资、合股、合作、合伙经商办企业，或从事各种营利活动；不准利用职权和工作之便，为配偶、子女及亲属经商办企业提供便利和优惠条件。

9、其他有关廉洁协议规定。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务往来，严格按照国家有关法律法规和程序及XXXXXXXXXX合同协议开展业务工作，并遵守以下规定：

1、不准以任何理由向甲方人员提供不正当利益，以及赠送礼品、现金、有价证券、红包和支付凭证等。

2、不准以任何理由为甲方人员报销应由甲方或其个人支付的费用。

3、不准以任何理由与甲方人员发生借款、借物、租赁、买卖等私下经济业务往来，或以低于市场价的形式出售、高于市场价购买等变相行贿行为。

4、不准以任何理由为甲方人员提供可能对公正履行责任、义务有影响的宴请、娱乐等活动。

5、不准以任何理由与甲方人员暗箱操作，私下交易，签订损害国家、甲方等利益的合同。

6、不准以任何理由为甲方人员提供个人装修住房、婚丧嫁娶、亲友等特定关系人员工作安排及出国、旅游等提供方便。

7、不准以任何理由为甲方人员从事有偿中介、挂靠等活动提供便利；不准以任何理由为甲方介绍的亲友等特定关系人员参与工程合同中有关设备、材料、分包、劳务、运输、工程等经济业务。

8、不准与甲方人员合资、合股、合作、合伙经商办企业或从事各种营利活动；不准以任何理由为甲方人员配偶、子女及亲属经商办企业提供便利和优惠条件。

9、其他有关廉洁协议规定。

第四条  违约责任

1、本协议是双方签订XXXXXXXXXX合同的有效补充，具有同等的法律效力，从严执行。以上条款甲乙双方已悉知，并承诺在业务操作过程中，认真履行XXXXXXXXXX合同文本及本协议，严格遵照以上条款执行，相互监督，密切配合，共同做好廉洁从业工作。

2、如果乙方违反协议规定，甲方有权终止双方XXXXXXXXXX合同，并由乙方无条件承担相应的损失及扣除合同履约保证金等，甲方有权将乙方列入黑名单，不得从事与海螺任何单位相关的任何业务等；如甲方人员有违反本协议的行为，乙方要及时向甲方反映（电话：             ），一经核实，甲方将依据国家法律法规和甲方相关制度进行严肃处理。

第五条  附  则

1、本协议与XXXXXXXXXX合同同时签订，期限为     年  月  日至     年  月  日。
2、本协议一式六份，双方各执三份，由甲乙双方签字盖章后生效。

甲方单位（盖章）：                     乙方单位（盖章）:

甲方代表（签字）：                     乙方代表（签字）：

签订时间：                             签订时间：










法定代表人身份证彩色扫描件正、反面














委托代理人身份证彩色扫描件正、反面









