## 工作表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目--建筑装饰部分
韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目--土方工程
整个项目
用于回填
2 | 010101001001 | 挖单独土方 |  | 1.挖掘机挖一般土方 一、二类土 | m3 | 11085.03
3 | 010101003001 | 单独土石方回填 |  | 1.地下室周边回填 2.回填土 夯实机夯实 | m3 | 9643.97
用于外运
1 | 010101001002 | 挖单独土方 |  | 1.挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2.废弃料品种:场外余土 3.运距:环保智能自卸汽车运土方 运距6.2km | m3 | 13966.63
韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目--基坑支护
整个项目
4 | 010202009001 | 喷射混凝土、水泥砂浆 |  | 1.部位:斜坡、平台 2.厚度:6cm 3.材料种类:喷射混凝土 网喷 4.混凝土（砂浆）类别、强度等级:C20 | m2 | 3466.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 010506020001 | 钢筋网片 |  | 1.喷射混凝土挂钢筋网 2.钢筋种类、规格:φ6@250*250钢筋网 | t | 6.51
6 | 010506008001 | 现浇混凝土其他板钢筋 |  | 1.土钉加强筋 2.钢筋种类、规格:2C16钢筋，长200mm，与挂网筋焊劳 3.横竖各一根C16钢筋 | t | 8.106
7 | 040501005001 | 塑料管 |  | 1.泄水孔 2.材质及规格:PVC管 DN40 3.长400mm，入土200mm | m | 312.74
8 | 040602045001 | 滤料 |  | 1.孔径100mm，深400mm内填粗砂 | m3 | 2.26
9 | 040201021001 | 土工合成材料 |  | 1.部位:泄水管包裹土工布 2.土工布300g | m2 | 20.63
10 | 010202008001 | 土钉 |  | 1.钻孔深度:2m 2.钻孔直径:孔径≤100mm 3.杆体材料品种、规格、数量:C16@1500 L=2.0m | m | 2779.87
11 | 010202008002 | 土钉 |  | 1.钻孔深度:8m 2.钻孔直径:孔径≤100mm 3.杆体材料品种、规格、数量:φ60*4.0@2000钢花管 L=8000 抗拔力标准值50kN 4.倒刺:角钢L25,长50 | m | 709.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 010502030001 | 地坪 |  | 1.地坪厚度:60mm 2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 111.09
13 | 010401007001 | 砖检查井 |  | 1.集水井净空640*640*620mm 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.内侧抹20厚1:2.5水泥砂浆 5.机械挖基坑土方 一、二类土 6.回填土方 7.机械装土方 环保智能自卸汽车运土方 运距6.2km | 座 | 6
14 | 010502027001 | 电缆沟、地沟 |  | 1.素混凝土排水沟 2.沟截面净空尺寸:300*300mm 3.混凝土强度等级:C20商品混凝土 4.机械挖基坑土方 一、二类土 5.回填土方 6.机械装土方 环保智能自卸汽车运土方 运距6.2km | m | 499.4
15 | 010505017001 | 电缆沟、地沟模板 |  | 1.排水沟模板 | m2 | 699.16
韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目--地下室土建部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
基础土石方
35 | 010102001001 | 挖基坑土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 703.76
36 | 010102007001 | 回填方 |  | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 | 315.83
37 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.机械装土方 2.环保智能自卸汽车运土方 运距6.2km | m3 | 340.74
地基处理与边坡支护工程
34 | 010201010001 | 褥垫层 |  | 1.250mm厚褥垫层 2.级配碎石垫层（碎石：石屑：中粗砂：水=5：3：1：1） | m3 | 504.98
桩基工程
38 | 010302002001 | 沉管灌注桩 |  | 1.桩长:约2~14m，平均桩长8m计算，结算时按实调整 2.桩径:DN500mm 3.成孔方法:载体夯扩桩 4.混凝土种类、强度等级:C30 | m3 | 1092.72
39 | 010302002002 | 沉管灌注桩 |  | 1.空桩长:暂定0.5m，结算时按实调整 2.桩径:DN500mm 3.成孔方法:载体夯扩桩 | m3 | 68.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 010102007002 | 回填方 |  | 1.桩底:夯扩填料采用水泥砂拌合物（水泥：中砂：碎石=1：1.5：4） | m3 | 696
41 | 010301005001 | 截(凿)桩头 |  | 1.桩类型:载体夯扩桩 2.机械挖装松散石方 3.环保智能自卸汽车运石方 运距6.2km | m3 | 68.3
42 | 010506021001 | 钢筋笼 |  | 1.钢筋种类、规格:桩钢筋笼制作安装 | t | 52.959
砌筑工程
43 | 010401003001 | 多孔砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖240×115×53 2.墙体类型:200厚内墙 3.砂浆强度等级、配合比:WM M10水泥砌筑砂浆 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m3 | 107.29
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 6 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1.电梯井道内墙 2.砖品种、规格、强度等级:混凝土小型砌块 3.墙体类型:200厚 4.砂浆强度等级、配合比:WM M7.5水泥砌筑砂浆 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m3 | 17.67
45 | 010401001001 | 砖基础 |  | 1.砖胎膜 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.砂浆强度等级、配合比:WM M5水泥砌筑砂浆 4.15厚WP M5水泥砂浆抹灰 | m3 | 132.83
46 | 010401008001 | 零星砌砖 |  | 1.砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 0.33
混凝土及钢筋混凝土工程
47 | 010502004001 | 设备基础 |  | 1.C20设备基础 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m3 | 1.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 7 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 219.56
49 | 010502001001 | 独立基础 |  | 1.混凝土种类:C35商品混凝土 2.泵送混凝土至建筑部位 3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 4
50 | 010502003001 | 筏形基础 |  | 1.混凝土种类:C35 P8抗渗商品混凝土 2.泵送混凝土至建筑部位 3.添加8%补偿收缩添加剂 | m3 | 2805.69
51 | 010502004002 | 设备基础 |  | 1.集水坑 2.混凝土种类:C35 P8抗渗商品混凝土 3.泵送混凝土至建筑部位 4.添加8%补偿收缩添加剂 | m3 | 193.27
52 | 010502004003 | 设备基础 |  | 1.电梯坑 2.混凝土种类:C35 P8抗渗商品混凝土 3.泵送混凝土至建筑部位 4.添加8%补偿收缩添加剂 | m3 | 134.29
53 | 010502005001 | 基础联系梁 |  | 1.混凝土种类:C35商品混凝土 2.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 3.05
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 8 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:C45商品混凝土 2.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 72.32
55 | 010502009001 | 地下室外墙及相连柱 |  | 1.混凝土种类:C35 P8抗渗商品混凝土 2.泵送混凝土至建筑部位 3.添加8%补偿收缩添加剂 | m3 | 352.36
56 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 |  | 1.剪力墙 2.混凝土种类:C45商品混凝土 3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 28.85
57 | 010502010002 | 钢筋混凝土墙 |  | 1.人防墙体 2.混凝土种类:C35商品混凝土 3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 245.59
58 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 P8抗渗商品混凝土 3.泵送混凝土至建筑部位 4.添加8%补偿收缩添加剂 | m3 | 283.52
59 | 010502013001 | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 P8抗渗商品混凝土 3.泵送混凝土至建筑部位 4.添加8%补偿收缩添加剂 | m3 | 514.91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 9 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 010502018001 | 坡道板 |  | 1.车坡道 2.混凝土种类:C35商品混凝土 3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 122.6
61 | 010502019001 | 其他板 |  | 1.门槛 2.混凝土强度等级:C20商品砼 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m3 | 0.51
62 | 010502020001 | 楼梯 |  | 1.混凝土种类:C30商品混凝土 2.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 11.98
63 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:C25商品混凝土 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m3 | 7.02
64 | 010502023001 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:C25商品混凝土 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m3 | 1.23
65 | 010502033001 | 后浇带(筏板) |  | 1.混凝土种类:掺8%微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 26.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 10 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 010502033002 | 后浇带(墙) |  | 1.混凝土种类:掺8%微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 2.54
67 | 010502033003 | 后浇带(梁) |  | 1.混凝土种类:掺8%微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 2.54
68 | 010502033004 | 后浇带(板) |  | 1.混凝土种类:掺8%微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 6.93
69 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 239.387
70 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 | t | 6.398
71 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2.钢筋接头 | t | 20.107
72 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以外 | t | 1.314
73 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 | t | 14.756
74 | 010506003001 | 现浇混凝土地下室墙钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2.钢筋接头 | t | 83.96
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 11 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 010506003002 | 现浇混凝土地下室墙钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.778
76 | 010506003003 | 现浇混凝土地下室墙钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以外 | t | 5.284
77 | 010506003004 | 现浇混凝土地下室墙钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 | t | 1.169
78 | 010506003005 | 现浇混凝土地下室墙钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.938
79 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 65.97
80 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.051
81 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以外 | t | 8.348
82 | 010506005004 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 | t | 10.703
83 | 010506005005 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 1.995
84 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 55.418
85 | 010506006002 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 5.132
86 | 010506008001 | 现浇混凝土其他板钢筋 |  | 1.后浇带 2.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 1.074
87 | 010506008002 | 现浇混凝土其他板钢筋 |  | 1.后浇带 2.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.912
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 12 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
88 | 010506008003 | 现浇混凝土其他板钢筋 |  | 1.后浇带 2.1.现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.134
89 | 010506008004 | 现浇混凝土其他板钢筋 |  | 1.后浇带 2.1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.023
90 | 010506009001 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.682
91 | 010506009002 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.67
92 | 010506009003 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.143
93 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.975
94 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | t | 0.07
95 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | t | 0.037
96 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 |  | 1.现浇构件圆钢 φ10内 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | t | 0.737
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 13 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 010903004001 | 墙面变形缝 |  | 1.钢板止水带 | m | 627.35
措施项目
模板工程
16 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.设备基础模板 | m2 | 4.89
17 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.基础垫层模板 | m2 | 393.6
18 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.独立基础模板 | m2 | 8
19 | 010505003001 | 基础联系梁模板 |  | 1.基础梁模板 | m2 | 13.2
20 | 010505004001 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 1.8外 实际支模高度(m):4.3 | m2 | 325.35
21 | 010505004002 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 | 21.04
22 | 010505005001 | 墙面模板 |  | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度(m):4.3 | m2 | 3684.33
23 | 010505005002 | 墙面模板 |  | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 | m2 | 33.93
24 | 010505005003 | 墙面模板 |  | 1.弧形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度(m):4.3 | m2 | 14.67
25 | 010505006001 | 梁模板 |  | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):4.3 | m2 | 85.37
26 | 010505006002 | 梁模板 |  | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度(m):4.3 | m2 | 1118.56
27 | 010505006003 | 梁模板 |  | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m | m2 | 7.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 14 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1.有梁板模板，支模高度4.3m | m2 | 1924.41
29 | 010505008001 | 其他板模板 |  | 1.门槛模板 | m2 | 7.62
30 | 010505008002 | 其他板模板 |  | 1.电梯坑、集水坑内侧模板 | m2 | 208.45
31 | 010505010001 | 楼梯模板 |  | 1.楼梯模板 | m2 | 90.29
32 | 010505011001 | 构造柱模板 |  | 1.构造柱模板，支模高度4.3m 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 78.42
33 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1.过梁模板 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 19.74
韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目--地下室装修工程
整个项目
金属结构工程
116 | 010607006001 | 钢梯 |  | 1.集水井检修爬梯制作安装 2.φ20@300 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | t | 0.07
门窗工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 15 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
140 | 010802004001 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1822 2.门框或扇外围尺寸:双扇(甲级) 3.门框、扇材质:钢质防火门 4.闭门器安装 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | 樘 | 2
141 | 010802004002 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1522 2.门框或扇外围尺寸:双扇(甲级) 3.门框、扇材质:钢质防火门 4.闭门器安装 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | 樘 | 8
142 | 010802004003 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1522a 2.门框或扇外围尺寸:双扇(甲级) 3.门框、扇材质:钢质防火门 4.闭门器安装 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 16 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
143 | 010802004004 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1222 2.门框或扇外围尺寸:双扇(甲级) 3.门框、扇材质:钢质防火门 4.闭门器安装 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | 樘 | 3
144 | 010802004005 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1222a 2.门框或扇外围尺寸:双扇(甲级) 3.门框、扇材质:钢质防火门 4.闭门器安装 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | 樘 | 3
145 | 010802004006 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1022 2.门框或扇外围尺寸:单扇(甲级) 3.门框、扇材质:钢质防火门 4.闭门器安装 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | 樘 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 17 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
146 | 010802004007 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1522 2.门框或扇外围尺寸:双扇(乙级) 3.门框、扇材质:钢质防火门 4.闭门器安装 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | 樘 | 1
147 | 010802004008 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FM丙0818 2.门框或扇外围尺寸:单扇(丙级) 3.门框、扇材质:钢质防火门 4.闭门器安装 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | 樘 | 1
148 | 010807003001 | 金属百叶窗 |  | 1.框、扇材质:铝合电动金百叶BYC1930 2.门窗尺寸：1900*3000 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 5.7
屋面及防水工程
149 | 011101007001 | 细石混凝土找平层（地底1） |  | 1.50厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 3188.59
150 | 011003001001 | 隔离层防腐（地底1） |  | 1.0.4厚聚乙烯膜一层 | m2 | 3188.59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 18 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
151 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水（地底1） |  | 1.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 2.刷基层处理剂一遍 | m2 | 3323.61
152 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（地底1） |  | 1.2厚聚合物水泥防水涂料(II)型 | m2 | 3323.61
153 | 011001001001 | 保温隔热屋面（地顶1） |  | 1.种植土（面层详室外工程） 2.300g/㎡无纺布过滤层，沿种植土周边向上铺设至种植土高度，粘贴剂粘贴 | m2 | 953.04
154 | 010902004002 | 屋面刚性层（地顶1） |  | 1.种植土（面层详室外工程） 2.70厚C20细石混凝土保护层，内配C6@150钢筋网 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 953.04
155 | 010902001001 | 屋面卷材防水（地顶1） |  | 1.4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 | m2 | 953.04
156 | 010902002001 | 屋面涂膜防水（地顶1） |  | 1.2厚聚合物水泥防水涂料(II)型 | m2 | 953.04
157 | 010902004003 | 屋面刚性层（地顶1） |  | 1.20厚DS M20水泥砂浆找坡找平 2.界面剂1道 | m2 | 953.04
158 | 010903001001 | 地下室侧壁防水（地侧1） |  | 1.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) | m2 | 1546.49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 19 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
159 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（地侧1） |  | 1.2厚聚合物水泥防水涂料(II型) | m2 | 1546.49
160 | 010903002002 | 墙面涂膜防水（内墙9） |  | 1.1厚聚合物水泥防水涂料 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 275.84
161 | 010903002003 | 顶棚涂膜防水（顶2） |  | 1.基层类型:防潮顶棚 2.防水膜品种:III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1厚，1遍 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 8.51
162 | 010903002004 | 墙面涂膜防水（顶6） |  | 1.基层类型:防潮顶棚 2.防水膜品种:III型聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1厚，1遍 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 110.58
163 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水（地1） |  | 1.1.5厚聚氨酯防水涂料，沿墙上翻至完成面300 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 74.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 20 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
164 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水（地2） |  | 1.1.5厚聚氨酯防水涂料，沿墙上翻至完成面300 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 491.24
165 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水（地3） |  | 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 1816.4
166 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水（地4） |  | 1.1.5厚聚氨酯防水涂料(两道) 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 49.83
保温、隔热、防腐工程
167 | 011001003001 | 保温隔热墙面（地侧1） |  | 1.30厚挤塑聚苯板 | m2 | 1546.49
楼地面装饰工程
地1
129 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.800*800防滑砖地面 2.30厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 58.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 21 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
130 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.20厚DS M20水泥砂浆找平层，抹平 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 58.4
131 | 010501002001 | 楼地面垫层 |  | 1.40厚LC7.5轻质骨料填充 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m3 | 2.34
地2
132 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.20厚DS M20水泥砂浆，表面撒水泥粉，压实赶光 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 360.63
133 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 |  | 1.30~80厚C30细石混凝土保护层(向排水沟与集水井找坡) 2.内配单层双向钢筋4@150，随捣随抹平 3.纵横分仓缝间距不大于6m，沥青橡胶填缝 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 360.63
地3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 22 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
136 | 011101003001 | 无溶剂环氧地坪漆地面（汽车库） |  | 1.0.5~1.5厚无溶剂环氧面涂层两道 2.无溶剂环氧底涂一遍 3.打磨平整，刷界面剂(粘结剂)二遍 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 1647.38
137 | 011101003002 | 无溶剂环氧地坪漆地面（汽车坡道） |  | 1.0.5~1.5厚无溶剂环氧面涂层两道 2.无溶剂环氧底涂一遍 3.打磨平整，刷界面剂(粘结剂)二遍 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 169.02
138 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面（汽车坡道） |  | 1.20厚1:1金刚砂粒水泥面层，金刚砂防滑条中距80，突出坡道面20 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 169.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 23 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
139 | 011101002002 | 细石混凝土楼地面 |  | 1.80~100厚C30细石混凝土(向地沟找) 2.内配单层双向钢筋4@150，随捣随抹平 3.纵横分仓缝间距不大于6m，沥青橡胶填缝 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 1816.4
地4
134 | 011101002003 | 细石混凝土楼地面 |  | 1.50厚C25防油细石混凝土面层，随打随抹光，表面涂密封固化剂 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 33.71
135 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.20厚DS M20水泥砂浆找平层 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 33.71
楼1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 24 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
128 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.20厚DS M20水泥砂浆，表面撒水泥粉，压实赶光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 85.94
楼梯
168 | 011106003001 | 块料楼梯 |  | 1.粘结层厚度、材料种类:20厚WS M15干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖(A级)(600×600)，含盲道砖 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 91.85
台阶（1）
169 | 011107004001 | 块料台阶 |  | 1.600*600防滑砖地面，专用擦缝剂擦缝 2.30厚DS M15干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥粉（洒适量清水） 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 1.482
井(1)
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 25 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
115 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚WS M15水泥砂浆压实赶光 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 20.56
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
105 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰（内墙5） |  | 1.5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布 2.15厚DP M15水泥砂浆找平层 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 884.85
106 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰（内墙6） |  | 1.3厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 66.15
107 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰（内墙6） |  | 1.12厚DP M15水泥砂浆找平层 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 44.54
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 26 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
108 | 011203003001 | 块料墙、柱面（内墙7） |  | 1.墙体类型:无保温面砖内墙 2.安装方式:5厚瓷砖胶粘剂粘结 3.面层材料品种、规格、颜色:釉面砖600*1200 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 120.52
109 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰（内墙7用于砖墙面） |  | 1.15厚DP M15水泥砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 67.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 27 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板（内墙9） |  | 1.岩棉毡铝板网吸声墙面 2.铝压条20*2(间距同龙骨)，用自攻螺丝固定与龙骨表面 2.玻璃布一层绷紧与龙骨表面 3.40厚岩棉毡，用建筑胶黏剂贴与龙骨档内 4.用双向C型轻钢竖龙骨50*50*0.7，中距500 5.墙柱上钻孔打入M6*75膨胀螺栓(砖墙墙体预埋Φ8锚栓)，将龙骨与墙体固定，间距500 6.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 275.84
111 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰（内墙9） |  | 1.10厚DP M20水泥石灰膏砂浆分层抹平 2.基层墙面清理干净 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 275.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 28 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
112 | 011201001006 | 墙、柱面一般抹灰（内墙12用于混凝土墙面） |  | 1.5厚DP M20水泥砂浆抹面压光，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 7
113 | 011201001007 | 墙、柱面一般抹灰（内墙12用于砖墙面） |  | 1.5厚DP M20水泥砂浆抹面压光，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.15厚DP M15水泥砂浆找平层 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 22
114 | 011201001008 | 墙、柱面一般抹灰（井） |  | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚WP M15水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚WP M20水泥砂浆压光 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 533.84
天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 29 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
102 | 011403001001 | 抹灰面油漆（顶4-硅酸钙板） |  | 1.无机涂料罩面一底一面 2.满刮2厚耐水腻子找平（满刮一遍），面板接缝处贴嵌缝带 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 42.79
103 | 011302001001 | 吊顶天棚（顶4-硅酸钙板） |  | 1.双层9.5厚硅酸钙板吊顶 2.用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长边不小于10，短边不小于15 3.C型轻钢龙骨(CB60*27)，横撑龙骨间距不大于1200，次龙骨间距不大于400 4.10号镀锌低碳钢丝(Φ8钢筋)吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底预留吊钩(环)固定 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 42.79
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 30 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
104 | 011302001002 | 平面吊顶天棚（顶6） |  | 1.岩棉毡铝板网吸声顶棚 2.铝压条20*2(间距同龙骨)，用自攻螺丝固定与龙骨表面 2.玻璃布一层绷紧与龙骨表面 3.40厚岩棉毡，用建筑胶黏剂贴与龙骨档内 4.C型轻钢龙骨(CD50*20)，中距500 5.50高龙骨吸顶件，用M6*75膨胀螺栓与钢筋混凝土梁板固定 6.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 96.22
油漆、涂料、裱糊工程
98 | 011403001002 | 抹灰面油漆（内墙5） |  | 1.无机防霉涂料一底两面 2.满刮Y型腻子两道 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 3793.11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 31 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
99 | 011403001003 | 抹灰面油漆（内墙6） |  | 1.无机防霉涂料一底两面 2.3厚耐水腻子满刮分遍找平 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 66.15
100 | 011403001004 | 抹灰面油漆（顶1） |  | 1.无机防霉涂料罩面一底一面 2.满刮腻子一遍找平层 3.局部刮腻子，磨平 4.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶) 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 2867.78
101 | 011403001005 | 抹灰面油漆（顶2） |  | 1.无机防霉涂料一底两面 2.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 8.51
其他装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 32 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
117 | 011503003001 | 扶手 |  | 1.楼梯栏杆 2.900高 3.70*50*2厚成品深枫木色铝合金扶手 4.Φ60*3厚不锈钢立柱，Φ38*1.2厚不锈钢横管，Φ25*1.0厚不钢管立管 5.详见AW-1-403-1a 6.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m | 39.77
118 | 011503003002 | 扶手 |  | 1.楼梯靠墙扶手 2.离地高900 3.Φ60*2.0厚不锈钢管扶手，Φ30*2.0厚不锈钢连接管@2000 4.详见AW-1-403-2a 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m | 33.17
119 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.汽车坡道入口 2.600高（浅灰色）镀锌钢栏杆 3.参国标22J403-1（PA37-3-49，M5-5-19） | m | 31.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 33 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
120 | 011502001001 | 成品装饰线条 |  | 1.橡胶防撞条 2.60*60橡胶，刷黄黑色警示图案从地面起800高 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m | 58.37
121 | 040205004001 | 视线诱导器 |  | 1.Φ800广角镜 | 只 | 1
122 | 040205018001 | 减速垄 |  | 1.坡道橡胶减速带 2.参17J927-1 | m | 15.4
123 | 040205016001 | 定位器 |  | 1.汽车橡胶限位器 2.规格：500*200mm 3.10*100@300膨胀螺丝拧紧后抹防水油膏 4.高弹力橡胶成品刷黄黑色相间的警示图案 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | 个 | 76
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 34 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
124 | 010503014001 | 盖板、井圈 |  | 1.集水井钢篦子 2.规格尺寸：684*684（3*17等分） 3.-65*4钢篦子外边 4.-20*4篦子肋开U型槽与格栅焊接 5.-35*4篦子格栅 6.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | 套 | 10
125 | 040402017001 | 沟道盖板 |  | 1.预制混凝土盖板 420*340*80 2.6钢筋 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m | 15.1
126 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.500高挡鼠板 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | m2 | 6
127 | 011506001001 | 雨篷 |  | 1.H型钢、方钢管 2.钢化夹胶玻璃10+1.14PVB+10 | m2 | 112.23
韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目--地上土建部分
整个项目
砌筑工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 35 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
201 | 010401002001 | 实心砖墙 |  | 1.CT室、DR室 2.墙体类型:混凝土实心砖内墙 3.厚度:360mm 4.砂浆强度等级:WM M10水泥砌筑砂浆 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 70.83
202 | 010401003001 | 多孔砖墙 |  | 1.内墙 2.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖240×115×53 3.墙体类型:200厚 4.砂浆强度等级、配合比:WM M10水泥砌筑砂浆 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 1122.02
203 | 010401003002 | 多孔砖墙 |  | 1.内墙 2.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖240×115×53 3.墙体类型:100厚 4.砂浆强度等级、配合比:WM M10水泥砌筑砂浆 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 299.86
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 36 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
204 | 010401003003 | 多孔砖墙 |  | 1.外墙 2.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖240×115×53 3.墙体类型:100厚 4.砂浆强度等级、配合比:WM M10水泥砌筑砂浆 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 13.93
205 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1.外墙 2.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 3.墙体类型:200厚外墙 4.砂浆强度等级、配合比:WM M5水泥砌筑砂浆 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 81.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 37 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
206 | 010402001002 | 砌块墙 |  | 1.电梯井道内墙 2.砖品种、规格、强度等级:混凝土小型砌块 3.墙体类型:200厚 4.砂浆强度等级、配合比:WM M7.5水泥砌筑砂浆 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 195.08
207 | 010401005001 | 实心砖柱 |  | 1.首层架空 2.灰砂砖柱，间距不得超过1.2m 3.砂浆强度等级、配合比:WM M7.5水泥砌筑砂浆 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 58.41
208 | 010401008001 | 零星砌砖 |  | 1.砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖240×115×5 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 10.22
209 | 010401008002 | 零星砌砖 |  | 1.洗水池 2.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖240×115×5 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 1.74
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 38 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
210 | 010401001001 | 砖基础 |  | 1.台阶挡墙基础 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 14.65
211 | 010401003004 | 多孔砖墙 |  | 1.台阶挡墙 2.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖240×115×53 3.墙体类型:100厚 4.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 12.43
212 | 010404001001 | ALC内墙板 |  | 1.墙体类型:ALC内墙板 2.墙厚:200厚 3.专用连接管板管板射钉固定连接 4.专用勾缝剂及专用勾缝剂底涂 5.坐浆料及拼缝密封材料采用10~20厚1：3或1：2干硬性聚合物水泥砂浆 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 9083.27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 39 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
213 | 010404001002 | ALC内墙板 |  | 1.墙体类型:ALC内墙板 2.墙厚:100厚 3.专用连接管板管板射钉固定连接 4.专用勾缝剂及专用勾缝剂底涂 5.坐浆料及拼缝密封材料采用10~20厚1：3或1：2干硬性聚合物水泥砂浆 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 2607.83
214 | 010404001003 | ALC外墙板 |  | 1.墙体类型:ALC外墙板 2.墙厚:200厚 3.专用连接管板管板射钉固定连接 4.专用勾缝剂及专用勾缝剂底涂 5.坐浆料及拼缝密封材料采用10~20厚1：3或1：2干硬性聚合物水泥砂浆 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 1308.18
混凝土及钢筋混凝土工程
215 | 010502004001 | 设备基础 |  | 1.C20设备基础 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 11.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 40 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
216 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.台阶挡墙基础垫层 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 9.57
217 | 010501002001 | 楼地面垫层 |  | 1.洗水池垫层 2.混凝土强度等级:C20 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 0.64
218 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45 3.泵送混凝土至建筑部位 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 130.16
219 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送混凝土至建筑部位 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 111.15
220 | 010502006003 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 95
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 41 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
221 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 116.49
222 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45 3.泵送混凝土至建筑部位 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 196.99
223 | 010502010002 | 钢筋混凝土墙 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送混凝土至建筑部位 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 51.39
224 | 010502010003 | 钢筋混凝土墙 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 51.39
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 42 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
225 | 010502010004 | 钢筋混凝土墙 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 72.76
226 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 1614.94
227 | 010502029001 | 散水 |  | 1.散水 2.60厚C20细石混凝土，随打随磨，散1:1水泥砂子压实赶光 3.150厚砾石(粒径10~40)灌M2.5混凝土合砂浆 4.素土夯实 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 92.05
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 43 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
228 | 010502031001 | 坡道 |  | 1.坡道 2.100厚C20混凝土，与主体连接处用耐胶嵌缝 3.300厚砾石(粒径10~40)灌M2.5混合砂浆，宽出面层300 4.素土夯实 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 72.72
229 | 010502032001 | 台阶 |  | 1.室外台阶 2.100厚C25混凝土(内配8@200双向钢筋)，与主体连接处用耐胶嵌缝 3.300厚砾石(粒径10~40)灌M2.5混合砂浆，宽出面层300 4.素土夯实 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 81.49
230 | 010502013001 | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 4..综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 1864.67
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 44 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
231 | 010502019001 | 其他板 |  | 1.屋面栏板 2.混凝土强度等级:C30商品砼 3.泵送混凝土至建筑部位 4..综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 33.52
232 | 010502019002 | 其他板 |  | 1.卫生间墙基 2.混凝土强度等级:C25商品砼 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 17.14
233 | 010502019003 | 其他板 |  | 1.ALC墙基及门槛 2.混凝土强度等级:C20商品砼 3..综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 105.78
234 | 010502019004 | 其他板 |  | 1.雨蓬、悬挑板 2.混凝土强度等级:C30商品砼 3.泵送混凝土至建筑部位 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 327.37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 45 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
235 | 010502019005 | 其他板 |  | 1.雨蓬、悬挑板 2.混凝土强度等级:C25商品砼 3.泵送混凝土至建筑部位 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 122.72
236 | 010502019006 | 其他板 |  | 1.挑檐板 2.混凝土强度等级:C30商品砼 3.泵送混凝土至建筑部位 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 31.3
237 | 010502020001 | 楼梯 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 116.23
238 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 122.65
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 46 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
239 | 010502022001 | 圈梁 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 184.95
240 | 010502023001 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 11.68
241 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 |  | 1.台阶挡墙压顶 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 4.27
242 | 010502033001 | 后浇带(楼板) |  | 1.混凝土种类:掺8%微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 29.37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 47 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
243 | 010502033002 | 后浇带(梁) |  | 1.混凝土种类:掺8%微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 10.96
244 | 010503011001 | 预制架空楼板 |  | 1.150厚C30混凝土预制架空楼板 2.10@200，双层双向钢筋 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 27.56
245 | 010503011002 | 预制架空楼板 |  | 1.100厚C30混凝土预制架空楼板 2.8@200，双层双向钢筋 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 117.43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 48 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
246 | 010504001001 | 装配式混凝土柱 |  | 1.预制构件 C45混凝土PCT柱 钢筋含量195~210kg/m3 2.构件吊装前，应对交接面进行粗糙处理或标高核实。柱下粗糙面凹凸不应少于6mm 3.预制柱底应设置键槽，键槽深度t不宜少于30mm，键槽端部斜面倾角不宜大30度，其他详见JGJ1-2014相关内容 4.采用定位器及限位器固定钢筋 5.坐浆料及拼缝密封材料采用10~20厚干硬性水泥砂浆，一般按水泥：砂子=1：3~1：2配制干硬性水泥砂浆 6.预留后浇孔（150mm金属波纹管） 7.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 181.58
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 49 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
247 | 010504001002 | 装配式混凝土柱 |  | 1.预制构件 C40混凝土PCT柱 钢筋含量180kg/m3内 2.构件吊装前，应对交接面进行粗糙处理或标高核实。柱下粗糙面凹凸不应少于6mm 3.预制柱底应设置键槽，键槽深度t不宜少于30mm，键槽端部斜面倾角不宜大30度，其他详见JGJ1-2014相关内容 4.采用定位器及限位器固定钢筋 5.坐浆料及拼缝密封材料采用10~20厚干硬性水泥砂浆，一般按水泥：砂子=1：3~1：2配制干硬性水泥砂浆 6.预留后浇孔（150mm金属波纹管） 7.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 126.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 50 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
248 | 010504001003 | 装配式混凝土柱 |  | 1.预制构件 C35混凝土PCT柱 钢筋含量180~195kg/m3 2.构件吊装前，应对交接面进行粗糙处理或标高核实。柱下粗糙面凹凸不应少于6mm 3.预制柱底应设置键槽，键槽深度t不宜少于30mm，键槽端部斜面倾角不宜大30度，其他详见JGJ1-2014相关内容 4.采用定位器及限位器固定钢筋 5.坐浆料及拼缝密封材料采用10~20厚干硬性水泥砂浆，一般按水泥：砂子=1：3~1：2配制干硬性水泥砂浆 6.预留后浇孔（150mm金属波纹管） | m3 | 98.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 51 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
249 | 010504001004 | 装配式混凝土柱 |  | 1.预制构件 C30混凝土PCT柱 钢筋含量180kg/m3内 2.构件吊装前，应对交接面进行粗糙处理或标高核实。柱下粗糙面凹凸不应少于6mm 3.预制柱底应设置键槽，键槽深度t不宜少于30mm，键槽端部斜面倾角不宜大30度，其他详见JGJ1-2014相关内容 4.采用定位器及限位器固定钢筋 5.坐浆料及拼缝密封材料采用10~20厚干硬性水泥砂浆，一般按水泥：砂子=1：3~1：2配制干硬性水泥砂浆 6.预留后浇孔（150mm金属波纹管） 7.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 88.45
250 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2.钢筋接头 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 60.945
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 52 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
251 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 44.272
252 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以外 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 0.798
253 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 12.627
254 | 010506004002 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 13.008
255 | 010506004003 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 0.466
256 | 010506004004 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 0.025
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 53 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
257 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以外 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 0.193
258 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 370.702
259 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以外 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 3.048
260 | 010506005004 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 65.456
261 | 010506005005 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 6.765
262 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 10.587
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 54 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
263 | 010506006002 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 210.602
264 | 010506008001 | 现浇混凝土其他板钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 5.223
265 | 010506008002 | 现浇混凝土其他板钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以外 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 0.293
266 | 010506005006 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.台阶挡墙压顶 2.现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 0.193
267 | 010506005007 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.台阶挡墙压顶 2.现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 0.16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 55 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
268 | 010506008003 | 现浇混凝土其他板钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 5.122
269 | 010506009001 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 4.594
270 | 010506009002 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 4.921
271 | 010506009003 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 0.918
272 | 010506009004 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 0.156
273 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 33.18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 56 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
274 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 1.063
275 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 7.125
276 | 010506010004 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 0.729
277 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 |  | 1.现浇构件圆钢 φ10内 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 12.692
278 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 |  | 1.钢板止水带 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m | 470.8
措施项目
模板工程
170 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.设备基础模板 | m2 | 96.42
171 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.台阶挡墙垫层模板 | m2 | 22.84
172 | 010505002003 | 基础模板 |  | 1.洗水池垫层模板 | m2 | 1.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 57 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
173 | 010505004001 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 1.8外 2.实际支模高度(m):6.65 | m2 | 257.16
174 | 010505004002 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 1.8外 2.实际支模高度(m):3.9 | m2 | 2275.2
175 | 010505004003 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 1.2内 2.实际支模高度(m):3.9 | m2 | 6.32
176 | 010505004004 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 1.8外 2.实际支模高度(m):3.6 | m2 | 156.24
177 | 010505004005 | 柱面模板 |  | 1.异形柱模板 2.实际支模高度(m):3.9 | m2 | 6.8
178 | 010505005001 | 墙面模板 |  | 1.直型墙柱模板 2.实际支模高度(m):6.65 | m2 | 530.19
179 | 010505005002 | 墙面模板 |  | 1.直型墙柱模板 2.实际支模高度(m):3.9 | m2 | 1733.58
180 | 010505005003 | 墙面模板 |  | 1.直型墙柱模板 2.实际支模高度(m):3.6 | m2 | 658.41
181 | 010505005004 | 墙面模板 |  | 1.弧型墙柱模板 2.实际支模高度(m):6.65 | m2 | 32.7
182 | 010505005005 | 墙面模板 |  | 1.弧型墙柱模板 2.实际支模高度(m):3.9 | m2 | 208.86
183 | 010505005006 | 墙面模板 |  | 1.弧型墙柱模板 2.实际支模高度(m):3.6 | m2 | 18.51
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 58 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
184 | 010505006001 | 梁模板 |  | 1.梁模板(梁宽cm) 250以外 2.实际支模高度(m):6.65 | m2 | 106.35
185 | 010505006002 | 梁模板 |  | 1.梁模板(梁宽cm) 250以内 2.实际支模高度(m):6.65 | m2 | 843.07
186 | 010505006003 | 梁模板 |  | 1.梁模板(梁宽cm) 250以外 2.实际支模高度(m):3.9 | m2 | 4221.29
187 | 010505006004 | 梁模板 |  | 1.梁模板(梁宽cm) 250以内 2.实际支模高度(m):3.9 | m2 | 7220
188 | 010505006005 | 梁模板 |  | 1.梁模板(梁宽cm) 250以内 2.实际支模高度(m):3.6 | m2 | 31.56
189 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1.楼板、屋面板模板 2.实际支模高度(m):6.65 | m2 | 1259.47
190 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1.楼板、屋面板模板 2.实际支模高度(m):3.9 | m2 | 13776.45
191 | 010505007003 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1.楼板、屋面板模板 2.实际支模高度(m):3.6 | m2 | 11.26
192 | 010505008001 | 其他板模板 |  | 1.栏板、反檐模板 | m2 | 1499.1
193 | 010505008002 | 其他板模板 |  | 1.雨蓬、悬挑板模板 | m2 | 3846.87
194 | 010505008003 | 其他板模板 |  | 1.挑檐模板 | m2 | 380.82
195 | 010505010001 | 楼梯模板 |  | 1.楼梯模板 直形 | m2 | 541.94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 59 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
196 | 010505011001 | 构造柱模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 1.2内 2.实际支模高度(m):5.2 | m2 | 158.61
197 | 010505011002 | 构造柱模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 1.2内 2.实际支模高度(m):3.9 | m2 | 1166.42
198 | 010505012001 | 圈梁模板 |  | 1.圈梁模板 | m2 | 1687.02
199 | 010505012002 | 圈梁模板 |  | 1.台阶挡墙压顶模板 | m2 | 48.18
200 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1.过梁模板 | m2 | 192.4
韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目--地上装修部分
整个项目
金属结构工程
527 | 010506025001 | 预埋铁件（含屋面爬梯） |  | 1.钢材种类:钢板、螺栓 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 6.504
528 | 010606003001 | 钢墙架 |  | 1.钢支架 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | t | 18.428
门窗工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 60 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
364 | 010802001001 | 铝合金平开门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:LM0822 2.门框或扇外围尺寸:800X2200 3.门框、扇材质:70系列铝合金框 4.玻璃品种、厚度:8mm钢化磨砂玻璃 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 141
365 | 010802001002 | 铝合金平开门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:LM1022 2.门框或扇外围尺寸:1000X2200 3.门框、扇材质:70系列铝合金框 4.玻璃品种、厚度:8mm钢化磨砂玻璃 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 23
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 61 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
366 | 010802001003 | 铝合金平开门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:LM1022a 2.门框或扇外围尺寸:1000X2200 3.门框、扇材质:70系列铝合金框 4.玻璃品种、厚度:8mm钢化磨砂玻璃 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 4
367 | 010802001004 | 铝合金推拉门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:TLM0922 2.门框或扇外围尺寸:900X2200 3.门框、扇材质:70系列铝合金框 4.玻璃品种、厚度:8mm钢化磨砂玻璃 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 62 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
368 | 010802001005 | 铝合金推拉门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:TLM1824 2.门框或扇外围尺寸:1800X2400 3.门框、扇材质:90系列铝合金框 4.玻璃品种、厚度:8mm无色透明钢化玻璃 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 126
369 | 010802001006 | 铝合金门联窗 |  | 1.门代号及洞口尺寸:MLC3022 2.门框或扇外围尺寸:3000*2200 3.门框、扇材质:70系列普能铝合金框 4.玻璃品种、厚度:8mm无色透明钢化玻璃 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 63 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
370 | 010802001007 | 铝合金门联窗 |  | 1.门代号及洞口尺寸:MLC3044 2.门框或扇外围尺寸:3000X4450 3.门框、扇材质:100系列断桥隔热型材 4.玻璃品种、厚度:上部固定窗（Low-E钢化中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明) 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
371 | 010802001008 | 铝合金门联窗 |  | 1.门代号及洞口尺寸:MLC4544 2.门框或扇外围尺寸:4550X4450 3.门框、扇材质:100系列断桥隔热型材 4.玻璃品种、厚度:上部固定窗（Low-E钢化中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明) 5综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 64 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
372 | 010802001009 | 铝合金门联窗 |  | 1.门代号及洞口尺寸:MLC27244 2.门框或扇外围尺寸:27200X4450 3.门框、扇材质:100系列断桥隔热型材 4.玻璃品种、厚度:上部固定窗（Low-E钢化中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明) 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
373 | 010802001010 | 铝合金门联窗 |  | 1.门代号及洞口尺寸:MLC1 2.门框或扇外围尺寸:74712X4450 3.门框、扇材质:100系列断桥隔热型材 4.玻璃品种、厚度:上部固定窗（Low-E钢化中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明) 5.手动排烟窗设置手动开启装置 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 65 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
374 | 010802002001 | 平开防辐射门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FHM1024(Q3) 2.门框或扇外围尺寸:1000X2400 3.平开防辐射门（不少于3个铅当量级） 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 2
375 | 010802002002 | 电动推拉防辐射门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FHDTM1524(Q3) 2.门框或扇外围尺寸:1500X2400 3.平开防辐射门（不少于3个铅当量级） 4.电动装置 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 2
376 | 010802002003 | 电动平移气密门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:QTLM1524，1500*2400 2.门框或扇外围尺寸:电动平移气密门（镀锌钢板，成品定制） 3.电动装置 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 66 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
377 | 010802002004 | 彩板门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:电解板门M1022 2.门框或扇外围尺寸:1000*2200 3.带8mm厚无色透明钢化玻璃观察窗 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 237
378 | 010802002005 | 彩板门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:钢质门M1024 2.门框或扇外围尺寸:1000*2400 3.带8mm厚无色透明钢化玻璃观察窗 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
379 | 010802002006 | 彩板门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:钢质门M1024a 2.门框或扇外围尺寸:1000*2400 3.带8mm厚无色透明钢化玻璃观察窗 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 67 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
380 | 010802002007 | 彩板门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:电解板门M1029 2.门框或扇外围尺寸:1000*2900 3.上部固定窗（Low-E钢化中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明) 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
381 | 010802002008 | 彩板门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:电解板门M1322a 2.门框或扇外围尺寸:1300X2200 3.带8mm厚无色透明钢化玻璃观察窗 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 127
382 | 010802002009 | 彩板门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:电解板门M1522 2.门框或扇外围尺寸:1500X2200 3.带8mm厚无色透明钢化玻璃观察窗 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 47
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 68 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
383 | 010802002010 | 彩板门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:电解板门M1522a 2.门框或扇外围尺寸:1500X2200 3.带8mm厚无色透明钢化玻璃观察窗 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 2
384 | 010802002011 | 彩板门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:电解板门M1822 2.门框或扇外围尺寸:1800X2200 3.带8mm厚无色透明钢化玻璃观察窗 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 4
385 | 010802004001 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1825 2.门框或扇外围尺寸:双扇(甲级) 3.门框、扇材质:钢质防火门 4.闭门器安装 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 69 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
386 | 010802004002 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1522 2.门框或扇外围尺寸:双扇(甲级) 3.门框、扇材质:钢质防火门 4.闭门器安装 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 8
387 | 010802004003 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1522b 2.门框或扇外围尺寸:双扇(甲级) 3.门框、扇材质:钢质防火门 4.闭门器安装 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 2
388 | 010802004004 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1222 2.门框或扇外围尺寸:双扇(甲级) 3.门框、扇材质:钢质防火门 4.闭门器安装 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 70 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
389 | 010802004005 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1022 2.门框或扇外围尺寸:单扇(甲级) 3.门框、扇材质:钢质防火门 4.闭门器安装 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 3
390 | 010802004006 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲0922 2.门框或扇外围尺寸:单扇(甲级) 3.门框、扇材质:钢质防火门 4.闭门器安装 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 12
391 | 010802004007 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1822 2.门框或扇外围尺寸:双扇(乙级) 3.门框、扇材质:钢质防火门 4.闭门器安装 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 71 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
392 | 010802004008 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1622 2.门框或扇外围尺寸:双扇(乙级) 3.门框、扇材质:钢质防火门 4.闭门器安装 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 27
393 | 010802004009 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1522 2.门框或扇外围尺寸:双扇(乙级) 3.门框、扇材质:钢质防火门 4.闭门器安装 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 23
394 | 010802004010 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1522a 2.门框或扇外围尺寸:双扇(乙级) 3.门框、扇材质:钢质防火门 4.闭门器安装 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 72 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
395 | 010802004011 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1022 2.门框或扇外围尺寸:单扇(乙级) 3.门框、扇材质:钢质防火门 4.闭门器安装 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 9
396 | 010802004012 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FM丙0818 2.门框或扇外围尺寸:单扇(丙级) 3.门框、扇材质:钢质防火门 4.闭门器安装 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 37
397 | 010802004013 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FM丙0618 2.门框或扇外围尺寸:单扇(丙级) 3.门框、扇材质:钢质防火门 4.闭门器安装 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 23
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 73 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
398 | 010802004014 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FM丙0518 2.门框或扇外围尺寸:单扇(丙级) 3.门框、扇材质:钢质防火门 4.闭门器安装 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 64
399 | 010802004015 | 甲级防火门联窗 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FMLC甲2826 2.门框或扇外围尺寸:2800*2600 3.门框、扇材质:钢质防火门、防火窗 4.闭门器安装、标志安装 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 2
400 | 010802004016 | 甲级防火门联窗 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FMLC甲3026 2.门框或扇外围尺寸:3050*2600 3.门框、扇材质:钢质防火门、防火窗 4.闭门器安装、标志安装 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 74 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
401 | 010802004017 | 甲级防火门联窗 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FMLC甲4626 2.门框或扇外围尺寸:4600*2600 3.门框、扇材质:钢质防火门、防火窗 4.闭门器安装、标志安装 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 4
402 | 010802004018 | 乙级防火门联窗 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FMLC乙1744 2.门框或扇外围尺寸:1700*4450 3.框、扇材质:100系列断热铝合金（防火）窗（断热铝合金型材) 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空防火玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm防火1h)（防火玻璃厚度根据耐火极限1h确定调整 5.手动排烟窗设置手动开启装置 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 75 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
403 | 010802004019 | 乙级防火门联窗 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FMLC乙4526 2.门框或扇外围尺寸:4550*2600 3.门框、扇材质:钢质防火门、防火窗 4.闭门器安装、标志安装 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
404 | 010802004020 | 乙级防火门联窗 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FMLC乙4530 2.门框或扇外围尺寸:4550*3000 3.门框、扇材质:钢质防火门、防火窗 4.闭门器安装、标志安装 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
405 | 010802004021 | 乙级防火门联窗 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FMLC乙4626 2.门框或扇外围尺寸:4600*2600 3.门框、扇材质:钢质防火门、防火窗 4.闭门器安装、标志安装 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 76 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
406 | 010802004022 | 乙级防火门联窗 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FMLC乙7526 2.门框或扇外围尺寸:7500*2600 3.门框、扇材质:钢质防火门、防火窗 4.闭门器安装、标志安装 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
407 | 010807002001 | 金属防火窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:甲级防火窗FC甲4422a 2.窗框或扇外围尺寸:4400*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝合金（防火）窗（断热铝合金型材) 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空防火玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm防火1.5h)（防火玻璃厚度根据耐火极限1.5h确定调整） 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 77 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
408 | 010807002002 | 金属防火窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:乙级防火窗FC乙2222 2.窗框或扇外围尺寸:2200*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝合金（防火）窗（断热铝合金型材) 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空防火玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm防火1.0h)（防火玻璃厚度根据耐火极限1.0h确定调整） 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
409 | 010807008001 | 防辐射窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:FHC1512(Q3) 2.窗框或扇外围尺寸:1500X1200 3.防辐射观察窗（不少于3个铅当量级） 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 78 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
410 | 010807001001 | 断热铝合金窗(平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:LC1122 2.窗框或扇外围尺寸:1100*2250 3.框、扇材质:70系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 10
411 | 010807001002 | 断热铝合金窗(平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:LC1920 2.窗框或扇外围尺寸:1900*2000 3.框、扇材质:70系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 79 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
412 | 010807001003 | 断热铝合金窗(上悬窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:LC2022a 2.窗框或扇外围尺寸:2000*2250 3.框、扇材质:70系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.手动排烟窗设置手动开启装置 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 5
413 | 010807001004 | 断热铝合金窗(上悬窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:LC2022b 2.窗框或扇外围尺寸:2000*2250 3.框、扇材质:70系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 80 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
414 | 010807001005 | 断热铝合金窗(平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:LC2120 2.窗框或扇外围尺寸:2100*2000 3.框、扇材质:70系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.手动排烟窗设置手动开启装置 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
415 | 010807001006 | 断热铝合金窗(平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:LC2820 2.窗框或扇外围尺寸:2800*2000 3.框、扇材质:70系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.手动排烟窗设置手动开启装置 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 81 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
416 | 010807001007 | 断热铝合金窗(平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:LC2822a 2.窗框或扇外围尺寸:2800*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 20
417 | 010807001008 | 断热铝合金窗(平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:LC2822b 2.窗框或扇外围尺寸:2800*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 82 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
418 | 010807001009 | 断热铝合金窗(平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:LC2822c 2.窗框或扇外围尺寸:2800*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
419 | 010807001010 | 断热铝合金窗(平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:LC2822d 2.窗框或扇外围尺寸:2800*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 83 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
420 | 010807001011 | 断热铝合金窗(平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:LC2822e 2.窗框或扇外围尺寸:2800*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
421 | 010807001012 | 断热铝合金窗(平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:LC3022 2.窗框或扇外围尺寸:3000*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 84 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
422 | 010807001013 | 断热铝合金窗(平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:LC4422a 2.窗框或扇外围尺寸:4400*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
423 | 010807001014 | 断热铝合金窗(平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:LC4422b 2.窗框或扇外围尺寸:4400*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 85 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
424 | 010807001015 | 断热铝合金窗(平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:LC5622a 2.窗框或扇外围尺寸:5650*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 6
425 | 010807001016 | 断热铝合金窗(平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:LC5622b 2.窗框或扇外围尺寸:5650*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.手动排烟窗设置手动开启装置 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 86 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
426 | 010807001017 | 断热铝合金窗(平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:LC5422a 2.窗框或扇外围尺寸:5450*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.手动排烟窗设置手动开启装置 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 6
427 | 010807001018 | 断热铝合金窗(平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:LC5422b 2.窗框或扇外围尺寸:5450*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 87 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
428 | 010807001019 | 断热铝合金窗(平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:LC30722a 2.窗框或扇外围尺寸:30750*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空防火玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
429 | 010807001020 | 断热铝合金窗(平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:LC30722b 2.窗框或扇外围尺寸:30750*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.手动排烟窗设置手动开启装置 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 88 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
430 | 010807001021 | 断热铝合金窗(平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:LC30722c 2.窗框或扇外围尺寸:30750*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 4
431 | 010807001022 | 断热铝合金窗(平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:LC30722d 2.窗框或扇外围尺寸:30750*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 89 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
432 | 010807001023 | 断热铝合金窗(平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:LC30722e 2.窗框或扇外围尺寸:30750*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.手动排烟窗设置手动开启装置 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
433 | 010807001024 | 断热铝合金窗(平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:LC30722f 2.窗框或扇外围尺寸:30750*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 90 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
434 | 010807001025 | 断热铝合金窗(弧形平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:HC3222a 2.窗框或扇外围尺寸:3256*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 2
435 | 010807001026 | 断热铝合金窗(弧形平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:HC3222b 2.窗框或扇外围尺寸:3256*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 91 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
436 | 010807001027 | 断热铝合金窗(弧形平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:HC74722a 2.窗框或扇外围尺寸:74712*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.手动排烟窗设置手动开启装置 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
437 | 010807001028 | 断热铝合金窗(弧形平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:HC74722b 2.窗框或扇外围尺寸:74712*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.手动排烟窗设置手动开启装置 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 92 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
438 | 010807001029 | 断热铝合金窗(弧形平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:HC74722c 2.窗框或扇外围尺寸:74712*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.手动排烟窗设置手动开启装置 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
439 | 010807001030 | 断热铝合金窗(弧形平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:HC74722d 2.窗框或扇外围尺寸:74712*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.手动排烟窗设置手动开启装置 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 93 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
440 | 010807001031 | 断热铝合金窗(弧形平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:HC74722e 2.窗框或扇外围尺寸:74712*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.手动排烟窗设置手动开启装置 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 3
441 | 010807001032 | 断热铝合金窗(弧形平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:HC74722f 2.窗框或扇外围尺寸:74712*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.手动排烟窗设置手动开启装置 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 94 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
442 | 010807001033 | 断热铝合金窗(弧形平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:HC74722g 2.窗框或扇外围尺寸:74712*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.手动排烟窗设置手动开启装置 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
443 | 010807001034 | 断热铝合金窗(弧形平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:HC74722h 2.窗框或扇外围尺寸:74712*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.手动排烟窗设置手动开启装置 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 95 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
444 | 010807001035 | 断热铝合金窗(弧形平开窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:HC74722j 2.窗框或扇外围尺寸:74712*2250 3.框、扇材质:90系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.手动排烟窗设置手动开启装置 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
445 | 010807001036 | 断热铝合金窗(上悬窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:GC1206 2.窗框或扇外围尺寸:1200*600 3.框、扇材质:70系列普通铝合金型材 4.玻璃品种、厚度:6mm无色透明钢化玻璃 5.手动排烟窗设置手动开启装置 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 96 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
446 | 010807001037 | 断热铝合金窗(上悬窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:GC1510 2.窗框或扇外围尺寸:1500*1000 3.框、扇材质:70系列普通铝合金型材 4.玻璃品种、厚度:6mm无色透明钢化玻璃 5.手动排烟窗设置手动开启装置 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 2
447 | 010807001038 | 断热铝合金窗(上悬窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:GC2012 2.窗框或扇外围尺寸:2000*1200 3.框、扇材质:70系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.手动排烟窗设置手动开启装置 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 97 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
448 | 010807001039 | 断热铝合金窗(固定窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:GDC1122 2.窗框或扇外围尺寸:1100*2250 3.框、扇材质:70系列断热铝金型材 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明） 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
449 | 010807001040 | 断热铝合金窗(固定窗) |  | 1.窗代号及洞口尺寸:GDC1512 2.窗框或扇外围尺寸:1500*1200 3.框、扇材质:70系列普通铝合金型材 4.玻璃品种、厚度:6mm无色透明钢化玻璃 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 樘 | 1
450 | 010807003001 | 金属百叶窗（含弧形百叶） |  | 1.框、扇材质:铝合金防雨百叶，内置防虫防鼠钢丝网 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 63.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 98 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
451 | 010808002001 | 金属门窗套 |  | 1.电梯门套 2.15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 3.9mm阻燃夹板打底 4.1.2厚灰黑色汰钢饰面 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 170.5
452 | 010810003001 | 铝合金铝轨道 |  | 1.病房成品高强度铝合金轨道 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m | 3663.38
屋面及防水工程
上人屋面（屋1）
453 | 010902004001 | 屋面刚性层 |  | 1.10厚WS M20水泥砂浆抹面压光 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 1316.81
454 | 010902004002 | 屋面刚性层 |  | 1.70厚C25配筋细混凝土(掺减水剂，双向配8@200钢筋) 2.每6m设分格缝，密封胶嵌缝 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 1316.81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 99 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
455 | 010902003001 | 屋面柔性隔离层 |  | 1.干铺200g/m3聚酯无纺布道 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 1316.81
456 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | 1.1.2+1.2厚PPSA10-12自粘聚氯乙烯(阻燃PVC)防水卷材，四周翻起超过隔离层300高 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 1388.15
457 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 |  | 1.1.5厚SR自闭型聚合物水泥防水涂料(II型)，四周翻起超过隔离层300高 2.刷氯丁胶稀释液(基层处理剂)一道 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 1388.15
458 | 010902004003 | 屋面刚性层 |  | 1.20厚DS M15水泥砂浆找平层 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 1316.81
459 | 010902004004 | 屋面刚性层 |  | 1.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡屋 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 1316.81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 100 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
不上人屋面（屋2）
461 | 010902004005 | 屋面刚性层 |  | 1.40厚C25细石混凝土保护层，表面抹平 2.分格缝(其纵横间距≤6m，分格缝宽度为20mm，分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平，与四周与四周墙体留30宽边缝) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 188.86
462 | 010902003002 | 屋面柔性隔离层 |  | 1.干铺200g/m3聚酯无纺布道 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 188.86
463 | 010902001002 | 屋面卷材防水 |  | 1.1.2+1.2厚PPSA10-12自粘聚氯乙烯(阻燃PVC)防水卷材，四周翻起超过隔离层300高 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 234.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 101 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
464 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 |  | 1.1.5厚SR自闭型聚合物水泥防水涂料(II型)，四周翻起超过隔离层300高 2.刷氯丁胶稀释液(基层处理剂)一道 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 234.04
465 | 010902004006 | 屋面刚性层 |  | 1.20厚DS M15水泥砂浆找平层 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 188.86
466 | 010902004007 | 屋面刚性层 |  | 1.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡屋 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 188.86
雨蓬、挑板、空调等板面、侧面（屋3）
467 | 010902004008 | 屋面刚性层 |  | 1.5厚聚合物防水砂浆，中间压入一层镀锌钢丝网 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 4619.31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 102 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
468 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 |  | 1.根部防水加强，平面250、立面250涂刷1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 4619.31
469 | 010902004009 | 屋面刚性层 |  | 1.最薄处15厚DS M15水泥砂浆找坡抹平 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 4619.31
洗水池
539 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.1mm厚聚合物水泥基防水涂料 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 6.74
540 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1.1mm厚聚合物水泥基防水涂料 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 42.51
保温、隔热、防腐工程
上人屋面（屋1）
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 103 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
460 | 011001001001 | 保温隔热屋面 |  | 1.110厚挤塑聚苯板(燃烧性能B1级，节能计算厚度85，压缩强度≥150MPa) 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 1316.81
墙面保温
470 | 011001003001 | 保温隔热墙面 |  | 1.ALC墙板内保温 2.15mm厚YT无机活性保温材料 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 1217.39
471 | 011001003002 | 保温隔热墙面 |  | 1.加气混凝土砌块墙内保温 2.30mm厚YT无机活性保温材料 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 1904.2
楼地面装饰工程
楼2
361 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.800*800防滑砖地面，专用擦缝剂擦缝 2.20厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 446
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 104 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
362 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 1.600*600防滑砖地面，专用擦缝剂擦缝 2.20厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 105.89
363 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 |  | 1.20厚DS M20水泥砂浆找平 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 551.9
楼3
356 | 011102003003 | 块料楼地面 |  | 1.800*800防滑砖地面，专用擦缝剂擦缝 2.10厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 1131.6
357 | 011102003004 | 块料楼地面 |  | 1.600*600防滑砖地面，专用擦缝剂擦缝 2.10厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 1492.05
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 105 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
358 | 011102001001 | 石材楼地面 |  | 1.消防电梯波打线 2.15厚灰色大理石 3.10厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 94.96
359 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 |  | 1.30厚隔声砂浆 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 2718.6
360 | 010501002001 | 楼地面垫层 |  | 1.270厚炉（煤）渣混凝土C10 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 7.27
楼4
351 | 011102003005 | 块料楼地面 |  | 1.300*300防滑砖地面，专用擦缝剂擦缝 2.20厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 113.86
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 106 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
352 | 011102003006 | 块料楼地面 |  | 1.600*600防滑砖地面，专用擦缝剂擦缝 2.20厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 552.15
353 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料，沿墙上翻至完成面300 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 1025.58
354 | 010501002002 | 楼地面垫层 |  | 1.270厚炉（煤）渣混凝土C10 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 0.45
355 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 |  | 1.最薄处20厚DS M15水泥砂浆找坡、抹平 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 666.01
楼5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 107 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
344 | 011102003007 | 块料楼地面 |  | 1.300*300防滑砖地面，专用擦缝剂擦缝 2.20厚DS M15水泥砂浆结合层 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 553.68
345 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.1.5厚聚氨酯防水涂料，沿墙上翻至完成面300 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 557.16
346 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 |  | 1.最薄处20厚DS M15水泥砂浆找坡、抹平 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 553.68
347 | 011101007001 | 细石混凝土找平层 |  | 1.40厚C20细石混凝土保护层 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 553.68
348 | 010501002003 | 楼地面垫层 |  | 1.270厚炉（煤）渣混凝土C10 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 123.59
349 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.2厚聚氨酯防水涂料 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 553.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 108 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
350 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 |  | 1.20厚DS M20水泥砂浆找平 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 553.68
楼6
340 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.20厚1:2防静电水泥砂浆 2.防静电水泥砂浆一道 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 167.5
341 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 |  | 1.30厚DS M15防静电水泥砂浆找平，内配防静电接地金属网(铜筋网:规格4@2000*2000)，表面抹平 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 167.5
342 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.1.5厚聚氨酯防水层(两道)，沿墙上翻至完成面300 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 217.66
343 | 011101006007 | 平面砂浆找平层 |  | 1.20厚DS M15水泥砂浆找平 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 167.5
楼7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 109 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
472 | 011101006008 | 平面砂浆找平层 |  | 1.15厚DS M20水泥砂浆找平 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 59.3
473 | 011101006009 | 平面砂浆找平层 |  | 1.30厚4:1硫酸钡水泥砂浆 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 59.3
楼8
335 | 011103002002 | 橡塑卷材楼地面 |  | 1.4厚阻燃PVC卷材面层，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压两遍，缝隙焊接 2.表面上保护蜡 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 8461.57
336 | 011101008002 | 自流平找平层 |  | 1.3厚垫层水泥基自流平砂浆 2.吸收性界面处理剂 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 8461.57
337 | 011101006010 | 平面砂浆找平层 |  | 1.10厚DS M20水泥砂浆找平 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 8461.57
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 110 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
338 | 011101006011 | 平面砂浆找平层 |  | 1.30厚隔声砂浆 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 8461.57
339 | 010501002004 | 楼地面垫层 |  | 1.350厚炉（煤）渣混凝土C10 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 3.35
楼9
474 | 011102003008 | 块料楼地面 |  | 1.200高陶瓷防静电活动地板(600*600*45)，专用擦缝剂擦缝 2.钢基材+防静电陶瓷贴面 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 97.08
475 | 011101006012 | 平面砂浆找平层 |  | 1.20厚DS M15水泥砂浆找平 2.界面剂一道 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 97.08
476 | 011101006013 | 平面砂浆找平层 |  | 1.30厚隔声砂浆 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 97.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 111 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
477 | 010904002006 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.1.5厚聚氨酯防水层(两道) 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 97.08
楼10
478 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 |  | 1.40厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 61.49
楼11
333 | 011101002002 | 细石混凝土楼地面 |  | 1.40厚C25细石混凝土面层，中配双向钢筋Φ6@150，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 41.98
334 | 011103001001 | 橡塑板楼地面 |  | 1.5厚发泡橡胶隔声垫 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 41.98
楼12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 112 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
331 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.10厚DS M20水泥砂浆抹面压光 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 1967.72
332 | 011101006014 | 平面砂浆找平层 |  | 1.30厚隔声砂浆 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 1967.72
楼13
282 | 011102003009 | 块料楼地面 |  | 1.600*600防滑砖地面，专用擦缝剂擦缝 2.20厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 114.54
283 | 010904002007 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.1.5厚聚氨酯防水涂料，沿墙上翻至完成面300 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 114.54
284 | 011101006015 | 平面砂浆找平层 |  | 1.最薄处20厚DS M15水泥砂浆找坡、抹平 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 114.54
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 113 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
285 | 011101007002 | 细石混凝土找平层 |  | 1.40厚C20细石混凝土保护层 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 114.54
286 | 010501002005 | 楼地面垫层 |  | 1.170厚炉（煤）渣混凝土C10 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m3 | 19.47
287 | 010904002008 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.2厚聚氨酯防水涂料 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 109.67
288 | 011101006016 | 平面砂浆找平层 |  | 1.20厚DS M20水泥砂浆找平 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 114.54
289 | 011101006017 | 平面砂浆找平层 |  | 1.15厚4:1硫酸钡水泥砂浆(1mmPB) 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 70.27
290 | 011101006018 | 平面砂浆找平层 |  | 1.30厚4:1硫酸钡水泥砂浆(2mmPB) 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 44.27
楼14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 114 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
291 | 011103002003 | 橡塑卷材楼地面 |  | 1.4厚阻燃PVC卷材面层，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压两遍，缝隙焊接 2.表面上保护蜡 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 88.97
292 | 011101008003 | 自流平找平层 |  | 1.3厚垫层水泥基自流平砂浆 2.吸收性界面处理剂 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 88.97
293 | 011101006019 | 平面砂浆找平层 |  | 1.10厚DS M20水泥砂浆找平 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 88.97
294 | 011101006020 | 平面砂浆找平层 |  | 1.15厚4:1硫酸钡水泥砂浆(1mmPB) 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 3.6
295 | 011101006021 | 平面砂浆找平层 |  | 1.30厚4:1硫酸钡水泥砂浆(2mmPB) 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 85.37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 115 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
楼梯楼2
328 | 011106003001 | 块料楼梯（踏步） |  | 1.600*600防滑砖地面，专用擦缝剂擦缝 2.20厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 316.98
329 | 011102003010 | 块料楼地面（楼梯平台) |  | 1.600*600防滑砖地面，专用擦缝剂擦缝 2.20厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 443.67
330 | 011101006022 | 平面砂浆找平层（楼梯平台) |  | 1.20厚DS M20水泥砂浆找平 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 443.67
门槛石
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 116 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
529 | 011102001002 | 石材楼地面 |  | 1.门槛石 1.15厚灰色大理石 3.2.10厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 170.4
530 | 011101006023 | 平面砂浆找平层 |  | 1.30厚隔声砂浆 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 170.4
台阶
534 | 011107004001 | 块料台阶 |  | 1.600*600防滑砖地面，专用擦缝剂擦缝 2.20厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 5.69
535 | 011102003011 | 块料楼地面（台阶平台) |  | 1.600*600防滑砖地面，专用擦缝剂擦缝 2.20厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 8.21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 117 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
洗水池
541 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.最薄处15厚WP M15水泥砂浆找坡抹平 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 6.74
542 | 011102003012 | 块料楼地面 |  | 1.300*300*5厚抛光砖，专用擦缝剂擦缝 2.4~5厚WP M20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 6.74
井(1)
531 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15水泥砂浆压实赶光 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 178.53
卷材踢脚线
479 | 011105004001 | 塑料板踢脚线（踢脚1） |  | 1.4厚100高阻燃PVC地胶及4厚100高浅白色防水磨石阻燃PVC地胶 2.高度:100高 3.专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压两遍，缝隙焊接 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 42.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 118 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
480 | 011105004002 | 塑料板踢脚线（踢脚2） |  | 1.4厚100高阻燃PVC地胶及4厚100高浅白色防水磨石阻燃PVC地胶 2.高度:100高 3.专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压两遍，缝隙焊接 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 529.87
481 | 011403003001 | 刮腻子（踢脚2） |  | 1.满刮Y型腻子两道 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 529.87
不锈钢踢脚线
532 | 011105006001 | 金属踢脚线（踢脚3） |  | 1.100高黑色钛钢踢脚线 2.水泥钉固定金属卡件上端，中距300 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 2.25
533 | 011105006002 | 金属踢脚线（踢脚4） |  | 1.100高黑色钛钢踢脚线 2.水泥钉固定金属卡件上端，中距300 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 8.23
块料踢脚线
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 119 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
482 | 011105003001 | 块料踢脚线（内墙3） |  | 1.墙体类型:面砖内墙（保温） 2.安装方式:4~5厚WP M20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.面层材料品种、规格、颜色:（抛光）釉面砖800*400 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 8.49
483 | 011105003002 | 块料踢脚线（内墙3） |  | 1.墙体类型:面砖内墙（保温） 2.安装方式:4~5厚WP M20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.面层材料品种、规格、颜色:（抛光）釉面砖600*300 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 28.11
484 | 011105003003 | 块料踢脚线（内墙7） |  | 1.墙体类型:无保温面砖内墙 2.安装方式:5厚瓷砖胶粘剂粘结 3.面层材料品种、规格、颜色:釉面砖600*300 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 152.46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 120 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
485 | 011105003004 | 块料踢脚线（内墙7） |  | 1.墙体类型:无保温面砖内墙 2.安装方式:5厚瓷砖胶粘剂粘结 3.面层材料品种、规格、颜色:釉面砖800*400 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 44.74
486 | 011105003005 | 块料踢脚线（内墙4） |  | 1.墙体类型:保温面砖内墙 2.安装方式:5厚瓷砖胶粘剂粘结 3.面层材料品种、规格、颜色:釉面砖600*300 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 0.64
487 | 011105003006 | 块料踢脚线（内墙8） |  | 1.墙体类型:无保温面砖内墙 2.安装方式:5厚瓷砖胶粘剂粘结 3.面层材料品种、规格、颜色:釉面砖600*300 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 3.41
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
内1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 121 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
488 | 011403001001 | 抹灰面油漆 |  | 1.无机防霉涂料一底两面 2.满刮Y型腻子两道 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 1340.89
489 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 1340.89
内2
325 | 011403001002 | 抹灰面油漆 |  | 1.无机防霉涂料一底两面 2.满刮Y型腻子两道 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 314.61
326 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 |  | 1.1厚聚合物水泥基防水涂料 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 314.61
327 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.5厚刮涂聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱网布 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 314.61
内3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 122 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
490 | 011203003001 | 块料墙、柱面 |  | 1.墙体类型:面砖内墙（保温） 2.安装方式:5厚瓷砖胶粘剂粘结 3.面层材料品种、规格、颜色:（抛光）釉面砖900*1200 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 76.53
491 | 011203003002 | 块料墙、柱面 |  | 1.墙体类型:面砖内墙（保温） 2.安装方式:5厚瓷砖胶粘剂粘结 3.面层材料品种、规格、颜色:（抛光）釉面砖600*1200 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 268.02
492 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 344.55
内4
321 | 011203003004 | 块料墙、柱面 |  | 1.600*300釉面砖 2.5厚瓷砖胶粘剂粘结 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 810.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 123 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
322 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 |  | 1.1厚聚合物水泥基防水涂料 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 810.88
323 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.3厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 810.88
324 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.3厚抗裂砂浆 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 810.88
内5
319 | 011403001003 | 抹灰面油漆 |  | 1.无机防霉涂料一底两面 2.满刮Y型腻子两道 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 20682.39
320 | 011201001006 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布 2.15厚DP M15水泥砂浆找平层 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 6575.8
内6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 124 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
316 | 011403001004 | 抹灰面油漆 |  | 1.无机防霉涂料一底两面 2.3厚耐水腻子满刮分遍找平 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 2188.08
317 | 011201001007 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.3厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 2188.08
318 | 011201001008 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.12厚DP M15水泥砂浆找平层 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 1228.37
内7
312 | 011203003005 | 块料墙、柱面 |  | 1.墙体类型:无保温面砖内墙 2.安装方式:5厚瓷砖胶粘剂粘结 3.面层材料品种、规格、颜色:釉面砖600*1200 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 73.03
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 125 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
313 | 011203003007 | 块料墙、柱面 |  | 1.墙体类型:无保温面砖内墙 2.安装方式:5厚瓷砖胶粘剂粘结 3.面层材料品种、规格、颜色:釉面砖600*300 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 438.85
314 | 011203003008 | 块料墙、柱面 |  | 1.墙体类型:无保温面砖内墙 2.安装方式:5厚瓷砖胶粘剂粘结 3.面层材料品种、规格、颜色:釉面砖900*1200 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 625.08
315 | 011201001009 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.15厚DP M15水泥砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 701.42
内8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 126 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
309 | 011203003009 | 块料墙、柱面 |  | 1.墙体类型:无保温面砖防潮内墙 2.安装方式:4~5厚WP M20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.面层材料品种、规格、颜色:（抛光）釉面砖600*300 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 3429.15
310 | 011201001010 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 3429.15
311 | 011201001011 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.15厚DP M15水泥砂浆 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 1106.13
内10
内11
308 | 011201001015 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 287.72
内12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 127 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
307 | 011201001016 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.5厚DP M20水泥砂浆抹面压光，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.15厚DP M15水泥砂浆找平层 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 1083.03
内13
279 | 011201001017 | 墙、柱面一般抹灰（内墙13用于混凝土墙面） |  | 1.5厚DP M20水泥砂浆抹面压光 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 275.43
280 | 011201001018 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.3厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 275.43
281 | 011201001019 | 墙、柱面一般抹灰（内墙13用于砖墙面） |  | 1.12厚DP M15水泥砂浆找平层 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 102.93
内14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 128 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
304 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.12厚阻燃模压木质复合板 2.清漆2首(成品已带油漆则无次道工序) 3.25*50木龙骨正面刨光，满涂氟化纳防腐剂，双向中距根据饰面板规格确定，龙骨与膨胀螺栓固定 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 53.78
305 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 |  | 1.1厚聚合物水泥基防水涂料 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 53.78
306 | 011201001020 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 53.78
内15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 129 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
302 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.12厚阻燃模压木质复合板 2.清漆2首(成品已带油漆则无次道工序) 3.25*50木龙骨正面刨光，满涂氟化纳防腐剂，双向中距根据饰面板规格确定，龙骨与膨胀螺栓固定 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 90.28
303 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 |  | 1.1厚聚合物水泥基防水涂料 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 90.28
包柱
536 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.75系列轻钢龙骨骨架 2.9mm+5mm厚阻燃夹板底 3.表面贴5mm厚白色铝塑板 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 94.01
井
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 130 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
296 | 011201001021 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚WP M15水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚WP M20水泥砂浆压光 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 5979.28
洗水池
543 | 011201001022 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.15厚WP M15水泥砂浆找坡抹平 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 42.51
544 | 011203003010 | 块料墙、柱面 |  | 1.300*300*5厚抛光砖，专用擦缝剂擦缝 2.4~5厚WP M20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 42.51
外墙1
493 | 011403001006 | 抹灰面油漆 |  | 1.喷涂真石漆专用罩面漆(喷涂压力控制在0.3-0.4MPa) 2.滚刷底涂料一遍，喷涂面层涂料二遍(真石漆) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 6297.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 131 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
494 | 011201001023 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网(Φ0.9孔12.7*12.7，用Φ8锚栓与墙体锚固，双向中距不小于500) 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 3092.99
495 | 010903002007 | 墙面涂膜防水 |  | 1.1.5厚聚合物防水涂料 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 3092.99
496 | 011201001024 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.15厚DP M15水泥砂浆 2.基层甩浆，甩浆层覆盖率不低于90%，呈毛刺状 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 3092.99
天棚工程
顶1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 132 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
497 | 011403001007 | 抹灰面油漆 |  | 1.无机防霉涂料一底一面 2.满刮腻子一遍找平层 3.局部刮腻子，磨平 4.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶) 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 1278.14
顶2
300 | 011403001008 | 抹灰面油漆 |  | 1.无机防霉涂料一底两面 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 352.01
301 | 010902002004 | 屋面涂膜防水 |  | 1.1.0厚III型聚合物水泥防水涂料 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 352.01
顶3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 133 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
498 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 1.600*600铝扣板吊顶(铝扣板表面喷涂防结露漆) 2.配套专用龙骨固定，间距不大于1200 3.10号镀锌低碳钢丝(Φ8钢筋)吊杆，双向中距不大于1200，吊杆上部与底预留吊钩(环)固定 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 3912.17
499 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 |  | 1.300*300铝扣板吊顶(铝扣板表面喷涂防结露漆) 2.配套专用龙骨固定，间距不大于1200 3.10号镀锌低碳钢丝(Φ8钢筋)吊杆，双向中距不大于1200，吊杆上部与底预留吊钩(环)固定 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 662.12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 134 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
500 | 010902002005 | 屋面涂膜防水 |  | 1.1.0厚III型聚合物水泥防水涂料 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 662.12
顶4
298 | 011403001009 | 抹灰面油漆 |  | 1.无机涂料罩面一底一面 2.满刮2厚耐水腻子找平（满刮一遍），面板接缝处贴嵌缝带 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 6397.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 135 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
299 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 |  | 1.双层9.5厚硅酸钙板吊顶 2.用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长边不小于10，短边不小于15 3.C型轻钢龙骨(CB60*27)，横撑龙骨间距不大于1200，次龙骨间距不大于400 4.10号镀锌低碳钢丝(Φ8钢筋)吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底预留吊钩(环)固定 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 6269.53
顶5
297 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 |  | 1.600*600穿孔铝板吊顶 2.配套专用龙骨固定，间距不大于1200 3.10号镀锌低碳钢丝(Φ8钢筋)吊杆，双向中距不大于1200，吊杆上部与底预留吊钩(环)固定 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 2199.16
窗帘盒
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 136 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
537 | 011403001010 | 抹灰面油漆 |  | 1.无机涂料罩面一底一面 2.满刮2厚耐水腻子找平（满刮一遍），面板接缝处贴嵌缝带 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 80.72
538 | 010810002001 | 窗帘盒 |  | 1.双层9.5厚硅酸钙板吊顶 2.用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长边不小于10，短边不小于15 3.C型轻钢龙骨(CB60*27)，横撑龙骨间距不大于1200，次龙骨间距不大于400 4.10号镀锌低碳钢丝(Φ8钢筋)吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底预留吊钩(环)固定 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m | 201.8
灯槽
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 137 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
545 | 011303001001 | 灯槽 |  | 1.9mm阻燃夹板基层+9mmmm硅酸钙板 2.尺寸：120*60 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m | 424.14
546 | 011403001011 | 抹灰面油漆 |  | 1.无机涂料罩面一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平（满刮一遍） 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 610.76
吊楣及其他吊顶装饰
547 | 011303005001 | 装饰板梁面 |  | 1.一层住院大厅天花 2.跌级造型龙骨，Φ8拉杆@1200，38主龙骨@1200 3.9mm阻燃夹板基层+9mmmm硅酸钙板 4.5mm厚磨砂亚克力透光板 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 6.03
548 | 011303005002 | 装饰板梁面 |  | 1.十一层会议室 2.1.2mm厚黑色不锈钢饰面 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 1.94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 138 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
549 | 011303005003 | 装饰板梁面 |  | 1.十二层等候区/休息区吊楣 2.跌级造型龙骨，Φ8拉杆@1200，38主龙骨@1200 3.9mm阻燃夹板基层+9mmmm硅酸钙板 4.5mm厚磨砂亚克力透光板 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 1.68
550 | 011303005004 | 装饰板梁面 |  | 1.外窗吊顶则面板 2.9mm阻燃夹板基层+9mmmm硅酸钙板 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 575.74
551 | 011403001012 | 抹灰面油漆 |  | 1.无机涂料罩面一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平（满刮一遍） 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 602.73
油漆、涂料、裱糊工程
其他装饰工程
501 | 011207003001 | 成品隔断 |  | 1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特浴厕隔断 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 106.76
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 139 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
502 | 011502001001 | 成品装饰线条 |  | 1.线条材料品种、规格、颜色:1.2厚10mm宽黑色成品收口线条 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m | 42.42
503 | 011503003001 | 扶手 |  | 1.楼梯栏杆 2.900高 3.70*50*2厚成品深枫木色铝合金扶手 4.Φ60*3厚不锈钢立柱，Φ38*1.2厚不锈钢横管，Φ25*1.0厚不钢管立管 5.详见AW-1-403-1a 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m | 224.57
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 140 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
504 | 011503003002 | 扶手 |  | 1.0.9m高护窗栏杆 2.Φ50*2（浅灰色）镀锌钢管扶手，Φ50*2（浅灰色）镀锌钢管立柱，Φ40*2（浅灰色）镀锌钢管横管 3.Φ25*1（浅灰色）镀锌钢管立管，间距100 4.参图纸AW-1-601-1a 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m | 42.14
505 | 011503003003 | 扶手 |  | 1.1.3m高灰色镀锌钢管栏杆 2.参国标22J403-1 5-19/M5 2-8/A43-49/PA37型 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m | 140.01
506 | 011503003004 | 扶手 |  | 1.楼梯靠墙扶手 2.离地高900 3.Φ60*2.0厚不锈钢管扶手，Φ30*2.0厚不锈钢连接管@2000 4.详见AW-1-403-2a 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m | 199.17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 141 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
507 | 011503003005 | 扶手 |  | 1.PVC防撞扶手，安装高度距地800,详AW-2-803/12 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m | 527.38
508 | 011502001002 | 成品装饰线条 |  | 1.橡胶防撞条 2.60*60橡胶 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m | 144
509 | 011503003006 | 扶手 |  | 1.首层室外台阶、坡道 2.1.25m高（浅灰色）镀锌钢栏杆 3.参国标22J403-1（PA37-3-49，M5-5-19） | m | 48.88
510 | 011503004001 | 无障碍卫生间坐便器抓杆 |  | 1.无障碍卫生间坐便器不锈钢抓杆 2.参12J926 J10/3 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 套 | 12
511 | 011503004002 | 洗手盆安全抓杆 |  | 1.洗手盆不锈钢安全抓杆 2.参12J926 J17/2 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 套 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 142 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
512 | 011503004003 | WC扶手 |  | 1.病房卫生间蹲便器不锈钢安全抓杆 2.参12J926 K5/1 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 套 | 123
513 | 011503004004 | 病房卫生间淋浴抓杆 |  | 1.病房卫生间淋浴不锈钢抓杆 2.参12J926 K5/4 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 套 | 123
514 | 011501003001 | 装饰台 |  | 1.木制多功能台 2.尺寸：700*400*40 3.参13ZJ301 60/6 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 套 | 12
515 | 011501003002 | 装饰台 |  | 1.可折叠儿童坐台 2.尺寸：450*450 3.参13ZJ301 61/10 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | 套 | 4
516 | 011501003003 | 装饰台 |  | 1.病房15厚大理石台面 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 125.225
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 143 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
517 | 011506001001 | 雨篷 |  | 1.H型钢、方钢管 2.钢化夹胶玻璃8+1.14PVB+8 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 394.49
518 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.500高挡鼠板 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 6.25
519 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.2.0厚穿孔铝板 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 930.29
520 | 011205001006 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.2.5厚外墙装饰铝单板 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 660
521 | 011503004005 | 成品带扶手栏杆、栏板 |  | 1.浅灰色金属栏杆 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 1552.93
522 | 011205001007 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.基层类型:雨棚侧面 2.面层材料品种、规格:1.5厚铝单板 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 85.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 144 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
523 | 011205001008 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.基层类型:雨棚侧面 2.面层材料品种、规格:1.0厚铝单板 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 14
524 | 010607009001 | 钢板天沟 |  | 1.2.0厚不锈钢天沟 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 18.43
525 | 011505001001 | 洗漱台 |  | 1.大理石洗手台 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 76.31
526 | 011505003001 | 镜面玻璃 |  | 1.8厘钢化梳妆镜 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率 | m2 | 109.65
韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目--室外工程
韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目--园建部分
整个项目
新建沥青道路
622 | 060104007001 | 路床(槽)整形 |  | 1.路床碾压检验 | m2 | 1184.81
623 | 040202010001 | 碎石 |  | 1.25cm厚天然级配碎石基层 | m2 | 1225.2
624 | 040202016001 | 水泥混凝土基层 |  | 1.18cm厚C25混凝土路面 | m2 | 1225.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 145 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
625 | 080307002001 | 施工缝 |  | 1.沿路纵向每隔4m做缩缝 | m | 306.3
626 | 040203003001 | 透层 |  | 1.喷洒乳化沥青 喷油量(0.3~0.6L/m2) | m2 | 1184.81
627 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1.5cm厚中粒式沥青混凝土AC-20C | m2 | 1184.81
628 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 原有道路旁 1.芝麻灰花岗岩立道牙，规格：500*300*150 2.3cm厚DS M15水泥砂浆 3.C25混凝土基础 | m | 88.4
629 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 新建道路旁 1.芝麻灰花岗岩立道牙，规格：500*300*150 2.3cm厚DS M15水泥砂浆 3.C25混凝土基础 | m | 289.57
630 | 040601032001 | 变形缝 |  | 1.沿路中心线做纵向伸缝 2.沥青橡胶灌缝，沥青橡胶嵌缝条 | m | 52.87
631 | 040901001001 | 构件钢筋 |  | 1.φ25拉杆，长700mm，间距400mm | t | 0.301
632 | 040901007001 | 植筋 |  | 1.道路旧砼板 侧面植筋 | 根 | 79
原有混凝土地面改造为沥青路面
633 | 040203003002 | 透层 |  | 1.喷洒乳化沥青 喷油量(0.3~0.6L/m2) | m2 | 183.78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 146 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
634 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | 1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 2.厚度:5cm | m2 | 183.78
635 | 040201021001 | 土工合成材料 |  | 1.抗裂贴 | m2 | 183.78
636 | 041001004001 | 铣刨路面 |  | 1.铣刨原路面 2.厚度:1cm 3.切缝，凿毛 | m2 | 183.78
637 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 1.机械装土 2.环保智能自卸汽车运土方 运距6.2km | m3 | 1.8378
停车位
638 | 060104007002 | 路床(槽)整形 |  | 1.路床碾压检验 | m2 | 275
639 | 040202010002 | 碎石 |  | 1.25cm厚天然级配碎石基层 | m2 | 275
640 | 040202016002 | 水泥混凝土基层 |  | 1.18cm厚C25混凝土路面 | m2 | 275
641 | 040203008001 | 块料面层 |  | 1.机动车停车位 2.7cm厚190*250成品井字形植草砖 3.3cm厚黄土粗砂（砂：土=1:1） | m2 | 186.2
642 | 060106013001 | 种草籽(铺草皮) |  | 1.砖孔内填种植土，内掺草籽 | m2 | 111.72
643 | 040203008002 | 块料面层 |  | 1.机动车停车位 2.8cm厚200*300混凝土砖 3.2cm厚DS M15水泥砂浆 | m2 | 88.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 147 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
644 | 040205016001 | 防撞筒(墩) |  | 1.750*250*250 C20混凝土预制块车挡 2.表面刷黄黑色间隔油漆警示带 | 个 | 40
645 | 040205016002 | 防撞筒(墩) |  | 1.成品塑胶车档，规格500*300*100 | 个 | 46
人行石英砖路面
646 | 060104007003 | 路床(槽)整形 |  | 1.人行道整形碾压 | m2 | 164.9
647 | 040202008001 | 砂砾石 |  | 1.15cm厚天然级配碎石 | m2 | 164.9
648 | 040204002001 | 水泥混凝土人行道 |  | 1.10cm厚C20混凝土 | m2 | 164.9
649 | 040204001001 | 人行道块料铺设 |  | 1.仿石荔枝面芝麻灰石英砖 600*300*15/600*600*15 2.3cm厚DS M15水泥砂浆 | m2 | 181.65
650 | 040204001002 | 人行道块料铺设 |  | 1.盲道砖 250*250*15 2.3cm厚DS M15水泥砂浆 | m2 | 14.12
车行石英砖路面
651 | 060104007004 | 路床(槽)整形 |  | 1.路床碾压检验 | m2 | 1019.7
652 | 040202008002 | 砂砾石 |  | 1.25cm厚天然级配碎石 | m2 | 1019.7
653 | 040204002002 | 水泥混凝土车行道 |  | 1.18cm厚C25混凝土 | m2 | 1019.7
654 | 040204001003 | 车行道块料铺设 |  | 1.仿石荔枝面芝麻灰石英砖 900*600*20/900*600*20 2.3cm厚DS M15水泥砂浆 | m2 | 1014.83
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 148 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
655 | 040204001004 | 车行道块料铺设 |  | 1.盲道砖 250*250*20 2.3cm厚DS M15水泥砂浆 | m2 | 4.88
656 | 040204002009 | 水泥混凝土车行道（镶边） |  | 1.15cm厚C20混凝土 | m2 | 59.54
657 | 040204001005 | 车行道块料铺设（镶边） |  | 1.仿石荔枝面芝麻灰石英砖 600*200*20 2.3cm厚DS M15水泥砂浆 | m2 | 39.7
水洗石路面
658 | 060104007005 | 路床(槽)整形 |  | 1.路床碾压检验 | m2 | 1132.41
659 | 040202008003 | 砂砾石 |  | 1.25cm厚天然级配碎石 | m2 | 1132.41
660 | 040204002003 | 水泥混凝土人行道 |  | 1.18cm厚C25混凝土 | m2 | 1132.41
661 | 050201003001 | 园路面层 |  | 1.3cm厚水洗石（面层颜色详铺装平面图） 2.3cmDS M 15水泥砂浆 | m2 | 1132.41
标记
662 | 040205008001 | 标记 |  | 1.无障碍标志 2.热熔漆 1m*1.3m | 个 | 4
663 | 040205008002 | 标记 |  | 1.消防标志 2.热熔漆 0.4m*0.8m | 个 | 40
664 | 040205007001 | 标线 |  | 1.热熔标线 50mm | m2 | 37.03
665 | 040205007002 | 标线 |  | 1.热熔标线 100mm | m2 | 205.02
666 | 040205007003 | 标线 |  | 1.热熔标线 200mm | m2 | 33.04
七级以上台阶
552 | 060104007006 | 路床(槽)整形 |  | 1.人行道整形碾压 | m2 | 26.6
553 | 040204002004 | 水泥混凝土人行道 |  | 1.10cm厚C20混凝土 | m2 | 26.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 149 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
554 | 010502032001 | 台阶 |  | 1.15cm厚C30钢筋混凝土台阶 | m2 | 26.6
555 | 010505018001 | 台阶模板 |  | 1.台阶模板 | m2 | 26.6
556 | 040901001002 | 构件钢筋 |  | 1.φ10以内带肋钢筋 | t | 0.11
557 | 011107004001 | 块料台阶 |  | 1.15mm厚仿芝麻灰陶瓷石英砖踏面 600*400*15 2.3cm厚DS M 15水泥砂浆 | m2 | 30.8
七级以下台阶
558 | 060104007007 | 路床(槽)整形 |  | 1.人行道整形碾压 | m2 | 20.77
559 | 040202008004 | 砂砾石 |  | 1.20cm厚天然级配碎石 | m2 | 20.77
560 | 040204002005 | 水泥混凝土人行道 |  | 1.12cm厚C20混凝土 | m2 | 20.77
561 | 011107004002 | 块料台阶 |  | 1.15mm厚仿芝麻灰陶瓷石英砖踏面 600*350*15 2.3cm厚DS M 15水泥砂浆 | m2 | 21.97
车行排水沟
562 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 4.18
563 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 2.39
564 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.机械装土 2.环保智能自卸汽车运土方 运距6.2km | m3 | 1.79
565 | 040305001001 | 垫层 |  | 1.10cm厚C20素砼垫层 | m3 | 2.65
566 | 040501017001 | 混凝土方沟 |  | 1.C30混凝土基础，沟壁 | m | 33.14
567 | 040901001003 | 构件钢筋 |  | 1.φ10以内带肋钢筋 | t | 0.49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 150 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
568 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.基础垫层模板 | m2 | 6.63
569 | 010505017001 | 电缆沟、地沟模板 |  | 1.电缆沟、水沟模板 | m2 | 70.26
570 | 040402017001 | 沟道盖板 |  | 1.50mm厚成品500*500铸铁篦子 | m | 33.14
571 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.1mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 | m2 | 15.91
572 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1.1mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 | m2 | 27.84
573 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) |  | 1.7厚纤维聚合物水泥砂浆找平层+12厚聚合物水泥砂浆结合层 | m2 | 15.91
574 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 |  | 1.7厚纤维聚合物水泥砂浆找平层+12厚聚合物水泥砂浆结合层 | m2 | 27.84
人行排水沟
575 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 13.08
576 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 6.9
577 | 040103003002 | 余方弃置 |  | 1.机械装土 2.环保智能自卸汽车运土方 运距6.2km | m3 | 6.19
578 | 040305001002 | 垫层 |  | 1.10cm厚C20素砼垫层 | m3 | 5.16
579 | 010401010001 | 砖地沟、明沟 |  | 1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 | m | 64.45
580 | 040402017002 | 沟道盖板 |  | 1.预制混凝土盖板 500*300*50 | m | 64.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 151 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
581 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.1mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 | m2 | 19.34
582 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 |  | 1.1mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 | m2 | 51.56
583 | 010904003002 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) |  | 1.7厚纤维聚合物水泥砂浆找平层+12厚聚合物水泥砂浆结合层 | m2 | 19.34
584 | 010903003002 | 墙面砂浆防水 |  | 1.7厚纤维聚合物水泥砂浆找平层+12厚聚合物水泥砂浆结合层 | m2 | 51.56
线性排水沟
585 | 040101002003 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 27.72
586 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 12.19
587 | 040103003003 | 余方弃置 |  | 1.机械装土 2.环保智能自卸汽车运土方 运距6.2km | m3 | 15.53
588 | 040305001003 | 垫层 |  | 1.10cm厚C20素砼垫层 | m3 | 6.11
589 | 040501017002 | 混凝土方沟 |  | 1.C25混凝土基础，沟壁 | m | 78.76
590 | 040901001004 | 构件钢筋 |  | 1.φ10以内带肋钢筋 | t | 1.01
591 | 040901001007 | 构件钢筋 |  | 1.25*25*3镀锌方钢管 | t | 0.24
592 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 |  | 1.2厚304#不锈钢线性排水沟盖板 | m | 78.76
593 | 010505001002 | 垫层模板 |  | 1.基础垫层模板 | m2 | 17.96
594 | 010505017002 | 电缆沟、地沟模板 |  | 1.电缆沟、水沟模板 | m2 | 85.06
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 152 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
595 | 040601030001 | 刚性防水 |  | 1.2cm厚WP M15水泥砂浆 | m2 | 31.5
596 | 040601030002 | 刚性防水 |  | 1.2cm厚WP M15水泥砂浆 | m2 | 37.8
挡土墙
597 | 040101002004 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 188.38
598 | 040103001004 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 129.98
599 | 040103003004 | 余方弃置 |  | 1.机械装土 2.运距暂定6.2km | m3 | 58.4
600 | 040305001004 | 垫层 |  | 1.10cm厚C20素砼垫层 | m3 | 16.52
601 | 010502026001 | 挡土墙 |  | 1.C30混凝土挡土墙 | m3 | 101.81
602 | 010505015001 | 挡土墙模板 |  | 1.现浇混凝土模板制作、安装 挡墙 | m2 | 686.99
603 | 040901001005 | 构件钢筋 |  | 1.φ10以内钢筋 | t | 2.81
604 | 040901001006 | 构件钢筋 |  | 1.φ10-25带肋钢筋 | t | 3.87
605 | 040501005001 | 塑料管 |  | 1.泄水孔 2.PVC管 DN100 | m | 30
606 | 040602045001 | 滤料 |  | 1.滤料铺设 砂砾 | m3 | 12.9
607 | 040201021002 | 土工合成材料 |  | 1.土工布300g | m2 | 31.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 153 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
608 | 040308001001 | 金属栏杆 |  | 1.栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆（做法详图集12J003-B13-2A） 2.扶手材料种类、规格:φ60*3厚不锈钢扶手 3.栏板材料种类、规格、颜色:φ30*2横杆、立柱 | m | 78.77
成品可拆卸橡胶不倒翁警示柱
667 | 040205017001 | 警示柱 |  | 1.成品可拆卸橡胶不倒翁警示柱 | 根 | 15
拆除部分
609 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.拆除原有20cm厚混凝土面层 | m2 | 805.93
610 | 041001003001 | 拆除基层 |  | 1.拆除原有30cm厚碎石基层 | m2 | 805.93
611 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1.拆除原有7cm厚沥青混凝土面层 | m2 | 447.95
612 | 041001001003 | 拆除路面 |  | 1.拆除原有20cm厚混凝土面层 | m2 | 447.95
613 | 041001003002 | 拆除基层 |  | 1.拆除原有30cm厚碎石基层 | m2 | 447.95
614 | 041001002001 | 拆除人行道 |  | 1.拆除原有人行道 | m2 | 303.59
615 | 041001001004 | 拆除路面 |  | 1.拆除原有10cm厚混凝土面层 | m2 | 303.59
616 | 041001003003 | 拆除基层 |  | 1.拆除原有20cm厚碎石基层 | m2 | 303.59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 154 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
617 | 041001007001 | 拆除砖石结构 |  | 1.拆除原有排水沟 | m3 | 13.98
618 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 |  | 1.拆除原有排水沟垫层 | m3 | 7.77
619 | 040103003005 | 余方弃置 |  | 1.机械装土 2.环保智能自卸汽车运土方 运距6.2km | m3 | 468.24
620 | 040103003006 | 余方弃置 |  | 1.机械装石方 2.环保智能自卸汽车运石方 运距6.2km | m3 | 321.1
621 | 030113008001 | 储气罐 |  | 1.迁移原有气罐，直径2m，高10m | 个 | 2
韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目--园林工程
韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目--园林工程
整个项目
668 | 050101003001 | 栽植土回填 |  | 1.回填厚度:600mm 2.回填土质要求:种植土 | m3 | 528.74
669 | 050103015001 | 铺种草皮 |  | 1.养护期:喷灌养护12个月 2.草皮种类:马尼拉草 3.铺种方式:满铺 4.长势好,没病虫害 | m2 | 881.23
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 155 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
670 | 050103015002 | 铺种草皮（停车位） |  | 1.养护期:喷灌养护12个月 2.草皮种类:细叶羊茅 3.铺种方式:满铺 4.长势好,没病虫害 | m2 | 111.72
韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目--安装工程
韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目--安装工程地上部分
整个项目
火灾自动报警部分
1099 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:金属接线盒 2.规格:86*86 3.安装形式:明敷 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1811
1100 | 030904009001 | 区域报警控制器 |  | 1.名称:消防端子箱 2.安装方式:挂壁式 3.控制点数量:128点以下 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 9
1101 | 030904009002 | 区域报警控制器 |  | 1.名称:消防端子箱 2.安装方式:挂壁式 3.控制点数量:256点以下 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 156 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1102 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) |  | 1.名称:模块箱 2.规格型号：JBF-11A/M 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 9
1103 | 030904008002 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) |  | 1.名称:JK1防火门监控模块 2.型号：ZXM 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 41
1104 | 030904008003 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) |  | 1.名称:JK2防火门监控模块 2.型号：ZXM 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 23
1105 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 |  | 1.名称:常开防火门电动闭门器 2.型号：ZXB 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 46
1106 | 030503002004 | 控制器 |  | 1.名称:挡烟垂壁控制器 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 34
1107 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 1.名称:点型感温火灾探测器 2.规格型号：JBF4111 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 157 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1108 | 030904001002 | 点型探测器 |  | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格型号：JBF4101 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 865
1109 | 030904001003 | 点型探测器 |  | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器-防爆型 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1110 | 030503002005 | 控制器 |  | 1.名称:防火门监控分机 2.型号：ZXMK-F 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1111 | 030506008002 | 出入口执行机构设备 |  | 1.名称:防火门门磁开关 2.型号：ZXC 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 82
1112 | 030413001001 | 普通灯具 |  | 1.名称:放气信号灯 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 8
1113 | 030904001004 | 点型探测器 |  | 1.名称:感温火灾探测器 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 7
1114 | 030904007001 | 消防模块 |  | 1.名称:隔离模块 2.规格型号：JBF4171 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 63
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 158 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1115 | 080803017001 | 重复显示装置 |  | 1.名称:火灾层显示器 2.规格:JBF5061 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 24
1116 | 030904004001 | 声光报警器 |  | 1.名称:火灾声光警报器(编址型) 2.规格:JBF4372E2 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 71
1117 | 030601004006 | 流量仪表 |  | 1.名称:流量开关 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
1118 | 030904009003 | 区域报警控制器 |  | 1.名称:气体灭火控制器 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 3
1119 | 030904003001 | 按钮 |  | 1.名称:手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2.安装方式:J-SAP-JBF4121B-P 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 63
1120 | 030904007002 | 消防模块 |  | 1.名称:手动控制模块 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 159 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1121 | 030904007003 | 消防模块 |  | 1.名称:输入/输出模块 2.规格:JBF4142 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 214
1122 | 030904007004 | 消防模块 |  | 1.名称:输入模块 2.规格:JBF4132 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 28
1123 | 030904003002 | 按钮 |  | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:JBF4123B 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 117
1124 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) |  | 1.名称:总线消防电话插孔 2.规格:HY5714B*S 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1125 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) |  | 1.名称:总线消防电话分机 2.规格:HY5716B 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 14
1126 | 080803006001 | 联动控制器 |  | 1.名称:气体灭火系统放气执行装置. 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 160 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1127 | 030601004007 | 流量仪表 |  | 1.名称:气体灭火系统压力开关 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 7
1128 | 080803006002 | 联动控制器 |  | 1.名称:气体灭火现场控制装置 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 3
1129 | 030505016001 | 显示设备 |  | 1.名称:手动/自动状态显示装置 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 5
1130 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-1.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 143.02
1131 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZN-BYJ-1.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 99.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 161 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1132 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYS-2*1.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 9990.3
1133 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 99.38
1134 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 4612.39
1135 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-4 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 4.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 162 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1136 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZN-BYJ-4 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 143.61
1137 | 030412004008 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYS-4*1.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 244.36
1138 | 030412004009 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZN-RYS-4*1.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 88.66
1139 | 030412004010 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-RYS-2*1.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 217.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 163 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1140 | 030412004011 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽穿线 3.规格:WDZN-RYS-2X1.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 227.028
1141 | 030412004012 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZR-RYS-2*1.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 1232.62
1142 | 030412004013 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽穿线 3.规格:WDZR-RYS-2*1.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 212.268
1143 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 9437.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 164 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1144 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 1224.43
1145 | 030412002001 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:150*100*1.2 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 94.7
1146 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 596.52
1147 | 031301005007 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:桥架支架制作安装 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | kg | 68.6
1148 | 031201003005 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:手工除微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷一道银色酚醛防锈漆处理 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | kg | 68.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 165 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1149 | 030909003001 | 自动报警系统调试 |  | 1.自动报警系统调试 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 系统 | 1
1150 | 030909008001 | 防火门监控系统调试 |  | 1.防火门监控系统调试 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 64
给排水部分
1359 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料排水管 2.材质:UPVC 3.规格:DN150 4.连接形式:胶圈连接 5.安装部位:室内 6.介质:污水、废水 7.含灌水试验 8.含透气帽 9.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 852.51
1360 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料排水管 2.材质:UPVC 3.规格:DN100 4.连接形式:胶圈连接 5.安装部位:室内 6.介质:污水、废水 7.含灌水试验 8.含透气帽 9.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 1300.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 166 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1361 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料排水管 2.材质:UPVC 3.规格:DN75 4.连接形式:胶圈连接 5.安装部位:室内 6.介质:污水、废水 7.含灌水试验 8.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 559.96
1362 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料排水管 2.材质:UPVC 3.规格:DN50 4.连接形式:胶圈连接 5.安装部位:室内 6.介质:污水、废水、冷凝水 7.含灌水试验 8.含透气帽 9.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 1798.87
1363 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料给水管 2.材质:UPVC 3.规格:DN32 4.连接形式:胶圈连接 5.安装部位:室内 6.介质:冷凝水 7.含灌水试验 8.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 162.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 167 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1364 | 031001008006 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料给水管 2.材质:UPVC 3.规格:DN25 4.连接形式:胶圈连接 5.安装部位:室内 6.介质:冷凝水 7.含灌水试验 8.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 101.9
1365 | 031001008007 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料给水管 2.材质:PP-R 3.规格:DN50 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 6.安装部位:室内 7.介质:冷水给水 8.含水压试验 9.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 1084.76
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 168 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1366 | 031001008018 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料给水管 2.材质:PP-R 3.规格:DN50 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 6.安装部位:室内 7.介质:热水给水 8.含水压试验 9.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 185.92
1367 | 031001008008 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料给水管 2.材质:PP-R 3.规格:DN65 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 6.安装部位:室内 7.介质:冷水给水 8.含水压试验 9.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 36.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 169 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1368 | 031001008019 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料给水管 2.材质:PP-R 3.规格:DN65 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 6.安装部位:室内 7.介质:热水给水 8.含水压试验 9.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 134.97
1369 | 031001008020 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料给水管 2.材质:PP-R 3.规格:DN100 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 6.安装部位:室内 7.介质:热水给水 8.含水压试验 9.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 53.71
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 170 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1370 | 031001008010 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料给水管 2.材质:PP-R 3.规格:DN40 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 6.安装部位:室内 7.介质:冷水给水 8.含水压试验 9.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 254.11
1371 | 031001008021 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料给水管 2.材质:PP-R 3.规格:DN40 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 6.安装部位:室内 7.介质:热水给水 8.含水压试验 9.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 1408.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 171 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1372 | 031001008011 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料给水管 2.材质:PP-R 3.规格:DN32 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 6.安装部位:室内 7.介质:冷水给水 8.含水压试验 9.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 171.49
1373 | 031001008022 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料给水管 2.材质:PP-R 3.规格:DN32 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 6.安装部位:室内 7.介质:热水给水 8.含水压试验 9.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 80.63
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 172 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1374 | 031001008012 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料给水管 2.材质:PP-R 3.规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 6.安装部位:室内 7.介质:冷水给水 8.含水压试验 9.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 833.78
1375 | 031001008023 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料给水管 2.材质:PP-R 3.规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 6.安装部位:室内 7.介质:热水给水 8.含水压试验 9.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 27.59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 173 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1376 | 031001008013 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料给水管 2.材质:PP-R 3.规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 6.安装部位:室内 7.介质:冷水给水 8.含水压试验 9.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 62.73
1377 | 031001008024 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料给水管 2.材质:PP-R 3.规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 6.安装部位:室内 7.介质:热水给水 8.含水压试验 9.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 1010.57
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 174 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1378 | 031001008014 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料给水管 2.材质:PP-R 3.规格:DN15 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 6.安装部位:室内 7.介质:冷水给水 8.含水压试验 9.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 2070.48
1379 | 031001008025 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料给水管 2.材质:PP-R 3.规格:DN15 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 6.安装部位:室内 7.介质:热水给水 8.含水压试验 9.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 1989.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 175 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1380 | 031001007001 | 复合管 |  | 1.材质:内衬塑钢复合管 2.规格:DN150 3.连接形式:螺纹连接 4.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:冷水给水 7.含水压试验 8.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 29.1
1381 | 031001007002 | 复合管 |  | 1.材质:内衬塑钢复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:冷水给水 7.含水压试验 8.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 19.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 176 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1382 | 031001007003 | 复合管 |  | 1.材质:内衬塑钢复合管 2.规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:冷水给水 7.含水压试验 8.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 0.5
1383 | 031001007004 | 复合管 |  | 1.材质:内衬塑钢复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:冷水给水 7.含水压试验 8.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 265.12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 177 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1384 | 031001007005 | 复合管 |  | 1.材质:内衬塑钢复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:冷水给水 7.含水压试验 8.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 84.8
1385 | 031001007006 | 复合管 |  | 1.材质:内衬塑钢复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:冷水给水 7.含水压试验 8.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 14.49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 178 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1386 | 031001007007 | 复合管 |  | 1.材质:内衬塑钢复合管 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:冷水给水 7.含水压试验 8.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 4.43
1387 | 031001006001 | 不锈钢管 |  | 1.名称:304薄壁不锈钢管 2.规格:DN15 3.压力等级:P=1.0MPA 4.连接形式:双卡压连接 5.管道消毒、冲洗:水压试验，管道消毒、冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:直饮水 8.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 200.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 179 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1388 | 031001006002 | 不锈钢管 |  | 1.名称:304薄壁不锈钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:P=1.0MPA 4.连接形式:双卡压连接 5.管道消毒、冲洗:水压试验，管道消毒、冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:直饮水 8.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 10.75
1389 | 031001006003 | 不锈钢管 |  | 1.名称:304薄壁不锈钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:P=1.0MPA 4.连接形式:双卡压连接 5.管道消毒、冲洗:水压试验，管道消毒、冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:直饮水 8.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 412.51
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 180 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1390 | 031001008015 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料排水管 2.材质:UPVC 3.规格:DN100 4.连接形式:胶圈连接 5.安装部位:室内 6.介质:雨水 7.含灌水试验 8.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 506.11
1391 | 031001002001 | 镀锌钢管 |  | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:丝扣连接 4.安装部位:室内 5.介质:压力排水 6.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 15.66
1392 | 031001002002 | 镀锌钢管 |  | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:丝扣连接 4.安装部位:室内 5.介质:压力排水 6.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 7.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 181 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1393 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹截止阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 28
1394 | 031002001002 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹截止阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 6
1395 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 3
1396 | 031002001004 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹截止阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 182 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1397 | 031002001005 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹截止阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 144
1398 | 031002001006 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 8
1399 | 031002001007 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹截止阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 98
1400 | 031002001008 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹截止阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 193
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 183 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1401 | 031002001009 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 26
1402 | 031002001010 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 3
1403 | 031002001011 | 金属阀门 |  | 1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 9
1404 | 031002001012 | 金属阀门 |  | 1.类型:减压阀组（含截止阀1个、减压阀1个） 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 184 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1405 | 031002001013 | 金属阀门 |  | 1.类型:减压阀组（含截止阀1个、减压阀1个） 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 3
1406 | 031002001014 | 金属阀门 |  | 1.类型:减压阀组（含截止阀1个、减压阀1个） 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 3
1407 | 031002001015 | 金属阀门 |  | 1.类型:减压阀（含截止阀1个、减压阀1个） 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 54
1408 | 031002001016 | 金属阀门 |  | 1.类型:减压阀（含截止阀1个、减压阀1个） 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 185 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1409 | 031002003001 | 塑料阀门 |  | 1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 4
1410 | 031002001017 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1411 | 031002001018 | 金属阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 7
1412 | 031002001019 | 金属阀门 |  | 1.类型:减压阀组（含截止阀2个、减压阀1个） 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 186 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1413 | 031002001020 | 金属阀门 |  | 1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1414 | 031002001021 | 金属阀门 |  | 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 4
1415 | 031002001022 | 金属阀门 |  | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 4
1416 | 031002001023 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 9
1417 | 030603002001 | 调节阀 |  | 1.名称:电磁阀 2.规格:DN40 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 187 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1418 | 030603002002 | 调节阀 |  | 1.名称:不锈钢电磁阀 2.规格:DN25 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1419 | 030603002003 | 调节阀 |  | 1.名称:电磁阀 2.规格:DN50 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 4
1420 | 031002001024 | 金属阀门 |  | 1.类型:球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1421 | 031002001025 | 金属阀门 |  | 1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1422 | 031002001026 | 金属阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 188 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1423 | 031002001027 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹泄压阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1424 | 031002001028 | 金属阀门 |  | 1.类型:液位控制阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1425 | 031002001029 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 9
1426 | 031002001031 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 6
1427 | 031002001032 | 金属阀门 |  | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 189 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1428 | 031002008001 | 软接头(软管) |  | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN25 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 4
1429 | 031002008002 | 软接头(软管) |  | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN50 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 12
1430 | 031002008003 | 软接头(软管) |  | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 4
1431 | 030804001001 | 低压碳钢管件 |  | 1.名称:偏心异径管 2.规格:DN50 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 6
1432 | 030804001002 | 低压碳钢管件 |  | 1.名称:偏心异径管 2.规格:DN65 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1433 | 030601001001 | 温度仪表 |  | 1.名称:温度计 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 支 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 190 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1434 | 031002011001 | 水表 |  | 1.类型:水表组（配置截止阀1个、水表1个） 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 组 | 11
1435 | 031002011002 | 水表 |  | 1.类型:水表组（配置截止阀1个、水表1个） 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 组 | 1
1436 | 031002011003 | 水表 |  | 1.类型:水表组（配置截止阀1个、水表1个） 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 组 | 10
1437 | 031002011004 | 水表 |  | 1.类型:水表组（配置截止阀1个、水表1个） 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 组 | 5
1438 | 031002011005 | 水表 |  | 1.类型:水表组（配置闸阀1个、水表1个） 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 组 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 191 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1439 | 031002011006 | 水表 |  | 1.类型:水表组（配置闸阀1个，Y型过滤器1个，电动阀1个，水表1个） 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 组 | 3
1440 | 030804001003 | 低压碳钢管件 |  | 1.名称:同心异径管 2.规格:DN50 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 6
1441 | 030804001004 | 低压碳钢管件 |  | 1.名称:同心异径管 2.规格:DN65 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1442 | 030222001001 | 给水、炉水校正处理设备 |  | 1.名称:UF超滤膜组 2.规格:UF膜元件、每小时产水1m3/h 、UF膜壳为UPVC壳体 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 192 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1443 | 031005012001 | 紫外线杀菌设备 |  | 1.名称:UV杀菌器 2.规格:处理水量1M³/H 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
1444 | 031005004001 | 气压罐 |  | 1.名称:膨胀罐 2.规格:150L,Ф500,1180 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1445 | 030109001001 | 泵 |  | 1.名称:空气源热水循环泵BL(T)64-2-2 2.规格:Q=80M3/H ,H=17M,N=7.5KW 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
1446 | 030109001002 | 泵 |  | 1.名称:热水加压泵BL(T)12-2 2.规格:Q=16M3/H ,H=10M,N=1.5KW 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
1447 | 030109001003 | 泵 |  | 1.名称:热水循环泵BL（T）12-4 2.规格:Q=15M3/H H=15M N=1.5KW 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 193 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1448 | 030109001005 | 泵 |  | 1.名称:原水泵 2.规格:Q=1M3/H；H=30M；N=0.55KW 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
1449 | 031005006001 | 地源(水源、气源)热泵机组 |  | 1.名称:空气源热泵机组 2.型号:FM-60Q(R),制热量234KW，额定功率64KW,单台重量2140KG 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 组 | 2
1450 | 031005016001 | 水箱 |  | 1.类型:不锈钢水箱（304材质，采用无菌水箱，食品级） 2.规格:Φ1300*1800（H）V=2M³ 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 194 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1451 | 031005016002 | 水箱 |  | 1.类型:生活供热水箱 2.容量:有效容积20m³，总容积40m³ 3.规格:4000*5000*2000 4.材质:内胆采用304#1.5mm厚不锈钢、中间50mm厚聚胺脂发泡保温、外胆采用0.6mm厚不锈钢包装 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
1452 | 031005016003 | 水箱 |  | 1.类型:不锈钢水箱（304材质，采用无菌水箱，食品级） 2.规格:Φ850*1500（H）V=1M³ 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1453 | 030222001002 | 给水、炉水校正处理设备 |  | 1.名称:多介质过滤器 2.规格:Φ500×1750×3,镜面304不锈钢材质,一人孔,一卸料口，出水水质SDI≤1°，内外镜面抛光,焊接光滑 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 195 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1454 | 030222001003 | 给水、炉水校正处理设备 |  | 1.名称:活性炭滤器 2.规格:Φ500×1750×3,镜面304不锈钢材质,一人孔,一卸料口，出水余氯≤0.1mg/L,内外镜面抛光,焊接光滑 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 1
1455 | 030222001004 | 给水、炉水校正处理设备 |  | 1.名称:精密过滤器 2.规格:处理水量1m3/h 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 2
1456 | 030222001005 | 给水、炉水校正处理设备 |  | 1.名称:纳滤主机 2.规格:PYQ-RO1000，Q=1m3/h 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 1
1457 | 031003018001 | 饮水器 |  | 1.类型:立式直饮水机（产水量:15L/h） 2.规格:49*39*128cm，功率不小于2000w，水胆体积不小于18L 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 196 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1458 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.类型:87型雨水斗 2.材质:塑料 3.规格:DN100 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 15
1459 | 031003003003 | 洗脸盆 |  | 1.类型:台式洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.含相应配件、感应单冷龙头 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 组 | 17
1460 | 031301003001 | 套管 |  | 1.名称:一般塑料套管 2.介质管道公称直径:DN32 3.套管规格:DN50 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 156
1461 | 031301003002 | 套管 |  | 1.名称:一般塑料套管 2.介质管道公称直径:DN50 3.套管规格:DN80 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 309
1462 | 031301003003 | 套管 |  | 1.名称:一般塑料套管 2.介质管道公称直径:DN65 3.套管规格:DN100 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 284
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 197 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1463 | 031301003004 | 套管 |  | 1.名称:一般塑料套管 2.介质管道公称直径:DN100 3.套管规格:DN150 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 307
1464 | 031301003005 | 套管 |  | 1.名称:一般塑料套管 2.介质管道公称直径:DN150 3.套管规格:DN200 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 165
1465 | 031301003006 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.介质管道公称直径:DN100 3.套管规格:D3=159 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 21
1466 | 031301003007 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.介质管道公称直径:DN150 3.套管规格:D3=219 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 15
1467 | 031301003008 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.介质管道公称直径:DN65 3.套管规格:D3=121 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 198 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1468 | 031301003009 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.介质管道公称直径:DN75 3.套管规格:D3=140 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 123
1469 | 031301003010 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.介质管道公称直径:DN50 3.套管规格:D3=114 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 9
1470 | 031301003011 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.介质管道公称直径:DN40 3.套管规格:DN65 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1471 | 031301003012 | 套管 |  | 1.名称:钢套管 2.介质管道公称直径:DN150 3.套管规格:D3=219 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 7
1472 | 031301003013 | 套管 |  | 1.名称:钢套管 2.介质管道公称直径:DN100 3.套管规格:D3=159 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 199 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1473 | 031301003014 | 套管 |  | 1.名称:钢套管 2.介质管道公称直径:DN50 3.套管规格:D3=114 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1474 | 031301003015 | 套管 |  | 1.名称:钢套管 2.介质管道公称直径:DN40 3.套管规格:DN65 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 22
1475 | 031003014002 | 给、排水附件 |  | 1.类型:沉箱地漏 2.材质:塑料 3.规格:DN50 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 91
1476 | 031003004002 | 洗涤盆 |  | 1.类型:冲洗槽（含相应配件） 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 组 | 2
1477 | 031003014003 | 给、排水附件 |  | 1.类型:地漏 2.材质:塑料 3.规格:DN75 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1478 | 031003014004 | 给、排水附件 |  | 1.类型:地漏 2.材质:塑料 3.规格:DN100 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 200 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1479 | 031003014005 | 给、排水附件 |  | 1.类型:地漏 2.材质:塑料 3.规格:DN50 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 185
1480 | 031003006001 | 大便器 |  | 1.类型:蹲式大便器 2.安装方式:延时自闭式冲洗阀冲洗(5.0L/次) 3.含相应配件 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 组 | 166
1481 | 031003007001 | 小便器 |  | 1.类型:挂式小便器 2.安装方式:感应式冲洗阀冲洗(3.0L/次) 3.含相应配件 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 组 | 7
1482 | 031003003004 | 洗脸盆 |  | 1.类型:台式洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.含相应配件、感应冷热龙头 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 组 | 190
1483 | 031003010001 | 淋浴器 |  | 1.名称:双管成品淋浴器 2.组装形式:成套式 3.含相应配件 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 136
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 201 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1484 | 031003014006 | 给、排水附件 |  | 1.名称:陶瓷芯水龙头 2.规格:DN15 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 23
1485 | 031003003005 | 洗脸盆 |  | 1.类型:台式洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.含相应配件、普通单冷龙头 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 组 | 10
1486 | 031003003008 | 洗脸盆 |  | 1.类型:台式洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.含相应配件、普通冷热龙头 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 组 | 62
1487 | 031003003007 | 洗脸盆 |  | 1.类型:普通洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.含相应配件、普通冷热龙头 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 组 | 12
1488 | 031003003006 | 洗脸盆 |  | 1.类型:立柱式洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.含相应配件、感应单冷龙头 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 组 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 202 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1489 | 031003006002 | 大便器 |  | 1.类型:坐便器 2.安装方式:两档(3.5L、5.0L)式水箱 3.含坐便器盖板、相应配件 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 组 | 17
1490 | 031301005002 | 铁构建 |  | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢 3.规格:综合考虑 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | kg | 2165.8
1491 | 031201003002 | 金属结构刷油 |  | 1.名称:支架除锈及刷油 2.除锈级别:微绣 3.涂刷遍数:红丹一遍、调和漆两遍 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | kg | 2165.8
1492 | 031208002001 | 其他管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:B1级橡胶 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:φ57mm以下 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m3 | 10.24
1493 | 031208002002 | 其他管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:B1级橡胶 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:φ133mm以下 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m3 | 3.91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 203 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1494 | 031208002003 | 其他管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:B1级橡胶 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:φ325mm以下 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m3 | 1.35
1495 | 031208002004 | 其他管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:B1级橡胶 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ57mm以下 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m3 | 29.05
1496 | 031208002005 | 其他管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:B1级橡胶 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ133mm以下 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m3 | 2.16
1497 | 031208007001 | 防潮层、保护层 |  | 1.材料:镀锌钢板 2.厚度:0.5mm 3.对象:热水管、直饮水管 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 70.52
1498 | 030109001009 | 泵 |  | 1.名称:变频供水泵 2.规格:Q=2m3/h,H=57m,N=1.5kW 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 204 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1499 | 031002001049 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1500 | 030109001010 | 泵 |  | 1.名称:高压泵 2.规格:Q=1m³/h H=100m N=2.2kW 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
1501 | 03B002 | 活性炭 |  | 1.名称:活性炭 2.载银炭,采用原生新碳,重金属符合国家卫生标准,银化学络合不得析出，要求有NSF证书,载银炭涉水批件 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | kg | 150
1502 | 030222001006 | 给水、炉水校正处理设备 |  | 1.名称:保安过滤器 2.型号:20"×5芯 3.规格:304材质,Q=1m3/h 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
电气部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 205 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
671 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.名称:暗装筒灯 2.规格:1W 3.安装方式:嵌入式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 105
672 | 030413001002 | 普通灯具 |  | 1.名称:A型疏散照明灯 2.规格:A型灯具6W 光通量≥80LM/W 3.类型:吸顶式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 360
673 | 030413001003 | 普通灯具 |  | 1.名称:壁式A型疏散照明灯 2.规格:A型灯具6W 光通量≥80LM/W 3.类型:壁装式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 17
674 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED筒灯 2.规格:10W 3.安装方式:嵌入式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 167
675 | 030413002003 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED筒灯 2.规格:24W 3.安装方式:嵌入式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 206 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
676 | 030413002004 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED筒灯 2.规格:6W 3.安装方式:嵌入式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 131
677 | 030413002005 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED筒灯 2.规格:8W 3.安装方式:嵌入式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 11
678 | 030413001004 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED灯盘600×600×15 2.规格:18W 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 354
679 | 030413001005 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED灯盘-300*300*45 2.规格:LED:14W 光通量不小于1150LM 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 328
680 | 030413001006 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED灯盘-600*600 2.规格:30W 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 207 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
681 | 030413002006 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED灯带 2.规格:1W 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 416.248
682 | 030413001007 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED灯盘-600*600*15 2.规格:LED:28W 光通量不小于2250LM 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 83
683 | 030413001008 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED面板灯 2.规格:LED:36W 光通量不小于3250LM，600*600*15 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 295
684 | 030413002007 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED筒灯 2.规格:12W 3.安装方式:嵌入式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 354
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 208 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
685 | 030413001009 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED圆形灯盘(感应式) 2.规格:LED:18W 光通量不小于1500LM参考尺寸:直径300,高75 3.含感应开关 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 57
686 | 030413003001 | 荧光灯 |  | 1.名称:LED栅格灯 2.规格: LED:36W 光通量不小于3500LM 3.安装方式:嵌入式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 173
687 | 030413003002 | 荧光灯 |  | 1.名称:LED长条灯 2.规格:14W 3.安装方式:嵌入式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 260
688 | 030413003003 | 荧光灯 |  | 1.名称:LED长条灯 2.规格:36W 3.安装方式:嵌入式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 209 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
689 | 030413002008 | 装饰灯 |  | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 11
690 | 030413003004 | 荧光灯 |  | 1.名称:壁装单管LED荧光灯 2.规格: LED:16W 光通量不小于1350LM,带支架参考尺寸:长不小于1米,T5灯管 3.安装方式:壁式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 35
691 | 030413003005 | 荧光灯 |  | 1.名称:壁装单管LED(密闭) 荧光灯 2.规格: LED:16W 光通量不小于1350LM,带支架参考尺寸:长不小于1米,T5灯管 3.安装方式:壁式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 210 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
692 | 030413003006 | 荧光灯 |  | 1.名称:壁装单管LED(自带电源) 2.规格: LED:16W 光通量不小于1350LM,带支架参考尺寸:长不小于1米,T5灯管 3.安装方式:壁式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 16
693 | 030413003007 | 荧光灯 |  | 1.名称:壁装单管LED荧光灯 2.规格:LED:28W 3.安装方式:壁式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 1
694 | 030413002009 | 装饰灯 |  | 1.名称:避难间出口标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 211 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
695 | 030413002010 | 装饰灯 |  | 1.名称:避难间入口标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 7
696 | 030413003008 | 荧光灯 |  | 1.名称:单管LED荧光灯 2.规格:16W 3.安装方式:吸顶式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 4
697 | 030413007001 | 医疗专用灯 |  | 1.名称:单管紫外线灯 2.规格:60W 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 132
698 | 030413002011 | 装饰灯 |  | 1.名称:单面多信息复合标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 212 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
699 | 030413002012 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯(双向) 荧光灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 2
700 | 030413002013 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯(向左/向右) 荧光灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 157
701 | 030413002014 | 装饰灯 |  | 1.名称:楼层标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 29
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 213 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
702 | 030413002015 | 装饰灯 |  | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 100
703 | 030413003009 | 荧光灯 |  | 1.名称:双管LED荧光灯 2.规格:LED:2X16W 光通量不小于2700LM参考尺寸:长不小于1米,T5灯管 3.安装方式:吸顶式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 5
704 | 030413002016 | 装饰灯 |  | 1.名称:双面多信息复合标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 25
705 | 030413001010 | 普通灯具 |  | 1.名称:夜灯 2.规格:1W 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 238
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 214 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
706 | 030405001001 | 低压电气开关 |  | 1.名称:5P空调专用开关 2.规格:380V/25A;安全型 3.安装方式:暗装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 11
707 | 030405001002 | 低压电气开关 |  | 1.名称:壁挂空调机专用开关 2.规格:250V/20A;安全型 3.安装方式:暗装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 303
708 | 030413013001 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 451
709 | 030413013002 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联紫外线开关 2.规格: 250V,10A 3.安装方式:暗装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 215 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
710 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:普通单相二、三孔插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 1776
711 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称:防水、防溅单相二、三孔插座 2.规格:250V/10A;安全型;IP54 3.安装方式:暗装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 147
712 | 030405001003 | 低压电气开关 |  | 1.名称:柜式空调机专用开关-3P以下 2.规格:250V/20A;安全型 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
713 | 030405001004 | 低压电气开关 |  | 1.名称:开水器开关盒 2.规格:250V/32A;安全型;IP54;带开关 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 216 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
714 | 030413013003 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 349
715 | 030413013004 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 246
716 | 030413001011 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED面板灯 2.规格:LED:18W 光通量不小于1500LM参考尺寸:600X600X15(长宽高) 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 141
717 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:10ALES （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 217 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
718 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.名称:10ALM（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
719 | 030402011003 | 成套配电箱 |  | 1.名称:10ALM-1（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
720 | 030402011004 | 成套配电箱 |  | 1.名称:10APM （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
721 | 030402011005 | 成套配电箱 |  | 1.名称:10ATicu（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
722 | 030402011006 | 成套配电箱 |  | 1.名称:10ATkt （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 218 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
723 | 030402011007 | 成套配电箱 |  | 1.名称:1-12ALups （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 12
724 | 030402011008 | 成套配电箱 |  | 1.名称:11ACpf1（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
725 | 030402011009 | 成套配电箱 |  | 1.名称:11ACpf2（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
726 | 030402011010 | 成套配电箱 |  | 1.名称:11ALgg （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
727 | 030402011011 | 成套配电箱 |  | 1.名称:11ALM-1（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 219 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
728 | 030402011012 | 成套配电箱 |  | 1.名称:11ALM-2（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
729 | 030402011013 | 成套配电箱 |  | 1.名称:11ALM-3（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
730 | 030402011014 | 成套配电箱 |  | 1.名称:11ALM-4（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
731 | 030402011015 | 成套配电箱 |  | 1.名称:11ALM-5 （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
732 | 030402011016 | 成套配电箱 |  | 1.名称:11ALM-6（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 220 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
733 | 030402011017 | 成套配电箱 |  | 1.名称:11APM （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
734 | 030402011018 | 成套配电箱 |  | 1.名称:11ATE（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
735 | 030402011019 | 成套配电箱 |  | 1.名称:11ATnj （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
736 | 030402011020 | 成套配电箱 |  | 1.名称:11ATsjjf （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
737 | 030402011021 | 成套配电箱 |  | 1.名称:12ALgg（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 221 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
738 | 030402011022 | 成套配电箱 |  | 1.名称:12ALM（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
739 | 030402011023 | 成套配电箱 |  | 1.名称:12ALM-1（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
740 | 030402011024 | 成套配电箱 |  | 1.名称:12ALM-2（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
741 | 030402011025 | 成套配电箱 |  | 1.名称:12ALM-3（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
742 | 030402011026 | 成套配电箱 |  | 1.名称:12APM（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 222 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
743 | 030402011027 | 成套配电箱 |  | 1.名称:1ACbf（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
744 | 030402011028 | 成套配电箱 |  | 1.名称:1ALbg （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
745 | 030402011029 | 成套配电箱 |  | 1.名称:1ALbpkt（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
746 | 030402011030 | 成套配电箱 |  | 1.名称:1ALES （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
747 | 030402011031 | 成套配电箱 |  | 1.名称:1ALgg（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 223 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
748 | 030402011032 | 成套配电箱 |  | 1.名称:1ALM （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
749 | 030402011033 | 成套配电箱 |  | 1.名称:1ALMjg（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
750 | 030402011034 | 成套配电箱 |  | 1.名称:1APM （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
751 | 030402011035 | 成套配电箱 |  | 1.名称:1ATAL（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
752 | 030402011036 | 成套配电箱 |  | 1.名称:1ATbp（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 224 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
753 | 030402011037 | 成套配电箱 |  | 1.名称:1ATct （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
754 | 030402011038 | 成套配电箱 |  | 1.名称:1ATdr（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
755 | 030402011039 | 成套配电箱 |  | 1.名称:1ATdsa（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
756 | 030402011040 | 成套配电箱 |  | 1.名称:1ATE （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
757 | 030402011041 | 成套配电箱 |  | 1.名称:1ATgk（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 225 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
758 | 030402011042 | 成套配电箱 |  | 1.名称:1ATss（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
759 | 030402011043 | 成套配电箱 |  | 1.名称:1ATups（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
760 | 030402011044 | 成套配电箱 |  | 1.名称:2-4、6、8-10ALgg（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 7
761 | 030402011045 | 成套配电箱 |  | 1.名称:2ACsf1（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
762 | 030402011046 | 成套配电箱 |  | 1.名称:2ALES （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 226 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
763 | 030402011047 | 成套配电箱 |  | 1.名称:2ALM（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
764 | 030402011048 | 成套配电箱 |  | 1.名称:2ALM-1（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
765 | 030402011049 | 成套配电箱 |  | 1.名称:2ALM-2、6、7（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 3
766 | 030402011050 | 成套配电箱 |  | 1.名称:2ALM-3 （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
767 | 030402011051 | 成套配电箱 |  | 1.名称:2ALM-4（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 227 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
768 | 030402011052 | 成套配电箱 |  | 1.名称:2ALM-5（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
769 | 030402011053 | 成套配电箱 |  | 1.名称:2ALM-8（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
770 | 030402011054 | 成套配电箱 |  | 1.名称:2APM（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
771 | 030402011055 | 成套配电箱 |  | 1.名称:2ATE（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
772 | 030402011056 | 成套配电箱 |  | 1.名称:2ATfj （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 228 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
773 | 030402011057 | 成套配电箱 |  | 1.名称:3、4、6、8、9ALES （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 5
774 | 030402011058 | 成套配电箱 |  | 1.名称:3、4ATE、6-12ATE（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 8
775 | 030402011059 | 成套配电箱 |  | 1.名称:3ALM（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
776 | 030402011060 | 成套配电箱 |  | 1.名称:3ALM-1（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
777 | 030402011061 | 成套配电箱 |  | 1.名称:3ALM-2（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 229 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
778 | 030402011062 | 成套配电箱 |  | 1.名称:3ALM-3（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
779 | 030402011063 | 成套配电箱 |  | 1.名称:3APM （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
780 | 030402011064 | 成套配电箱 |  | 1.名称:4、6、7ALM-1（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 3
781 | 030402011065 | 成套配电箱 |  | 1.名称:4ALM （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
782 | 030402011066 | 成套配电箱 |  | 1.名称:4APM、6APM-9APM （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 230 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
783 | 030402011067 | 成套配电箱 |  | 1.名称:5、11ALES （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
784 | 030402011068 | 成套配电箱 |  | 1.名称:12ALES（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
785 | 030402011069 | 成套配电箱 |  | 1.名称:5ACsf1（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
786 | 030402011070 | 成套配电箱 |  | 1.名称:5ACxf（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
787 | 030402011071 | 成套配电箱 |  | 1.名称:5ALgg（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 231 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
788 | 030402011072 | 成套配电箱 |  | 1.名称:5ALMlc（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
789 | 030402011073 | 成套配电箱 |  | 1.名称:5APM （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
790 | 030402011074 | 成套配电箱 |  | 1.名称:5ATE （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
791 | 030402011075 | 成套配电箱 |  | 1.名称:5ATfj （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
792 | 030402011076 | 成套配电箱 |  | 1.名称:5ATkt （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 232 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
793 | 030402011077 | 成套配电箱 |  | 1.名称:5ATxt （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
794 | 030402011078 | 成套配电箱 |  | 1.名称:6ALM（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
795 | 030402011079 | 成套配电箱 |  | 1.名称:6ALM-2/6ALM-3 （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
796 | 030402011080 | 成套配电箱 |  | 1.名称:7ALES（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
797 | 030402011081 | 成套配电箱 |  | 1.名称:7ALgg（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 233 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
798 | 030402011082 | 成套配电箱 |  | 1.名称:7ALM/8ALM（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
799 | 030402011083 | 成套配电箱 |  | 1.名称:8-9ALM-1 （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
800 | 030402011084 | 成套配电箱 |  | 1.名称:8ATek （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
801 | 030402011085 | 成套配电箱 |  | 1.名称:9ALM （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
802 | 030402011086 | 成套配电箱 |  | 1.名称:9ATqj （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 234 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
803 | 030402011087 | 成套配电箱 |  | 1.名称:APkt-多联机空调控制箱 （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 4
804 | 030402011088 | 成套配电箱 |  | 1.名称:ACpy1/ACpy2 （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
805 | 030402011089 | 成套配电箱 |  | 1.名称:ACwy （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
806 | 030402011090 | 成套配电箱 |  | 1.名称:ACzys （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
807 | 030402011091 | 成套配电箱 |  | 1.名称:ALM-bf （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 119
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 235 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
808 | 030402011093 | 成套配电箱 |  | 1.名称:RAPdt（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
809 | 030402011094 | 成套配电箱 |  | 1.名称:RAPE（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
810 | 030402011095 | 成套配电箱 |  | 1.名称:RAPExfdt1 （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
811 | 030402011096 | 成套配电箱 |  | 1.名称:RAPExfdt2 （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
812 | 030402011098 | 成套配电箱 |  | 1.名称:RAPryb （含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 236 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
813 | 030402011099 | 成套配电箱 |  | 1.名称:RAT5G（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
814 | 030402011100 | 成套配电箱 |  | 1.名称:ZALgg1（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
815 | 030402011101 | 成套配电箱 |  | 1.名称:ZALgg2（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
816 | 030412005001 | 接线箱 |  | 1.名称:T接端子 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 57
817 | 031007013001 | 医用设备带 |  | 1.名称:标准成品医疗带 2.规格:(每床配两个单相五孔插座+床头灯及单控开关) 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 654.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 237 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
818 | 030404014001 | 控制箱、同期小屏 |  | 1.名称:电动挡烟垂壁控制器安装（不计主材） 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 31
819 | 030412006002 | 接线盒 |  | 1.名称:防水接线盒 2.规格:-86式,IP54 3.安装形式:暗装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 347
820 | 030904003003 | 按钮 |  | 1.名称:控制按钮 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 5
821 | 030904003004 | 按钮 |  | 1.名称:门内外启停按钮盒 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 3
822 | 030413014003 | 插座 |  | 1.名称:单项五孔插座带开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 301
823 | 030412006003 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86*86 4.安装形式:暗装 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 7147
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 238 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
824 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 |  | 1.名称:1000A密闭型母线 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 117.93
825 | 031301005008 | 铁构建 |  | 1.名称:金属支架 2.材质:角钢 3.规格:40*40*4 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | kg | 992.538
826 | 031201003006 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:手工除微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷一道银色酚醛防锈漆处理 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | kg | 995.538
827 | 030412002002 | 线槽 |  | 1.名称:不锈钢电力桥架 2.规格:200*100*1.2 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 14.771
828 | 030412002003 | 线槽 |  | 1.名称:不锈钢电力桥架 2.规格:500*150*3 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 71.089
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 239 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
829 | 030412002004 | 线槽 |  | 1.名称:不锈钢封闭式消防耐火金属槽盒 2.规格:400*100*2 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 79.736
830 | 030412002005 | 线槽 |  | 1.名称:普通电力桥架 2.规格:200*100*1.2 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 1169.209
831 | 030412002006 | 线槽 |  | 1.名称:普通电力桥架 2.规格:300*150*2 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 73.313
832 | 030412002007 | 线槽 |  | 1.名称:普通电力桥架 2.规格:400*150*2 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 56.401
833 | 030412002008 | 线槽 |  | 1.名称:强电桥架 2.规格:800*150*2 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 64.846
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 240 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
834 | 030412002009 | 线槽 |  | 1.名称:消防桥架 2.规格:200*100*1.2 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 74.745
835 | 030412002010 | 线槽 |  | 1.名称:消防桥架 2.规格:300*150*2 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 74.131
836 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 29176.498
837 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 21.502
838 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 57.208
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 241 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
839 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 1250.507
840 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗配 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 68.608
841 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JD50 3.配置形式:暗配 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 12.665
842 | 030412001010 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC100 3.配置形式:明配 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 114.692
843 | 030412001011 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC125 3.明配 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 77.315
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 242 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
844 | 030412001012 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 4418.677
845 | 030412001013 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 963.257
846 | 030412001014 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 146.352
847 | 030412001015 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC32 3.配置形式:明配 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 6.121
848 | 030412001016 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 124.282
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 243 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
849 | 030412001017 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC65 3.配置形式:暗配 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 182.734
850 | 030412001018 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC150 3.配置形式:明配 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 145.002
851 | 030412001019 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 102.559
852 | 030412001021 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 81.751
853 | 030412001022 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 58.909
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 244 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
854 | 030412001023 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40 3.配置形式:明配 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 18.824
855 | 030412001024 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC65 3.配置形式:明配 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 47.264
856 | 030412001025 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC80 3.配置形式:暗配 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 15.226
857 | 030412004014 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZ-BYJ1.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 14.349
858 | 030412004015 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZ-BYJ10 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 1369.908
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 245 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
859 | 030412004016 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZ-BYJ10 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 1929.415
860 | 030412004017 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZ-BYJ2.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 67615.859
861 | 030412004018 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZ-BYJ4 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 36210.112
862 | 030412004019 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZ-BYJ4 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 19802.63
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 246 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
863 | 030412004020 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZ-BYJ6 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 87.012
864 | 030412004021 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZN-BYJ1.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 212.116
865 | 030412004022 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZN-BYJ2.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 1107.207
866 | 030412004023 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZN-BYJ4 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 73.887
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 247 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
867 | 030412004024 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYS-2*2.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 4198.1155
868 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTRZ-4*120+1*70 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 160.392
869 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTRZ-4*25+1*16 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 185.895
870 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTRZ-4*70+1*35 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 0.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 248 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
871 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTRZ-4*75+1*35 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 293.218
872 | 030409001005 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTRZ-5*10 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 238.644
873 | 030409001006 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTRZ-5*16 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 206.943
874 | 030409001007 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTRZ-5*4 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 98.23
875 | 030409001008 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTRZ-5*6 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 35.875
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 249 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
876 | 030409002001 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KYJY-6*1.5 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 63.461
877 | 030409002002 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-6*1.5 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 77.05
878 | 030409001009 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*2.5 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 784.262
879 | 030409001010 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*25+1+16 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 11.451
880 | 030409001011 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*4 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 215.417
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 250 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
881 | 030409001012 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*1.5 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 54.96
882 | 030409001013 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*16 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 30.517
883 | 030409001014 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*2.5 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 75.145
884 | 030409001015 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*50+1*25 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 53.886
885 | 030409001016 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*16 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 60.756
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 251 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
886 | 030409001019 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*150+1*70 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 277.757
887 | 030409001020 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*185+1*95 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 285.473
888 | 030409001021 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*10 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 6998.285
889 | 030409001022 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*16 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 113.67
890 | 030409001024 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*6 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 909.528
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 252 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
891 | 030409001025 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*1.5 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 106.488
892 | 030409001026 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*150+1*70 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 161.566
893 | 030409001027 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*150+1*95 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 106.66
894 | 030409001028 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*185+1*95 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 523.726
895 | 030409001029 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*2.5 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 129.627
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 253 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
896 | 030409001030 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*240+1*120 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 190.024
897 | 030409001031 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY4*25+1*16 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 489.843
898 | 030409001032 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*4 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 53.569
899 | 030409001033 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 434.3
900 | 030409001034 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 323.776
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 254 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
901 | 030409001035 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*95+1*50 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 290.197
902 | 030409001036 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 969.803
903 | 030409001037 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 380.128
904 | 030409001038 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*4 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 137.961
905 | 030409001039 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 423.722
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 255 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
906 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ4*120+1*70 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 4
907 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ4*25+1*16 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 4
908 | 030409003003 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ4*75+1*35 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 4
909 | 030409003004 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ5*10 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 26
910 | 030409003005 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ-5*16 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 256 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
911 | 030409003006 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ5*4 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 3
912 | 030409003007 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ-5*6 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 5
913 | 030409003008 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电缆终端头 2.规格:（截面mm2以下) 16 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 36
914 | 030409003009 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电缆终端头 2.规格:（截面mm2以下) 35 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 14
915 | 030409003010 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电缆终端头 2.规格:（截面mm2以下) 70 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 28
916 | 030409003011 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电缆终端头 2.规格:(截面mm2以下) 120 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 257 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
917 | 030409003012 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电缆终端头 2.规格:(截面mm2以下) 185 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 23
918 | 030409003013 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电缆终端头 2.规格:(截面mm2以下) 240 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 6
919 | 030416006001 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压(kV):1kV以下 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 系统 | 1
920 | 030416009001 | 自动投入装置 |  | 1.名称:自动投入装置 2.类型:1kV以下 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 系统 | 1
921 | 030409001040 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZR-YJV-8.7/15KV-3*70 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 28.75
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 258 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
922 | 030413003010 | 荧光灯 |  | 1.名称:壁装防爆型单管LED 2.规格:LED：16W 光通量不小于1350lm 参考尺寸：长不小于1米，T5灯管 3.安装方式:壁装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 4
923 | 030402011102 | 成套配电箱 |  | 1.名称:ACFJ-10（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
924 | 030402011103 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AP-SS1（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
925 | 030402011104 | 成套配电箱 |  | 1.名称:ACdffj（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 259 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
926 | 030402011105 | 成套配电箱 |  | 1.名称:2AThl（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
927 | 030402011106 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AChlpf（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
928 | 030412002011 | 线槽 |  | 1.名称:不锈钢封闭式消防耐火金属槽盒 2.规格:100*100*1.2 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 13.799
929 | 030412002012 | 线槽 |  | 1.名称:耐火桥架 2.规格:200*100*1.2 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 63.223
930 | 030412002013 | 线槽 |  | 1.名称:普通电力桥架 2.规格:100*100*1.2 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 10.364
暖通部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 260 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1227 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤4000 5.板材厚度:1.2mm 6.接口形式:咬口 7.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 244.25
1228 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.2mm 6.接口形式:咬口 7.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 214.25
1229 | 030702001003 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:咬口 7.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 198.89
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 261 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1230 | 030702001004 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm) ≤1250 5.板材厚度:1mm 6.接口形式:咬口 7.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 20.85
1231 | 030702001005 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度:1mm 6.接口形式:咬口 7.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 0.41
1232 | 030702001006 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:咬口 7.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 42.43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 262 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1233 | 030702001007 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:咬口 7.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 56.72
1234 | 030702001008 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:咬口 7.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 83.92
1235 | 030702001009 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:咬口 7.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 258.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 263 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1236 | 030702001010 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:咬口 7.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 4.5
1237 | 030702001011 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm) ≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:咬口 7.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 67.93
1238 | 030702001012 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:咬口 7.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 24.33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 264 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1239 | 030702001013 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.5mm 6.接口形式:咬口 7.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 10.18
1240 | 030702001014 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.2mm 6.接口形式:咬口 7.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 228.58
1241 | 030702001015 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度:1.2mm 6.接口形式:咬口 7.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 449.72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 265 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1242 | 030702001016 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:1mm 6.接口形式:咬口 7.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 900.23
1243 | 030702001017 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:咬口 7.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 2.84
1244 | 030702001018 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:咬口 7.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 47.71
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 266 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1245 | 030702001019 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm) ≤1250 5.板材厚度:1.2mm 6.接口形式:咬口 7.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 18.22
1246 | 030702001020 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm) ≤1000 5.板材厚度:1mm 6.接口形式:咬口 7.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 8.16
1247 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1.名称:软接口 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 31.72
1248 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 |  | 1.名称:电动挡烟垂壁 2.材质:无机纤维织物 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 163.24
1249 | 010803002002 | 防火卷帘(闸)门 |  | 1.名称:电动装置 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 267 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1250 | 030703001001 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:φ1110 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1251 | 030703001002 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*400 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 12
1252 | 030703001003 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:φ1210 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1253 | 030703001004 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*800 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 13
1254 | 030703001005 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:1000*400 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1255 | 030703001006 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*800 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 268 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1256 | 030703001007 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:φ1110 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1257 | 030703001008 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃电动防火调节阀 2.规格:250*160 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1258 | 030703001009 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃电动防火调节阀 2.规格:400*250 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1259 | 030703001010 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:500*500 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1260 | 030703001011 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:250*120 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1261 | 030703001012 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:400*160 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 269 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1262 | 030703001013 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:400*320 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1263 | 030703001014 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:φ100 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 133
1264 | 030703001015 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:160*160 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 6
1265 | 030703001016 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*200 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 6
1266 | 030703001017 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*250 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 13
1267 | 030703001018 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*250 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 270 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1268 | 030703001019 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*200 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1269 | 030703001020 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:800*400 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1270 | 030703001021 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:1250*500 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1271 | 030703001022 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*400 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1272 | 030703001023 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*250 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1273 | 030703001024 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*200 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 271 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1274 | 030703001025 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*250 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1275 | 030703001026 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:200*200 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1276 | 030703001027 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:250*120 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1277 | 030703001028 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280°C排烟防火阀 2.规格:1000*250 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 3
1278 | 030703001029 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280°C排烟防火阀 2.规格:1000*320 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 3
1279 | 030703001030 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280°C排烟防火阀 2.规格:1100*500 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 272 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1280 | 030703001031 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280°C排烟防火阀 2.规格:1100*550 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1281 | 030703001032 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280°C排烟防火阀 2.规格:1250*400 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 11
1282 | 030703001033 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280°C排烟防火阀 2.规格:1400*800 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1283 | 030703001034 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280°C排烟防火阀 2.规格:630*500 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1284 | 030703001035 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280°C排烟防火阀 2.规格:800*1000 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1285 | 030703001036 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280°C排烟防火阀 2.规格:800*250 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 273 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1286 | 030703001037 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280°C排烟防火阀 2.规格:800*300 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 16
1287 | 030703001038 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280°C排烟防火阀 2.规格:800*320 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 8
1288 | 030703001039 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:排烟阀 2.规格:1000*250 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1289 | 030703001040 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:排烟阀 2.规格:1000*320 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 3
1290 | 030703001041 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:排烟阀 2.规格:800*250 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 22
1291 | 030703001042 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:排烟阀 2.规格:800*300 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 16
1292 | 030703001043 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:排烟阀 2.规格:800*320 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 274 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1293 | 030703001044 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:1000*500 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1294 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:常闭远控多叶加压送风口 2.型号:630×(1250+250) 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 11
1295 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:常闭远控多叶加压送风口 2.型号:630×(1400+250) 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 12
1296 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:70℃防火百叶风口 2.型号:500×400 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1297 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:300×200 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1298 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:500×400 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 275 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1299 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:600×1250 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1300 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:600×600 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1301 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:150×400 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1302 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:300×800 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 4
1303 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.型号:600×400 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 3
1304 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.型号:1000×300 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 276 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1305 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.型号:1800×500 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1306 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.型号:200×200 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 10
1307 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.型号:200×250 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1308 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.型号:250×250 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1309 | 030703007016 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.型号:300×200 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1310 | 030703007017 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.型号:300×300 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 277 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1311 | 030703007018 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.型号:400×200 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1312 | 030703007019 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.型号:400×300 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1313 | 030703007020 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.型号:500×300 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1314 | 030703007021 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.型号:550×350 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1315 | 030703007022 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.型号:630×320 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1316 | 030703007023 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.型号:700×300 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 278 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1317 | 030703007024 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.型号:400×400 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 5
1318 | 030703007025 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.型号:1000×500 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1319 | 030703007026 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.型号:500×200 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1320 | 030703007027 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:板式排烟口 2.型号:300×300 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 7
1321 | 030703007028 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:板式排烟口 2.型号:400×400 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 8
1322 | 030703007029 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:300×300 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 245
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 279 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1323 | 030703007030 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:350×350 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 54
1324 | 030703007031 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:400×400 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 4
1325 | 030703007032 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:450×450 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 3
1326 | 030703007033 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:500×500 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1327 | 030703007034 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:70℃防火百叶风口 2.型号:1200×500 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1328 | 030703007035 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:70℃防火百叶风口 2.型号:200×200 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 280 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1329 | 030703007036 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:70℃防火百叶风口 2.型号:300×300 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1330 | 030703007037 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:70℃防火百叶风口 2.型号:400×200 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1331 | 030703021001 | 静压箱 |  | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2200×2000×800(H) 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1332 | 030703021002 | 静压箱 |  | 1.名称:消声静压箱 2.规格:1000×1800×1600(H) 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1333 | 030108001001 | 风机 |  | 1.名称:壁式排风机 2.规格:L=500mΦR/h，H=20PA，N(单相)=29W，噪声≤48DB(A)，自带不锈钢防虫网 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 281 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1334 | 030108001002 | 风机 |  | 1.名称:防爆型离心式管道风机P-10～11-1 2.规格:L=500mΦR/h，H(全压)=150PA，H(机外静压)=130PA，N(三相)=0.09KW，噪声≤53DB(A) 3.安装方式:吊装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
1335 | 030108001003 | 风机 |  | 1.名称:防爆型离心式管道风机P-2-1 2.规格:L=2000mΦR/h，H(全压)=170PA，H(机外静压)=150PA，N(三相)=0.18KW，噪声≤56DB(A) 3.安装方式:吊装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1336 | 030405015002 | 风扇 |  | 1.名称:管道式排气扇（PQ1） 2.规格:风量120mΦR/h，全压100PA，噪声≤38DB(A)，电量(单相)21W 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 185
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 282 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1337 | 030405015003 | 风扇 |  | 1.名称:管道式排气扇（PQ2） 2.规格:风量180mΦR/h，全压180PA，噪声≤40DB(A)，电量(单相)28W 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 81
1338 | 030405015004 | 风扇 |  | 1.名称:管道式排气扇（PQ3） 2.规格:风量300mΦR/h，全压220PA，噪声≤45DB(A)，电量(单相)35W 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 11
1339 | 030405015005 | 风扇 |  | 1.名称:管道式排气扇（PQ5） 2.规格:风量500mΦR/h，全压250PA，噪声≤45DB(A)，电量(单相)40W 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 283 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1340 | 030108001004 | 风机 |  | 1.名称:柜式离心风机（P-11-2） 2.规格:L=5000mΦR/h，H(全压)=230PA，H(机外静压)=190PA，N(三相)=0.75KW，噪声≤54DB(A)，重量100KG 3.安装方式:吊装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1341 | 030108001005 | 风机 |  | 1.名称:混流风机（JS-2-1） 2.规格:L=56500mΦR/h，H(全压)=1130PA，N(三相)=22KW，风机重量:550KG 3.安装方式:落地 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 284 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1342 | 030108001006 | 风机 |  | 1.名称:混流风机（JS-5-1） 2.规格:L=59000mΦR/h，H(全压)=1450PA，N(三相)=30KW，风机重量:650KG 3.安装方式:落地 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1343 | 030108001007 | 风机 |  | 1.名称:混流风机（P-1-1） 2.规格:L=7000mΦR/h，H(全压)=360PA，N(三相)=1.1KW，风机重量:70KG 3.安装方式:吊装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1344 | 030108001008 | 风机 |  | 1.名称:混流风机（S-1-1） 2.规格:L=3000mΦR/h，H(全压)=120PA，N(三相)=0.25KW，风机重量:70KG 3.安装方式:吊装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 285 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1345 | 030108001009 | 风机 |  | 1.名称:离心式管道风机（P-11-3） 2.规格:L=500mΦR/h，H(全压)=150PA，H(机外静压)=130PA，N(三相)=0.09KW，噪声≤53DB(A) 3.安装方式:吊装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1346 | 030108001010 | 风机 |  | 1.名称:离心式管道风机（P-1-2） 2.规格:L=2200mΦR/h，H(全压)=270PA，H(静压)=220PA，N(三相)=0.45KW，噪声≤60DB(A) 3.安装方式:吊装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 286 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1347 | 030108001011 | 风机 |  | 1.名称:离心式管道风机（S-1-2） 2.规格:L=1800mΦR/h，H(全压)=180PA，H(静压)=150PA，N(三相)=0.25KW，噪声≤57DB(A) 3.安装方式:吊装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1348 | 030405013001 | 小电器 |  | 1.名称:手动开启装置 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 88
1349 | 030108001012 | 风机 |  | 1.名称:防腐型箱式离心风机（P-WD-1） 2.规格:L=1200mΦR/h，H(全压)=330PA，H(机外静压)=300PA，N(三相)=0.25KW，噪声≤57DB(A)，重量:50KG 3.安装方式:落地 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 287 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1350 | 030108001013 | 风机 |  | 1.名称:消防高温排烟轴流风机（PY-WD-1） 2.规格:L=45000mΦR/h，H(全压)=1370PA，N=22KW，400KG 3.安装方式:落地 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1351 | 030108001014 | 风机 |  | 1.名称:消防高温排烟轴流风机（PY-WD-2） 2.规格:L=40000mΦR/h，H(全压)=1350PA，N=22KW，400KG 3.安装方式:落地 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1352 | 030503002003 | 控制器 |  | 1.名称:压差传感器 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 22
1353 | 030702009001 | 弯头导流叶片 |  | 1.名称:弯头导流叶片 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 24.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 288 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1354 | 031201003004 | 金属结构刷油 |  | 1.名称:风管支架除锈及刷油 2.除锈级别:微绣 3.油漆品种:防锈漆二遍,调和漆二遍 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | kg | 11190.1101
1355 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 1.名称:风管漏光、漏风试验 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 2834.65
1356 | 030909006001 | 防火控制装置调试 |  | 1.名称:防火控制装置调试 电动正压送风阀、电动排烟阀、电动防火阀 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 10
1357 | 031208003001 | 通风管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:岩棉板 2.绝热厚度:50mm 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m3 | 95.12
1358 | 031208003002 | 通风管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:硅酸盐防火板 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 2001.03
防雷部分
931 | 030410004001 | 均压环 |  | 1.名称:均压环 2.材质:利用梁内钢筋 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 794.228
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 289 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
932 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称:接地干线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25*4 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 199.696
933 | 030410002002 | 接地母线 |  | 1.名称:接地干线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 507.759
934 | 030410002003 | 接地母线 |  | 1.名称:接地干线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25*5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 890.137
935 | 030410002004 | 接地母线 |  | 1.名称:电子信息机房等电位联接带 2.材质:紫铜带 3.规格:30*3 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 131.447
936 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:局部等电位端子箱 2.规格:160*160*6 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 256
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 290 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
937 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:160*160*6 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
938 | 030410005001 | 接闪带 |  | 1.名称:暗敷接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:暗敷 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 144.563
939 | 030410005002 | 接闪带 |  | 1.名称:暗敷接闪带 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25*4 4.安装形式:暗敷 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 765.855
940 | 030410003001 | 引下线 |  | 1.名称:避雷引下线 2.规格:利用建筑物主筋引下 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 1189.967
941 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:接地测试卡 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 291 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
942 | 030410002005 | 接地母线 |  | 1.名称:外甩钢筋1米 2.材质:不锈钢 3.规格:φ16 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 4
943 | 030416027001 | 接地装置 |  | 1.名称:接地装置调试 接地网 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 系统 | 1
智能化部分
944 | 030501015001 | 交换机 |  | 1.名称:48口SFP光纤汇聚交换机 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 5
945 | 030502008001 | 配线架 |  | 1.名称:48口光纤配线架 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 架 | 5
946 | 030501015002 | 交换机 |  | 1.名称:24口POE交换机 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 16
947 | 030501015003 | 交换机 |  | 1.名称:24口交换机 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 5
948 | 030502011001 | 光纤接续盒 |  | 1.名称:48口光纤连接盘 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 5
949 | 030501015004 | 交换机 |  | 1.名称:48口接入交换机 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 47
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 292 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
950 | 030506016001 | 监视设备 |  | 1.名称:CO浓度监控主机 2.规格:RXPFC300 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
951 | 030506016002 | 监视设备 |  | 1.名称:余压监控主机 2.规格:RXYKY100 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
952 | 030505011001 | 公共广播、背景音乐系统设备 |  | 1.名称:IP网络功放 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 5
953 | 030501010001 | 路由器 |  | 1.名称:WIFI接入点 2.规格型号：180*35 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 53
954 | 030904003006 | 按钮 |  | 1.名称:残疾人呼叫按钮(拉绳式) 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 27
955 | 030904011001 | 远程控制器 |  | 1.名称:残卫呼叫系统主机 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 11
956 | 030506008003 | 出入口执行机构设备 |  | 1.名称:电动闭门器 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 293 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
957 | 030501002002 | 输出设备 |  | 1.名称:电脑 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
958 | 030502011002 | 光纤接续盒 |  | 1.名称:光模块 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 64
959 | 030904003007 | 按钮 |  | 1.名称:开门按钮 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
960 | 030505016002 | 显示设备 |  | 1.名称:门办信息交互大屏（55英寸） 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
961 | 030501015005 | 交换机 |  | 1.名称:设备网核心交换机 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
962 | 030502010002 | 信息、网络插座 |  | 1.名称:数据单孔插座 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 101
963 | 030502010003 | 信息、网络插座 |  | 1.名称:数据双孔插座(内外网) 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 311
964 | 030502002001 | 电话插座 |  | 1.名称:墙面语音单孔插座 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 151
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 294 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
965 | 030904009004 | 区域报警控制器 |  | 1.名称:区域管理器 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
966 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:室内彩色枪型摄像机 2.类别: POE供电,400万像素 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 10
967 | 030506010002 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:室内彩色球型摄像机 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 176
968 | 030506006001 | 出入口目标识别设备 |  | 1.名称:刷卡器 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
969 | 030904011002 | 远程控制器 |  | 1.名称:水池水质检测装置 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
970 | 030505005002 | 扬声器 |  | 1.名称:吸顶音箱 2.规格:3W 3.安装方式:吸顶式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 209
971 | 030405013002 | 小电器 |  | 1.名称:泄压阀执行器 2.规格型号：RXYK-24-A 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 295 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
972 | 030503005001 | 传感器 |  | 1.名称:余压传感器 2.规格型号：RXYK-YP 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 支 | 23
973 | 030503002006 | 控制器 |  | 1.名称:余压控制器 2.规格型号：RXYK-KQ 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
974 | 030501016001 | 网关 |  | 1.名称:语音网关 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
975 | 030503009001 | 基表及控制设备 |  | 1.名称:智能电表 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 49
976 | 030503009002 | 基表及控制设备 |  | 1.名称:智能冷水表 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 12
977 | 030503009003 | 基表及控制设备 |  | 1.名称:智能热水表 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 10
978 | 030904004002 | 声光报警器 |  | 1.名称:智能声光报警装置 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 12
979 | 030503009004 | 基表及控制设备 |  | 1.名称:智能水表 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 296 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
980 | 030602001001 | 显示仪表 |  | 1.名称:浊度仪 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
981 | 030505016003 | 显示设备 |  | 1.名称:CJ32窗口宣教显示屏 2.规格:≥32英寸高清液晶显示屏 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
982 | 030507002001 | 智能家居系统设备 |  | 1.名称:病床分机 2.规格:采用≥7英寸触摸显示屏；内置NFC（RFID）、WIFI双频模块 3.安装方式:嵌入式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 359
983 | 030507002002 | 智能家居系统设备 |  | 1.名称:病房门口机 2.规格:≥10英寸触摸显示屏 3.安装方式:嵌入式 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 120
984 | 030904003008 | 按钮 |  | 1.名称:病区公卫求救按钮 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 14
985 | 030413007002 | 医疗专用灯 |  | 1.名称:病区公卫无线门灯 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 297 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
986 | 030505016004 | 显示设备 |  | 1.名称:抽血窗口显示屏 2.规格:≥43英寸高清液晶显示屏 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 4
987 | 030503009005 | 基表及控制设备 |  | 1.名称:窗口对讲机 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
988 | 030505016005 | 显示设备 |  | 1.名称:等候区宣教显示屏 2.规格:≥55英寸高清液晶显示屏；具有接收展示健康宣教等功能 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 6
989 | 030505016006 | 显示设备 |  | 1.名称:电梯厅宣教显示屏 2.规格:≥22英寸高清液晶显示屏 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 12
990 | 030904003009 | 按钮 |  | 1.名称:防水按钮 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 122
991 | 030501002004 | 输出设备 |  | 1.名称:护士站主机 2.规格: ≥13英寸触摸显示屏 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 298 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
992 | 030505007001 | 会议专用设备 |  | 1.名称:检查室分机 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 3
993 | 030505016007 | 显示设备 |  | 1.名称:空气质量检测信息发布屏 2.类别:全彩信息发布屏 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
994 | 030503002007 | 控制器 |  | 1.名称:控制器 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 13
995 | 030501002005 | 输出设备 |  | 1.名称:人体导诊液晶触控一体机 2.规格:≥43英寸触控显示屏，具有人体导诊、人群切换、排班 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
996 | 030607003001 | 扩音设备 |  | 1.名称:无源副喇叭 2.规格:6W 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 7
997 | 030505016008 | 显示设备 |  | 1.名称:液晶走廊显示屏 2.规格:≥25英寸液晶屏 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 299 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
998 | 030505016009 | 显示设备 |  | 1.名称:一级分诊屏 2.规格: ≥55英寸高清液晶显示屏 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 5
999 | 030505016010 | 显示设备 |  | 1.名称:医技二级分诊屏 2.规格:≥25英寸液晶屏 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 3
1000 | 030501002006 | 输出设备 |  | 1.名称:医生排班液晶一体机 2.规格: ≥43英寸液晶显示屏 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1001 | 030507002003 | 智能家居系统设备 |  | 1.名称:医生主机 2.规格:≥10英寸触摸显示屏 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 7
1002 | 030607003002 | 扩音设备 |  | 1.名称:有源主喇叭 2.规格:6W 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 300 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1003 | 030501002007 | 输出设备 |  | 1.名称:院内导航液晶触控一体机 2.规格:采用≥43英寸触控显示屏；具有病症选择、挂号科室推荐等功能 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1004 | 030505016011 | 显示设备 |  | 1.名称:云屏 2.规格:≥65英寸4K超高清触摸显示屏 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 7
1005 | 030505016012 | 显示设备 |  | 1.名称:诊室二级分诊屏 2.规格:≥22英寸液晶显示屏；显示诊室医生姓名、职称、照片 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 47
1006 | 030503002008 | 控制器 |  | 1.名称:终端控制器 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1007 | 030501002008 | 输出设备 |  | 1.名称:自助签到机 2.规格:≥20英寸触摸屏；提供签到取号、队列查询服务 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 301 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1008 | 030501002009 | 输出设备 |  | 1.名称:自助问诊终端 2.规格:≥15英寸触摸屏 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
1009 | 030904018001 | 机柜 |  | 1.名称:42U弱电机柜 2.安装方式:落地安装 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 14
1010 | 030503002009 | 控制器 |  | 1.名称:DDC数字控制器 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 17
1011 | 030504005001 | 电视插座 |  | 1.名称:墙面电视单孔插座 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 156
1012 | 030505016013 | 显示设备 |  | 1.名称:系统显示终端 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1013 | 030412002014 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*100*1.2 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 112.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 302 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1014 | 030412002015 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:150*100*1.2 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 1248.6
1015 | 030412002017 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:500*200*1.2 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 138.23
1016 | 031301005009 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:桥架支架制作安装 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | kg | 1215.2
1017 | 031201003007 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:手工除微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷一道银色酚醛防锈漆处理 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | kg | 1215.2
1018 | 030412001026 | 配管 |  | 1.名称:弱电配线 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 7679.83
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 303 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1019 | 030412001027 | 配管 |  | 1.名称:弱电配线 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 743.59
1020 | 030412001028 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 143.11
1021 | 030412001029 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 7885.78
1022 | 030412001030 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 100
1023 | 030502017001 | 双绞线缆测试 |  | 1.测试类别:4对双绞线缆测试 五类以上 2.测试内容:回路测试 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 链路 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 304 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1024 | 030502017002 | 双绞线缆测试 |  | 1.测试类别:4对双绞线缆测试 五类 2.测试内容:回路测试 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 链路 | 1
1025 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 |  | 1.调试类别:安全防范分系统调试 2.调试内容:电视监控系统 摄像机(台) 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 186
1026 | 030505012001 | 公共广播、背景音乐系统调试及试运行 |  | 1.公共广播、背景音乐系统调试及试运行 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 系统 | 1
1027 | 030502005001 | 光缆 |  | 1.名称:48芯单模带铠装光缆 2.敷设方式:管内、槽架内配线 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 1909
1028 | 030502005002 | 光缆 |  | 1.名称:48芯单模带铠装光缆 2.敷设方式:线槽内配线 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 135.69
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 305 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1029 | 030412004026 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-1.0 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 500
1030 | 030502005003 | 光缆 |  | 1.名称:6芯 2.敷设方式:管内穿线 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 201.13
1031 | 030502005004 | 光缆 |  | 1.名称:6芯 2.敷设方式:线槽穿线 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 903.01
1032 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP.CAT.5 3.敷设方式:管内穿线 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 155.91
1033 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP.CAT.5 3.敷设方式:线槽穿线 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 123.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 306 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1034 | 030502003003 | 双绞线缆 |  | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP.CAT.6 3.敷设方式:管内穿线 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 21699.66
1035 | 030502003004 | 双绞线缆 |  | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP.CAT.6 3.敷设方式:线槽穿线 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 89563.19
1036 | 030412004029 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 639.41
1037 | 030412004030 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 414.03
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 307 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1038 | 030412004031 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-RYS-2X0.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 4.36
1039 | 030412004032 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-RYSP-6X0.75 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 4.55
1040 | 030412004033 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-RYSP-2X1.0 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 1568.33
1041 | 030412004034 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-RYS-2X1.0 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 416.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 308 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1042 | 030412004035 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽穿线 3.规格:WDZ-RYSP-2X1.0 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 283.35
1043 | 030412004036 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽穿线 3.规格:WDZ-RYS-2X1.0 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 57.62
1044 | 030412004037 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-RYSP-2X1.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 110.51
1045 | 030412004038 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYS-2X1.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 540.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 309 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1046 | 030412004039 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽穿线 3.规格:WDZ-RYSP2*1.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 245.89
1047 | 030412004040 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽穿线 3.规格:WDZ-RYS-2X1.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 121.15
1048 | 030412004041 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽穿线 3.规格:WDZN-RYS-2X1.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 148.59
1049 | 030412004042 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽穿线 3.规格: WDZ-RYJ-2*2.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 5258.19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 310 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1050 | 030412004043 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽穿线 3.规格: WDZN-RYS-2*2.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 58.4
1051 | 030412004044 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽穿线 3.规格: WDZN-RYS-4X1.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 94.88
1052 | 030412004045 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格: WDZN-RYS-4X1.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 524.52
1053 | 030412004046 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-RYS-2X1.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 174.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 311 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1054 | 030412004047 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYS-2*2.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 1868.69
1055 | 030412004048 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-RYJ-2*2.5 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 1703.85
1056 | 030412004050 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RYSP4*1.0 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 200
1057 | 030412004051 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-RYSP-4X1.0 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 9.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 312 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1058 | 030412004052 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RYS6*1.0 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 100
1059 | 030412004053 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RYSP6*1.0 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 400
1060 | 030412004055 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RYS8*1.0 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 300
1061 | 030412006004 | 接线盒 |  | 1.名称:金属接线盒 2.规格:86*86 3.安装形式:明敷 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1152
1062 | 030904002001 | 环境参数探测器 |  | 1.名称:环境参数探测器 2.规格:PM2.5 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 313 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1063 | 030501012002 | 中继器 |  | 1.名称:M-BUS中继器 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1064 | 030506009001 | 巡更设备 |  | 1.名称:电子巡查打卡器 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 113
喷淋部分
1151 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:卡箍连接（含卡箍及管件） 4.含水压试验、水冲洗 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 564.1
1152 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.含水压试验、水冲洗 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 365.17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 314 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1153 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.含水压试验、水冲洗 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 459.5
1154 | 030901001004 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.含水压试验、水冲洗 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 272.2
1155 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含水压试验、水冲洗 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 1042.43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 315 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1156 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含水压试验、水冲洗 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 698
1157 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含水压试验、水冲洗 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 1447.56
1158 | 030901001008 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含水压试验、水冲洗 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 4487.26
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 316 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1159 | 031001008016 | 塑料管 |  | 1.材质:塑料 2.规格:UPVC DN100 3.连接形式:胶圈连接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.含灌水试验 7.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 86.6
1160 | 031001008017 | 塑料管 |  | 1.材质:塑料 2.规格:UPVC DN75 3.连接形式:胶圈连接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.含灌水试验 7.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 0.58
1161 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.名称:快速响应洒水喷头（下垂型喷头） 2.安装部位:室内 有吊顶 3.规格:DN25 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2825
1162 | 031002001041 | 金属阀门 |  | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 317 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1163 | 031002001042 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 6
1164 | 031002001043 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 4
1165 | 031002001044 | 金属阀门 |  | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 4
1166 | 031002001045 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 4
1167 | 031002001046 | 金属阀门 |  | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 318 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1168 | 030901008001 | 末端试水装置 |  | 1.规格:DN25 2.组装形式:末端试水装置 3.含试水阀、压力表、截止阀 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 4
1169 | 030901008002 | 末端试水装置 |  | 1.规格:DN25 2.组装形式:末端试水阀 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 8
1170 | 031002008005 | 软接头(软管) |  | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 4
1171 | 030601004005 | 流量仪表 |  | 1.名称:流量开关 2.规格:1.5L/S 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1172 | 031301003020 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.介质管道公称直径:DN100 3.套管规格:D3=159 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1173 | 031301003021 | 套管 |  | 1.名称:钢套管 2.介质管道公称直径:DN150 3.套管规格:D3=219 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 26
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 319 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1174 | 031301003022 | 套管 |  | 1.名称:钢套管 2.介质管道公称直径:DN100 3.套管规格:D3=159 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 11
1175 | 030109001007 | 泵 |  | 1.名称:喷淋稳压泵 2.规格:1.0L/S 0.39MPa 1.1KW 3.小型直流电动机检查接线 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
1176 | 031005004003 | 气压罐 |  | 1.名称:喷淋稳压罐 2.型号:SQS800x0.6 3.规格:有效调节容积V=150L~300L 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1177 | 031002001047 | 金属阀门 |  | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 320 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1178 | 030901006001 | 水流指示器 |  | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 12
1179 | 031002001048 | 金属阀门 |  | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 12
1180 | 030901007002 | 减压孔板 |  | 1.名称:减压孔板 2.孔径:d=51mm 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 4
1181 | 030901007003 | 减压孔板 |  | 1.名称:减压孔板 2.孔径:d=52mm 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 3
1182 | 030901007004 | 减压孔板 |  | 1.名称:减压孔板 2.孔径:d=53mm 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1183 | 030901007005 | 减压孔板 |  | 1.名称:减压孔板 2.孔径:d=54mm 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 321 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1184 | 030901007006 | 减压孔板 |  | 1.名称:减压孔板 2.孔径:d=56mm 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1185 | 030901007007 | 减压孔板 |  | 1.名称:减压孔板 2.孔径:d=57mm 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 3
1186 | 030901007008 | 减压孔板 |  | 1.名称:减压孔板 2.孔径:d=59mm 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1187 | 030901007009 | 减压孔板 |  | 1.名称:减压孔板 2.孔径:d=61mm 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 1
1188 | 031301005006 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢 3.规格:综合考虑 4.除微锈,刷红丹一遍、调和漆两遍 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | kg | 1496.95
1189 | 031201001002 | 管道刷油 |  | 1.除锈级别:除微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷红丹二道,红色黄环调和漆二道 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 1581.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 322 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1190 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 点 | 12
消火栓部分
1191 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.含水压试验、水冲洗 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 196.97
1192 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.含水压试验、水冲洗 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 704.93
1193 | 030901002003 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接（含管件） 4.含水压试验、水冲洗 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 336.99
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 323 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1194 | 031002001033 | 金属阀门 |  | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1195 | 031002001034 | 金属阀门 |  | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1196 | 031002001035 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 25
1197 | 031002001036 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 19
1198 | 031002001037 | 金属阀门 |  | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 324 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1199 | 031002001038 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 2
1200 | 031002001039 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 16
1201 | 031002008004 | 软接头(软管) |  | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 4
1202 | 030601004004 | 流量仪表 |  | 1.名称:流量开关 2.规格:1.5L/S 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
1203 | 031301003016 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.介质管道公称直径:DN100 3.套管规格:D3=159 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 325 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1204 | 031301003017 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.介质管道公称直径:DN65 3.套管规格:D3=121 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 3
1205 | 031301003018 | 套管 |  | 1.名称:钢套管 2.介质管道公称直径:DN100 3.套管规格:D3=159 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 110
1206 | 031301003019 | 套管 |  | 1.名称:钢套管 2.介质管道公称直径:DN65 3.套管规格:D3=121 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 3
1207 | 030109001006 | 泵 |  | 1.名称:消火栓稳压泵 2.规格:1.0L/S,0.36MPa,0.75KW 3.小型直流电动机检查接线 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 326 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1208 | 031005004002 | 气压罐 |  | 1.名称:消防稳压罐 2.型号:SQS800x0.6 3.规格:有效调节容积V=150L~300L 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1209 | 031002001040 | 金属阀门 |  | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 3
1210 | 031005016004 | 水箱 |  | 1.类型:消防水箱（3*6*3） 2.规格:总容积54M³，有效容积36M³ 3.材质:304不锈钢 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1211 | 030601005001 | 物位检测仪表 |  | 1.名称:玻璃液位计 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1212 | 030902010002 | 无管网气体灭火装置 |  | 1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置（含药剂） 2.型号、规格:充装量149kg/瓶 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 327 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1213 | 030902010003 | 无管网气体灭火装置 |  | 1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置（含药剂） 2.型号、规格:充装量122kg/瓶 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 1
1214 | 030902010004 | 无管网气体灭火装置 |  | 1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置（含药剂） 2.型号、规格:充装量87kg/瓶 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 1
1215 | 030902010005 | 无管网气体灭火装置 |  | 1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置（含药剂） 2.型号、规格:充装量129kg/瓶 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 2
1216 | 030909002002 | 气体灭火系统装置调试 |  | 1.气体灭火系统装置调试 试验容器规格(90L以内) 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 点 | 1
1217 | 030909002003 | 气体灭火系统装置调试 |  | 1.气体灭火系统装置调试 试验容器规格(155L以内) 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 点 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 328 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1218 | 030910002001 | 灭火器箱 |  | 1.名称:灭火器箱 2.安装方式:放置式 3.每箱配置两具MF/ABC5(3A)灭火器 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 214
1219 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1.型号、规格:试验消火栓 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 1
1220 | 030901010002 | 室内消火栓 |  | 1.附件材质、规格:单栓消火栓箱内设DN65mm消火栓一个,DN65mm、L=25m麻质衬胶水龙带一条,φ19水枪一支,以及指示灯一个,内设消防软管卷盘 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 124
1221 | 030910003001 | 超细干粉灭火装置 |  | 1.名称:悬挂式超细干粉灭火装置 2.规格、型号:充装量5KG 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 329 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1222 | 031301005005 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢 3.规格:综合考虑 4.除微锈,刷红丹一遍、调和漆两遍 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | kg | 837.9
1223 | 031201001001 | 管道刷油 |  | 1.除锈级别:除微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷红丹二道,红色黄环调和漆二道 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m2 | 473.87
1224 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.系统形式:消火栓灭火系统 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 点 | 124
1225 | 030910001001 | 灭火器 |  | 1.名称:灭火器 2.规格:MF/ABC5(3A) 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 具 | 2
1226 | 030902011001 | 泄压装置 |  | 1.名称:泄压口 2.含脚手架搭拆及高层增加费 | 个 | 4
高低压部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 330 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1065 | 030402009001 | 高压开关柜 |  | 1.名称:高压配电柜 2.尺寸:800×1500×2200 3.型号:1AK1 4.槽钢制作、安装 5.做法详见图纸 6.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1066 | 030402009002 | 高压开关柜 |  | 1.名称:高压配电柜 2.尺寸:800×1500×2200 3.型号:1AK2 4.槽钢制作、安装 5.做法详见图纸 6.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1067 | 030402009003 | 高压开关柜 |  | 1.名称:高压配电柜 2.尺寸:800×1500×2300 3.型号:1AK3 4.槽钢制作、安装 5.做法详见图纸 6.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 331 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1068 | 030402009004 | 高压开关柜 |  | 1.名称:高压配电柜 2.尺寸:800×1500×2200 3.型号:1AK4 4.槽钢制作、安装 5.做法详见图纸 6.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1069 | 030402009005 | 高压开关柜 |  | 1.名称:高压配电柜 2.尺寸:800×1500×2200 3.型号:1AK5 4.槽钢制作、安装 5.做法详见图纸 6.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1070 | 030402010001 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压配电柜 2.型号:T1-AN1 3.槽钢制作、安装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1071 | 030402010002 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压配电柜 2.型号:T1-AN2 3.槽钢制作、安装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 332 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1072 | 030402010003 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压配电柜 2.型号:T1-AN3 3.槽钢制作、安装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1073 | 030402010004 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压配电柜 2.型号:T1-AN4 3.槽钢制作、安装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1074 | 030402010005 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压配电柜 2.型号:T1-AN5 3.槽钢制作、安装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1075 | 030402010006 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压配电柜 2.型号:T1-AN6 3.槽钢制作、安装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1076 | 030402010007 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压配电柜 2.型号:E1-AN1 3.槽钢制作、安装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 333 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1077 | 030402010008 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压配电柜 2.型号:E1-AN2 3.槽钢制作、安装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1078 | 030402010009 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压配电柜 2.型号:E1-AN3 3.槽钢制作、安装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1079 | 030402010010 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压配电柜 2.型号:E2-AN1 3.槽钢制作、安装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1080 | 030402010011 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压配电柜 2.型号:E2-AN2 3.槽钢制作、安装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1081 | 030402010012 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压配电柜 2.型号:T2-AN1 3.槽钢制作、安装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 334 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1082 | 030402010013 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压配电柜 2.型号:T2-AN2 3.槽钢制作、安装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1083 | 030402010014 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压配电柜 2.型号:T2-AN3 3.槽钢制作、安装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1084 | 030402010015 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压配电柜 2.型号:T2-AN4 3.槽钢制作、安装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1085 | 030402010016 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压配电柜 2.型号:T2-AN5 3.槽钢制作、安装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1086 | 030402010017 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压配电柜 2.型号:T2-AN6 3.槽钢制作、安装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 335 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1087 | 030402010018 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压配电柜(预留空柜体，柜内无电气元件) 2.型号:T2-AN7 3.槽钢制作、安装 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1088 | 030402010019 | 低压开关柜 |  | 1.名称:柴油发电机进线柜 2.型号:G1-AN1 3.屏宽(MM):800 4.槽钢制作、安装 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1089 | 030402010020 | 低压开关柜 |  | 1.名称:柴油发电机出线柜 2.型号:G1-AN2 3.屏宽(MM):800 4.槽钢制作、安装 5.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1090 | 030404011001 | 直流馈电屏 |  | 1.名称:直流屏 2.做法详见图纸 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 1
1091 | 030401002001 | 干式变压器 |  | 1.名称:干式变压器含调试 2.容量（kV·A):1250kVA 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 336 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1092 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 |  | 1.名称:四线制密集型封闭式母线槽 2.规格:2500A(软连接)/4P IP54 温升<=55K 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 13
1093 | 030403006003 | 低压封闭式插接母线槽 |  | 1.名称:四线制密集型封闭式母线槽 2.规格:2000A(软连接)/4P IP54 温升<=55K 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 8
1094 | 030403006004 | 低压封闭式插接母线槽 |  | 1.名称:四线制密集型封闭式母线槽 2.规格:1000A(软连接)/4P IP54 温升<=55K 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 10
1095 | 030409001041 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-8.7/15KV-3x120 3.电压(kV):8.7/15KV 4.含脚手架搭拆及高层增加费 | m | 260
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 337 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1096 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 |  | 1.名称:母线槽始端箱 2.规格:2000A 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
1097 | 030403007002 | 始端箱、分线箱 |  | 1.名称:母线槽始端箱 2.规格:2500A 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
1098 | 030403007003 | 始端箱、分线箱 |  | 1.名称:母线槽始端箱 2.规格:1000A 3.含脚手架搭拆及高层增加费 | 台 | 2
韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目--安装工程地下部分
整个项目
火灾自动报警部分
1503 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) |  | 1.名称:JK1防火门监控模块 2.型号：ZXM 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 338 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1504 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 1.名称:点型感温火灾探测器 2.规格型号：JBF4111 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 6
1505 | 030904001002 | 点型探测器 |  | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格型号：JBF4101 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 99
1506 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 |  | 1.名称:防火门门磁开关 2.型号：ZXC 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 12
1507 | 030413001001 | 普通灯具 |  | 1.名称:放气信号灯 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 339 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1508 | 030904001003 | 点型探测器 |  | 1.名称:感温火灾探测器 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 个 | 2
1509 | 030904001004 | 点型探测器 |  | 1.名称:感温火灾探测器-防爆 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1510 | 030904007001 | 消防模块 |  | 1.名称:隔离模块 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 个 | 7
1511 | 080803017001 | 重复显示装置 |  | 1.名称:火灾层显示器 2.规格:JBF5061 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 340 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1512 | 030904004001 | 声光报警器 |  | 1.名称:火灾声光警报器(编址型) 2.规格:JBF4372E2 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 10
1513 | 030904009001 | 区域报警控制器 |  | 1.名称:气体灭火控制器 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1514 | 080803006001 | 联动控制器 |  | 1.名称:气体灭火系统放气执行装置. 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 台 | 2
1515 | 030601004001 | 流量仪表 |  | 1.名称:气体灭火系统压力开关 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 341 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1516 | 080803006002 | 联动控制器 |  | 1.名称:气体灭火现场控制装置 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1517 | 030505016001 | 显示设备 |  | 1.名称:手动/自动状态显示装置 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 台 | 2
1518 | 030904003001 | 按钮 |  | 1.名称:手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2.安装方式:J-SAP-JBF4121B-P 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 9
1519 | 030904007002 | 消防模块 |  | 1.名称:手动控制模块 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 342 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1520 | 030904007003 | 消防模块 |  | 1.名称:输入/输出模块 2.规格:JBF4142 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 8
1521 | 030904007004 | 消防模块 |  | 1.名称:输入模块 2.规格:JBF4132 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 10
1522 | 030904003002 | 按钮 |  | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:JBF4123B 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 12
1523 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) |  | 1.名称:总线消防电话分机 2.规格:HY5716B 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 343 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1524 | 030904008002 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) |  | 1.名称:消防端子箱 2.安装方式:挂壁式 3.控制点数量:128点以下 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1525 | 030904008003 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) |  | 1.名称:模块箱 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 台 | 3
1526 | 030412002001 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:150*100*1.2 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 38.56
1527 | 031301005007 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:桥架支架制作安装 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | kg | 95.11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 344 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1528 | 031201003007 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:手工除微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷一道银色酚醛防锈漆处理 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | kg | 95.11
1529 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:消防配线 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 6.含脚手架搭拆 | m | 1247.73
1530 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:消防配线 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 6.含脚手架搭拆 | m | 214.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 345 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1531 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 263.53
1532 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 1010.97
1533 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-1.0 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 100
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 346 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1534 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-4 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 600.12
1535 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZN-BYJ-4 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 93.21
1536 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-1.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 300
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 347 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1537 | 030412004008 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYS-2*1.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 3472.32
1538 | 030412004009 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-RYS-2*1.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 324.53
1539 | 030412004010 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格: WDZN-RYS-4X1.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 61.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 348 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1540 | 030412004011 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYSP-2X1.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 283.36
1541 | 030412004012 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZR-RYS-2*1.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 651.47
1542 | 030412004013 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYS-4X1.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 1350
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 349 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1543 | 030412004014 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZN-RYS-4*1.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 34.71
1544 | 030412004015 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽穿线 3.规格:WDZR-RYS-2*1.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 69.43
1545 | 030412004016 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽穿线 3.规格:WDZN-RYS-2X1.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 69.43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 350 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1546 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:金属接线盒 2.规格:86*86 3.安装形式:明敷 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 212
1547 | 030909008001 | 防火门监控系统调试 |  | 1.防火门监控系统调试 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 个 | 6
1548 | 030904009002 | 区域报警控制器 |  | 1.名称:消防端子箱 2.安装方式:挂壁式 3.控制点数量:256点以下 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 台 | 1
给排水部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 351 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1913 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料排水管 2.材质:UPVC 3.规格:DN150 4.连接形式:胶圈连接 5.安装部位:室内 6.介质:污水、废水 7.含灌水试验 8.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 9.含脚手架搭拆 | m | 50.4
1914 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料排水管 2.材质:UPVC 3.规格:DN100 4.连接形式:胶圈连接 5.安装部位:室内 6.介质:污水、废水 7.含灌水试验 8.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 9.含脚手架搭拆 | m | 132.87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 352 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1915 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料排水管 2.材质:UPVC 3.规格:DN50 4.连接形式:胶圈连接 5.安装部位:室内 6.介质:污水、废水 7.含灌水试验 8.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 9.含脚手架搭拆 | m | 87.89
1916 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料给水管 2.材质:PP-R 3.规格:DN50 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 6.安装部位:室内 7.介质:冷水给水 8.含水压试验 9.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 10.含脚手架搭拆 | m | 2.11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 353 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1917 | 031001008006 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料给水管 2.材质:PP-R 3.规格:DN32 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 6.安装部位:室内 7.介质:冷水给水 8.含水压试验 9.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 10.含脚手架搭拆 | m | 28.65
1918 | 031001008007 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料给水管 2.材质:PP-R 3.规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 6.安装部位:室内 7.介质:冷水给水 8.含水压试验 9.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 10.含脚手架搭拆 | m | 39.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 354 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1919 | 031001008008 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料给水管 2.材质:PP-R 3.规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 6.安装部位:室内 7.介质:冷水给水 8.含水压试验 9.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 10.含脚手架搭拆 | m | 99.42
1920 | 031001008009 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料给水管 2.材质:PP-R 3.规格:DN15 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 6.安装部位:室内 7.介质:冷水给水 8.含水压试验 9.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 10.含脚手架搭拆 | m | 6.59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 355 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1921 | 031001007001 | 复合管 |  | 1.材质:内衬塑钢复合管 2.规格:DN150 3.连接形式:螺纹连接 4.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:冷水给水 7.含水压试验 8.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 9.含脚手架搭拆 | m | 30.21
1922 | 031001007002 | 复合管 |  | 1.材质:内衬塑钢复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:冷水给水 7.含水压试验 8.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 9.含脚手架搭拆 | m | 13.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 356 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1923 | 031001007003 | 复合管 |  | 1.材质:内衬塑钢复合管 2.规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:冷水给水 7.含水压试验 8.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 9.含脚手架搭拆 | m | 16.29
1924 | 031001007004 | 复合管 |  | 1.材质:内衬塑钢复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.管道消毒、冲洗:按设计要求冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:冷水给水 7.含水压试验 8.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 9.含脚手架搭拆 | m | 31.46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 357 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1925 | 031001008010 | 塑料管 |  | 1.名称:塑料排水管 2.材质:UPVC 3.规格:DN100 4.连接形式:胶圈连接 5.安装部位:室内 6.介质:雨水 7.含灌水试验 8.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 9.含脚手架搭拆 | m | 26.31
1926 | 031001002001 | 镀锌钢管 |  | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:卡箍连接（含卡箍及管件） 4.安装部位:室内 5.介质:压力排水 6.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 7.含脚手架搭拆 | m | 1.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 358 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1927 | 031001002002 | 镀锌钢管 |  | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:压力排水 6.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 7.含脚手架搭拆 | m | 26.99
1928 | 031001002003 | 镀锌钢管 |  | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:压力排水 6.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 7.含脚手架搭拆 | m | 45.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 359 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1929 | 031001002004 | 镀锌钢管 |  | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:压力排水 6.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 7.含脚手架搭拆 | m | 141.62
1930 | 031001002005 | 镀锌钢管 |  | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:压力排水 6.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 7.含脚手架搭拆 | m | 8.18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 360 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1931 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹截止阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 6.含脚手架搭拆 | 个 | 2
1932 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 20
1933 | 031002003001 | 塑料阀门 |  | 1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 361 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1934 | 031002001004 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 4
1935 | 031002001005 | 金属阀门 |  | 1.类型:真空破坏器（水平直通型，压力型） 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1936 | 031002001006 | 金属阀门 |  | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 362 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1937 | 031002001008 | 金属阀门 |  | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 19
1938 | 031002001009 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 9
1939 | 031002001010 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 363 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1940 | 031002016001 | 水锤消除器 |  | 1.名称:水锤吸纳器 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1941 | 031002008001 | 软接头(软管) |  | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 3
1942 | 031002008002 | 软接头(软管) |  | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 14
1943 | 030804001001 | 低压碳钢管件 |  | 1.名称:偏心异径管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 364 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1944 | 030804001002 | 低压碳钢管件 |  | 1.名称:同心异径管 2.规格:DN65 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 3
1945 | 031002011001 | 水表 |  | 1.类型:水表组（配置截止阀1个、水表1个） 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 组 | 6
1946 | 031002011002 | 水表 |  | 1.类型:水表组（配置截止阀1个、水表1个） 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 365 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1947 | 031002011003 | 水表 |  | 1.类型:水表组（配置截止阀1个、水表1个） 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 组 | 1
1948 | 031002011004 | 水表 |  | 1.类型:水表组（配置截止阀1个、水表1个） 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 组 | 1
1949 | 031002011005 | 水表 |  | 1.类型:水表组（配置闸阀1个，Y型过滤器1个，液位控制阀1个，电动阀1个、水表1个） 2.规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 366 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1950 | 031003010001 | 倒流防止器 |  | 1.名称:倒流防止器 2.型号:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 套 | 1
1951 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1.名称:压力表 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 台 | 19
1952 | 031005004001 | 气压罐 |  | 1.名称:隔膜气压罐 2.规格:Ф600 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1953 | 030109001001 | 泵 |  | 1.名称:生活加压水泵 2.规格:Q=25M3/H H=71M N=11KW 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 367 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1954 | 031005010001 | 水箱自洁器 |  | 1.类型:水箱自洁器 2.规格:WTS-2A、直径510、电源电压为220V、功率300W、重量25公斤 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1955 | 030109001002 | 泵 |  | 1.名称:潜污泵JYWQ50-10-11-1200-1.1 2.规格:Q=8.5M3/H H=13M N=1.1KW 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 2
1956 | 030109001003 | 泵 |  | 1.名称:潜污泵JYWQ65-25-13-1400-2.2 2.规格:Q=25M3/H H=13M N=2.2KW 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 368 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1957 | 030109001004 | 泵 |  | 1.名称:潜污泵JYWQ80-40-15-1600-4 2.规格:Q=40M3/H H=15M N=4KW 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 6
1958 | 031005016001 | 水箱 |  | 1.类型:不锈钢生活水箱 2.容量:有效容积30m³ 3.规格:5000*3000*3000 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1959 | 031002001012 | 金属阀门 |  | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 369 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1960 | 031301003001 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.介质管道公称直径:DN150 3.套管规格:D3=219 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 6
1961 | 031301003002 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.介质管道公称直径:DN65 3.套管规格:D3=121 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 2
1962 | 031301003003 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.介质管道公称直径:DN25 3.套管规格:DN40 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 370 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1963 | 031301003004 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.介质管道公称直径:DN80 3.套管规格:D3=140 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 6
1964 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.类型:冲洗龙头（带真空破坏器） 2.型号:DN15 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1965 | 080802009001 | 液位计 |  | 1.名称:液位计 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1966 | 031003014002 | 给、排水附件 |  | 1.类型:冲洗龙头（带真空破坏器） 2.型号:DN20 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 371 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1967 | 031003014003 | 给、排水附件 |  | 1.类型:地漏 2.材质:塑料 3.规格:DN100 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 13
1968 | 031003014004 | 给、排水附件 |  | 1.类型:地漏 2.材质:塑料 3.规格:DN150 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1969 | 031301005002 | 铁构建 |  | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢 3.规格:综合考虑 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | kg | 19.6
1970 | 031201003002 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:手工除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各两遍 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | kg | 19.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 372 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1971 | 031208002001 | 其他管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:B1级橡胶 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:φ57mm以下 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m3 | 0.01
1972 | 031208002002 | 其他管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:B1级橡胶 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:φ133mm以下 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m3 | 0.11
1973 | 031002011006 | 水表 |  | 1.类型:水表组（配置闸阀2个、Y型过滤器1个、倒流防止器1个、水表1个） 2.规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 373 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1974 | 031002001032 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 2
1975 | 031002001033 | 金属阀门 |  | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 2
1976 | 031002008003 | 软接头(软管) |  | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN50 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 374 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1977 | 031002001034 | 金属阀门 |  | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 4
1978 | 031002008004 | 软接头(软管) |  | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 4
1979 | 031002006001 | 除污器(过滤器) |  | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 375 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1980 | 031301003019 | 套管 |  | 1.名称:柔性防水套管 2.介质管道公称直径:DN150 3.套管规格:D2=203 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1981 | 031301003020 | 套管 |  | 1.名称:柔性防水套管 2.介质管道公称直径:DN100 3.套管规格:D2=146 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 2
1982 | 031301003021 | 套管 |  | 1.名称:柔性防水套管 2.介质管道公称直径:DN65 3.套管规格:D2=114 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 376 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1983 | 031301003022 | 套管 |  | 1.名称:柔性防水套管 2.介质管道公称直径:DN25 3.套管规格:DN40 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 1
电气部分
1549 | 030413001002 | 普通灯具 |  | 1.名称:A型疏散照明灯 2.规格:A型灯具6W 光通量≥80LM/W 3.类型:吸顶式 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 套 | 36
1550 | 030413001003 | 普通灯具 |  | 1.名称:壁式A型疏散照明灯 2.规格:A型灯具6W 光通量≥80LM/W 3.类型:壁装式 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 377 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1551 | 030413003001 | 荧光灯 |  | 1.名称:LED单管灯(雷达感应式) 2.规格:LED:16W 光通量不小于1350LM,带支架参考尺寸:长不小于1米,T5灯管 3.安装方式:吊管式 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 套 | 71
1552 | 030413001004 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED面板灯 2.规格:LED:18W 光通量不小于1500LM参考尺寸:600X600X15(长宽高) 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 套 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 378 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1553 | 030413001005 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED圆形灯盘(感应式) 2.规格:LED:18W 光通量不小于1500LM参考尺寸:直径300,高75 3.含感应开关 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 套 | 15
1554 | 030413003002 | 荧光灯 |  | 1.名称:壁装单管LED荧光灯 2.规格: LED:16W 光通量不小于1350LM,带支架参考尺寸:长不小于1米,T5灯管 3.安装方式:壁式 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 套 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 379 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1555 | 030413003003 | 荧光灯 |  | 1.名称:壁装单管LED(防爆) 荧光灯 2.规格: LED:16W 光通量不小于1350LM,带支架参考尺寸:长不小于1米,T5灯管 3.安装方式:壁式 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 套 | 1
1556 | 030413003004 | 荧光灯 |  | 1.名称:壁装单管LED(密闭) 荧光灯 2.规格: LED:16W 光通量不小于1350LM,带支架参考尺寸:长不小于1米,T5灯管 3.安装方式:壁式 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 套 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 380 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1557 | 030413003005 | 荧光灯 |  | 1.名称:壁装单管LED(自带电源) 2.规格: LED:16W 光通量不小于1350LM,带支架参考尺寸:长不小于1米,T5灯管 3.安装方式:壁式 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 套 | 4
1558 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.名称:单面多信息复合标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁式 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 381 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1559 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯(双向) 荧光灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁式 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 套 | 1
1560 | 030413002003 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯(向左/向右) 荧光灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁式 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 套 | 18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 382 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1561 | 030413002004 | 装饰灯 |  | 1.名称:楼层标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁式 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 套 | 3
1562 | 030413001006 | 普通灯具 |  | 1.名称:墙上座灯 2.规格:LED:12W 光通量不小于960LM 3.类型:壁装式 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 套 | 3
1563 | 030413002005 | 装饰灯 |  | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁式 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 套 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 383 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1564 | 030413003006 | 荧光灯 |  | 1.名称:双管LED(自带电源) 荧光灯 2.规格:LED:2X16W 光通量不小于2700LM参考尺寸:长不小于1米,T5灯管 3.安装方式:吸顶式 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 套 | 4
1565 | 030413002006 | 装饰灯 |  | 1.名称:双面多信息复合标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁式 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 384 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1566 | 030413013001 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 套 | 10
1567 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:防水、防溅单相二、三孔插座 2.规格:250V/10A;安全型;IP54 3.安装方式:暗装 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 套 | 5
1568 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称:普通单相二、三孔插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 套 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 385 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1569 | 030413013002 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 套 | 8
1570 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:ACbf配电箱（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1571 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.名称:ACSB1配电箱（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 386 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1572 | 030402011003 | 成套配电箱 |  | 1.名称:ACSB2配电箱（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 6
1573 | 030402011004 | 成套配电箱 |  | 1.名称:ACsh配电箱（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1574 | 030402011005 | 成套配电箱 |  | 1.名称:B1ACjy1配电箱（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 387 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1575 | 030402011006 | 成套配电箱 |  | 1.名称:B1ACjy2配电箱（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1576 | 030402011007 | 成套配电箱 |  | 1.名称:B1ACkyfy配电箱（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1577 | 030402011008 | 成套配电箱 |  | 1.名称:B1ACpf 配电箱（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 388 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1578 | 030402011009 | 成套配电箱 |  | 1.名称:B1ACpy配电箱（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1579 | 030402011010 | 成套配电箱 |  | 1.名称:B1ALES1 配电箱（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1580 | 030402011011 | 成套配电箱 |  | 1.名称:B1ALM 配电箱（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 389 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1581 | 030402011012 | 成套配电箱 |  | 1.名称:B1APshb 配电箱（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1582 | 030402011013 | 成套配电箱 |  | 1.名称:B1ATE配电箱（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1583 | 030402011014 | 成套配电箱 |  | 1.名称:B1ATfd配电箱（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 390 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1584 | 030402011015 | 成套配电箱 |  | 1.名称:KACS2配电箱（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1585 | 031301003024 | 套管 |  | 1.名称:钢管防护密闭处理套管 2.规格:SC25 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 33
1586 | 031301003025 | 套管 |  | 1.名称:钢管防护密闭处理套管 2.规格:SC32 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 391 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1587 | 031301003026 | 套管 |  | 1.名称:钢管防护密闭处理套管 2.规格:SC50 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 4
1588 | 031301003027 | 套管 |  | 1.名称:钢管防护密闭处理套管 2.规格:SC80 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 8
1589 | 031301003028 | 套管 |  | 1.名称:钢管防护密闭处理套管 2.规格:SC150 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 392 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1590 | 030113005001 | 柴油发电机组 |  | 1.名称:柴油发电机组 2.规格:656KW(常用功率)/720KW（备用功率） 3.单机试运转要求:发电机系统调试 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1591 | 030904003003 | 按钮 |  | 1.名称:门内外启停按钮盒 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 个 | 2
1592 | 030904003004 | 按钮 |  | 1.名称:排水泵手动启停装置 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 个 | 3
1593 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 |  | 1.名称:1000A密闭型母线 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | m | 17.744
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 393 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1594 | 030412002002 | 线槽 |  | 1.名称:普通电力桥架 2.规格:200*100*1.2 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 36.329
1595 | 030412002003 | 线槽 |  | 1.名称:普通电力桥架 2.规格:200*150*1.2 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 49.045
1596 | 030412002004 | 线槽 |  | 1.名称:消防桥架 2.规格:200*150*1.2 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 15.948
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 394 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1597 | 030412002005 | 线槽 |  | 1.名称:消防桥架 2.规格:300*150*1.5 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 77.862
1598 | 031301005008 | 铁构建 |  | 1.名称:金属支架 2.材质:角钢 3.规格:40*40*4 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | kg | 143.089
1599 | 031201003008 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:手工除微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷一道银色酚醛防锈漆处理 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | kg | 143.089
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 395 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1600 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 78.16
1601 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 1502.996
1602 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC15 3.配置形式:明配 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 16.734
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 396 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1603 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 645.167
1604 | 030412004017 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZ-BYJ1.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 89.104
1605 | 030412004018 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZ-BYJ2.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 3291.658
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 397 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1606 | 030412004019 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZ-BYJ4 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 395.361
1607 | 030412004020 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZ-BYJ4 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 152.611
1608 | 030412004021 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZN-BYJ1.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 122.692
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 398 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1609 | 030412004022 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZN-BYJ2.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 443.827
1610 | 030412004023 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZN-BYJ4 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 30.546
1611 | 030412004024 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYS-12*1.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 9.0358
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 399 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1612 | 030412004025 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYS-2*2.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 633.073
1613 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC100 3.配置形式:明配 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 33.184
1614 | 030412001013 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 9.901
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 400 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1615 | 030412001014 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 9.595
1616 | 030412001015 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC32 3.配置形式:明配 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 7.936
1617 | 030412001016 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 274.371
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 401 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1618 | 030412001017 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 42.017
1619 | 030412001018 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC65 3.配置形式:暗配 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 30.515
1620 | 030412001019 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC80 3.配置形式:明配 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 18.408
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 402 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1621 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTRZ-4*70+1*35 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 94.169
1622 | 030409001005 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTRZ-5*10 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 56.154
1623 | 030409001006 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTRZ-5*4 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 89.189
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 403 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1624 | 030409001007 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTRZ-5*6 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 218.176
1625 | 030409002001 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KYJY-6*1.5 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 11.977
1626 | 030409002002 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-4*1.5 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 91.07
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 404 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1627 | 030409002003 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-6*1.5 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 14.971
1628 | 030409001008 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*4 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 14.123
1629 | 030409001009 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*1.5 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 24.241
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 405 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1630 | 030409001010 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*4 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 21.873
1631 | 030409001011 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*6 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 27.922
1632 | 030409001012 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*4 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 522.691
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 406 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1633 | 030409001013 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*1.5 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 35.131
1634 | 030409001017 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*2.5 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 14.955
1635 | 030409001020 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 170.373
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 407 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1636 | 030409001024 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 123.318
1637 | 030409001025 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 20.627
1638 | 030409001026 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*4 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 91.233
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 408 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1639 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ4*70+1*35 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 4
1640 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ-5*10 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 3
1641 | 030409003003 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ5*4 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 409 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1642 | 030409003004 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ-5*6 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 8
1643 | 030409003005 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电缆终端头 2.规格:（截面mm2以下) 16 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 2
1644 | 030409003006 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电缆终端头 2.规格:（截面mm2以下) 35 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 4
1645 | 030409003007 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电缆终端头 2.规格:（截面mm2以下) 70 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 410 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1646 | 030412006002 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86*86 4.安装形式:暗装 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 6.含脚手架搭拆 | 个 | 237
1647 | 030416006001 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压(kV):1kV以下 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 系统 | 1
1648 | 030402011016 | 成套配电箱 |  | 1.名称:ACpf1配电箱（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 411 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1649 | 030402011017 | 成套配电箱 |  | 1.名称:B1ALES2配电箱（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
暖通部分
1849 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 |  | 1.名称:双层不锈钢（1.0MM厚304不锈钢）夹芯（玻璃棉保温材料50MM厚） 2.形状:圆形 3.规格:≤560 4.板材厚度:1mm 5.接口形式:电弧焊 6.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 7.含脚手架搭拆 | m2 | 13.65
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 412 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1850 | 030702003002 | 不锈钢板通风管道 |  | 1.名称:双层不锈钢（1.0MM厚304不锈钢）夹芯（玻璃棉保温材料50MM厚） 2.形状:矩形 3.规格:≤400 4.板材厚度:1mm 5.接口形式:电弧焊 6.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 7.含脚手架搭拆 | m2 | 18.22
1851 | 030702003003 | 不锈钢板通风管道 |  | 1.名称:双层不锈钢（1.0MM厚304不锈钢）夹芯（玻璃棉保温材料50MM厚） 2.形状:矩形 3.规格:≤200 4.板材厚度:1mm 5.接口形式:咬口 6.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 7.含脚手架搭拆 | m2 | 14.23
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 413 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1852 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:咬口 7.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 8.含脚手架搭拆 | m2 | 242.66
1853 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:咬口 7.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 8.含脚手架搭拆 | m2 | 4.26
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 414 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1854 | 030702001003 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:咬口 7.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 8.含脚手架搭拆 | m2 | 27.68
1855 | 030702001004 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm) ≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:咬口 7.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 8.含脚手架搭拆 | m2 | 0.71
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 415 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1856 | 030702001005 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1mm 6.接口形式:咬口 7.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 8.含脚手架搭拆 | m2 | 174.85
1857 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1.名称:软接口 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | m2 | 4.82
1858 | 030703001001 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:400*250 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 416 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1859 | 030703001002 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*250 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1860 | 030703001003 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:630*1500 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 2
1861 | 030703001004 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*1500 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 2
1862 | 030703001005 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:630*1500 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 417 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1863 | 030703001006 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280°C排烟防火阀 2.规格:2000*500 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1864 | 030703001007 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280°C排烟防火阀 2.规格:800*1600 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1865 | 030703001008 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:200*200 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1866 | 030703001009 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:320*200 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 418 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1867 | 030703001010 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:320*250 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1868 | 030703001011 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*200 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1869 | 030703001012 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*160 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 2
1870 | 030703001013 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*200 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 419 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1871 | 030703001014 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*250 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 2
1872 | 030703001015 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*250 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 2
1873 | 030703001016 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*200 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1874 | 030703001017 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*250 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 420 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1875 | 030703001018 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320*200 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1876 | 030703001019 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320*250 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1877 | 030703001020 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:300*300 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 2
1878 | 030703001021 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:250×250 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 421 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1879 | 030703001022 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:500×500 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1880 | 030703001023 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:重锤式余压阀(带70℃防火阀) 2.规格:900×500 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 2
1881 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:常闭远控多叶加压送风口 2.型号:630×(1250+250) 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 422 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1882 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:70℃防火百叶风口 2.型号:500×400 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1883 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:70℃防火百叶风口 2.型号:300×300 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1884 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:600×600 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 7
1885 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:150×400 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 423 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1886 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:300×800 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1887 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:500×250 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1888 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:600×300 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1889 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:800×250 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 424 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1890 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:300×200 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 2
1891 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:200×500 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1892 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:70℃防火百叶风口 2.型号:800×400 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1893 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:70℃防火百叶风口 2.型号:200×400 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 425 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1894 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:70℃防火百叶风口 2.型号:250×250 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 2
1895 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:70℃防火百叶风口 2.型号:500×500 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1896 | 030703021001 | 静压箱 |  | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2500×1500×800(H) 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 426 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1897 | 030108001001 | 风机 |  | 1.名称:壁式排风机 2.规格:L=500mΦR/h，H=20PA，N(单相)=29W，噪声≤48DB(A)，自带不锈钢防虫网 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 2
1898 | 030108001002 | 风机 |  | 1.名称:防爆型离心式管道风机（P-B1-2） 2.规格:L=2200mΦR/h，H(全压)=270PA，H(机外静压)=220PA，N(三相)=0.45KW，噪声≤60DB(A) 3.安装方式:吊装 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 427 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1899 | 030108001003 | 风机 |  | 1.名称:防爆型离心式管道风机（P-B1-3） 2.规格:L=500mΦR/h，H(全压)=150PA，H(机外静压)=130PA，N(三相)=0.09KW，噪声≤53DB(A) 3.安装方式:吊装 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1900 | 030108001004 | 风机 |  | 1.名称:防腐型离心式管道风机（P-B1-4） 2.规格:L=1000mΦR/h，H(全压)=250PA，H(机外静压)=220PA，N(三相)=0.18KW，噪声≤58DB(A) 3.安装方式:吊装 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 428 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1901 | 030108001005 | 风机 |  | 1.名称:离心式管道风机（P-B1-1） 2.规格:L=1800mΦR/h，H(全压)=190PA，H(机外静压)=170PA，N(三相)=0.18KW，噪声≤56DB(A) 3.安装方式:吊装 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1902 | 030108001006 | 风机 |  | 1.名称:防腐型离心式管道风机（P-B1-5） 2.规格:L=1200mΦR/h，H(全压)=230PA，H(机外静压)=190PA，N(三相)=0.18KW，噪声≤58DB(A) 3.安装方式:吊装 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 429 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1903 | 030108001007 | 风机 |  | 1.名称:消防耐高温型柜式离心风机P(Y)-B1-1 2.规格:L=34000mΦR/h，H(全压)=650PA，H(机外静压)=550PA，N(三相)=11KW，WS:0.258 [W/(ML/H)] 3.安装方式:落地 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1904 | 030108001008 | 风机 |  | 1.名称:轴流风机（JS-B1-1/JS-B1-2） 2.规格:L=14500mΦR/h，H(全压)=800PA，N(三相)=7.5KW，风机重量：150KG 3.安装方式:落地 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 430 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1905 | 030701010001 | 过滤器 |  | 1.名称:活性炭过滤器 2.规格:400×250 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1906 | 030701010002 | 过滤器 |  | 1.名称:活性炭过滤器 2.规格:320×200 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1907 | 030702009001 | 弯头导流叶片 |  | 1.名称:弯头导流叶片 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | m2 | 14.65
1908 | 031201003004 | 金属结构刷油 |  | 1.名称:风管支架除锈及刷油 2.除锈级别:微绣 3.油漆品种:防锈漆二遍,调和漆二遍 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | kg | 1789.8366
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 431 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1909 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 1.名称:风管漏光、漏风试验 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | m2 | 496.26
1910 | 030909006001 | 防火控制装置调试 |  | 1.名称:防火控制装置调试 电动正压送风阀、电动排烟阀、电动防火阀 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 个 | 4
1911 | 031208003001 | 通风管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:岩棉板 2.绝热厚度:50mm 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m3 | 23.76
1912 | 031208003002 | 通风管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:硅酸盐防火板 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | m2 | 502.64
防雷部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 432 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1650 | 030410004001 | 均压环 |  | 1.名称:均压环 2.材质:利用梁内钢筋 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 1023.687
1651 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称:接地干线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25*4 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 23.689
1652 | 030410002002 | 接地母线 |  | 1.名称:接地干线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 5.922
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 433 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1653 | 030410002003 | 接地母线 |  | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 198.737
1654 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:局部等电位端子箱 2.规格:160*160*6 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 30
1655 | 030416027001 | 接地装置 |  | 1.名称:接地装置调试 接地网 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 系统 | 1
智能化部分
1656 | 030503002001 | 控制器 |  | 1.名称:CO浓度控制器 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 434 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1657 | 030904001005 | 点型探测器 |  | 1.名称:CO浓度探测器 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 个 | 2
1658 | 030505005001 | 扬声器 |  | 1.名称:壁挂音箱 2.安装方式:壁挂式 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 12
1659 | 030506008002 | 出入口执行机构设备 |  | 1.名称:电动闭门器 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 台 | 2
1660 | 080803017002 | 显示装置 |  | 1.名称:就地水位显示装置 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 435 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1661 | 030904003005 | 按钮 |  | 1.名称:开门按钮 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1662 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:室内彩色枪型摄像机 2.类别: POE供电,400万像素 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 18
1663 | 030506006001 | 出入口目标识别设备 |  | 1.名称:刷卡器 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1664 | 030904011001 | 远程控制器 |  | 1.名称:水池水质检测装置 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 436 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1665 | 030503009001 | 基表及控制设备 |  | 1.名称:智能电表 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 个 | 2
1666 | 030602001001 | 显示仪表 |  | 1.名称:浊度仪 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1667 | 030505016002 | 显示设备 |  | 1.名称:电梯厅宣教显示屏 2.规格:≥22英寸高清液晶显示屏 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1668 | 030506007001 | 出入口控制设备 |  | 1.名称:门禁控制器 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 437 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1669 | 030503002002 | 控制器 |  | 1.名称:终端控制器 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1670 | 030904018001 | 机柜 |  | 1.名称:12U弱电机柜 2.安装方式:落地安装 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1671 | 030501015001 | 交换机 |  | 1.名称:24口POE交换机 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1672 | 030502011001 | 光纤接续盒 |  | 1.名称:光模块 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 438 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1673 | 030503002003 | 控制器 |  | 1.名称:DDC数字控制器 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 台 | 2
1674 | 030412002006 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*100*1.2 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 81.122
1675 | 031301005009 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:桥架支架制作安装 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | kg | 66.25
1676 | 031201003009 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:手工除微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷一道银色酚醛防锈漆处理 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | kg | 66.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 439 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1677 | 030412001020 | 配管 |  | 1.名称:弱电配线 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 6.含脚手架搭拆 | m | 387.665
1678 | 030412001021 | 配管 |  | 1.名称:弱电配线 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 6.含脚手架搭拆 | m | 80.54
1679 | 030412001022 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 157.74
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 440 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1680 | 030412001023 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 2065.92
1681 | 030412004026 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 564.61
1682 | 030412004027 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 275.43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 441 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1683 | 030412004028 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 154.95
1684 | 030412004030 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 24.48
1685 | 030412004031 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-1.0 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 150
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 442 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1686 | 030412004032 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽穿线 3.规格:WDZ-BYJ-1.0 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 183.82
1687 | 030412004033 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-RYS-2X0.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 9.91
1688 | 030412004034 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-RYSP-6X0.75 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 10.21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 443 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1689 | 030412004035 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-RYSP-2X1.0 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 208.33
1690 | 030412004036 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-RYS-2X1.0 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 110.82
1691 | 030412004037 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽穿线 3.规格:WDZ-RYSP-2X1.0 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 128.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 444 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1692 | 030412004038 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽穿线 3.规格:WDZ-RYS-2X1.0 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 134.69
1693 | 030412004039 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-RYSP-2X1.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 213.22
1694 | 030412004040 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽穿线 3.规格:WDZ-RYSP2*1.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 37.53
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 445 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1695 | 030412004041 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-RYS-2X1.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 167.93
1696 | 030412004042 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽穿线 3.规格:WDZ-RYS-2X1.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 36.46
1697 | 030412004043 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYS-2*2.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 195.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 446 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1698 | 030412004044 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RYS4*1.0 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 17.05
1699 | 030412004045 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RYS6*1.0 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 1913.97
1700 | 030412004046 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽穿线 3.规格:RYS6*1.0 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 523.05
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 447 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1701 | 030412004047 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RYS8*1.0 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 143.37
1702 | 030412004048 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽穿线 3.规格:RYS8*1.0 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 176.25
1703 | 030502005001 | 光缆 |  | 1.名称:6芯 2.敷设方式:管内穿线 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 3.71
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 448 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1704 | 030502005002 | 光缆 |  | 1.名称:6芯 2.敷设方式:线槽穿线 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 41.81
1705 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP.CAT.5 3.敷设方式:管内穿线 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 56.06
1706 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP.CAT.5 3.敷设方式:线槽穿线 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 8.17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 449 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1707 | 030502003003 | 双绞线缆 |  | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP.CAT.6 3.敷设方式:管内穿线 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 272.92
1708 | 030502003004 | 双绞线缆 |  | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP.CAT.6 3.敷设方式:线槽穿线 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 596.57
1709 | 030412006003 | 接线盒 |  | 1.名称:金属接线盒 2.规格:86*86 3.安装形式:明敷 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 450 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1710 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 |  | 1.调试类别:安全防范分系统调试 2.调试内容:电视监控系统 摄像机(台) 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 18
1711 | 031301003029 | 套管 |  | 1.名称:钢管防护密闭处理套管 2.规格:SC25 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 33
1712 | 031301003030 | 套管 |  | 1.名称:钢管防护密闭处理套管 2.规格:SC100 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 4
喷淋部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 451 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1814 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:卡箍连接（含卡箍及管件） 4.含水压试验、水冲洗 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 6.含脚手架搭拆 | m | 309.26
1815 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.含水压试验、水冲洗 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 6.含脚手架搭拆 | m | 51.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 452 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1816 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.含水压试验、水冲洗 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 6.含脚手架搭拆 | m | 107.42
1817 | 030901001004 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.含水压试验、水冲洗 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 6.含脚手架搭拆 | m | 17.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 453 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1818 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含水压试验、水冲洗 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 6.含脚手架搭拆 | m | 83.45
1819 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含水压试验、水冲洗 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 6.含脚手架搭拆 | m | 45.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 454 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1820 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含水压试验、水冲洗 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 6.含脚手架搭拆 | m | 332.35
1821 | 030901001008 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含水压试验、水冲洗 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 6.含脚手架搭拆 | m | 442.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 455 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1822 | 031001008011 | 塑料管 |  | 1.材质:塑料 2.规格:UPVC DN75 3.连接形式:胶圈连接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.含灌水试验 7.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 8.含脚手架搭拆 | m | 10.51
1823 | 031002001013 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 6
1824 | 030901007003 | 减压孔板 |  | 1.名称:减压孔板 2.孔径:d=50mm 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 456 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1825 | 031002001014 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 3
1826 | 031002001015 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 3
1827 | 031002001016 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 457 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1828 | 031002001017 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹截止阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 4
1829 | 030901008001 | 末端试水装置 |  | 1.规格:DN25 2.组装形式:末端试水装置 3.含试水阀、压力表、截止阀 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 套 | 1
1830 | 030901008002 | 末端试水装置 |  | 1.规格:DN25 2.组装形式:末端试水阀 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 458 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1831 | 030901006001 | 水流指示器 |  | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1832 | 030901006002 | 水流指示器 |  | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1833 | 031002001018 | 金属阀门 |  | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 459 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1834 | 031002001019 | 金属阀门 |  | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1835 | 031002001020 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 8
1836 | 031002001021 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 460 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1837 | 031002001022 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1838 | 030901004001 | 报警装置 |  | 1.名称:湿式报警阀组 2.规格:DN150 3.配置信号蝶阀、水力警铃、压力表、控制阀、流量计等 4.详见图纸PW-1-145湿式报警阀组详图 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 6.含脚手架搭拆 | 组 | 5
1839 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.名称:快速响应洒水喷头（直立型喷头） 2.安装部位:室内 无吊顶 3.规格:DN25 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 315
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 461 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1840 | 031301003011 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.介质管道公称直径:DN100 3.套管规格:D3=159 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1841 | 031301003012 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.介质管道公称直径:DN150 3.套管规格:D3=219 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 10
1842 | 031301003013 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.介质管道公称直径:DN50 3.套管规格:D3=114 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 462 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1843 | 031301003014 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.介质管道公称直径:DN40 3.套管规格:DN65 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 7
1844 | 031301003015 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.介质管道公称直径:DN80 3.套管规格:D3=140 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 7
1845 | 031301005005 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢 3.规格:综合考虑 4.除微锈,刷红丹一遍、调和漆两遍 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 6.含脚手架搭拆 | kg | 284.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 463 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1846 | 031201001001 | 管道刷油 |  | 1.除锈级别:除微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷红丹二道,红色黄环调和漆二道 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m2 | 326.2
1847 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 点 | 2
1848 | 031301003023 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.介质管道公称直径:DN25 3.套管规格:DN40 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 1
消火栓部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 464 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1795 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.含水压试验、水冲洗 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 6.含脚手架搭拆 | m | 250.42
1796 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.含水压试验、水冲洗 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 6.含脚手架搭拆 | m | 10.79
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 465 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1797 | 030901002003 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接（含管件） 4.含水压试验、水冲洗 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 6.含脚手架搭拆 | m | 192.13
1798 | 031002001023 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1799 | 031002001024 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 466 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1800 | 031002001025 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 17
1801 | 031301003016 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.介质管道公称直径:DN100 3.套管规格:D3=159 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 2
1802 | 031301003017 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.介质管道公称直径:DN65 3.套管规格:D3=121 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 467 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1803 | 031301003018 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.介质管道公称直径:DN150 3.套管规格:D3=219 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 6
1804 | 030910002001 | 灭火器箱 |  | 1.名称:灭火器箱 2.安装方式:放置式 3.每箱配置两具MFZ/ABC4(2A)灭火器 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 26
1805 | 030910002002 | 灭火器 |  | 1.名称:灭火器 2.规格:推车式灭火器MFT/ABC20 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 具 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 468 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1806 | 030902010001 | 无管网气体灭火装置 |  | 1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置（含药剂） 2.型号、规格:充装量55kg/瓶 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 套 | 2
1807 | 030909002001 | 气体灭火系统装置调试 |  | 1.气体灭火系统装置调试 试验容器规格(70L以内) 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 点 | 2
1808 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1.附件材质、规格:单栓消火栓箱内设DN65mm消火栓一个,DN65mm、L=25m麻质衬胶水龙带一条,φ19水枪一支,以及指示灯一个,内设消防软管卷盘 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 套 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 469 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1809 | 030910003001 | 超细干粉灭火装置 |  | 1.名称:悬挂式超细干粉灭火装置 2.规格、型号:充装量2KG 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 套 | 1
1810 | 031301005006 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢 3.规格:综合考虑 4.除微锈,刷红丹一遍、调和漆两遍 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 6.含脚手架搭拆 | kg | 350.35
1811 | 031201001002 | 管道刷油 |  | 1.除锈级别:除微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷红丹二道,红色黄环调和漆二道 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m2 | 162.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 470 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1812 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.系统形式:消火栓灭火系统 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 点 | 12
1813 | 030902011001 | 泄压装置 |  | 1.名称:泄压口 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 个 | 1
人防电部分
1713 | 030502002001 | 电话插座 |  | 1.名称:电话插座 2.安装方式:明装 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 2
1714 | 030413014003 | 插座 |  | 1.名称:二三孔插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 套 | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 471 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1715 | 030904003006 | 按钮 |  | 1.名称:抗爆呼唤按钮 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1716 | 030502010001 | 信息、网络插座 |  | 1.名称:网络插座 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 个 | 2
1717 | 030402011018 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AP配电箱（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1718 | 030402011019 | 成套配电箱 |  | 1.名称:D1 配电箱（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 472 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1719 | 030402011020 | 成套配电箱 |  | 1.名称:Df1 配电箱（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1720 | 030402011021 | 成套配电箱 |  | 1.名称:Df2配电箱（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1721 | 030402011031 | 成套配电箱 |  | 1.名称:RFJB配电箱（含箱体及箱内元件） 2.安装方式:悬挂式 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1722 | 030404014001 | 控制箱、同期小屏 |  | 1.名称:通风信号箱 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 台 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 473 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1723 | 031301003031 | 套管 |  | 1.名称:一般钢套管 2.规格:RC25 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 14
1724 | 031301003032 | 套管 |  | 1.名称:一般钢套管 2.规格:RC32 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 5
1725 | 031301003033 | 套管 |  | 1.名称:一般钢套管 2.规格:RC50 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 5
1726 | 030904005002 | 电话分机 |  | 1.名称:电话分机 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 474 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1727 | 030904004002 | 门铃 |  | 1.名称:门铃 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1728 | 030410001001 | 接地极 |  | 1.名称:热镀锌钢板 2.规格:100X100X6 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 块 | 3
1729 | 030412002007 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100*1.2 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 152.89
1730 | 031301005010 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:桥架支架制作安装 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | kg | 98
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 475 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1731 | 031201003010 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:手工除微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷一道银色酚醛防锈漆处理 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | kg | 98
1732 | 030412001024 | 配管 |  | 1.名称:人防配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 6.含脚手架搭拆 | m | 307.82
1733 | 030412001025 | 配管 |  | 1.名称:人防配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 6.含脚手架搭拆 | m | 382.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 476 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1734 | 030412001026 | 配管 |  | 1.名称:人防配管 2.材质:SC 3.规格:32 4.配置形式:暗配 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 6.含脚手架搭拆 | m | 27.03
1735 | 030412001028 | 配管 |  | 1.名称:人防配管 2.材质:SC 3.规格:65 4.配置形式:暗配 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 6.含脚手架搭拆 | m | 15.42
1736 | 030409002004 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVV-12*1.0 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 38.37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 477 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1737 | 030409002005 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVV-12*1.5 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 85.16
1738 | 030409002006 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.型号: KVV-22*1.0 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 64.63
1739 | 030409002007 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.型号: KVV-24*1.0 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 38.4
1740 | 030409002008 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVV-8*1.0 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 64.63
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 478 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1741 | 030409002009 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.型号: KVV-5*1.5 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 51.69
1742 | 030409001030 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 67.21
1743 | 030409003008 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:25mm2以下 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 479 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1744 | 030409001031 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:WDZ-YJY-3*2.5 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 17.07
1745 | 030409001032 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*2.5 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 55.09
1746 | 030409001033 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*4 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 155.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 480 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1747 | 030409001034 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*2.5 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 435.93
1748 | 030409001035 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*4 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 67.71
1749 | 030409001036 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 66.17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 481 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1750 | 030409001037 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | m | 12.15
1751 | 030412004049 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽穿线 3.规格:WDZ-BYJ2.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 377.3
1752 | 030412004050 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 312.95
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 482 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1753 | 030412004053 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BVV2.5 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 150.45
1754 | 030412006004 | 接线盒 |  | 1.名称:金属接线盒 2.规格:86*86 3.安装形式:明敷 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 个 | 17
人防给排水部分
1793 | 031003014005 | 给、排水附件 |  | 1.类型:不锈钢防爆地漏 2.规格:FBD80 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 483 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1794 | 031001002006 | 镀锌钢管 |  | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | m | 38.28
人防暖通部分
1755 | 030702001006 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤1000 5.板材厚度:3mm 6.接口形式:焊接 7.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 8.含脚手架搭拆 | m2 | 19.69
1756 | 030702001007 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:钢板 3.形状:圆形 4.规格:≤1000 5.板材厚度:3mm 6.接口形式:焊接 7.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 8.含脚手架搭拆 | m2 | 25.78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 484 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1757 | 030702001008 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:钢板 3.形状:圆形 4.规格:≤450 5.板材厚度:3mm 6.接口形式:焊接 7.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 8.含脚手架搭拆 | m2 | 23.89
1758 | 030702001009 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径（mm） ≤1000 5.板材厚度:1mm 6.接口形式:咬口 7.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 8.含脚手架搭拆 | m2 | 8.95
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 485 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1759 | 030702001010 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:1mm 6.接口形式:咬口 7.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 8.含脚手架搭拆 | m2 | 137.5
1760 | 030703019002 | 柔性接口 |  | 1.名称:软接口 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | m2 | 5.46
1761 | 030702009002 | 弯头导流叶片 |  | 1.名称:弯头导流叶片 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | m2 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 486 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1762 | 031201003006 | 金属结构刷油 |  | 1.名称:风管支架除锈及刷油 2.除锈级别:微绣 3.油漆品种:红丹防锈漆两遍,调和漆两遍 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | kg | 770.6136
1763 | 031001002007 | 镀锌钢管 |  | 1.名称:人防测压管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 6.含脚手架搭拆 | m | 36.5
1764 | 030703024009 | 人防其他部件 |  | 1.名称:压差测量管 2.材质、规格:DN15热镀锌钢管,设球阀 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 487 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1765 | 030703024010 | 人防其他部件 |  | 1.名称:放射性监测取样管 2.材质、规格:DN32热镀锌钢管（含球阀） 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1766 | 030703024011 | 人防其他部件 |  | 1.名称:增压管 2.材质、规格:DN25热镀锌钢管,设球阀 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1767 | 030703024012 | 人防其他部件 |  | 1.名称:洗消管 2.材质、规格:DN75 3mm厚钢管 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 488 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1768 | 030703001024 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*200 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1769 | 030703001025 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*250 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 2
1770 | 030703001026 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:调节阀 2.规格:D400 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1771 | 030703024001 | 人防其他部件 |  | 1.名称:插板阀 2.型号:800*250 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 489 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1772 | 030703024002 | 人防其他部件 |  | 1.名称:插板阀 2.型号:800*800 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1773 | 030703023001 | 人防手动密闭阀 |  | 1.名称:手电动双连杆密闭阀门 2.规格:D400 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 3
1774 | 030703023002 | 人防手动密闭阀 |  | 1.名称:手电动双连杆密闭阀门 2.规格:D500 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 2
1775 | 030703023003 | 人防手动密闭阀 |  | 1.名称:手电动双连杆密闭阀门 2.规格:D644 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 490 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1776 | 030703022001 | 人防超压自动排气阀 |  | 1.名称:人防自动排气阀 2.型号规格:YF-Dg250 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 3
1777 | 030703007016 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*300 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 7
1778 | 030703024003 | 人防其他部件 |  | 1.名称:测压装置 2.规格:DN15 热镀锌钢管 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1779 | 030601002002 | 压力仪表 |  | 1.名称:倾斜式微压计 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 491 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1780 | 030108001009 | 风机 |  | 1.名称:电动混流风机 2.规格:SWFG1-I NO4.5，L=6050M3/H，H=530PA，N=1450转/分，P=2.2KW 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1781 | 030703024004 | 人防其他部件 |  | 1.名称:电动脚踏两用风机 2.规格:DJF-1（电动），N=3000转/分，P=1.1KW，清洁L=2150M³/H，H=964PA，滤毒L=1000M³/H，H=1500PA； DJF-1（脚踏），N=2750转/分，清洁:L=2150M³/H，H=702PA，滤毒:L=1000M³/H，H=1300PA 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 492 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1782 | 030703024005 | 人防其他部件 |  | 1.名称:风量测量装置 2.规格:D400 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 套 | 1
1783 | 030701015001 | 人防过滤吸收器 |  | 1.名称:人防过滤吸收器(包含橡胶套管) 2.规格:RFP-1000，L=1000M³/H，H<85 MMH O 3.含支架 4.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 5.含脚手架搭拆 | 台 | 3
1784 | 030703007017 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:消声百叶回风窗 2.规格:XSC-800X800X250 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 493 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1785 | 030701002001 | 除尘设备 |  | 1.名称:油网除尘器 2.规格:LWP-X，立式安装，每片风量L<1600M³/H 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 台 | 3
1786 | 030703020001 | 消声器 |  | 1.名称:微孔复合消声器 2.规格:800X250 L=1200MM 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1787 | 030703024006 | 人防其他部件 |  | 1.名称:尾气监测取样管 2.规格型号:DN15热镀锌钢管，设截止阀 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 494 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1788 | 030703024007 | 人防其他部件 |  | 1.名称:阻力测量管 2.规格型号:D4紫铜管，2MM 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 6
1789 | 030703024008 | 人防其他部件 |  | 1.名称:换气管 2.规格型号:DN100，3MM厚钢管 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
1790 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 |  | 1.名称:风管漏光、漏风试验 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | m2 | 215.81
1791 | 030909006002 | 防火控制装置调试 |  | 1.名称:防火控制装置调试 电动正压送风阀、电动排烟阀、电动防火阀 2.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 3.含脚手架搭拆 | 个 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 495 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1792 | 030703023004 | 人防手动密闭阀 |  | 1.名称:插板阀 2.规格:D664 3.含洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费 4.含脚手架搭拆 | 个 | 1
韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目--安装工程室外工程
整个项目
室外强电
1984 | 030413012001 | 景观灯 |  | 1.名称:景观灯 2.规格:220V/50W 3.灯杆材质、规格:高2.8米 4.基础形式、砂浆配合比:C20砼基础 5.含模板制作安装 6.含脚手架搭拆 | 套 | 42
1985 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:SW-1APcdz1 2.安装方式:落地式 3.含脚手架搭拆 | 台 | 1
1986 | 030405016001 | 充电桩 |  | 1.名称:充电桩 2.安装方式:落地式 3.规格：7000W | 台 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 496 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1987 | 030409006001 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:刚性难燃 3.规格:PC40 4.敷设方式:埋地敷设 5.含脚手架搭拆 | m | 650.87
1988 | 030409006002 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:刚性难燃 3.规格:PC50 4.敷设方式:埋地敷设 5.含脚手架搭拆 | m | 941.08
1989 | 030409006003 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料管 3.规格:UPVC100 4.敷设方式:埋地敷设 5.含脚手架搭拆 | m | 39.52
1990 | 030409006004 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料管 3.规格:UPVC160 4.敷设方式:埋地敷设 5.含脚手架搭拆 | m | 391.11
1991 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.含脚手架搭拆 | m | 44.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 497 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1992 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:70mm2以下 3.含脚手架搭拆 | 个 | 2
1993 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*10 3.含脚手架搭拆 | m | 767.14
1994 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*6 3.含脚手架搭拆 | m | 977.81
1995 | 040101002018 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.人机配合开挖 4.不含井土方开挖 | m3 | 286.8388
1996 | 041101001001 | 垫层 |  | 1.混凝土强度等级:C15混凝土垫层 | m3 | 19.404
1997 | 040103003008 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:余方弃置（包含井土方外运） 2.环保智能自卸汽车运土方，运距6.2km | m3 | 298.89
1998 | 040103002019 | 一般回填方 |  | 1.填方来源:回填石粉 | m3 | 242.91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 498 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1999 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.名称：Z1直通井 1.种类、规格:强电检查井 2.垫层、基础材质及厚度:200mm厚C15素砼 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm厚M15标准砖 4.盖板材质、规格:预制行人砼盖板1300*300*100 5.C25混凝土井圈 6.含钢筋及预埋铁件制作安装 7.含土方开挖，采用人及配合 8.含模板制作安装 | 座 | 3
2000 | 040504001002 | 砌筑井 |  | 1.种类、规格:低压手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层、100mm厚C20混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm厚页岩砖 4.盖板材质、规格:复合材料井盖 5.含模板制作安装 | 座 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 499 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2001 | 030416006001 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压(kV):1kV以下 3.含脚手架搭拆 | 系统 | 1
2002 | 030409006005 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.敷设方式:埋地敷设 5.含脚手架搭拆 | m | 85.54
2003 | 030409006006 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC160 4.敷设方式:埋地敷设 5.含脚手架搭拆 | m | 20.16
室外弱电
2004 | 030411005001 | 杆上设备 |  | 1.名称:杆上设备箱 2.型号:（含8路全光POE交换机+光模块（GBPS) 3.含脚手架搭拆 | 台 | 4
2005 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:室外红外彩色枪式网络摄像头 2.类别: POE供电,400万像素 3.含脚手架搭拆 | 台 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  | 标段：韶关市妇幼健康精准诊疗中心综合楼建设项目 |  |  |  | 第 500 页 共 520 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2006 | 040805003001 | 立杆 |  | 1.名称:监控立杆 2.高度:H=4m 3.灯杆材质,厚度2mm 4.基础形式:C20混凝土基础300*30*600mm 5.含预埋铁件避雷针、电源开关 6.含脚手架搭拆 | 套 | 4
2007 | 040504001003 | 砌筑井 |  | 1.名称:弱电手孔井640*640*1000mm 2.垫层、基础材质:C20混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砌MU20烧结普通砖和M5水泥砂浆砌筑 4.抹灰:井壁内外用1：2.5水泥砂浆抹灰10mm厚 5.C25混凝土井圈 6.井盖:复合材料井盖（400*400）MM 7.含模板制作安装 | 座 | 4
本页小计