## B.1.1 招标工程量清单封面
乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目
招标工程量清单
|  | 招 标 人： | (盖章)
年 月 日

## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## D.1.1 编制（审核）说明
编制说明
一、项目概况 建设单位：乐昌市创城投资有限公司 工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 工程范围：新建7栋建筑，包含1栋8层研发孵化楼、1栋8层智能制造厂房、4栋5层智能制造厂房及1层地下室等配套基础设施，总建筑面积约81832.65㎡ 工程地点：广东省韶关市乐昌市 二、编制依据 1、中誉设计有限公司设计的乐昌市乡村振兴产业孵化园项目施工图。 2、计价依据：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《市政工程工程量计算标准》(GB/T50857-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》、《广东省市政工程综合定额（2018年）》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》及现行的建筑施工规范和省市有关文件规定。 3、建设单位提供的《乐昌市乡村振兴产业孵化园项目预算编制要求》。 三、其他说明 1．外运暂按3km计算； 2．由于图纸不详，试验桩暂按每栋楼3根计算； 3．由于图纸不详，凿桩头长度暂按0.8m/根计算，送桩长度暂按从室外地坪标高至垫层顶10cm计算，接桩暂按14m（单桩长度）一个计算桩接头； 4．由于图纸不详，内1、内3做法中，3厚耐水腻子分遍找平暂按分两遍计算，无机涂料暂按刷乳胶漆一底两面计算； 5．1#研发孵化楼及2#的合用前室及卫生间墙面面层按装修图计算 6．由于图纸不详，棚1、棚2中2厚耐水腻子面层暂按分两遍计算； 7．由于图纸不详，内、外墙及顶板变形缝中，铝合金盖板暂按1.5mm厚计算，楼面变形缝中，铝合金盖板暂按3mm厚计算，屋面变形缝暂按0.8mm厚铝合金板盖缝计算； 8．由于图纸不详，顶棚变形缝无具体做法说明，暂按14J936 3、4/AN2做法计算； 9．由于图纸不详，卫生间成品隔断暂按抗倍特酚醛树脂计算； 10．由于图纸不详，洗手台暂按20mm厚黑金沙计算； 11．由于图纸不详，马凳筋暂未计算； 12．由于图纸有误，当门窗表中洞口尺寸与大样图不一致时，已大样图为准； 13．由于图纸不详，2#楼保温材料（屋面、墙面）厚度暂按1#楼节能专篇标注厚度计算； 14．由于图纸不详2#楼报警阀间暂按，工具间做法暂按厂房内做法； 15．由于图纸不详，每栋建筑外坡道暂按室外地面做法计算； 16．由于4#屋面层的建筑标高和结构标高不一致，已建筑标高为准； 17．由于3#~7#顶棚2做法铝板吊顶规格详装修图，3#~7#未有装修图，规格暂按600*600计算； 18．由于图纸不详，3#~7#不上人屋面女儿墙内侧无做法，暂按20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层， 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)保护层计算； 19．由于3#~7#女儿墙泛水铝板盖板宽度图集不详，暂按150mm宽计算； 20．由于图纸不详，3#~7#屋顶栏杆基础混凝土标号暂按C30计算； 21．由于图纸不详，3#~7#更衣室、工具间、井道、污水处理站踢脚线高度参考其他踢脚高度，暂按100mm计算； 22．由于图纸不详，地下室防火门参照上部材质计算； 23．由于图纸不详，景观工程线型排水沟暂按不锈钢排水沟计算； 24．由于图纸不详，景观工程挡土墙泄水孔及砂石包暂未计算； 25．由于图纸不详，景观工程围墙砖柱砌筑砂浆暂按M7.5计算； 26．由于图纸不详，景观工程台阶旁栏杆基础暂未计算； 27．1#研发孵化楼、2#智能制造厂房外墙的铝板钢结构雨棚在暂列金中计算，铝板外墙暂按2.5mm厚氟碳喷涂铝单板计算，钢龙骨暂按6.9kg/m2（铝板幕墙定额含量）计算； 28．绿化养护期暂按3个月计算； 29．该项目的光伏设备、柴油发电机、变配电设备（含10KV配电部分）、污水处理一体化设备、5G 信号覆盖及室分系统、电梯不计入建安工程费用中； 30．本项目暂列金额为800万元（按总金额的5%计算），以上暂列、暂估费用为暂定计算项目，投标时按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位或代建单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位或代建单位）所有。该费用用于施工中可能发生的不可预见费、工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证、政策性调整等。结算时按实际发生应予计量的工程量，按招标文件、施工合同约定进行结算。 四、未详细说明项目按工程量清单计价标准（GB/T50500-2024）、施工图纸及图纸有关说明。
注：编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

## 汇总表
建 设 项 目 汇 总 表
项目名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全生产措施费
1 | 土建工程 |  |  |  | 暂列金额、暂估价投标人按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。
2 | 安装工程
3 | 室外附属
4 | 暂列金额 | 7200000
5 | 措施项目
6 | 其他项目
7 | 增值税
小计：
合计

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  | 标段： | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土建工程
1.1.1 | 场地土方工程
1.1.2 | 地下室-建筑装饰
1.1.3 | 1#研发孵化楼-建筑装饰
1.1.4 | 2#智能制造厂房-建筑装饰
1.1.5 | 3#智能制造厂房-建筑装饰
1.1.6 | 4#智能制造厂房-建筑装饰
1.1.7 | 5#智能制造厂房-建筑装饰
1.1.8 | 6#智能制造厂房-建筑装饰
1.1.9 | 7#污水处理厂-建筑装饰
1.2 | 安装工程
1.2.1 | 1#研发孵化楼-弱电、智能化
1.2.2 | 2#智能制造厂房-弱电、智能化
1.2.3 | 3#智能制造厂房-弱电、智能化
1.2.4 | 4#智能制造厂房-弱电、智能化
1.2.5 | 5#智能制造厂房-弱电、智能化
1.2.6 | 6#智能制造厂房-弱电、智能化
1.2.7 | 7#污水处理厂-弱电、智能化
1.2.8 | 地下室-弱电、智能化
1.2.9 | 1#研发孵化楼-给排水、电气
1.2.10 | 2#智能制造厂房-给排水、电气
1.2.11 | 3#智能制造厂房-给排水、电气
1.2.12 | 4#智能制造厂房-给排水、电气
1.2.13 | 5#智能制造厂房-给排水、电气
1.2.14 | 6#智能制造厂房-给排水、电气
1.2.15 | 7#污水处理站-给排水、电气
1.2.16 | 地下室-给排水、电气
1.2.17 | 1#研发孵化楼-消防、暖通
1.2.18 | 2#智能制造厂房-消防、暖通
1.2.19 | 3#智能制造厂房-消防、暖通
1.2.20 | 4#智能制造厂房-消防、暖通
1.2.21 | 5#智能制造厂房-消防、暖通
1.2.22 | 6#智能制造厂房-消防、暖通
1.2.23 | 7#污水处理站-消防、暖通
1.2.24 | 地下室-消防、暖通
1.3 | 室外附属
1.3.1 | 绿化工程
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；
工程项目清单汇总表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  | 标段： | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1.3.2 | 景观工程
1.3.3 | 拆除原有建筑
1.3.4 | 室外-弱电智能化
1.3.5 | 室外-强电
1.3.6 | 室外-给排水、消防
1.4 | 暂列金额 |  | 7200000
1.4.1 | 暂列金额
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
土建工程
场地土方工程
1 | 010101001001 | 挖运场地土方 |  | 1、一、二类土 2、场内运输综合考虑 3、场地挖土方 4、自缷汽车外运土方3km | m3 | 1938.16
2 | 010101003001 | 场地土方回填 |  | 1、材料品种:现场原土 2、密实度:按设计要求回填压实 3、从堆土场运回土方3km | m3 | 28348.19
地下室-建筑装饰
| A.1 | 土石方工程
3 | 010103001001 | 平整场地 |  | 1、平整场地 | m2 | 15324.31
4 | 010102001001 | 挖单独土方 |  | 1、一、二类土 2、场内运输综合考虑 3、底面积大于150m2 4、工程量含放坡及工作面 5、地下室基坑 6、自缷汽车外运土方3km | m3 | 39531.35
5 | 010102001002 | 挖运基坑土方 |  | 1、一、二类土 2、挖土深度2m内，底面积≤150m2 3、场内运输综合考虑 4、工程量含放坡及工作面 5、柱墩、集水坑、排水沟等 6、自缷汽车外运土方3km | m3 | 2925.16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 010102002001 | 基坑土方挖沟槽土方 |  | 1、一、二类土 2、场内运输综合考虑 3、工程量含放坡及工作面 4、柱墩、集水坑、排水沟等 5、自缷汽车外运土方3km | m3 | 256.11
7 | 010102007003 | 回填方 |  | 1、地下室1000范围内2:8灰土分层夯实（拌合用土考虑购土） | m3 | 1969.22
8 | 010102007004 | 回填方 |  | 1、基坑回填原土； 2、按设计要求回填夯实 3、从堆土场运回土方3km | m3 | 4055.47
| A.2 | 地基处理与边坡支护工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 010202007001 | 锚杆(锚索) |  | 1.地层类别:详见施工图 2.锚杆(索)类型、深度、部位:φ250抗浮锚杆 3.杆体材料品种、规格、数量:锚杆主筋1φ25，HRB400级 4.防水做法:抗浮锚杆桩身必须嵌入防水底板5cm以上。钢筋与桩体交接点设置遇水膨胀止水条。桩径基面设置水泥基渗透结晶防水涂料,涂料上面设置水泥防水砂浆,砂浆延伸至桩径外50cm。铺设卷材防水层与防水砂浆搭接。 5.浆液种类、强度等级:C35细石混凝土或35MPa水泥砂浆，灌浆料水灰比不大于0.45,水泥用量不小于320Kg/m3,最大氯离子含量0.1%(水泥用量百分比),最大碱含量3Kg/m3,抗渗等级为P8。灌浆料可选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,水泥中铝酸三钙含量小于8%,可掺入适量优质矿物掺和料。 | m | 24150
| A.4 | 砌筑工程
10 | 010401002001 | 实心砖墙 |  | 1.墙体类型:地下室防水层墙 2.墙体厚度:120 3.砂浆强度等级:M5 | m3 | 233.97
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 010401008001 | 零星砌砖 |  | 1、砖砌台阶 2、M5混合砂浆，非粘土烧结砖砌筑 3、地下室内施工 | m3 | 4.01
12 | 010402001002 | 砌块墙 |  | 1、200厚内墙 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 4、地下室内施工 | m3 | 841.31
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
13 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C20混凝土垫层 | m3 | 2448.03
14 | 010501001002 | 基础垫层 |  | 1、150mm厚碎石,粒径5~32 | m3 | 2448.03
15 | 010502003001 | 筏形基础 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C35混凝土，抗渗等级为P8 | m3 | 9457.29
16 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C40混凝土矩形柱 | m3 | 645.29
17 | 010502009001 | 地下室外墙 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C40混凝土，抗渗等级为P8 | m3 | 690
18 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C40混凝土 | m3 | 192.83
19 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土与楼板相连接的梁 | m3 | 1836.9
20 | 010502013001 | 实心楼板 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土有梁板 | m3 | 2812.09
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 010502020001 | 楼梯 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土楼梯 | m3 | 63.64
22 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1、预拌现浇 2、C25混凝土构造柱 3、地下室内施工 | m3 | 46.11
23 | 010502022003 | 圈梁 |  | 1、管道井应设高出地面200的C20混凝土门槛 2、地下室内施工 | m3 | 5.44
24 | 010502022004 | 圈梁（墙身系梁\电梯井圈梁） |  | 1、预拌现浇 2、C25混凝土圈梁 3、地下室内施工 | m3 | 24.21
25 | 010502023003 | 过梁 |  | 1、预拌现浇 2、C25混凝土过梁 3、地下室内施工 | m3 | 3.51
26 | 010502033001 | 后浇带 |  | 1.部位:楼板 2.混凝土种类:补偿收缩混凝土预拌现浇（泵送） 3.混凝土强度等级:C35 | m3 | 97.02
27 | 010502033002 | 后浇带 |  | 1.部位:楼板梁 2.混凝土种类:补偿收缩混凝土预拌现浇（泵送） 3.混凝土强度等级:C35 | m3 | 21.9
28 | 010502033003 | 后浇带 |  | 1.部位:墙 2.混凝土种类:补偿收缩混凝土预拌现浇（泵送） 3.混凝土强度等级:C45 | m3 | 10.42
29 | 010502033004 | 后浇带 |  | 1.部位:基础 2.混凝土种类:补偿收缩混凝土预拌现浇（泵送） 3.混凝土强度等级:C40 | m3 | 195
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 010503014001 | 盖板、井圈 |  | 1、室内排水沟成品钢筋混凝土预制盖板 2、宽度380mm，厚度60mm 3、参17J927-1 5/3-14 4、地下室内施工 | m | 63.8
31 | 010503014002 | 盖板、井圈 |  | 1、集水井成品钢筋混凝土预制盖板 2、厚度100mm 3、参17J927-1 3-17 4、地下室内施工 | m3 | 5.37
32 | 010503014003 | 盖板、井圈 |  | 1、室外排水沟铸铁篦子 2、参17J927-1 5/3-14 3、地下室内施工 | m | 24.3
33 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1、基础垫层模板 | m2 | 155.1
34 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1、满堂基础模板 | m2 | 742.17
35 | 010505004001 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.8m外 3、实际支模高度:4.6m内 | m2 | 268.91
36 | 010505004002 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.8m内 3、实际支模高度:3.6m内 | m2 | 28.64
37 | 010505004009 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.8m外 3、实际支模高度:5.6m内 | m2 | 2482.72
38 | 010505004011 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.8m内 3、实际支模高度:5.6m内 | m2 | 132.05
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 010505004012 | 柱面模板 |  | 1.矩形构造柱模板 2、截面周长:1.8m内 3、实际支模高度:5.6m内 | m2 | 527.17
40 | 010505005002 | 墙面模板 |  | 1.直型墙模板 2、墙厚40cm内 3、实际支模高度:3.6m内 | m2 | 120.08
41 | 010505005003 | 墙面模板 |  | 1.直型墙模板 2、墙厚40cm内 3、实际支模高度:4.6m内 | m2 | 2489.59
42 | 010505005004 | 墙面模板 |  | 1.直型墙模板 2、墙厚40cm内 3、实际支模高度:5.6m内 | m2 | 2842.86
43 | 010505006005 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以内 3、实际支模高度：4.6m 4、地下室内模板拆除 | m2 | 162
44 | 010505006006 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以内 3、实际支模高度：5.6m 4、地下室内模板拆除 | m2 | 3716.87
45 | 010505006008 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以外 3、实际支模高度：4.6m 4、地下室内模板拆除 | m2 | 1892.07
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 010505006009 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以外 3、实际支模高度：5.6m 4、地下室内模板拆除 | m2 | 5223.22
47 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、地下室楼板模板 2、厚度100 3、实际支模高度4.6m内 4、地下室内模板拆除 | m2 | 27.27
48 | 010505007005 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、地下室楼板模板 2、厚度100 3、实际支模高度5.6m内 4、地下室内模板拆除 | m2 | 9.24
49 | 010505007007 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、地下室楼板模板 2、厚度160 3、实际支模高度4.6m内 4、地下室内模板拆除 | m2 | 344.57
50 | 010505007008 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、地下室楼板模板 2、厚度160 3、实际支模高度5.6m内 4、地下室内模板拆除 | m2 | 7002.41
51 | 010505007010 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、地下室楼板模板 2、厚度250 3、实际支模高度4.6m内 4、地下室内模板拆除 | m2 | 2931.83
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 010505007013 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、地下室楼板模板 2、厚度300 3、实际支模高度4.6m内 4、地下室内模板拆除 | m2 | 1918.02
53 | 010505007016 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、地下室楼板模板 2、厚度350 3、实际支模高度4.6m内 4、地下室内模板拆除 | m2 | 373.75
54 | 010505010001 | 楼梯模板 |  | 1、楼梯模板 直形 | m2 | 522.75
55 | 010505012001 | 圈梁模板 |  | 1、圈梁模板 2、地下室内施工 | m2 | 289.34
56 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1、过梁模板 2、地下室内施工 | m2 | 53.11
57 | 010505017001 | 电缆沟、地沟模板 |  | 1、集水坑、排水沟模板 | m2 | 189.36
58 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.434
59 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 737.313
60 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以外 | t | 6.324
61 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 66.34
62 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 29.59
63 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 | t | 46.606
64 | 010506003001 | 现浇混凝土地下室外墙钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 91.531
65 | 010506003002 | 现浇混凝土地下室外墙钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 0.508
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.423
67 | 010506004002 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 18.744
68 | 010506004003 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 0.218
69 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.194
70 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 306.93
71 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 78.729
72 | 010506005004 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以外 | t | 6.427
73 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 137.621
74 | 010506006002 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 166.672
75 | 010506009001 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 1.623
76 | 010506009002 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 2.849
77 | 010506009003 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.512
78 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2、地下室内施工 | t | 1.335
79 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2、地下室内施工 | t | 11.94
80 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2、地下室内施工 | t | 1.526
81 | 010506011001 | 钢筋接头 |  | 1、电渣压力焊接 φ18以内 | 个 | 7035
82 | 010506011002 | 钢筋接头 |  | 1、电渣压力焊接 φ32以内 | 个 | 1508
83 | 010506011003 | 钢筋接头 |  | 1、套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 010506011004 | 钢筋接头 |  | 1、套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 | 个 | 4549
85 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2、地下室内施工 | t | 3.823
86 | 010506018002 | 屋面刚性层内配钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:φ6@200X200钢筋网 | t | 12.449
87 | 010506019001 | 装饰工程内配钢筋（地面2） |  | 1.钢筋种类、规格:φ6.5@200X200钢筋网 2、地下室内施工 | t | 33.249
88 | 010506023001 | 钢丝网 |  | 1、不同材料交接处，粘热镀锌焊接网，宽度400mm 2、地下室内施工 | m2 | 511.15
| A.8 | 门窗工程
89 | 010801004001 | 木质防火门 |  | 1、门材质：木质甲级防火门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：单扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁、明装闭门器 5、耐火极限：不小于1.5h 6、地下室内施工 | m2 | 22.2
90 | 010801004002 | 木质防火门 |  | 1、门材质：木质甲级防火门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：双扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁、明装闭门器、顺位器 5、耐火极限：不小于1.5h 6、地下室内施工 | m2 | 190.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
91 | 010807001002 | 金属窗 |  | 1、窗类型:铝合金平开窗 2、洞口尺寸:详见门窗表 3、框、扇材质及规格:金属隔热型材 4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6 5、地下室内施工 | m2 | 3.24
92 | 010807003001 | 金属百叶窗 |  | 1、铝合金百叶窗 2、地下室内施工 | m2 | 3.6
93 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 |  | 1、复合特级防火卷帘 2、耐火极限≥3.00h 3、地下室内施工 | m2 | 138.24
| A.9 | 屋面及防水工程
94 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | 1、≥4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 | m2 | 5874.24
95 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 |  | 1、2厚聚氨酯防水涂料一道 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 5607.57
96 | 010902004001 | 屋面刚性层 |  | 1、70厚C20防水细石混凝土保护层（钢筋另列项计算） 2、10厚C10水泥砂浆隔离层 | m2 | 5607.57
97 | 010902008001 | 屋面排水板 |  | 1、≥200g/m2聚酯无纺布过滤层 2、20高塑料板排水层,凸点向上 | m2 | 1810.35
98 | 010903001001 | 墙面卷材防水（地下室外墙） |  | 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材1道(无胎) | m2 | 1969.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
99 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（踢脚2） |  | 1、2厚聚氨酯防水层(两道) 2、20厚1:3水泥砂浆 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、地下室内施工 | m2 | 20.22
100 | 010903002002 | 墙面涂膜防水（消防水池） |  | 1、1.5厚JS单组份聚氨酯防水涂料 2、地下室内施工 | m2 | 920.82
101 | 010903002003 | 天棚面涂膜防水（消防水池） |  | 1、1.5厚JS单组份聚氨酯防水涂料 2、地下室内施工 | m2 | 537.95
102 | 010903002004 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） |  | 1、迎水面不平整处,用防水砂浆修补压实抹平,并通过验收 2、一道1.5厚单组份聚氨酯涂膜防水层遇承雨面上翻500mm | m2 | 1969.22
103 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（消防水池） |  | 1、10mm厚聚合物水泥防水砂浆 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、地下室内施工 | m2 | 920.82
104 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（楼面1） |  | 1、2厚聚氨酯防水涂料 2、基层处理达到防水施工要求 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、地下室内施工 | m2 | 911.1
105 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水（楼面1） |  | 1、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料JS,四周墙根、管道周边高出建筑完成面250mm,在门洞处向无水房间水平延展长度不小于500mm,向两侧延展宽度不小于200mm 2、地下室内施工 | m2 | 1059.07
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
106 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水（地面1） |  | 1、1.5厚聚氨酯防水涂料。在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周翻起高于完成面,300 2、地下室内施工 | m2 | 195.24
107 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水（消防水池） |  | 1、1.5厚JS单组份聚氨酯防水涂料 2、地下室内施工 | m2 | 490.45
108 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1、电梯底坑涂渗透结晶型防水涂料（1.2-1.5kg/m²） 2、地下室内施工 | m2 | 146.13
109 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮)（消防水池） |  | 1、10mm厚聚合物水泥防水砂浆 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、地下室内施工 | m2 | 490.45
110 | 010905001001 | 基础卷材防水 |  | 1、1.2mm厚高分子自粘胶膜预铺防水卷材(底板空铺或点沾,接缝搭接牢固,无需混凝土保护层直接绑扎底板钢筋) | m2 | 35455.37
111 | 010905003001 | 止水带 |  | 1、遇水膨胀止水条20x30 | m | 1111.78
112 | 010905003002 | 止水带 |  | 1、-300*3钢板止水带 | m | 151.91
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
113 | 011001001001 | 保温隔热屋面 |  | 1、1:6陶粒砼找坡2%,最薄处30厚 | m2 | 5607.57
114 | 011001003001 | 保温隔热墙面（地下室外墙） |  | 1、40厚阻燃型XPS聚苯乙烯挤塑板保护层(密度不低于30kg/m3) | m2 | 1969.22
| A.11 | 楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
115 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（集水井） |  | 1、1：2水泥砂浆粉面 2、地下室内施工 | m2 | 38.56
116 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面（排水沟底面） |  | 1、30厚C20细石混凝土,隧捣随抹平(内掺防水剂),找坡 2、3道20厚1:2聚合物水泥防水砂浆 3、水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 4、地下室内施工 | m2 | 25.16
117 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面（楼面3） |  | 1、20mm厚预拌砂浆DSM20保护层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、地下室内施工 | m2 | 434.25
118 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面（楼面6） |  | 1、20厚1:2防静电水泥砂浆 2、防静电水泥浆1道 3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 4、界面剂1道 5、地下室内施工 | m2 | 94.88
119 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面（地面1） |  | 1、40厚C25细石混凝土,(在集水井及排水沟2米范围内向其找坡1.0%),随捣随抹,按纵横@≤6m机械切缝, 2、地下室内施工 | m2 | 175.3
120 | 011101002002 | 细石混凝土楼地面（地面1） |  | 1、50厚C20细石混凝土找坡层(最薄处30厚),坡向集水坑或排水沟(设置缝与面层分仓缝对齐) 2、地下室内施工 | m2 | 175.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
121 | 011101002003 | 细石混凝土楼地面（地面2） |  | 1、水泥密封固化剂抛光, 2、5厚(5KG/m2)金刚砂面层 3、95厚C25细石混凝土随捣随抹平,内配双向筋,φ6.5@200每3~6(与柱网尺寸协调)纵横设分仓缝,缝宽20,(在集水井及排水沟2米范围内向其找坡1.0%) 4、钢筋另列清单项计算 5、地下室内施工 | m2 | 12739.11
122 | 011101004001 | 耐磨楼地面 |  | 1、通道:环氧超耐磨地坪漆; 2、整体干厚2mm 3、地下室内施工 | m2 | 3743.17
123 | 011101004002 | 耐磨楼地面 |  | 1、坡道:水性止滑坡道黄底灰面; 2、整体干厚4mm 3、地下室内施工 | m2 | 271.1
124 | 011101004003 | 耐磨楼地面 |  | 1、车位:环氧树脂地坪漆; 2、整体干厚1mm 3、地下室内施工 | m2 | 6989.09
125 | 011102003001 | 块料楼地面（楼面1） |  | 1、750×1500防滑地砖面层贴面(防滑等级Bd Bw),干水泥擦缝 2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、地下室内施工 | m2 | 590.56
126 | 011102003002 | 块料楼地面（地面1泵房） |  | 1、750×1500防滑地砖面层,5厚聚合物水泥砂浆结合层(用于生活水泵房) 2、地下室内施工 | m2 | 74.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
127 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线（踢脚2） |  | 1、20厚1:2防静电水泥砂浆 2、防静电水泥砂浆一道 3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 4、地下室内施工 | m2 | 20.22
128 | 011105001002 | 水泥砂浆踢脚线（踢脚3） |  | 1、8厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2、12厚1:2.5水泥砂浆打底抹光 3、刷素水泥浆一道 4、地下室内施工 | m2 | 349.34
129 | 011105003001 | 块料踢脚线（楼梯梯段踢脚1） |  | 1、10厚1500*100面砖踢脚,白水泥勾缝(材质同楼地面) 2、10厚DP砂浆结合层(掺粘接剂) 3、素水泥浆一道,内掺5%建筑胶 4、地下室内施工 | m2 | 23.55
130 | 011105003002 | 块料踢脚线（踢脚1） |  | 1、10厚1500*100面砖踢脚,白水泥勾缝(材质同楼地面) 2、10厚DP砂浆结合层(掺粘接剂) 3、素水泥浆一道,内掺5%建筑胶 4、地下室内施工 | m2 | 68.46
131 | 011106003001 | 块料楼梯（楼面1） |  | 1、750×1500防滑地砖贴面(防滑等级Bd Bw),干水泥擦缝 2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、地下室内施工 | m2 | 325
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
132 | 011107004001 | 块料台阶（楼面1） |  | 1、750×1500防滑地砖贴面(防滑等级Bd Bw),干水泥擦缝 2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、地下室内施工 | m2 | 10.2
133 | 011108005001 | 车库标线 |  | 1、划线采用丙烯酸冷涂 漆面平整 光洁; 2、符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)标准规定； 3、地下室内施工 | m2 | 341.57
134 | 011108005002 | 车库标线 |  | 1、车位划线采用环氧漆冷涂,漆面平整,光洁; 2、线宽150mm,符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2009) 标准规定; 3、地下室内施工 | m2 | 567.66
135 | 011108005003 | 车库标线 |  | 1、箭头划线采用环氧漆冷涂,漆面平整,光洁; 2、箭头长度为3000mm,符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)标准规定。 3、地下室内施工 | m2 | 54.21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
136 | 011108005004 | 车库标识 |  | 1、采用环氧漆冷涂,漆面平整,光洁; 2、线宽150mm,符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2009) 标准规定; 3、无障碍车位、充电车位标记 4、工程量按框外围面积计算 5、地下室内施工 | m2 | 45
137 | 011108006001 | 广角镜安装 |  | 1、反光镜采用ABS新料一体成型+PC镜面; 2、规格为:600mm(直径); 3、用膨胀螺丝固定活动绞; 4、地下室内施工 | 个 | 11
138 | 011108008001 | 车挡 |  | 1、车辆定位器采用优质橡胶制作; 2、规格为:560*160*110mm; 3、采用膨胀螺丝固定于距离停车位后线边缘1.1m处; 4、地下室内施工 | 个 | 590
139 | 011108009001 | 减速带 |  | 1、橡胶减速带采用优质橡胶制作; 2、减速带规格为:500*350*50mm; 3、采用膨胀螺丝直接安装于地面; 4、地下室内施工 | m | 27.79
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
140 | 011108010001 | 墙柱面防撞条 |  | 1、反光警示标采用优质橡胶;表面贴反光膜; 2、反光警示标规格为:800*200*5.0mm; 3、采用自攻螺丝安装于柱角及有需要的墙角; 4、地下室内施工 | m | 414.4
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
141 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰（集水井） |  | 1、1：2水泥砂浆粉面 2、地下室内施工 | m2 | 137.85
142 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰（排水沟墙面） |  | 1、3道20厚1:2聚合物水泥防水砂浆 2、水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、地下室内施工 | m2 | 51.51
143 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰（内墙1墙面） |  | 1、5mm厚抗裂砂浆压复合耐碱玻纤网格布一道 2、10mm厚水泥防水砂浆(比例1:2.5)(两遍成活) 3、墙体基层界面处理(喷浆或抹界面剂),不同墙体材料交接处满粘加强网 4、地下室内施工 | m2 | 3254.19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
144 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰（内墙3） |  | 1、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 4、基层墙体(不同材料交界处钉300宽耐碱网格布) 5、地下室内施工 | m2 | 698.62
145 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰（内墙4） |  | 1、20厚M15水泥砂浆罩面 2、所有墙体刷界面剂一道 3、地下室内施工 | m2 | 8783.13
146 | 011201001006 | 墙、柱面一般抹灰（内墙4独立柱） |  | 1、20厚M15水泥砂浆罩面 2、所有墙体刷界面剂一道 3、地下室内施工 | m2 | 1971.24
147 | 011201001007 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1、电梯井道内壁做10厚1:3水泥砂浆抹平 2、地下室内施工 | m2 | 920.88
| A.13 | 天棚工程
148 | 011301001001 | 天棚抹灰（顶棚1） |  | 1、5厚1:2水泥砂浆罩面 2、7厚1:3水泥砂浆打底 3、刷素水泥浆一道(内掺粘结剂) 4、地下室内施工 | m2 | 1356.66
149 | 011301001002 | 天棚抹灰（顶棚3） |  | 1、18厚防水砂浆(掺外加剂或防水剂) 2、地下室内施工 | m2 | 54.67
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
150 | 011403001001 | 抹灰面油漆（顶棚1） |  | 1、无机涂料饰面一底二面(白色) 2、地下室内施工 | m2 | 1356.66
151 | 011403001002 | 抹灰面油漆（内墙1墙面） |  | 1、白色无机涂料 2、地下室内施工 | m2 | 3199.63
152 | 011403001003 | 抹灰面油漆（内墙4） |  | 1、白色防霉涂料两度饰面 2、地下室内施工 | m2 | 8503.62
153 | 011403001004 | 抹灰面油漆（内墙4独立柱） |  | 1、白色防霉涂料两度饰面 2、地下室内施工 | m2 | 1820.33
154 | 011403001005 | 抹灰面油漆（顶棚4） |  | 1、白色防霉无机涂料两度饰面 2、地下室内施工 | m2 | 18836.63
155 | 011403003001 | 刮腻子（顶棚1） |  | 1、2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、地下室内施工 | m2 | 1356.66
156 | 011403003002 | 刮腻子（内墙4） |  | 1、无机耐水防霉变腻子二遍,阴阳角内嵌塑料条 2、地下室内施工 | m2 | 8503.62
157 | 011403003003 | 刮腻子（内墙4独立柱） |  | 1、无机耐水防霉变腻子二遍,阴阳角内嵌塑料条 2、地下室内施工 | m2 | 1820.33
158 | 011403003004 | 刮腻子（顶棚4） |  | 1、满批两遍专用腻子 2、地下室内施工 | m2 | 18836.63
159 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料（顶棚4） |  | 1、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、地下室内施工 | m2 | 18836.63
| A.15 | 其他装饰工程
160 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 1、楼梯不锈钢扶手栏杆 2、做法详见22J403-1 B1型/2-7 3、地下室内施工 | m | 113.27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
161 | 011503001002 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 1、地下室不锈钢栏杆 3、做法详见22J403-1 PB33型 3-45 4、地下室内施工 | m | 6.95
162 | 011503003001 | 扶手 |  | 1、楼梯靠墙不锈钢栏杆 2、做法详见22J403-1 4/5-4 3、地下室内施工 | m | 25.5
| D.2 | 道路工程
163 | 040205003001 | 标志牌（圆形） |  | 1、铝板材料、反光材料、方通,颜色为反光标牌蓝底白字、吊架为银色 2、规格:直径600mm、吊架600mm*300mm、镀锌钢管连接件30*15mm方通 3、设置于停车场出入口及通道处,起到引导车辆准确出入作用 4、测量坐标位置,墙面打孔,用膨胀螺丝固定于墙面 5、地下室内施工 | 块 | 64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
164 | 040205003002 | 标志牌（室内方形标牌） |  | 1、铝板材料、反光材料、方通,颜色为反光标牌蓝底白字、吊架为银色 2、规格:600mm×400mm、吊架600mm*300mm、镀锌钢管连接件30*15mm方通 3、设置于停车场出入口及通道处,起到引导车辆准确出入作用 4、测量坐标位置,墙面打孔,用膨胀螺丝固定于墙面 5、地下室内施工 | 块 | 18
165 | 040205003003 | 标志牌（电梯厅指引吊牌） |  | 1、室内标牌采用1.5mm厚铝牌,纯铝合金板制作+工程级反光膜;激光裁板,电脑割字,机械贴膜; 2、规格：1000mm×300mm 3、地下室内施工 | 块 | 15
166 | 040205003004 | 标志牌（电梯、楼梯贴牌） |  | 1、室内标牌采用1.5mm厚铝牌,纯铝合金板制作+工程级反光膜;激光裁板,电脑割字,机械贴膜; 2、规格：600mm×400mm 3、地下室内施工 | 块 | 28
167 | 040205003005 | 标志牌（室外标牌） |  | 1、标牌:铝板材料、反光材料 2、立柱:镀锌管组焊,磷化防腐,表面防锈处理 3、规格:标牌800x1000mm、立柱Ф2.0寸×3000mm | 块 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
168 | 040205003006 | 龙门标牌(出入口) |  | 1、龙门牌采用6000*1000*1.5mm铝牌,表面贴工程级反光膜,背面为铝板光面,用自攻螺丝安装于坡道出入口顶部墙(梁)上; 2、限高杆采用φ1.5寸*3000mm镀锌钢管,磷化防腐,表面烤漆处理;通过金属链条连接,悬挂于坡道出入口顶部梁(顶板)上; | 块 | 2
169 | 040205003007 | 标志牌（导向标） |  | 1、导向标采用1.5mm厚铝板制作,表面贴反光膜; 2、导视标规格为:1200*300*1.5mm; 3、采用自攻钉和胶粒固定; 4、地下室内施工 | 块 | 16
170 | 040205004001 | 视线诱导器 |  | 1、反光道钉采用铸铝材料制作; 2、规格为:100*100*20mm ; 3、安装于通道线上; 4、地下室内施工 | 只 | 32
171 | 040205004002 | 视线诱导器 |  | 1、轮廓标采用反光片,镀锌支架制作; 2、规格为:40*180mm ; 3、安装于坡道墙壁上; 4、地下室内施工 | 只 | 32
1#研发孵化楼-建筑装饰
土石方工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
172 | 010102001001 | 挖基坑土方 |  | 1、一、二类土 2、挖土深度2m内 3、自缷汽车外运土方5km 4、清单工程量含放坡和工作面 | m3 | 1058.91
173 | 010102001002 | 挖基坑土方 |  | 1、一、二类土 2、挖土深度4m内 3、自缷汽车外运土方5km 4、清单工程量含放坡和工作面 | m3 | 198.63
174 | 010102002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、一、二类土 2、挖土深度2m内 3、自缷汽车外运土方5km 4、清单工程量含放坡和工作面 | m3 | 505.95
175 | 010102007001 | 回填方 |  | 1、材料品种:现场原土 2、密实度:按设计要求回填压实 3、从堆土场运回土方5km | m3 | 1006.8
176 | 010103001001 | 平整场地 |  | 1、平整场地 | m2 | 1382.9
桩基工程
177 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土空心桩（试验桩） |  | 1、桩截面形式、尺寸:PHC500 AB200 2、单桩长度:26~37m | m | 94.5
178 | 010301002002 | 预制钢筋混凝土空心桩 |  | 1、桩截面形式、尺寸:PHC500 AB200 2、单桩长度:26~37m | m | 4599
179 | 010301002003 | 预制钢筋混凝土空心桩（送桩） |  | 1、桩截面形式、尺寸:PHC500 AB200 2、单桩长度:26~37m | m | 255.5
180 | 010301002004 | 预制钢筋混凝土空心桩 |  | 1、管桩电焊接桩 φ500 | 个 | 438
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
181 | 010301002005 | 预制钢筋混凝土空心桩（填芯） |  | 1、填芯部位：管桩顶部 2、填芯高度：1.5m 3、填芯材料：C40微膨胀混凝土 | 个 | 146
182 | 010301002006 | 预制钢筋混凝土空心桩（钢桩尖） |  | 1、桩尖类型：锥形闭口型钢桩尖 2、做法：23G409 | 个 | 146
183 | 010301005001 | 截(凿)桩头 |  | 1、桩类型:预应力管桩PHC AB120 2、截桩高度:单根暂按0.5m/根计算 | 根 | 146
184 | 010506021001 | 钢筋笼 |  | 1、预制管桩桩头插筋 | t | 3.559
185 | 010506025001 | 预埋铁件 |  | 1、部位：管桩顶填芯托板 2、钢板厚度：5mm | t | 0.352
砌筑工程
186 | 010401001001 | 砖基础 |  | 1、200厚砖基础 2、MU15混凝土实心砖 3、M10.0水泥砂浆砌筑 | m3 | 31.82
187 | 010401010001 | 砖地沟、明沟 |  | 1、室外排水沟，内空尺寸：300*400 2、M5混合砂浆120厚非粘土烧结砖砌筑 3、20厚1:2,5防水砂浆面层 4、100厚C10混凝土垫层 5、做法详见07J306 1/P22 | m | 27.9
188 | 010401010005 | 砖地沟、明沟 |  | 1、室外排水沟盖板 2、360*520*30铸铁篦子 3、做法详见07J306 6a/P28 | m | 27.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
189 | 010401010003 | 砖地沟、明沟 |  | 1、室内排水沟，内空尺寸：300*400 2、40厚C20细石混凝土加3%防水粉随打随抹，上撒1:1水泥砂子压实赶光 3、150厚C10混凝土垫层 4、做法详见07J306 4/P7 | m | 3.9
190 | 010401010006 | 砖地沟、明沟 |  | 1、室内排水沟盖板 2、360*520*30铸铁篦子 3、做法详见07J306 B、C/P25 | m | 3.9
191 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1、200厚外墙 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 236.32
192 | 010402001002 | 砌块墙 |  | 1、200厚女儿墙 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M7.5专用砌筑砂浆 | m3 | 22.21
193 | 010402001004 | 砌块墙 |  | 1、200厚内墙 2、A3.5蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 1138.1
194 | 010402001005 | 砌块墙 |  | 1、100厚内墙 2、A3.5蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 6.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
195 | 010402001006 | 砌块墙 |  | 1、100厚外墙 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 100.75
196 | 010402001007 | 砌块墙 |  | 1、100厚外墙（弧形墙） 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 20.67
197 | 010402001008 | 砌块墙 |  | 1、200厚外墙（弧形墙） 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 34.05
198 | 010402001009 | 砌块墙 |  | 1、200厚女儿墙（弧形墙） 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M7.5专用砌筑砂浆 | m3 | 2.88
混凝土及钢筋混凝土工程
199 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C15混凝土垫层 | m3 | 65.64
200 | 010501002002 | 楼地面垫层（楼5） |  | 1、300厚LC7.5轻集料混凝土填充层 | m3 | 93.62
201 | 010501002003 | 楼地面垫层（屋1、屋2） |  | 1、轻骨料砼找坡2%坡向檐沟，最薄处30厚（LC5.0轻骨料砼） | m3 | 207.81
202 | 010502001001 | 桩基础 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C35混凝土桩基础 | m3 | 451.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
203 | 010502004002 | 设备基础 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土设备基础 | m3 | 4.55
204 | 010502004003 | 设备基础 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C35混凝土电梯坑、集水井 | m3 | 89.31
205 | 010502005001 | 基础联系梁 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C35混凝土基础连系梁 | m3 | 107.44
206 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C45混凝土矩形柱 | m3 | 323.1
207 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C40混凝土矩形柱 | m3 | 158.13
208 | 010502006003 | 钢筋混凝土柱 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C35混凝土矩形柱 | m3 | 100.53
209 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土矩形柱 | m3 | 90.29
210 | 010502006005 | 钢筋混凝土柱 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C45混凝土异形柱 | m3 | 7.02
211 | 010502006006 | 钢筋混凝土柱 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C40混凝土异形柱 | m3 | 3.02
212 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土墙 | m3 | 85.55
213 | 010502013001 | 实心楼板 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土有梁板 | m3 | 2373.47
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
214 | 010502013002 | 实心楼板 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C35微膨胀混凝土有梁板 | m3 | 7.64
215 | 010502019001 | 其他板 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土雨蓬板 | m3 | 122.4
216 | 010502019002 | 其他板 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土栏板 | m3 | 8.56
217 | 010502019003 | 其他板 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30风井板、集水井盖板 | m3 | 0.86
218 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1、预拌现浇 2、C25混凝土构造柱 | m3 | 137.11
219 | 010502022001 | 圈梁 |  | 1、预拌现浇 2、C25混凝土圈梁 | m3 | 33.08
220 | 010502022003 | 圈梁 |  | 1、卫生间楼板四周出门洞外，均做250mm高C20混凝土翻边。 | m3 | 10.66
221 | 010502022004 | 圈梁 |  | 1、管道井应设高出地面200的C20混凝土门槛 | m3 | 1.26
222 | 010502023001 | 过梁 |  | 1、预拌现浇 2、C25混凝土过梁 | m3 | 7.62
223 | 010502023002 | 过梁 |  | 1、预拌现浇 2、C25混凝土通长窗底压顶 | m3 | 58.22
224 | 010502029001 | 散水 |  | 1、80厚C20混凝土 2、150厚3:7灰土灰土分两步夯实 3、压实填土，向外坡3%-5% 4、做法详见23J909 散10/1-21 | m2 | 21.82
225 | 010502030001 | 地坪 |  | 1、80厚C15混凝土地坪 | m2 | 1240.99
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
226 | 010502030002 | 地坪 |  | 1、80厚C20混凝土地坪 | m2 | 14.52
227 | 010504010002 | 楼梯 |  | 1、楼梯形式:踏步式 2、含钢量:平均值为100kg/m3内 3、混凝土强度等级:C30混凝土预制 | m3 | 43.79
228 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1、基础垫层模板 | m2 | 138.51
229 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1、桩承台模板 | m2 | 563.26
230 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1、设备基础模板 | m2 | 27.32
231 | 010505003001 | 基础联系梁模板 |  | 1、基础梁模板 | m2 | 699.54
232 | 010505004001 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.8m外 3、实际支模高度:4.5m | m2 | 2319.19
233 | 010505004002 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.8m外 3、实际支模高度:5.35m | m2 | 737.96
234 | 010505004004 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.8m外 3、实际支模高度:3.6m内 | m2 | 127
235 | 010505004005 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.8m内 3、实际支模高度:3.6m内 | m2 | 17.83
236 | 010505004003 | 柱面模板 |  | 1.异形柱模板 2、实际支模高度:4.5m | m2 | 25.84
237 | 010505004006 | 柱面模板 |  | 1.异形柱模板 2、实际支模高度:3.6m内 | m2 | 1.97
238 | 010505004009 | 柱面模板 |  | 1.异形柱模板 2、实际支模高度:5.35m | m2 | 15.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
239 | 010505004007 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:4.5m | m2 | 110.82
240 | 010505004010 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:5.35m | m2 | 42.44
241 | 010505004008 | 柱面模板 |  | 1.构造柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:3.6m内 | m2 | 118.11
242 | 010505004011 | 柱面模板 |  | 1.构造柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:4.5m | m2 | 1276.01
243 | 010505004012 | 柱面模板 |  | 1.构造柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:5.35m | m2 | 193.84
244 | 010505005001 | 墙面模板 |  | 1、直形墙模板 2、支模高度3.6m内 | m2 | 972.36
245 | 010505005002 | 墙面模板 |  | 1、电梯坑、井墙模板 | m2 | 133.32
246 | 010505006001 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以内 3、实际支模高度：4.5m | m2 | 2614.09
247 | 010505006002 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以外 3、实际支模高度：4.5m | m2 | 4836.33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
248 | 010505006003 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以内 3、实际支模高度：3.6m内 | m2 | 140.76
249 | 010505006004 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以外 3、实际支模高度：5.35m | m2 | 751.06
250 | 010505006005 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以内 3、实际支模高度：5.35m | m2 | 536.78
251 | 010505006006 | 梁模板 |  | 1、弧形梁模板 2、实际支模高度：4.5m | m2 | 100.5
252 | 010505006007 | 梁模板 |  | 1、弧形梁模板 2、实际支模高度：5.35m | m2 | 9.6
253 | 010505006008 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以内 3、实际支模高度：9.85m | m2 | 4.09
254 | 010505006009 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以内 3、实际支模高度：10.85m | m2 | 4.09
255 | 010505006010 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以外 3、实际支模高度：9.85m | m2 | 319.99
256 | 010505006011 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以外 3、实际支模高度：10.85m | m2 | 88.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
257 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、有梁板模板 2、实际支模高度:4.5m | m2 | 6245.63
258 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、有梁板模板 2、实际支模高度:3.6m内 | m2 | 123.2
259 | 010505007003 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、有梁板模板 2、实际支模高度:5.35m | m2 | 1162.12
260 | 010505007004 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、有梁板模板 2、实际支模高度:9.85m | m2 | 251.28
261 | 010505007005 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、有梁板模板 2、实际支模高度:10.85m | m2 | 41.1
262 | 010505008001 | 其他板模板 |  | 1、雨蓬、悬挑板模板 | m2 | 1226.95
263 | 010505008002 | 其他板模板 |  | 1、栏板、反檐模板 | m2 | 257.75
264 | 010505008003 | 其他板模板 |  | 1、风井板、集水井板模板 | m2 | 5.88
265 | 010505012001 | 圈梁模板 |  | 1、圈梁模板 | m2 | 727.37
266 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1、过梁模板 | m2 | 121.65
267 | 010506001005 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.065
268 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 31.453
269 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.42
270 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 4.231
271 | 010506001004 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 | t | 2
272 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 57.149
273 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 37.082
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
274 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 6.773
275 | 010506004002 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 2.603
276 | 010506004003 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 0.031
277 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 201.64
278 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 6.58
279 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 | t | 55.804
280 | 010506005004 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以外 | t | 0.245
281 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 80.504
282 | 010506006002 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 1.973
283 | 010506008001 | 现浇混凝土其他板钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 1.137
284 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 10.296
285 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 5.616
286 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 4.13
287 | 010506010004 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 4.058
288 | 010506011001 | 钢筋接头 |  | 1、套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 | 个 | 3472
289 | 010506011002 | 钢筋接头 |  | 1、电渣压力焊接 φ18以内 | 个 | 210
290 | 010506011003 | 钢筋接头 |  | 1、电渣压力焊接 φ32以内 | 个 | 2815
291 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 7.427
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
292 | 010506023001 | 钢丝网 |  | 1、不同材料交接处，粘热镀锌焊接网，宽度400mm | m2 | 815.96
293 | 010607006001 | 钢梯 |  | 1、钢爬梯 2、φ20钢筋，离地400起间距@300 | t | 0.029
门窗工程
294 | 010801001001 | 木质门 |  | 1、门材质：实木复合门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：单扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁 | m2 | 254.4
295 | 010801004001 | 木质防火门 |  | 1、门材质：木制甲级防火门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：单扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁、明装闭门器 5、耐火极限：不小于1.5h | m2 | 25.6
296 | 010801004002 | 木质防火门 |  | 1、门材质：木制甲级防火门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：双扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁、明装闭门器、顺位器 5、耐火极限：不小于1.5h | m2 | 14.82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
297 | 010801004004 | 木质防火门 |  | 1、门材质：木制乙级防火门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：双扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁、明装闭门器、顺位器 5、耐火极限：不小于1.0h | m2 | 181.2
298 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 |  | 1、门材质：钢制防盗门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：双扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁 | m2 | 3.6
299 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 |  | 1、门材质：无障碍门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：单扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁 | m2 | 21.12
300 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 |  | 1、窗类型:铝合金双扇平开门 2、洞口尺寸:详见门窗表 3、框、扇材质及规格:隔热多腔封闭金属框 4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明 | m2 | 94.58
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
301 | 010802004001 | 钢质防火门 |  | 1、门材质：钢框玻璃甲级防火门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：双扇平开 4、五金种类：不锈钢拉手、明装闭门器、顺位器 5、耐火极限：不小于1.5h | m2 | 3.6
302 | 010807001001 | 金属窗 |  | 1、窗类型:铝合金固定窗 2、洞口尺寸:详见门窗表 3、框、扇材质及规格:隔热多腔封闭金属框 4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明 | m2 | 1664.41
303 | 010807001002 | 金属窗 |  | 1、窗类型:铝合金平开窗 2、洞口尺寸:详见门窗表 3、框、扇材质及规格:隔热多腔封闭金属框 4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明 | m2 | 771.3
304 | 010807001003 | 金属窗 |  | 1、窗类型:铝合金固定窗 2、洞口尺寸:详见门窗表 3、框、扇材质及规格:隔热多腔封闭金属框 4、玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 | m2 | 120.14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
305 | 010807001004 | 金属窗 |  | 1、窗类型:铝合金平开窗 2、洞口尺寸:详见门窗表 3、框、扇材质及规格:隔热多腔封闭金属框 4、玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 | m2 | 16.38
306 | 010807001008 | 金属窗 |  | 1、窗类型:铝合金推拉窗 2、洞口尺寸:详见门窗表 3、框、扇材质及规格:隔热多腔封闭金属框 4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明 5、开启方式：双扇推拉 | m2 | 40.86
307 | 010807001005 | 金属窗 |  | 1、五金种类：手动开启装置（一控一） | 个 | 11
308 | 010807001006 | 金属窗 |  | 1、五金种类：手动开启装置（一控二） | 个 | 24
309 | 010807001007 | 金属窗 |  | 1、五金种类：手动开启装置（一控三） | 个 | 32
310 | 010807003001 | 金属百叶窗 |  | 1、磨砂金属可拆卸百叶，百叶间距100 | m2 | 93.17
屋面及防水工程
311 | 010506018001 | 屋面刚性层内配钢筋（屋1） |  | 1、内配Φ4@150单层双向钢筋网 | t | 1.758
312 | 010901008001 | 顶板变形缝 |  | 1、顶棚变形缝 2、盖缝材料：1.5mm厚铝合金板 3、做法详见14J936 1/AN1 | m | 42.67
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
313 | 010901008002 | 屋面变形缝 |  | 1、楼面变形缝 2、盖缝材料：0.8mm厚铝合金板 3、做法详见14J936 2A/AW1 | m | 42.67
314 | 010902001001 | 屋面卷材防水（屋1、屋2） |  | 1、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 | m2 | 1837.29
315 | 010902002003 | 屋面涂膜防水（屋1、屋2） |  | 1、二道2厚无溶剂单组份聚氨酯防水涂料 | m2 | 1837.29
316 | 010902002004 | 屋面涂膜防水（屋3） |  | 1、1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料,阴阳角、管道周围涂刷阴阳角(导圆角)加强层,宽度至少250,建筑完成面上翻至少300高 | m2 | 17.37
317 | 010902004003 | 屋面刚性层（屋1） |  | 1、50厚C30细石混凝土保护层，初凝时压光抹平，分隔缝不应大于10m，缝宽20mm，内填DSM15砂浆(1:3水泥砂浆) | m2 | 1483.87
318 | 010902004004 | 屋面刚性层（屋3） |  | 1、最薄处30mm厚C20细石混凝土,1%坡度向地漏找坡 | m2 | 17.37
319 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（内2） |  | 1、1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 | m2 | 1151.83
320 | 010903002002 | 墙面涂膜防水（外1、外2、外3） |  | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 4674
321 | 010903002003 | 墙面涂膜防水（外1柱面） |  | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 477.26
322 | 010903002004 | 墙面涂膜防水（集水井内墙） |  | 1、1.5厚JS-II聚合物水泥防水涂料 | m2 | 19.07
323 | 010903002005 | 天棚面涂膜防水（卫生间） |  | 1、1.5厚JS-II型聚合物水泥防水 | m2 | 335.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
324 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 |  | 1、室内地坪下约60处外墙做20厚内架5%防水剂的聚合物防水砂浆墙身防潮层 | m2 | 59.18
325 | 010903004001 | 墙面变形缝 |  | 1、内墙变形缝 2、盖缝材料：1.5mm厚铝合金板 3、做法详见14J936 1/AN1 | m | 27
326 | 010903004002 | 墙面变形缝 |  | 1、外墙变形缝 2、盖缝材料：1.5mm厚铝合金板 3、做法详见14J936 3/AQ1 | m | 27
327 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（楼4、楼5、楼8） |  | 1、1.5+1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料阴阳角、管道周围涂刷阴阳角(导圆角)加强层,宽度至少250,建筑完成面上翻至少300高,盥洗池盆翻起高度1200高,淋浴间翻起高度2000高 | m2 | 798.78
328 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 |  | 1、楼面变形缝 2、盖缝材料：3mm厚铝合金板 3、做法详见14J936 1/AD1 | m | 42.67
329 | 011101006003 | 平面砂浆找平层（屋1、屋2） |  | 1、20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 | m2 | 1675.91
330 | 011101006004 | 平面砂浆找平层（屋2） |  | 1.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 | m2 | 192.04
保温、隔热、防腐工程
331 | 011001001001 | 保温隔热屋面（屋1、屋2） |  | 1、干铺挤塑聚苯板(B1级) 2、厚度：115厚 | m2 | 1675.91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
332 | 011001001002 | 保温隔热屋面（屋3） |  | 1、20厚玻化微珠保温砂浆 | m2 | 28.16
333 | 011001002001 | 保温隔热天棚（棚4） |  | 1、钢筋混凝土结构板底预留钢筋头Φ6@500,梅花状分布,清理平整 2、65mm厚岩棉保温板 3、Φ6钢筋网,双向间距200,与预留钢筋头连接 | m2 | 695.6
334 | 011001003001 | 保温隔热墙面（外1、外3） |  | 1、30mm厚玻化微珠保温砂浆 | m2 | 3913.46
楼地面装饰工程
335 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（楼9） |  | 1、20mm厚预拌砂浆DSM20保护层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) | m2 | 121.21
336 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面（楼7） |  | 1、20厚1:2防静电水泥砂浆 2、防静电水泥浆1道 | m2 | 14.52
337 | 011101006005 | 平面砂浆找平层（楼4、楼5） |  | 1、最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 | m2 | 650.56
338 | 011101006006 | 平面砂浆找平层（楼7） |  | 1、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 | m2 | 14.52
339 | 011101006007 | 平面砂浆找平层（楼6） |  | 1、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂)找平层 2、界面剂1道 | m2 | 65.24
340 | 011101007001 | 细石混凝土找平层（楼8） |  | 1、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平 | m2 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
341 | 011102003001 | 块料楼地面（楼4） |  | 1、10厚600*1200防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝 2、30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 338.51
342 | 011102003002 | 块料楼地面（楼1） |  | 1、10厚750*1500瓷质地砖面层,DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2、30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、10厚DS20预拌砂浆找平层 4、界面剂一道 | m2 | 539.59
343 | 011102003003 | 块料楼地面（楼2） |  | 1、10厚750*1500地砖面层,DTG砂浆擦缝 2、20厚DS20预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂1道 | m2 | 186.66
344 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） |  | 1、10厚DP M20砂浆抹面压光 2、10厚DP M15砂浆打底扫出纹道 3、刷素水泥浆一道,内掺5%建筑胶 4、基层墙体 | m2 | 25.19
345 | 011105003001 | 块料踢脚线（踢1） |  | 1、10厚1500*100面砖踢脚,白水泥勾缝(材质同楼地面) 2、10厚DP M15砂浆结合层(掺粘接剂) 3、素水泥浆一道,内掺5%建筑胶 4、基层墙体 | m2 | 9.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
346 | 011105003002 | 块料踢脚线（踢1-楼梯） |  | 1、10厚1500*100面砖踢脚,白水泥勾缝(材质同楼地面) 2、10厚DP M15砂浆结合层(掺粘接剂) 3、素水泥浆一道,内掺5%建筑胶 4、基层墙体 | m2 | 12.7
347 | 011106003001 | 块料楼梯（楼2） |  | 1、10厚750*1500地砖面层,DTG砂浆擦缝 2、20厚DS20预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂1道 | m2 | 232.82
348 | 011109001001 | 架空地板（楼6） |  | 1、150高架空防静电活动地板(800*800PVC防静电地板) 2、混凝土密封封闭剂1道 | m2 | 65.24
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
349 | 010506023002 | 钢丝网（内1、内3） |  | 1、轻质墙体内墙的抹灰表层应满铺一道耐碱玻纤网布。耐碱玻纤网布的断裂强力不应小于900N/50mm，每平方米质量不应小于130g。 | m2 | 12856.76
350 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰（内2） |  | 1、6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 2、6厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)罩面 3、界面剂1道 | m2 | 1151.83
351 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰（集水井内墙） |  | 1、20厚1：3水泥砂浆保护层 | m2 | 19.07
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
352 | 011201004001 | 立面砂浆找平层（内1、内3） |  | 1、部位：墙面 2、8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆抹平) | m2 | 14197.94
353 | 011201004007 | 立面砂浆找平层（内4） |  | 1、部位：墙面 2、15厚DP M20水泥砂浆找平层,随砌随抹平 | m2 | 1580.01
354 | 011201004002 | 立面砂浆找平层（内1） |  | 1、部位：柱面 2、8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆抹平) | m2 | 406.96
355 | 011201004003 | 立面砂浆找平层（外1、外2、外3） |  | 1、5厚聚合物防水砂浆 2、界面剂一道 | m2 | 4674
356 | 011201004004 | 立面砂浆找平层（外1柱面） |  | 1、5厚聚合物防水砂浆 2、界面剂一道 | m2 | 477.26
357 | 011201004005 | 立面砂浆找平层（外1、外2、外3） |  | 1、5厚专用抗裂砂浆+玻纤耐碱网布,锚栓固定(首层不小于15mm) | m2 | 4674
358 | 011201004006 | 立面砂浆找平层（外1柱面-柱面保温） |  | 1、5厚专用抗裂砂浆+玻纤耐碱网布,锚栓固定(首层不小于15mm) | m2 | 477.26
359 | 011203003001 | 块料墙、柱面（内2） |  | 1、8厚600*1200陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝 2、3厚DTA砂浆结合层 | m2 | 1151.83
360 | 011203003002 | 块料墙、柱面（前室、门厅） |  | 1、8厚750*1500陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝 2、3厚DTA砂浆结合层 | m2 | 1341.18
361 | 011207003001 | 成品隔断 |  | 1、蹲位隔板（含门）及小便器隔板 2、三聚氰胺板隔断制安 3、做法详见16J914-1 XT9页 | m2 | 252.43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 47 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
天棚工程
362 | 011301001001 | 天棚抹灰（屋3） |  | 1、5厚抗裂砂浆内压耐碱网格布 | m2 | 10.79
363 | 011302001001 | 平面吊顶天棚（棚4） |  | 1、5厚粉刷石膏,内压一层网格布 | m2 | 695.6
364 | 011302001002 | 平面吊顶天棚（卫生间） |  | 1、φ80全丝吊杆，50系列轻钢龙骨 2、9.5mm双层防水纸面石膏板 3、白色无机涂料一底两面 | m2 | 335.6
365 | 011302002001 | 跌级吊顶天棚（前室、门厅） |  | 1、φ80全丝吊杆，50系列轻钢龙骨 2、9.5mm双层纸面石膏板 3、白色无机涂料一底两面 | m2 | 527.34
油漆、涂料、裱糊工程
366 | 011403001001 | 抹灰面油漆（屋2） |  | 1.浅色图例（丙烯酸屋面反射涂料） | m2 | 192.04
367 | 011403001002 | 抹灰面油漆（内1） |  | 1、无机涂料（硅酸盐类涂料一底两面） | m2 | 1452.87
368 | 011403001003 | 抹灰面油漆（外1、外2） |  | 1、真石漆喷涂外墙,勾缝处理(一底两面) 2、喷涂防渗透封固底涂,柔性耐水腻子两遍 | m2 | 4180.83
369 | 011403001006 | 抹灰面油漆（外1柱面） |  | 1、真石漆喷涂外墙,勾缝处理(一底两面) 2、喷涂防渗透封固底涂,柔性耐水腻子两遍 | m2 | 477.26
370 | 011403001004 | 抹灰面油漆（棚1） |  | 1、无机防潮防霉涂料饰面一底二面(颜色同楼板) | m2 | 532.39
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 48 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
371 | 011403001005 | 抹灰面油漆（棚4） |  | 1、2厚耐水腻子刮平（两遍） 2、真石漆喷涂外墙(一底两面) | m2 | 695.6
372 | 011403001007 | 抹灰面油漆（屋3） |  | 1、耐水腻子两道 2、真石漆喷涂外墙(一底两面) | m2 | 10.79
373 | 011403003001 | 刮腻子（内1、内3） |  | 1、3厚耐水腻子找平（三遍） | m2 | 2379.63
374 | 011403003002 | 刮腻子（棚1、棚2、卫生间） |  | 1、2厚面层耐水腻子分遍刮平（二遍） | m2 | 1004.93
其他装饰工程
375 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 1、80mm宽硬木扶手 2、□60*3方钢管立柱 3、-40*4横杆及竖向栏杆 4、立柱底240*90*8厚预埋铁件（22J403-1 M8/5-19） 5、做法详见22J403-1 B2型/2-7 | m | 152.73
376 | 011503001002 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 1、Φ50*1.5不锈钢管横杆 2、Φ20*1.5@110不锈钢管栏杆 3、做法详见22J403-1 HC7/4-24 | m | 25.2
377 | 011505001001 | 洗漱台 |  | 1、18mm厚黑白根大理石洗手台制安 | m2 | 21.01
378 | 011505003001 | 镜面玻璃 |  | 1、镜子饰面 | m2 | 23.04
379 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:暂按热浸镀锌型钢（6.9kg/m2） 2.面层材料品种、规格:2.5mm厚氟碳喷涂铝单板 | m2 | 1021.91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 49 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2#智能制造厂房-建筑装饰
| A.1 | 土石方工程
380 | 010103001001 | 平整场地 |  | 1、平整场地 | m2 | 1293.28
381 | 010102001002 | 挖基坑土方 |  | 1、一、二类土 2、挖土深度4m内 3、自缷汽车外运土方5km 4、清单工程量含放坡和工作面 | m3 | 1288.45
382 | 010102002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、一、二类土 2、挖土深度2m内 3、自缷汽车外运土方5km 4、清单工程量含放坡和工作面 | m3 | 138.09
383 | 010102007001 | 回填方 |  | 1、材料品种:现场原土 2、密实度:按设计要求回填压实 3、从堆土场运回土方5km | m3 | 966.37
| A.3 | 桩基工程
384 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土空心桩（试验桩） |  | 1、桩截面形式、尺寸:PHC500 AB200 2、单桩长度:22~45m | m | 100.5
385 | 010301002002 | 预制钢筋混凝土空心桩 |  | 1、桩截面形式、尺寸:PHC500 AB200 2、单桩长度:22~45m | m | 3819
386 | 010301002003 | 预制钢筋混凝土空心桩（送桩） |  | 1、桩截面形式、尺寸:PHC500 AB200 2、单桩长度:22~45m | m | 221.5
387 | 010301002004 | 预制钢筋混凝土空心桩 |  | 1、管桩电焊接桩 φ500 | 个 | 342
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 50 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
388 | 010301002005 | 预制钢筋混凝土空心桩（填芯） |  | 1、填芯部位：管桩顶部 2、填芯高度：1.5m 3、填芯材料：C40微膨胀混凝土 | 个 | 114
389 | 010301002006 | 预制钢筋混凝土空心桩（钢桩尖） |  | 1、桩尖类型：锥形闭口型钢桩尖 2、做法：23G409 | 个 | 114
390 | 010301005001 | 截(凿)桩头 |  | 1、桩类型:预应力管桩PHC AB120 2、截桩高度:单根暂按0.5M | 根 | 114
| A.4 | 砌筑工程
391 | 010401008001 | 零星砌砖 |  | 1、砖砌台阶 2、M5混合砂浆，非粘土烧结砖砌筑 | m2 | 4.14
392 | 010401010001 | 砖地沟、明沟 |  | 1、室外排水沟，内空尺寸：300*400 2、M5混合砂浆120厚非粘土烧结砖砌筑 3、20厚1:2,5防水砂浆面层 4、做法详见07J306 1/P22 | m | 22.1
393 | 010401010002 | 砖地沟、明沟 |  | 1、室外排水沟盖板 2、360*520*30铸铁篦子 3、做法详见07J306 6a/P28 | m | 22.1
394 | 010401010003 | 砖地沟、明沟 |  | 1、室内排水沟，内空尺寸：300*400 2、40厚C20细石混凝土加3%防水粉随打随抹，上撒1:1水泥砂子压实赶光 3、做法详见07J306 4/P7 | m | 4.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 51 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
395 | 010401010004 | 砖地沟、明沟 |  | 1、室内排水沟盖板 2、360*520*30铸铁篦子 3、做法详见07J306 B、C/P25 | m | 4.8
396 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1、200厚外墙 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 348.7
397 | 010402001002 | 砌块墙 |  | 1、200厚内墙 2、A3.5蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 653.37
398 | 010402001003 | 砌块墙 |  | 1、100厚内墙 2、A3.5蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 8.51
399 | 010402001004 | 砌块墙 |  | 1、200厚女儿墙 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M7.5专用砌筑砂浆 | m3 | 17.63
400 | 010402001005 | 砌块墙 |  | 1、100厚外墙 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 106.18
401 | 010402001007 | 砌块墙 |  | 1、100厚外墙（弧形墙） 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 11.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 52 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
402 | 010402001008 | 砌块墙 |  | 1、200厚外墙（弧形墙） 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 16.65
403 | 010402001009 | 砌块墙 |  | 1、200厚女儿墙（弧形墙） 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M7.5专用砌筑砂浆 | m3 | 0.62
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
404 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C15混凝土垫层 | m3 | 33.66
405 | 010501002002 | 楼地面垫层（屋1、屋2） |  | 1、轻骨料砼找坡2%坡向檐沟，最薄处30厚（LC5.0轻骨料砼） | m3 | 127.89
406 | 010502001001 | 桩基础 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C35混凝土桩基础 | m3 | 285.95
407 | 010502003001 | 筏形基础 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C35混凝土电梯坑 | m3 | 51.06
408 | 010502005001 | 基础联系梁 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C35混凝土基础梁 | m3 | 96.3
409 | 010502006003 | 钢筋混凝土柱 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C35混凝土矩形柱 | m3 | 259.52
410 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土矩形柱 | m3 | 157.16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 53 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
411 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土电梯井墙 | m3 | 6.87
412 | 010502010002 | 钢筋混凝土墙 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土屋面女儿墙墙 | m3 | 36.65
413 | 010502013001 | 实心楼板 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土有梁板 | m3 | 1807.34
414 | 010502019001 | 其他板 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土雨蓬板 | m3 | 195.53
415 | 010502019002 | 其他板 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土栏板、反檐 | m3 | 36.52
416 | 010502019003 | 其他板 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土挑檐 | m3 | 1.06
417 | 010502020001 | 楼梯 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土楼梯 | m3 | 18.96
418 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1、预拌现浇 2、C25混凝土构造柱 | m3 | 62.75
419 | 010502022004 | 圈梁 |  | 1、预拌现浇 2、C25混凝土圈梁 | m3 | 50.11
420 | 010502022005 | 圈梁 |  | 1、卫生间楼板四周出门洞外，均做250mm高C20混凝土翻边。 | m3 | 11.69
421 | 010502022006 | 圈梁 |  | 1、管道井应设高出地面200的C20混凝土门槛 | m3 | 0.37
422 | 010502023003 | 过梁 |  | 1、预拌现浇 2、C25混凝土过梁 | m3 | 3.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 54 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
423 | 010502029001 | 散水 |  | 1、80厚C20混凝土 2、150厚3:7灰土灰土分两步夯实 3、压实填土，向外坡3%-5% 4、做法详见23J909 散10/1-21 | m2 | 49.46
424 | 010502030001 | 地坪 |  | 1、80厚C15混凝土地坪 | m2 | 1061.34
425 | 010504010002 | 楼梯 |  | 1、楼梯形式:踏步式 2、含钢量:平均值为100kg/m3内 3、混凝土强度等级:C30混凝土预制 | m3 | 35.42
426 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1、基础垫层模板 | m2 | 37.93
427 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1、桩承台模板 | m2 | 380.18
428 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1、满堂基础模板 无梁式 | m2 | 6.3
429 | 010505003001 | 基础联系梁模板 |  | 1、基础梁模板 | m2 | 678.48
430 | 010505004001 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.8m外 3、实际支模高度:4.5m | m2 | 1672.32
431 | 010505004002 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.8m外 3、实际支模高度:5.4m | m2 | 433.88
432 | 010505004004 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.8m外 3、实际支模高度:3.6m内 | m2 | 59.65
433 | 010505004005 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.8m内 3、实际支模高度:3.6m内 | m2 | 38.75
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 55 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
434 | 010505004006 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:3.6m内 | m2 | 71.72
435 | 010505005001 | 墙面模板 |  | 1、电梯坑、井墙模板 | m2 | 56.07
436 | 010505005002 | 墙面模板 |  | 1、屋面女儿墙模板 2、墙厚：40cm以内) 3、支模高度：3.6m内 | m2 | 366.5
437 | 010505006001 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以内 3、实际支模高度：4.5m | m2 | 193.19
438 | 010505006002 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以外 3、实际支模高度：4.5m | m2 | 5082.55
439 | 010505006003 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以内 3、实际支模高度：3.6m内 | m2 | 22
440 | 010505006004 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以外 3、实际支模高度：3.6m内 | m2 | 94.34
441 | 010505006005 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以内 3、实际支模高度：5.4m | m2 | 29.64
442 | 010505006006 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以外 3、实际支模高度：5.4m | m2 | 874.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 56 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
443 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、有梁板模板 2、实际支模高度:4.5m | m2 | 5764.83
444 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、有梁板模板 2、实际支模高度:3.6m内 | m2 | 97
445 | 010505007003 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、有梁板模板 2、实际支模高度:5.4m | m2 | 996.96
446 | 010505008001 | 其他板模板 |  | 1、雨蓬、悬挑板模板 | m2 | 1599.67
447 | 010505008002 | 其他板模板 |  | 1、栏板、反檐模板 | m2 | 344.02
448 | 010505008003 | 其他板模板 |  | 1、挑檐模板 | m2 | 5.32
449 | 010505010001 | 楼梯模板 |  | 1、楼梯模板 直形 | m2 | 93.41
450 | 010505011001 | 构造柱模板 |  | 1.构造柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:5.4m | m2 | 79.29
451 | 010505011002 | 构造柱模板 |  | 1.构造柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:4.5m | m2 | 440
452 | 010505011003 | 构造柱模板 |  | 1.构造柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:3.6m内 | m2 | 162.91
453 | 010505012001 | 圈梁模板 |  | 1、圈梁模板 | m2 | 372.01
454 | 010505012002 | 圈梁模板 |  | 1、管井门槛模板 | m2 | 4.34
455 | 010505012003 | 圈梁模板 |  | 1、卫生间翻边模板 | m2 | 114.31
456 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1、过梁模板 | m2 | 61.06
457 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 1.203
458 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 28.056
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 57 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
459 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.443
460 | 010506001004 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 3.565
461 | 010506001005 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10外 | t | 0.823
462 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 35.683
463 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以外 | t | 1.054
464 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 22.583
465 | 010506002004 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 | t | 3.983
466 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 2.569
467 | 010506004002 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 0.062
468 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 10.491
469 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 147.974
470 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以外 | t | 0.455
471 | 010506005004 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 3.693
472 | 010506005005 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 29.977
473 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 3.699
474 | 010506006002 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ10以内 | t | 79.017
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 58 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
475 | 010506006003 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ25以内 | t | 0.31
476 | 010506009002 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 1.248
477 | 010506009004 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 0.62
478 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 6.904
479 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 4.732
480 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.008
481 | 010506010004 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 3.833
482 | 010506011001 | 钢筋接头 |  | 1、电渣压力焊接 φ18以内 | 个 | 378
483 | 010506011003 | 钢筋接头 |  | 1、套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内 | 个 | 1593
484 | 010506011004 | 钢筋接头 |  | 1、套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 | 个 | 1049
485 | 010506011005 | 钢筋接头 |  | 1、套筒冷挤压接头 φ32以内 | 个 | 2690
486 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 6.051
487 | 010506018001 | 屋面刚性层内配钢筋（屋1） |  | 1、内配Φ4@150单层双向钢筋网 | t | 1.346
488 | 010506021001 | 钢筋笼 |  | 1、预制管桩桩头插筋 | t | 3.168
489 | 010506023001 | 钢丝网 |  | 1、不同材料交接处、粘热镀锌焊接网，宽度300 | m2 | 639.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 59 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
490 | 010506023002 | 钢丝网（内1、内3、内4） |  | 1、轻质墙体内墙的抹灰表层应满铺一道耐碱玻纤网布。耐碱玻纤网布的断裂强力不应小于900N/50mm，每平方米质量不应小于130g。 | m2 | 6656.36
491 | 010506025002 | 预埋铁件 |  | 1、部位：管桩顶填芯托板 2、钢板厚度：5mm | t | 0.316
| A.8 | 门窗工程
492 | 010801001001 | 木质门 |  | 1、门材质：实木复合门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：单扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁 | m2 | 55.17
493 | 010801004001 | 木质防火门 |  | 1、门材质：木制甲级防火门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：单扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁、明装闭门器 5、耐火极限：不小于1.5h | m2 | 6.31
494 | 010801004002 | 木质防火门 |  | 1、门材质：木制甲级防火门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：双扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁、明装闭门器、顺位器 5、耐火极限：不小于1.5h | m2 | 3.19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 60 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
495 | 010801004004 | 木质防火门 |  | 1、门材质：木制乙级防火门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：双扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁、明装闭门器、顺位器 5、耐火极限：不小于1.0h | m2 | 172.42
496 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 |  | 1、门材质：无障碍门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：单扇推拉 4、五金种类：不锈钢执手锁 | m2 | 20.29
497 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 |  | 1、窗类型:铝合金推拉窗 2、洞口尺寸:详见门窗表 3、框、扇材质及规格:隔热多腔封闭金属框 4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明 | m2 | 66.19
498 | 010807001001 | 金属窗 |  | 1、窗类型:铝合金固定窗 2、洞口尺寸:详见门窗表 3、框、扇材质及规格:隔热多腔封闭金属框 4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明 | m2 | 1250.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 61 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
499 | 010807001002 | 金属窗 |  | 1、窗类型:铝合金平开窗 2、洞口尺寸:详见门窗表 3、框、扇材质及规格:隔热多腔封闭金属框 4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明 | m2 | 853.33
500 | 010807001003 | 金属窗 |  | 1、窗类型:铝合金固定窗 2、洞口尺寸:详见门窗表 3、框、扇材质及规格:隔热多腔封闭金属框 4、玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 | m2 | 55.15
501 | 010807001004 | 金属窗 |  | 1、窗类型:铝合金推拉窗 2、洞口尺寸:详见门窗表 3、框、扇材质及规格:隔热多腔封闭金属框 4、玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 | m2 | 76.07
502 | 010807001005 | 金属窗 |  | 1、五金种类：手动开启装置（一控一） | 个 | 211
503 | 010807001006 | 金属窗 |  | 1、五金种类：手动开启装置（一控二） | 个 | 19
504 | 010807001007 | 金属窗 |  | 1、五金种类：手动开启装置（一控三） | 个 | 18
505 | 010807005001 | 金属格栅窗 |  | 1、磨砂金属可拆卸百叶，百叶间距100 | m2 | 343.89
| A.9 | 屋面及防水工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 62 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
506 | 010902001001 | 屋面卷材防水（屋1、屋2） |  | 1、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 | m2 | 1348.93
507 | 010902002001 | 屋面涂膜防水（屋1、屋2） |  | 1、二道2厚无溶剂单组份聚氨酯防水涂料 | m2 | 1348.93
508 | 010902002002 | 屋面涂膜防水（屋3） |  | 1、1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料,阴阳角、管道周围涂刷阴阳角(导圆角)加强层,宽度至少250,建筑完成面上翻至少300高 | m2 | 538.66
509 | 010902004001 | 屋面刚性层（屋1） |  | 1、50厚C30细石混凝土保护层，初凝时压光抹平，分隔缝不应大于10m，缝宽20mm，内填DSM15砂浆(1:3水泥砂浆) | m2 | 1136.15
510 | 010902004002 | 屋面刚性层（屋3） |  | 1、最薄处30mm厚C20细石混凝土,1%坡度向地漏找坡 | m2 | 538.66
511 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（外1、外2、外3） |  | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 3808.01
512 | 010903002002 | 墙面涂膜防水（内2） |  | 1、1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 | m2 | 1177.45
513 | 010903002003 | 天棚面涂膜防水（棚3） |  | 1、1.5厚JS-II型聚合物水泥防水 | m2 | 335.73
514 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（楼4、楼5、楼8） |  | 1、1.5+1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料阴阳角、管道周围涂刷阴阳角(导圆角)加强层,宽度至少 250,建筑完成面上翻至少300高,盥洗池盆翻起高度1200高,淋浴间翻起高度2000高 | m2 | 432.72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 63 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
515 | 011001001001 | 保温隔热屋面（屋1、屋2） |  | 1、干铺挤塑聚苯板(B1级) 2、厚度：115厚 | m2 | 1136.15
516 | 011001001002 | 保温隔热屋面（屋3） |  | 1、20厚玻化微珠保温砂浆 | m2 | 1070.72
517 | 011001003001 | 保温隔热墙面（外1、外3） |  | 1、30mm厚玻化微珠保温砂浆 | m2 | 3489.47
| A.11 | 楼地面装饰工程
518 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（楼7） |  | 1、20厚1:2防静电水泥砂浆 2、防静电水泥浆1道 | m2 | 21.14
519 | 011101006001 | 平面砂浆找平层（屋1、屋2） |  | 1、20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 | m2 | 1243.55
520 | 011101006002 | 平面砂浆找平层（屋2） |  | 1.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 | m2 | 107.4
521 | 011101006003 | 平面砂浆找平层（楼4、楼5） |  | 1、最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平。地四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆 )抹小八字角 | m2 | 338.51
522 | 011101006004 | 平面砂浆找平层（楼6） |  | 1、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂)找平层 2、界面剂1道 | m2 | 129.85
523 | 011101006005 | 平面砂浆找平层（楼7） |  | 1、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 | m2 | 21.14
524 | 011101007001 | 细石混凝土找平层（楼8） |  | 1、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向地漏找1%坡,随打随抹平 | m2 | 10.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 64 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
525 | 011102003001 | 块料楼地面（楼1） |  | 1、10厚750*1500瓷质地砖面层,DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2、30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、10厚DS20预拌砂浆找平层 4、界面剂一道 | m2 | 278.45
526 | 011102003004 | 块料楼地面（楼2） |  | 1、10厚750*1500地砖面层,DTG砂浆擦缝 2、20厚DS20预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂1道 | m2 | 40.45
527 | 011102003007 | 块料楼地面（楼4、楼5） |  | 1、10厚600*1200防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝 2、30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 338.51
528 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） |  | 1、10厚DP20砂浆抹面压光 2、10厚DP砂浆打底扫出纹道 3、刷素水泥浆一道,内掺5%建筑胶 4、基层墙体 | m2 | 3.01
529 | 011105003001 | 块料踢脚线（踢1） |  | 1、10厚1500*100面砖踢脚,白水泥勾缝(材质同楼地面) 2、10厚DP砂浆结合层(掺粘接剂) 3、素水泥浆一道,内掺5%建筑胶 4、基层墙体 | m2 | 33.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 65 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
530 | 011105003002 | 块料踢脚线（踢1-楼梯） |  | 1、10厚1500*100面砖踢脚,白水泥勾缝(材质同楼地面) 2、10厚DP砂浆结合层(掺粘接剂) 3、素水泥浆一道,内掺5%建筑胶 4、基层墙体 | m2 | 12.27
531 | 011106003001 | 块料楼梯（楼2） |  | 1、10厚800*800地砖面层,DTG砂浆擦缝 2、20厚DS20预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂1道 | m2 | 209.2
532 | 011109001001 | 架空地板（楼6） |  | 1、150高架空防静电活动地板（800*800PVC） 2、混凝土密封封闭剂1道 | m2 | 129.85
533 | 011108001001 | 石材零星项目 |  | 1、20厚大理石，30厚M15水泥砂浆结合层 2、部位：门槛石 | m2 | 6.24
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
534 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰（内2） |  | 1、6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 2、6厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)罩面 3、界面剂1道 | m2 | 1177.45
535 | 011201004001 | 立面砂浆找平层（外1、外2、外3） |  | 1、5厚聚合物防水砂浆 2、界面剂一道 | m2 | 3808.01
536 | 011201004002 | 立面砂浆找平层（外1、外2、外3） |  | 1、5厚专用抗裂砂浆+玻纤耐碱网布,锚栓固定(首层不小于15mm) | m2 | 3808.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 66 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
537 | 011201004003 | 立面砂浆找平层（内1、内3） |  | 1、部位：墙面 2、8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆抹平) | m2 | 7417.81
538 | 011201004004 | 立面砂浆找平层（内1） |  | 1、部位：柱面 2、8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆抹平) | m2 | 1325.67
539 | 011203003001 | 块料墙、柱面（内2） |  | 1、8厚600*1200陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝 2、3厚DTA砂浆结合层 | m2 | 1177.45
540 | 011203003002 | 块料墙、柱面（合用前室） |  | 1、8厚750*1500陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝 2、3厚DTA砂浆结合层 3、做法详见建设-52墙面节点图 | m2 | 755.92
541 | 011207003001 | 成品隔断 |  | 1、蹲位隔板（含门）及小便器隔板 2、三聚氰胺板制安 3、做法详见16J914-1 XT9页 | m2 | 32.1
| A.13 | 天棚工程
542 | 011301001001 | 天棚抹灰（屋3） |  | 1、5厚抗裂砂浆内压耐碱网格布 | m2 | 532.06
543 | 011302001003 | 平面吊顶天棚（卫生间） |  | 1、φ80全丝吊杆，50系列副龙骨 2、9.5mm双层防水纸面石膏板 3、白色无机涂料一底两面 4、做法详见建施-49 | m2 | 335.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 67 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
544 | 011302002001 | 跌级吊顶天棚（合用前室） |  | 1、φ80全丝吊杆，50系列副龙骨 2、9.5mm双层纸面石膏板 3、白色无机涂料一底两面 4、做法详见建施-49 | m2 | 265.68
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
545 | 011403001001 | 抹灰面油漆（屋2） |  | 1.浅色图例（丙烯酸屋面反射涂料） | m2 | 107.4
546 | 011403001002 | 抹灰面油漆（屋3） |  | 1、耐水腻子两道 2、外墙真石漆涂料饰面 | m2 | 532.06
547 | 011403001003 | 抹灰面油漆（外1、外2） |  | 1、真石漆喷涂外墙,勾缝处理(一底两面) 2、喷涂防渗透封固底涂,柔性耐水腻子两遍 | m2 | 3354.54
548 | 011403001005 | 抹灰面油漆（棚1） |  | 1、无机防潮防霉涂料饰面一底二面(颜色同楼板) | m2 | 6
549 | 011403003001 | 刮腻子（内1、内3） |  | 1、3厚耐水腻子分三遍找平 | m2 | 2628.51
550 | 011403003002 | 刮腻子（棚1、棚2） |  | 1、2厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 467.35
| A.15 | 其他装饰工程
551 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 1、80mm宽硬木扶手 2、□60*3方钢管立柱 3、-40*4横杆及竖向栏杆 4、立柱底240*90*8厚预埋铁件（22J403-1 M8/5-19） 5、做法详见22J403-1 B2型/2-7 | m | 122.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 68 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
552 | 011503001002 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 1、Φ60*2不锈钢管靠墙扶手 2、Φ30*2不锈钢管墙身连接管 3、90*90*6厚预埋铁件（22J403-1 M1/5-19） 4、做法详见22J403-1 4/5-4 | m | 122.68
553 | 011505001001 | 洗漱台 |  | 1、18mm厚黑白根大理石洗手台制安 | m2 | 8.88
554 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:暂按热浸镀锌型钢（6.9kg/m2） 2.面层材料品种、规格:2.5mm厚氟碳喷涂铝单板 | m2 | 851.64
3#智能制造厂房-建筑装饰
| A.4 | 砌筑工程
555 | 010402001006 | 砌块墙 |  | 1、300厚外墙 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 369.62
556 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1、200厚外墙 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 141.76
557 | 010402001002 | 砌块墙 |  | 1、200厚内墙 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 538.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 69 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
558 | 010402001003 | 砌块墙 |  | 1、100厚内墙 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 0.73
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
559 | 010501002001 | 楼地面垫层（屋1） |  | 1、轻骨料砼找坡2%坡向檐沟，最薄处30厚 | m3 | 55.01
560 | 010502004001 | 栏杆基础 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土栏杆基础 | m3 | 0.93
561 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C40混凝土矩形柱 | m3 | 135
562 | 010502006003 | 钢筋混凝土柱 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C35混凝土矩形柱 | m3 | 70.98
563 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土矩形柱 | m3 | 251.11
564 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土女儿墙 | m3 | 16.72
565 | 010502013001 | 实心楼板 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土有梁板 | m3 | 1982.96
566 | 010502019001 | 其他板 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土雨蓬板 | m3 | 4.36
567 | 010502019002 | 其他板 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土栏板 | m3 | 10.54
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 70 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
568 | 010502020001 | 楼梯 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土楼梯 | m3 | 49.81
569 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1、预拌现浇 2、C25混凝土构造柱 | m3 | 90.19
570 | 010502022002 | 圈梁 |  | 1、卫生间楼板四周出门洞外，均做200mm高C20细石混凝土翻边。 | m3 | 5.74
571 | 010502022003 | 圈梁 |  | 1、管道井应设高出地面200的C20混凝土门槛 | m3 | 0.32
572 | 010502022004 | 圈梁 |  | 1、预拌现浇 2、C30混凝土圈梁 | m3 | 32.38
573 | 010502023002 | 过梁 |  | 1、预拌现浇 2、C30混凝土通长窗底压顶 | m3 | 12.16
574 | 010502023003 | 过梁 |  | 1、预拌现浇 2、C25混凝土过梁 | m3 | 10.04
575 | 010502029001 | 散水 |  | 1、60厚C20混凝土 2、150厚3:7灰土 3、压实填土，向外坡3%-5% 4、做法详见12J003 6/A2 | m2 | 112.04
576 | 010502031001 | 坡道 |  | 1、50厚C20混凝土面层 2、100厚C20混凝土 3、300厚3:7灰土灰土分两步夯实 4、压实填土，向外坡3%-5% 5、做法详见12J003 1/A5 | m2 | 77.67
577 | 010504010001 | 楼梯 |  | 1、楼梯形式:踏步式 2、含钢量:平均值为100kg/m3内 3、混凝土强度等级:C30混凝土预制 | m3 | 37.71
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 71 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
578 | 010505004001 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.8m外 3、实际支模高度:6m | m2 | 672.45
579 | 010505004007 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.8m内 3、实际支模高度:6m | m2 | 153.66
580 | 010505004002 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.8m内 3、实际支模高度:4.2m | m2 | 210.43
581 | 010505004006 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.8m外 3、实际支模高度:4.2m | m2 | 1597.98
582 | 010505004005 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:3.6m内 | m2 | 88.98
583 | 010505011001 | 构造柱模板 |  | 1.构造柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:6m | m2 | 247.51
584 | 010505011002 | 构造柱模板 |  | 1.构造柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:4.2m | m2 | 887.7
585 | 010505011003 | 构造柱模板 |  | 1.构造柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:3.6m内 | m2 | 14.16
586 | 010505005001 | 墙面模板 |  | 1、女儿墙模板 | m2 | 222.46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 72 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
587 | 010505006005 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以内 3、实际支模高度：6m | m2 | 882.53
588 | 010505006006 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以外 3、实际支模高度：6m | m2 | 945.62
589 | 010505006001 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以内 3、实际支模高度：4.2m | m2 | 3390.51
590 | 010505006002 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以外 3、实际支模高度：4.2m | m2 | 3298.98
591 | 010505006003 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以内 3、实际支模高度：3.6m内 | m2 | 85.03
592 | 010505006004 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以外 3、实际支模高度：3.6m内 | m2 | 8.89
593 | 010505007003 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、有梁板模板 2、实际支模高度:7.8m | m2 | 1431.04
594 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、有梁板模板 2、实际支模高度:4.8m | m2 | 5988.21
595 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、有梁板模板 2、实际支模高度:3.6m内 | m2 | 60.06
596 | 010505008001 | 其他板模板 |  | 1、雨蓬、悬挑板模板 | m2 | 36.3
597 | 010505008002 | 其他板模板 |  | 1、栏板、反檐模板 | m2 | 93.91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 73 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
598 | 010505010001 | 楼梯模板 |  | 1、楼梯模板 直形 | m2 | 139.45
599 | 010505012001 | 圈梁模板 |  | 1、圈梁模板 | m2 | 527.74
600 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1、过梁模板 | m2 | 146.64
601 | 010505001002 | 垫层模板 |  | 1、屋顶栏杆基础、散水、坡道模板 | m2 | 38.86
602 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 31.623
603 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 15.892
604 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 | t | 6.671
605 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.099
606 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 2.602
607 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 130.598
608 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 2.126
609 | 010506005004 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 26.403
610 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1、现浇构件圆钢 φ10内 | t | 3.165
611 | 010506006002 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 64.709
612 | 010506009001 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 3.047
613 | 010506009002 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 3.165
614 | 010506009003 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.05
615 | 010506009004 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 1.131
616 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 5.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 74 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
617 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 7.968
618 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 1.131
619 | 010506010004 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 2.1
620 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 5.631
621 | 010506018001 | 屋面刚性层内配钢筋（屋1） |  | 1、内配冷拔Φ14@150单层双向钢筋网 | t | 26.608
622 | 040901010001 | 钢筋机械连接 |  | 1、电渣压力焊接 φ18以内 | 个 | 3326
623 | 040901010002 | 钢筋机械连接 |  | 1、电渣压力焊接 φ32以内 | 个 | 592
624 | 040901010003 | 钢筋机械连接 |  | 1、套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 | 个 | 1431
625 | 010506023001 | 钢丝网 |  | 1、外墙外侧均应先加设不小于300mm宽的钢丝网再做抹灰、粉刷 | m2 | 421.88
626 | 010506023002 | 钢丝网（内1、内2、内3） |  | 1、外墙内侧及内隔墙均应加设300mm宽的玻璃纤维网格布再做抹灰、粉刷 | m2 | 602.7
627 | 010506023003 | 钢丝网 |  | 1、室内后砌加气混凝土墙体，抹灰前应满铺钢丝网片，钢丝网片采用20号钢丝、20*20mm网格 | m2 | 1602.26
| A.8 | 门窗工程
628 | 010801001001 | 木质门 |  | 1、门材质：普通实木门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：单扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁 | m2 | 162
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 75 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
629 | 010801004001 | 木质防火门 |  | 1、门材质：木制甲级防火门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：单扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁、明装闭门器 5、耐火极限：不小于1.5h | m2 | 22
630 | 010801004002 | 木质防火门 |  | 1、门材质：木制甲级防火门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：双扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁、明装闭门器、顺位器 5、耐火极限：不小于1.5h | m2 | 3.6
631 | 010801004003 | 木质防火门 |  | 1、门材质：木制乙级防火门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：单扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁、明装闭门器 5、耐火极限：不小于1.0h | m2 | 24
632 | 010801004004 | 木质防火门 |  | 1、门材质：木制乙级防火门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：双扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁、明装闭门器、顺位器 5、耐火极限：不小于1.0h | m2 | 57.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 76 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
633 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 |  | 1、门材质：金属卷帘门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、耐火极限：不小于1.5h | m2 | 210.24
634 | 010807001001 | 金属窗 |  | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.洞口尺寸:详见门窗表 3.框、扇材质及规格:铝合金框 4.玻璃品种、厚度:6厚单层白玻 | m2 | 159.24
635 | 010807001002 | 金属窗 |  | 1.窗类型:铝合金平开窗 2.洞口尺寸:详见门窗表 3.框、扇材质及规格:铝合金框 4.玻璃品种、厚度:6厚单层白玻 | m2 | 678.33
636 | 010807001003 | 金属窗 |  | 1、窗类型:铝合金固定窗 2、洞口尺寸:详见门窗表 3、框、扇材质及规格:铝合金框 4、玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 | m2 | 24.6
637 | 010807001005 | 金属窗 |  | 1、五金种类：手动开启装置（一控一） | 个 | 171
638 | 010807001006 | 金属窗 |  | 1、五金种类：手动开启装置（一控二） | 个 | 6
639 | 010807001007 | 金属窗 |  | 1、五金种类：手动开启装置（一控四） | 个 | 2
640 | 010807001008 | 金属窗 |  | 1、五金种类：手动开启装置（一控六） | 个 | 6
641 | 010807005001 | 金属格栅窗 |  | 1、防雨百叶窗 | m2 | 9.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 77 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
| A.9 | 屋面及防水工程
642 | 010902001001 | 屋面卷材防水（屋1） |  | 1、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 | m2 | 1947.48
643 | 010902002001 | 屋面涂膜防水（屋1） |  | 1、二道2厚无溶剂单组份聚氨酯防水涂料 | m2 | 1947.48
644 | 010902004001 | 屋面刚性层（屋1） |  | 1、40厚C20细石混凝土保护层，设分隔缝宽20mm，内填DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)，纵横间距小于等于10米 | m2 | 1697.02
645 | 010902002002 | 屋面涂膜防水（混凝土雨蓬） |  | 1、1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料,建筑完成面上翻至少300高 | m2 | 46.1
646 | 010902004002 | 屋面刚性层（混凝土雨蓬） |  | 1、最薄处30mm厚C20细石混凝土,1%坡度向地漏找坡 | m2 | 36.3
647 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（外1） |  | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 3315.31
648 | 011201004003 | 立面砂浆找平层（外1） |  | 1、5厚聚合物防水砂浆 2、界面剂一道 | m2 | 3315.31
649 | 010903002002 | 墙面涂膜防水（内2） |  | 1、1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 | m2 | 596.71
650 | 010903002004 | 墙面涂膜防水（踢脚2） |  | 1、2厚聚氨酯防水层(两道) 2、20厚1:3水泥砂浆 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 6
651 | 010903002003 | 天棚面涂膜防水（棚2） |  | 1、 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料JS | m2 | 206.35
652 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 |  | 1、室内地坪下约60处外墙做20厚内架5%防水剂的聚合物防水砂浆墙身防潮层 | m2 | 14.51
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 78 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
653 | 010903004003 | 墙面变形缝 |  | 1、泛水盖缝 2、盖缝材料：1.0mm厚铝合金板 3、做法详见12J201 1/A14 | m | 41.79
654 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水（楼面1） |  | 1、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料JS,四周墙根、管道周边高出建筑完成面250mm,在门洞处向无水房间水平延展长度不小于500mm,向两侧延展宽度不小于200mm | m2 | 935.37
655 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水（楼面1） |  | 1、2厚聚氨酯防水涂料 2、基层处理达到防水施工要求 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 648.61
| A.11 | 楼地面装饰工程
656 | 011101006001 | 平面砂浆找平层（屋1） |  | 1、20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 | m2 | 1833.53
657 | 011101006002 | 平面砂浆找平层（屋1） |  | 1.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 | m2 | 1833.53
658 | 011102003008 | 块料楼地面（楼面1） |  | 1、750×1500防滑地砖面层贴面(防滑等级Bd Bw),干水泥擦缝 2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 648.61
659 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面（楼3） |  | 1、20mm厚预拌砂浆DSM20保护层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) | m2 | 456.71
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 79 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
660 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（楼6） |  | 1、20厚1:2防静电水泥砂浆 2、防静电水泥浆1道 | m2 | 41.99
661 | 011101006005 | 平面砂浆找平层（楼6） |  | 1、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 | m2 | 41.99
662 | 011105003001 | 块料踢脚线（踢1） |  | 1、10厚1500*100面砖踢脚,白水泥勾缝(材质同楼地面) 2、10厚DP砂浆结合层(掺粘接剂) 3、素水泥浆一道,内掺5%建筑胶 4、基层墙体 | m2 | 86.18
663 | 011105003002 | 块料踢脚线（楼梯梯段踢脚1） |  | 1、10厚1500*100面砖踢脚,白水泥勾缝(材质同楼地面) 2、10厚DP砂浆结合层(掺粘接剂) 3、素水泥浆一道,内掺5%建筑胶 | m2 | 24.13
664 | 011105001002 | 水泥砂浆踢脚线（踢脚2） |  | 1、20厚1:2防静电水泥砂浆 2、防静电水泥砂浆一道 3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 | m2 | 6
665 | 011105001003 | 水泥砂浆踢脚线（踢脚3） |  | 1、8厚1：2.5水泥砂浆压实赶光 2、12厚1：2.5水泥砂浆打底抹光 3、素水泥浆一道 | m2 | 133.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 80 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
666 | 011106003002 | 块料楼梯（楼面1） |  | 1、750×1500防滑地砖贴面(防滑等级Bd Bw),干水泥擦缝 2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 679.32
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
667 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰（内墙2） |  | 1、6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 2、6厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)罩面 3、界面剂1道 | m2 | 596.71
668 | 011201004002 | 立面砂浆找平层（外墙1） |  | 1、5厚砂浆,压入抗裂耐碱网格布 | m2 | 3315.31
669 | 011201001006 | 墙、柱面一般抹灰（女儿墙内侧） |  | 1、15厚DsM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 2、5厚DsM15砂浆(1:3水泥砂浆)保护层 | m2 | 53.5
670 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰（内墙1墙面） |  | 1、5mm厚抗裂砂浆压复合耐碱玻纤网格布一道 2、10mm厚水泥防水砂浆(比例1:2.5)(两遍成活) 3、墙体基层界面处理(喷浆或抹界面剂),不同墙体材料交接处满粘加强网 | m2 | 3174.35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 81 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
671 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰（内墙3） |  | 1、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 4、基层墙体(不同材料交界处钉300宽耐碱网格布) | m2 | 6266.04
672 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰（电梯井内壁） |  | 1、10厚1：3水泥砂浆抹平 | m2 | 1075.06
673 | 011203003001 | 块料墙、柱面（内墙2） |  | 1、8厚750*1500陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝 2、3厚DTA砂浆结合层 | m2 | 596.71
674 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰（内墙3独立柱） |  | 1、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 4、基层墙体(不同材料交界处钉300宽耐碱网格布) | m2 | 427.42
675 | 011207003001 | 成品隔断 |  | 1、蹲位隔板（含门）及小便器隔板 2、三聚氰胺板 3、做法详见16J914-1 XT9页 | m2 | 242.4
| A.13 | 天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 82 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
676 | 011301001003 | 天棚抹灰（顶棚1） |  | 1、5厚1:2水泥砂浆罩面 2、7厚1:3水泥砂浆打底 3、刷素水泥浆一道(内掺粘结剂) | m2 | 1098.47
677 | 011302001001 | 平面吊顶天棚（顶棚2） |  | 1、铝板吊顶,规格600×600 2、U60轻钢主龙骨@1000,勾叠龙骨吊码,勾叠副龙骨 3、φ8吊杆并刷防锈漆@1200 | m2 | 206.35
678 | 011301001002 | 天棚抹灰（顶棚3） |  | 1、18厚防水砂浆(掺外加剂或防水剂) | m2 | 500.62
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
679 | 011403001003 | 抹灰面油漆（外1） |  | 1、真石漆喷涂外墙,勾缝处理(一底两面) 2、喷涂防渗透封固底涂,柔性耐水腻子两遍 | m2 | 2713.1
680 | 011403001004 | 抹灰面油漆（外墙） |  | 1、罩面涂料 2、弹性涂料一道 3、底层涂料一道（抗碱封底漆） | m2 | 602.21
681 | 011403001005 | 抹灰面油漆（顶棚1） |  | 1、无机涂料饰面一底二面(白色) | m2 | 1098.47
682 | 011403001006 | 抹灰面油漆（内墙1） |  | 1、无机涂料饰面一底二面(白色) | m2 | 3174.35
683 | 011403003002 | 刮腻子（顶棚1） |  | 1、2厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 1098.47
| A.15 | 其他装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 83 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
684 | 011503001002 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 楼梯靠墙不锈钢栏杆 1、Φ60*2不锈钢管靠墙扶手 2、Φ30*2@1000不锈钢管墙身连接管 3、90*90*6厚预埋铁件（22J403-1 M1/5-19） 4、做法详见22J403-1 4/5-4 | m | 11.6
685 | 011503001003 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 楼梯不锈钢栏杆，高度H=1100mm 1、Φ60×3不锈钢管扶手 2、Φ28不锈钢栏杆 3、做法详见22J403-1 B1型/2-7 | m | 156.85
686 | 011503001004 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 可开启不锈钢栏杆（上锁）高度H=1200mm 1、Φ60×3不锈钢管扶手 2、Φ60×3立柱，Φ30不锈钢栏杆间距100 3、做法详见22J403-1 PB33型/3-45 | m | 29.2
687 | 011503001005 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 屋面防护栏杆，高度H=1200mm 1、Φ60×3钢管扶手 2、Φ60×4钢管立柱，Φ20钢栏杆间距100，40×30×2横杆 3、做法详见15J403-1 PA6型/D19 | m | 186.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 84 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
688 | 011505001001 | 洗漱台 |  | 1、20mm厚大理石洗手台制安 | m2 | 11.48
4#智能制造厂房-建筑装饰
| A.4 | 砌筑工程
689 | 010402001006 | 砌块墙 |  | 1、300厚外墙 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 476.79
690 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1、200厚外墙 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 49.05
691 | 010402001002 | 砌块墙 |  | 1、200厚内墙 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 666.25
692 | 010402001003 | 砌块墙 |  | 1、100厚内墙 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 7.87
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
693 | 010501002001 | 楼地面垫层（屋1） |  | 1、轻骨料砼找坡2%坡向檐沟，最薄处30厚 | m3 | 49.59
694 | 010502001002 | 独立基础 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土栏杆基础 | m3 | 0.66
695 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C40混凝土矩形柱 | m3 | 115.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 85 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
696 | 010502006003 | 钢筋混凝土柱 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C35混凝土矩形柱 | m3 | 71.9
697 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土矩形柱 | m3 | 178.42
698 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土女儿墙 | m3 | 21.01
699 | 010502013001 | 实心楼板 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土有梁板 | m3 | 1832.26
700 | 010502019001 | 其他板 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土雨蓬板 | m3 | 8.87
701 | 010502019002 | 其他板 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土栏板 | m3 | 10.54
702 | 010502020001 | 楼梯 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土楼梯 | m3 | 31.04
703 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1、预拌现浇 2、C25混凝土构造柱 | m3 | 103.65
704 | 010502022002 | 圈梁 |  | 1、卫生间楼板四周出门洞外，均做200mm高C20细石混凝土翻边。 | m3 | 7.67
705 | 010502022003 | 圈梁 |  | 1、管道井应设高出地面200的C20混凝土门槛 | m3 | 0.95
706 | 010502022004 | 圈梁 |  | 1、预拌现浇 2、C30混凝土圈梁 | m3 | 40.39
707 | 010502023002 | 过梁 |  | 1、预拌现浇 2、C30混凝土通长窗底压顶 | m3 | 6.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 86 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
708 | 010502023003 | 过梁 |  | 1、预拌现浇 2、C25混凝土过梁 | m3 | 6.77
709 | 010502029001 | 散水 |  | 1、60厚C20混凝土 2、150厚3:7灰土 3、压实填土，向外坡3%-5% 4、做法详见12J003 6/A2 | m2 | 87.92
710 | 010502031002 | 坡道 |  | 1、50厚C20混凝土面层 2、100厚C20混凝土 3、300厚3:7灰土灰土分两步夯实 4、压实填土，向外坡3%-5% 5、做法详见12J003 1/A5 | m2 | 121.14
711 | 010504010001 | 楼梯 |  | 1、楼梯形式:踏步式 2、含钢量:平均值为100kg/m3内 3、混凝土强度等级:C30混凝土预制 | m3 | 45.99
712 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1、栏杆基础模板 | m2 | 13.14
713 | 010505004001 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.8m外 3、实际支模高度:6m | m2 | 638.03
714 | 010505004002 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.8m外 3、实际支模高度:4.2m | m2 | 1498.22
715 | 010505004005 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:3.6m内 | m2 | 86.56
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 87 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
716 | 010505011001 | 构造柱模板 |  | 1.构造柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:6m | m2 | 310.31
717 | 010505011002 | 构造柱模板 |  | 1.构造柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:4.2m | m2 | 1005.01
718 | 010505011003 | 构造柱模板 |  | 1.构造柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:3.6m内 | m2 | 24.83
719 | 010505005001 | 墙面模板 |  | 1、女儿墙模板 | m2 | 210.31
720 | 010505006005 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以内 3、实际支模高度：6m | m2 | 697.51
721 | 010505006006 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以外 3、实际支模高度：6m | m2 | 939.96
722 | 010505006001 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以内 3、实际支模高度：4.2m | m2 | 2780.33
723 | 010505006002 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以外 3、实际支模高度：4.2m | m2 | 3393.35
724 | 010505006003 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以内 3、实际支模高度：3.6m内 | m2 | 93.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 88 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
725 | 010505006004 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以外 3、实际支模高度：3.6m内 | m2 | 11.26
726 | 010505007003 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、有梁板模板 2、实际支模高度:6m | m2 | 1304.93
727 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、有梁板模板 2、实际支模高度:4.2m | m2 | 5296.83
728 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、有梁板模板 2、实际支模高度:3.6m内 | m2 | 63.19
729 | 010505008001 | 其他板模板 |  | 1、雨蓬、悬挑板模板 | m2 | 86.36
730 | 010505008002 | 其他板模板 |  | 1、栏板、反檐模板 | m2 | 506.93
731 | 010505010001 | 楼梯模板 |  | 1、楼梯模板 直形 | m2 | 146.52
732 | 010505012001 | 圈梁模板 |  | 1、圈梁模板 | m2 | 542.54
733 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1、过梁模板 | m2 | 83.7
734 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 32.131
735 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 20.939
736 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 | t | 11.49
737 | 010506005006 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 2.588
738 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.29
739 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 151.012
740 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 2.454
741 | 010506005004 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 | t | 26.131
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 89 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
742 | 010506005005 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以外 | t | 0.353
743 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 65.831
744 | 010506009001 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 1.167
745 | 010506009002 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 2.169
746 | 010506009003 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.041
747 | 010506009004 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.93
748 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 6.658
749 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 4.566
750 | 010506009005 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.671
751 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 | t | 2.511
752 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 5.953
753 | 010506011002 | 钢筋接头 |  | 1、电渣压力焊接 φ32以内 | 个 | 427
754 | 010506011003 | 钢筋接头 |  | 1、套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 | 个 | 1729
755 | 010506018001 | 屋面刚性层内配钢筋（屋1） |  | 1、内配冷拔Φ14@150单层双向钢筋网 | t | 23.987
756 | 010506023001 | 钢丝网 |  | 1、外墙外侧均应先加设不小于300mm宽的钢丝网再做抹灰、粉刷 | m2 | 329.89
757 | 010506023002 | 钢丝网（内墙1、内墙2、内墙3） |  | 1、外墙内侧及内隔墙均应加设300mm宽的玻璃纤维网格布再做抹灰、粉刷 | m2 | 579.33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 90 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
758 | 010506023003 | 钢丝网 |  | 1、室内后砌加气混凝土墙体，抹灰前应满铺钢丝网片，钢丝网片采用20号钢丝、20*20mm网格 | m2 | 1602.26
| A.8 | 门窗工程
759 | 010801001001 | 木质门 |  | 1、门材质：普通实木门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：单扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁 | m2 | 50.4
760 | 010801001002 | 木质门 |  | 1、门材质：普通实木门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：双扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁 | m2 | 118.56
761 | 010801004001 | 木质防火门 |  | 1、门材质：木制甲级防火门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：单扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁、明装闭门器 5、耐火极限：不小于1.5h | m2 | 24.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 91 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
762 | 010801004002 | 木质防火门 |  | 1、门材质：木制甲级防火门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：双扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁、明装闭门器、顺位器 5、耐火极限：不小于1.5h | m2 | 21.6
763 | 010801004003 | 木质防火门 |  | 1、门材质：木制乙级防火门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：单扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁、明装闭门器 5、耐火极限：不小于1.0h | m2 | 19.2
764 | 010801004004 | 木质防火门 |  | 1、门材质：木制乙级防火门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：双扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁、明装闭门器、顺位器 5、耐火极限：不小于1.0h | m2 | 46.08
765 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 |  | 1、门材质：金属卷帘门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、耐火极限：不小于1.5h | m2 | 266.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 92 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
766 | 010807001001 | 金属窗 |  | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.洞口尺寸:详见门窗表 3.框、扇材质及规格:铝合金框 4.玻璃品种、厚度:6厚单层白玻 | m2 | 139.83
767 | 010807001002 | 金属窗 |  | 1.窗类型:铝合金平开窗 2.洞口尺寸:详见门窗表 3.框、扇材质及规格:铝合金框 4.玻璃品种、厚度:6厚单层白玻 | m2 | 578.29
768 | 010807001003 | 金属窗 |  | 1、窗类型:铝合金固定窗 2、洞口尺寸:详见门窗表 3、框、扇材质及规格:铝合金框 4、玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 | m2 | 24.13
769 | 010807001005 | 金属窗 |  | 1、五金种类：手动开启装置（一控一） | 个 | 157
770 | 010807001006 | 金属窗 |  | 1、五金种类：手动开启装置（一控二） | 个 | 3
771 | 010807001007 | 金属窗 |  | 1、五金种类：手动开启装置（一控三） | 个 | 1
772 | 010807001008 | 金属窗 |  | 1、五金种类：手动开启装置（一控四） | 个 | 3
773 | 010807001009 | 金属窗 |  | 1、五金种类：手动开启装置（一控五） | 个 | 1
774 | 010807001010 | 金属窗 |  | 1、五金种类：手动开启装置（一控六） | 个 | 4
775 | 010807005001 | 金属格栅窗 |  | 1、防雨百叶窗 | m2 | 6.72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 93 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
| A.9 | 屋面及防水工程
776 | 010902001001 | 屋面卷材防水（屋1） |  | 1、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 | m2 | 1652.94
777 | 010902002001 | 屋面涂膜防水（屋1） |  | 1、二道2厚无溶剂单组份聚氨酯防水涂料 | m2 | 1652.94
778 | 010902004001 | 屋面刚性层（屋1） |  | 1、40厚C20细石混凝土保护层，设分隔缝宽20mm，内填DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)，纵横间距小于等于10米 | m2 | 1503.69
779 | 010902002002 | 屋面涂膜防水（混凝土雨蓬） |  | 1、1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料,建筑完成面上翻至少300高 | m2 | 85.56
780 | 010902004002 | 屋面刚性层（混凝土雨蓬） |  | 1、最薄处30mm厚C20细石混凝土,1%坡度向地漏找坡 | m2 | 70.27
781 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（外墙1） |  | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 3294.84
782 | 011201004003 | 立面砂浆找平层（外墙1） |  | 1、5厚聚合物防水砂浆 2、界面剂一道 | m2 | 3294.84
783 | 010903002002 | 墙面涂膜防水（内墙2） |  | 1、1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 | m2 | 711.15
784 | 010903002004 | 墙面涂膜防水（踢脚2） |  | 1、2厚聚氨酯防水层(两道) 2、20厚1:3水泥砂浆 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 18.86
785 | 010903002003 | 天棚面涂膜防水（顶棚2） |  | 1、 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料JS | m2 | 279.26
786 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 |  | 1、室内地坪下约60处外墙做20厚内架5%防水剂的聚合物防水砂浆墙身防潮层 | m2 | 48.14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 94 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
787 | 010903004001 | 墙面变形缝 |  | 1、泛水盖缝 2、盖缝材料：1.0mm厚铝合金板 3、做法详见12J201 1/A14 | m | 45.69
788 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水（楼面1） |  | 1、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料JS,四周墙根、管道周边高出建筑完成面250mm,在门洞处向无水房间水平延展长度不小于500mm,向两侧延展宽度不小于200mm | m2 | 1264.53
789 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水（楼面1） |  | 1、2厚聚氨酯防水涂料 2、基层处理达到防水施工要求 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 1264.53
| A.11 | 楼地面装饰工程
790 | 011101006001 | 平面砂浆找平层（屋1） |  | 1、20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 | m2 | 1652.94
791 | 011101006006 | 平面砂浆找平层（屋1） |  | 1、20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 | m2 | 1652.94
792 | 011102003008 | 块料楼地面（楼面1） |  | 1、750×1500防滑地砖面层贴面(防滑等级Bd Bw),干水泥擦缝 2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 1264.53
793 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面（楼3） |  | 1、20mm厚预拌砂浆DSM20保护层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) | m2 | 722.95
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 95 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
794 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（楼6） |  | 1、20厚1:2防静电水泥砂浆 2、防静电水泥浆1道 | m2 | 212.4
795 | 011101006005 | 平面砂浆找平层（楼6） |  | 1、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 | m2 | 212.4
796 | 011105003001 | 块料踢脚线（踢1） |  | 1、10厚1500*100面砖踢脚,白水泥勾缝(材质同楼地面) 2、10厚DP砂浆结合层(掺粘接剂) 3、素水泥浆一道,内掺5%建筑胶 4、基层墙体 | m2 | 162.68
797 | 011105003002 | 块料踢脚线（楼梯梯段踢脚1） |  | 1、10厚1500*100面砖踢脚,白水泥勾缝(材质同楼地面) 2、10厚DP砂浆结合层(掺粘接剂) 3、素水泥浆一道,内掺5%建筑胶 | m2 | 295.37
798 | 011105001002 | 水泥砂浆踢脚线（踢脚2） |  | 1、20厚1:2防静电水泥砂浆 2、防静电水泥砂浆一道 3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 | m2 | 18.86
799 | 011105001003 | 水泥砂浆踢脚线（踢脚3） |  | 1、8厚1：2.5水泥砂浆压实赶光 2、12厚1：2.5水泥砂浆打底抹光 3、素水泥浆一道 | ㎡ | 110.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 96 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
800 | 011106003002 | 块料楼梯（楼面1） |  | 1、750×1500防滑地砖贴面(防滑等级Bd Bw),干水泥擦缝 2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 263.5
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
801 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰（内墙2） |  | 1、6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 2、6厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)罩面 3、界面剂1道 | m2 | 711.15
802 | 011201004002 | 立面砂浆找平层（外墙1） |  | 1、5厚砂浆,压入抗裂耐碱网格布 | m2 | 3294.84
803 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰（女儿墙内侧） |  | 1、15厚DsM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 2、5厚DsM15砂浆(1:3水泥砂浆)保护层 | m2 | 56.67
804 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰（内墙1墙面） |  | 1、5mm厚抗裂砂浆压复合耐碱玻纤网格布一道 2、10mm厚水泥防水砂浆(比例1:2.5)(两遍成活) 3、墙体基层界面处理(喷浆或抹界面剂),不同墙体材料交接处满粘加强网 | m2 | 4413.75
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 97 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
805 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰（内墙3） |  | 1、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 4、基层墙体(不同材料交界处钉300宽耐碱网格布) | m2 | 5632.32
806 | 011201001006 | 墙、柱面一般抹灰（电梯井内壁） |  | 1、10厚1：3水泥砂浆抹平 | m2 | 1075.06
807 | 011203003001 | 块料墙、柱面（内墙2） |  | 1、8厚750*1500陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝 2、3厚DTA砂浆结合层 | m2 | 711.15
808 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰（内墙3独立柱） |  | 1、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 4、基层墙体(不同材料交界处钉300宽耐碱网格布) | m2 | 282.72
809 | 011207003001 | 成品隔断 |  | 1、蹲位隔板（含门）及小便器隔板 2、三聚氰胺板 3、做法详见16J914-1 XT9页 | m2 | 314.2
| A.13 | 天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 98 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
810 | 011301001003 | 天棚抹灰（顶棚1） |  | 1、5厚1:2水泥砂浆罩面 2、7厚1:3水泥砂浆打底 3、刷素水泥浆一道(内掺粘结剂) | m2 | 497.35
811 | 011302001001 | 平面吊顶天棚（顶棚2） |  | 1、铝板吊顶,规格600×600 2、U60轻钢主龙骨@1000,勾叠龙骨吊码,勾叠副龙骨 3、φ8吊杆并刷防锈漆@1200 | m2 | 279.26
812 | 011301001002 | 天棚抹灰（顶棚3） |  | 1、18厚防水砂浆(掺外加剂或防水剂) | m2 | 582.61
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
813 | 011403001003 | 抹灰面油漆（外1） |  | 1、真石漆喷涂外墙,勾缝处理(一底两面) 2、喷涂防渗透封固底涂,柔性耐水腻子两遍 | m2 | 2932.39
814 | 011403001004 | 抹灰面油漆（外墙） |  | 1、罩面涂料 2、弹性涂料一道 3、底层涂料一道（抗碱封底漆） | m2 | 362.45
815 | 011403001005 | 抹灰面油漆（顶棚1） |  | 1、无机涂料饰面一底二面(白色) | m2 | 497.35
816 | 011403001006 | 抹灰面油漆（内墙1墙面） |  | 1、白色无机涂料 | m2 | 4413.75
817 | 011403003002 | 刮腻子（顶棚1） |  | 1、2厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 991.55
| A.15 | 其他装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 99 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
818 | 011503001002 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 楼梯靠墙不锈钢栏杆 1、Φ60*2不锈钢管靠墙扶手 2、Φ30*2@1000不锈钢管墙身连接管 3、90*90*6厚预埋铁件（22J403-1 M1/5-19） 4、做法详见22J403-1 4/5-4 | m | 6.08
819 | 011503001003 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 楼梯不锈钢栏杆，高度H=1100mm 1、Φ60×3不锈钢管扶手 2、Φ28不锈钢栏杆 3、做法详见22J403-1 B1型/2-7 | m | 158.29
820 | 011503001004 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 可开启不锈钢栏杆（上锁）高度H=1200mm 1、Φ60×3不锈钢管扶手 2、Φ60×3立柱，Φ30不锈钢栏杆间距100 3、做法详见22J403-1 PB33型/3-45 | m | 8.35
821 | 011503001005 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 屋面防护栏杆，高度H=1200mm 1、Φ60×3钢管扶手 2、Φ60×4钢管立柱，Φ20钢栏杆间距100，40×30×2横杆 3、做法详见15J403-1 PA6型/D19 | m | 131.35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 100 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
822 | 011505001001 | 洗漱台 |  | 1、20mm厚黑金沙大理石洗手台制安 | m2 | 11.48
5#智能制造厂房-建筑装饰
| A.4 | 砌筑工程
823 | 010402001006 | 砌块墙 |  | 1、300厚外墙 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 642.31
824 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1、200厚外墙 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 86.75
825 | 010402001002 | 砌块墙 |  | 1、200厚内墙 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 776.09
826 | 010402001003 | 砌块墙 |  | 1、100厚内墙 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 7.77
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
827 | 010501002001 | 楼地面垫层（屋1） |  | 1、轻骨料砼找坡2%坡向檐沟，最薄处30厚 | m3 | 93.18
828 | 010502004001 | 设备基础 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土屋顶栏杆基础 | m3 | 1.09
829 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C40混凝土矩形柱 | m3 | 338.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 101 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
830 | 010502006003 | 钢筋混凝土柱 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C35混凝土矩形柱 | m3 | 121.68
831 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土矩形柱 | m3 | 409.11
832 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土女儿墙 | m3 | 38.23
833 | 010502013001 | 实心楼板 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土有梁板 | m3 | 3519.24
834 | 010502019001 | 其他板 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土雨蓬板 | m3 | 8.43
835 | 010502020001 | 楼梯 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土楼梯 | m3 | 43.38
836 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1、预拌现浇 2、C25混凝土构造柱 | m3 | 144.9
837 | 010502022002 | 圈梁 |  | 1、卫生间楼板四周出门洞外，均做200mm高C20细石混凝土翻边。 | m3 | 7.56
838 | 010502022003 | 圈梁 |  | 1、管道井应设高出地面200的C20混凝土门槛 | m3 | 8.98
839 | 010502022004 | 圈梁 |  | 1、预拌现浇 2、C30混凝土圈梁 | m3 | 57.11
840 | 010502023002 | 过梁 |  | 1、预拌现浇 2、C30混凝土通长窗底压顶 | m3 | 6.26
841 | 010502023003 | 过梁 |  | 1、预拌现浇 2、C25混凝土过梁 | m3 | 6.26
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 102 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
842 | 010502029001 | 散水 |  | 1、60厚C20混凝土 2、150厚3:7灰土 3、压实填土，向外坡3%-5% 4、做法详见12J003 6/A2 | m2 | 112.33
843 | 010502031001 | 坡道 |  | 1、50厚C20混凝土面层 2、100厚C20混凝土 3、300厚3:7灰土灰土分两步夯实 4、压实填土，向外坡3%-5% 5、做法详见12J003 1/A5 | m2 | 112.57
844 | 010504010001 | 楼梯 |  | 1、楼梯形式:踏步式 2、含钢量:平均值为100kg/m3内 3、混凝土强度等级:C30混凝土预制 | m3 | 56.2
845 | 010505004001 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.8m外 3、实际支模高度:7.8m | m2 | 1507.14
846 | 010505004006 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.8m内 3、实际支模高度:7.8m | m2 | 516.71
847 | 010505004002 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.8m外 3、实际支模高度:4.8m | m2 | 2762.25
848 | 010505004005 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:3.6m内 | m2 | 81.92
849 | 010505005001 | 墙面模板 |  | 1、女儿墙模板 | m2 | 447.78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 103 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
850 | 010505011001 | 构造柱模板 |  | 1.构造柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:7.8m | m2 | 373.65
851 | 010505011002 | 构造柱模板 |  | 1.构造柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:4.8m | m2 | 1549.18
852 | 010505011003 | 构造柱模板 |  | 1.构造柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:3.6m内 | m2 | 30.23
853 | 010505006005 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以内 3、实际支模高度：7.8m | m2 | 1617.24
854 | 010505006006 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以外 3、实际支模高度：7.8m | m2 | 1937.63
855 | 010505006001 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以内 3、实际支模高度：4.8m | m2 | 6531.96
856 | 010505006002 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以外 3、实际支模高度：4.8m | m2 | 5730.83
857 | 010505006003 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以内 3、实际支模高度：3.6m内 | m2 | 101.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 104 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
858 | 010505006004 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以外 3、实际支模高度：3.6m内 | m2 | 9.14
859 | 010505007003 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、有梁板模板 2、实际支模高度:7.8m | m2 | 2450.87
860 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、有梁板模板 2、实际支模高度:4.8m | m2 | 9827.79
861 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、有梁板模板 2、实际支模高度:3.6m内 | m2 | 74.5
862 | 010505008001 | 其他板模板 |  | 1、雨蓬、悬挑板模板 | m2 | 70.21
863 | 010505010001 | 楼梯模板 |  | 1、楼梯模板 直形 | m2 | 219.86
864 | 010505012001 | 圈梁模板 |  | 1、圈梁模板 | m2 | 652.29
865 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1、过梁模板 | m2 | 75.29
866 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 62.061
867 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 38.549
868 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 | t | 14.193
869 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 3.542
870 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.106
871 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 252.566
872 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 4.142
873 | 010506005004 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 49.055
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 105 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
874 | 010506005005 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 | t | 1.504
875 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 117.762
876 | 010506009001 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 2.038
877 | 010506009002 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 4.661
878 | 010506009003 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.096
879 | 010506009004 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 | t | 1.266
880 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 6.745
881 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 10.426
882 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 1.192
883 | 010506010004 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 | t | 2.978
884 | 010506011001 | 钢筋接头 |  | 1、电渣压力焊接 φ18以内 | 个 | 3907
885 | 010506011002 | 钢筋接头 |  | 1、电渣压力焊接 φ32以内 | 个 | 999
886 | 010506011003 | 钢筋接头 |  | 1、套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 | 个 | 3536
887 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 8.175
888 | 010506018001 | 屋面刚性层内配钢筋（屋1） |  | 1、内配冷拔Φ14@150单层双向钢筋网 | t | 42.955
889 | 010506023001 | 钢丝网 |  | 1、外墙外侧均应先加设不小于300mm宽的钢丝网再做抹灰、粉刷 | m2 | 813.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 106 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
890 | 010506023003 | 钢丝网 |  | 1、室内后砌加气混凝土墙体，抹灰前应满铺钢丝网片，钢丝网片采用20号钢丝、20*20mm网格 | m2 | 2448.79
891 | 010506023002 | 钢丝网（内1、内2、内3） |  | 1、外墙内侧及内隔墙均应加设300mm宽的玻璃纤维网格布再做抹灰、粉刷 | m2 | 614.58
| A.8 | 门窗工程
892 | 010801001001 | 木质门 |  | 1、门材质：普通实木门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：单扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁 | m2 | 50.4
893 | 010801001002 | 木质门 |  | 1、门材质：普通实木门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：双扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁 | m2 | 122.16
894 | 010801004001 | 木质防火门 |  | 1、门材质：木制甲级防火门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：单扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁、明装闭门器 5、耐火极限：不小于1.5h | m2 | 22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 107 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
895 | 010801004003 | 木质防火门 |  | 1、门材质：木制乙级防火门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：单扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁、明装闭门器 5、耐火极限：不小于1.0h | m2 | 24
896 | 010801004004 | 木质防火门 |  | 1、门材质：木制乙级防火门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：双扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁、明装闭门器、顺位器 5、耐火极限：不小于1.0h | m2 | 57.6
897 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 |  | 1、门材质：金属卷帘门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、耐火极限：不小于1.5h | m2 | 311.88
898 | 010807001001 | 金属窗 |  | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.洞口尺寸:详见门窗表 3.框、扇材质及规格:铝合金框 4.玻璃品种、厚度:6白玻+9空气+6白玻 | m2 | 278.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 108 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
899 | 010807001002 | 金属窗 |  | 1.窗类型:铝合金平开窗 2.洞口尺寸:详见门窗表 3.框、扇材质及规格:铝合金框 4.玻璃品种、厚度:6白玻+9空气+6白玻 | m2 | 1389.29
900 | 010807001003 | 金属窗 |  | 1、窗类型:铝合金固定窗 2、洞口尺寸:详见门窗表 3、框、扇材质及规格:隔热金属框 4、玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 | m2 | 43.2
901 | 010807005001 | 金属格栅窗 |  | 1、防雨百叶窗 | m2 | 11.94
| A.9 | 屋面及防水工程
902 | 010901008001 | 顶板变形缝 |  | 1、顶棚变形缝 2、盖缝材料：1.5mm厚铝合金板 3、做法详见14J936 3、4/AN2 | m | 180
903 | 010901008002 | 屋面变形缝 |  | 1、屋面变形缝 2、盖缝材料：0.8mm厚铝合金板 3、做法详见14J936 1、2/AW1 | m | 36
904 | 010902001001 | 屋面卷材防水（屋1） |  | 1、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 | m2 | 3235.61
905 | 010902002001 | 屋面涂膜防水（屋1） |  | 1、二道2厚无溶剂单组份聚氨酯防水涂料 | m2 | 3235.61
906 | 010902004001 | 屋面刚性层（屋1） |  | 1、40厚C20细石混凝土保护层，设分隔缝宽20mm，内填DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)，纵横间距小于等于10米 | m2 | 2959.96
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 109 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
907 | 010902002002 | 屋面涂膜防水（混凝土雨蓬） |  | 1、1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料,建筑完成面上翻至少300高 | m2 | 91.37
908 | 010902004002 | 屋面刚性层（混凝土雨蓬） |  | 1、最薄处30mm厚C20细石混凝土,1%坡度向地漏找坡 | m2 | 70.21
909 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（外1） |  | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 5151.04
910 | 011201004003 | 立面砂浆找平层（外墙1） |  | 1、5厚聚合物防水砂浆 2、界面剂一道 | m2 | 5151.04
911 | 010903002002 | 墙面涂膜防水（内2） |  | 1、1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 | m2 | 689.12
912 | 010903002004 | 墙面涂膜防水（踢脚2） |  | 1、2厚聚氨酯防水层(两道) 2、20厚1:3水泥砂浆 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 6.7
913 | 010903002003 | 天棚面涂膜防水（棚2） |  | 1、 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料JS | m2 | 259.02
914 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 |  | 1、室内地坪下约60处外墙做20厚内架5%防水剂的聚合物防水砂浆墙身防潮层 | m2 | 48.22
915 | 010903004001 | 墙面变形缝 |  | 1、内墙变形缝 2、盖缝材料：1.5mm厚铝合金板 3、做法详见14J936 3、4/AN2 | m | 55.2
916 | 010903004002 | 墙面变形缝 |  | 1、外墙变形缝 2、盖缝材料：1.5mm厚铝合金板 3、做法详见14J936 1、2/BQ1 | m | 55.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 110 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
917 | 010903004003 | 墙面变形缝 |  | 1、泛水盖缝 2、盖缝材料：1.0mm厚铝合金板 3、做法详见12J201 1/A14 | m | 47.07
918 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水（楼面1） |  | 1、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料JS,四周墙根、管道周边高出建筑完成面250mm,在门洞处向无水房间水平延展长度不小于500mm,向两侧延展宽度不小于200mm | m2 | 1274.19
919 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水（楼面1） |  | 1、2厚聚氨酯防水涂料 2、基层处理达到防水施工要求 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 950.07
920 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 |  | 1、楼面变形缝 2、盖缝材料：3mm厚铝合金板 3、做法详见14J936 1/CD1 | m | 180
| A.11 | 楼地面装饰工程
921 | 011101006001 | 平面砂浆找平层（屋1） |  | 1、20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 | m2 | 3106.13
922 | 011101006002 | 平面砂浆找平层（屋1） |  | 1.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 | m2 | 3106.13
923 | 011102003008 | 块料楼地面（楼面1） |  | 1、750×1500防滑地砖面层贴面(防滑等级Bd Bw),干水泥擦缝 2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 950.07
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 111 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
924 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面（楼3） |  | 1、20mm厚预拌砂浆DSM20保护层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) | m2 | 527.09
925 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（楼6） |  | 1、20厚1:2防静电水泥砂浆 2、防静电水泥浆1道 | m2 | 64
926 | 011101006005 | 平面砂浆找平层（楼6） |  | 1、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 | m2 | 64
927 | 011105003001 | 块料踢脚线（踢1） |  | 1、10厚1500*100面砖踢脚,白水泥勾缝(材质同楼地面) 2、10厚DP砂浆结合层(掺粘接剂) 3、素水泥浆一道,内掺5%建筑胶 4、基层墙体 | m2 | 103.36
928 | 011105003002 | 块料踢脚线（楼梯梯段踢脚1） |  | 1、10厚1500*100面砖踢脚,白水泥勾缝(材质同楼地面) 2、10厚DP砂浆结合层(掺粘接剂) 3、素水泥浆一道,内掺5%建筑胶 | m2 | 30.75
929 | 011105001002 | 水泥砂浆踢脚线（踢脚2） |  | 1、20厚1:2防静电水泥砂浆 2、防静电水泥砂浆一道 3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 | m2 | 6.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 112 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
930 | 011105001003 | 水泥砂浆踢脚线（踢脚3） |  | 1、8厚1：2.5水泥砂浆压实赶光 2、12厚1：2.5水泥砂浆打底抹光 3、素水泥浆一道 | m2 | 173.97
931 | 011106003002 | 块料楼梯（楼面1） |  | 1、750×1500防滑地砖贴面(防滑等级Bd Bw),干水泥擦缝 2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 931.39
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
932 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰（内墙2） |  | 1、6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 2、6厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)罩面 3、界面剂1道 | m2 | 689.12
933 | 011201004002 | 立面砂浆找平层（外墙1） |  | 1、5厚砂浆,压入抗裂耐碱网格布 | m2 | 5151.04
934 | 011201001006 | 墙、柱面一般抹灰（女儿墙内侧） |  | 1、20厚Ds M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 2、20厚Ds M15砂浆(1:3水泥砂浆)保护层 | m2 | 73.68
935 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰（内墙1墙面） |  | 1、5mm厚抗裂砂浆压复合耐碱玻纤网格布一道 2、10mm厚水泥防水砂浆(比例1:2.5)(两遍成活) 3、墙体基层界面处理(喷浆或抹界面剂),不同墙体材料交接处满粘加强网 | m2 | 4437.43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 113 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
936 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰（内墙3） |  | 1、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 4、基层墙体(不同材料交界处钉300宽耐碱网格布) | m2 | 10578.77
937 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰（电梯井内壁） |  | 1、10厚1：3水泥砂浆抹平 | m2 | 367.32
938 | 011203003001 | 块料墙、柱面（内墙2） |  | 1、8厚750*1500陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝 2、3厚DTA砂浆结合层 | m2 | 689.12
939 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰（内墙3独立柱） |  | 1、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 4、基层墙体(不同材料交界处钉300宽耐碱网格布) | m2 | 1730.82
940 | 011207003001 | 成品隔断 |  | 1、蹲位隔板（含门）及小便器隔板 2、三聚氰胺板 3、做法详见16J914-1 XT9页 | m2 | 268.25
| A.13 | 天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 114 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
941 | 011301001003 | 天棚抹灰（顶棚1） |  | 1、5厚1:2水泥砂浆罩面 2、7厚1:3水泥砂浆打底 3、刷素水泥浆一道(内掺粘结剂) | m2 | 1471.42
942 | 011302001001 | 平面吊顶天棚（顶棚2） |  | 1、铝板吊顶,规格600×600 2、U60轻钢主龙骨@1000,勾叠龙骨吊码,勾叠副龙骨 3、φ8吊杆并刷防锈漆@1200 | m2 | 259.02
943 | 011301001002 | 天棚抹灰（顶棚3） |  | 1、18厚防水砂浆(掺外加剂或防水剂) | m2 | 634.62
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
944 | 011403001003 | 抹灰面油漆（外1） |  | 1、真石漆喷涂外墙,勾缝处理(一底两面) 2、喷涂防渗透封固底涂,柔性耐水腻子两遍 | m2 | 4165.97
945 | 011403001004 | 抹灰面油漆（外墙） |  | 1、罩面涂料 2、弹性涂料一道 3、底层涂料一道（抗碱封底漆） | m2 | 996.6
946 | 011403001005 | 抹灰面油漆（顶棚1） |  | 1、无机涂料饰面一底二面(白色) | m2 | 600.87
947 | 011403001006 | 抹灰面油漆（内墙1） |  | 1、无机涂料饰面一底二面(白色) | m2 | 4437.43
948 | 011403003002 | 刮腻子（顶棚1） |  | 1、2厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 600.87
| A.15 | 其他装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 115 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
949 | 011503001002 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 楼梯靠墙不锈钢栏杆 1、Φ60*2不锈钢管靠墙扶手 2、Φ30*2@1000不锈钢管墙身连接管 3、90*90*6厚预埋铁件（22J403-1 M1/5-19） 4、做法详见22J403-1 4/5-4 | m | 15.05
950 | 011503001003 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 楼梯不锈钢栏杆，高度H=1100mm 1、Φ60×3不锈钢管扶手 2、Φ28不锈钢栏杆 3、做法详见22J403-1 B1型/2-7 | m | 155.36
951 | 011503001004 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 可开启不锈钢栏杆（上锁）高度H=1200mm 1、Φ60×3不锈钢管扶手 2、Φ60×3立柱，Φ30不锈钢栏杆间距100 3、做法详见22J403-1 PB33型/3-45 | m | 34.86
952 | 011503001005 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 屋面防护栏杆，高度H=1200mm 1、Φ60×3钢管扶手 2、Φ60×4钢管立柱，Φ20钢栏杆间距100，40×30×2横杆 3、做法详见15J403-1 PA6型/D19 | m | 218
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 116 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
953 | 011505001001 | 洗漱台 |  | 1、20mm厚大理石洗手台制安 | m2 | 11.48
6#智能制造厂房-建筑装饰
| A.4 | 砌筑工程
954 | 010402001006 | 砌块墙 |  | 1、300厚外墙 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 658.39
955 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1、200厚外墙 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 65.59
956 | 010402001002 | 砌块墙 |  | 1、200厚内墙 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 1153.99
957 | 010402001003 | 砌块墙 |  | 1、100厚内墙 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块（B06）砌筑 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 6.1
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
958 | 010501002001 | 楼地面垫层（屋1） |  | 1、轻骨料砼找坡2%坡向檐沟，最薄处30厚 | m3 | 81.13
959 | 010502001002 | 独立基础 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土栏杆基础 | m3 | 1.01
960 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C40混凝土矩形柱 | m3 | 28.18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 117 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
961 | 010502006003 | 钢筋混凝土柱 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C35混凝土矩形柱 | m3 | 111.54
962 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土矩形柱 | m3 | 340.11
963 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土女儿墙 | m3 | 12.36
964 | 010502013001 | 实心楼板 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土有梁板 | m3 | 2996.97
965 | 010502019001 | 其他板 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土雨蓬板 | m3 | 13.06
966 | 010502019002 | 其他板 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土栏板 | m3 | 35.21
967 | 010502020001 | 楼梯 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土楼梯 | m3 | 93.95
968 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1、预拌现浇 2、C25混凝土构造柱 | m3 | 64.53
969 | 010502022002 | 圈梁 |  | 1、卫生间楼板四周出门洞外，均做200mm高C20细石混凝土翻边。 | m3 | 7.85
970 | 010502022003 | 圈梁 |  | 1、管道井应设高出地面200的C20混凝土门槛 | m3 | 0.11
971 | 010502022004 | 圈梁 |  | 1、预拌现浇 2、C30混凝土圈梁 | m3 | 25.62
972 | 010502023002 | 过梁 |  | 1、预拌现浇 2、C30混凝土通长窗底压顶 | m3 | 17.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 118 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
973 | 010502023003 | 过梁 |  | 1、预拌现浇 2、C25混凝土过梁 | m3 | 9.59
974 | 010502029001 | 散水 |  | 1、60厚C20混凝土 2、150厚3:7灰土 3、压实填土，向外坡3%-5% 4、做法详见12J003 6/A2 | m2 | 83.95
975 | 010502031001 | 坡道 |  | 1、50厚C20混凝土面层 2、100厚C20混凝土 3、300厚3:7灰土灰土分两步夯实 4、压实填土，向外坡3%-5% 5、做法详见12J003 1/A5 | m2 | 157.72
976 | 010504010001 | 楼梯 |  | 1、楼梯形式:踏步式 2、含钢量:平均值为100kg/m3内 3、混凝土强度等级:C30混凝土预制 | m3 | 63.48
977 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1、栏杆基础模板 | m2 | 20.11
978 | 010505004001 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.8m外 3、实际支模高度:7.8m | m2 | 128.1
979 | 010505004002 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.8m外 3、实际支模高度:4.8m | m2 | 2534.6
980 | 010505004005 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:3.6m内 | m2 | 70.11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 119 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
981 | 010505011001 | 构造柱模板 |  | 1.构造柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:7.8m | m2 | 189.44
982 | 010505011002 | 构造柱模板 |  | 1.构造柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:4.8m | m2 | 470.48
983 | 010505011003 | 构造柱模板 |  | 1.构造柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:3.6m内 | m2 | 12.2
984 | 010505005001 | 墙面模板 |  | 1、女儿墙模板 | m2 | 137.35
985 | 010505006005 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以内 3、实际支模高度：7.8m | m2 | 1328.14
986 | 010505006006 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以外 3、实际支模高度：7.8m | m2 | 1373.99
987 | 010505006001 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以内 3、实际支模高度：4.8m | m2 | 5322.85
988 | 010505006002 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以外 3、实际支模高度：4.8m | m2 | 5056.66
989 | 010505006003 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以内 3、实际支模高度：3.6m内 | m2 | 92.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 120 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
990 | 010505006004 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以外 3、实际支模高度：3.6m内 | m2 | 9.13
991 | 010505007003 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、有梁板模板 2、实际支模高度:7.8m | m2 | 2104.53
992 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、有梁板模板 2、实际支模高度:4.8m | m2 | 8497.27
993 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、有梁板模板 2、实际支模高度:3.6m内 | m2 | 66.93
994 | 010505008001 | 其他板模板 |  | 1、雨蓬、悬挑板模板 | m2 | 123.13
995 | 010505008002 | 其他板模板 |  | 1、栏板、反檐模板 | m2 | 506.93
996 | 010505010001 | 楼梯模板 |  | 1、楼梯模板 直形 | m2 | 257.93
997 | 010505012001 | 圈梁模板 |  | 1、圈梁模板 | m2 | 396.52
998 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1、过梁模板 | m2 | 157.07
999 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 54.696
1000 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 29.199
1001 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 | t | 14.995
1002 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.028
1003 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 217.747
1004 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 3.448
1005 | 010506005004 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 40.364
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 121 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1006 | 010506005005 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 | t | 1.408
1007 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 101.078
1008 | 010506009001 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 3.779
1009 | 010506009002 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 7.522
1010 | 010506009003 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.014
1011 | 010506009004 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 11.697
1012 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 8.417
1013 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 1.726
1014 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 6.445
1015 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 6.434
1016 | 010506011001 | 钢筋接头 |  | 1、电渣压力焊接 φ18以内 | 个 | 1957
1017 | 010506011002 | 钢筋接头 |  | 1、电渣压力焊接 φ32以内 | 个 | 30
1018 | 010506011003 | 钢筋接头 |  | 1、套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 | 个 | 3844
1019 | 010506018001 | 屋面刚性层内配钢筋（屋1） |  | 1、内配冷拔Φ14@150单层双向钢筋网 | t | 39.245
1020 | 010506023001 | 钢丝网 |  | 1、外墙外侧均应先加设不小于300mm宽的钢丝网再做抹灰、粉刷 | m2 | 598.05
1021 | 010506023002 | 钢丝网（内墙1、内墙2、内墙3） |  | 1、外墙内侧及内隔墙均应加设300mm宽的玻璃纤维网格布再做抹灰、粉刷 | m2 | 536.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 122 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1022 | 010506023003 | 钢丝网 |  | 1、室内后砌加气混凝土墙体，抹灰前应满铺钢丝网片，钢丝网片采用20号钢丝、20*20mm网格 | m2 | 2488.25
| A.8 | 门窗工程
1023 | 010801001001 | 木质门 |  | 1、门材质：普通实木门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：单扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁 | m2 | 173.04
1024 | 010801004001 | 木质防火门 |  | 1、门材质：木制甲级防火门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：单扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁、明装闭门器 5、耐火极限：不小于1.5h | m2 | 26.4
1025 | 010801004002 | 木质防火门 |  | 1、门材质：木制甲级防火门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：双扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁、明装闭门器、顺位器 5、耐火极限：不小于1.5h | m2 | 18.72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 123 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1026 | 010801004003 | 木质防火门 |  | 1、门材质：木制乙级防火门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：单扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁、明装闭门器 5、耐火极限：不小于1.0h | m2 | 24
1027 | 010801004004 | 木质防火门 |  | 1、门材质：木制乙级防火门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：双扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁、明装闭门器、顺位器 5、耐火极限：不小于1.0h | m2 | 57.6
1028 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 |  | 1、门材质：金属卷帘门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、耐火极限：不小于1.5h | m2 | 303.72
1029 | 010807001001 | 金属窗 |  | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.洞口尺寸:详见门窗表 3.框、扇材质及规格:铝合金框 4.玻璃品种、厚度:6白玻+9空气+6白玻 | m2 | 225.12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 124 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1030 | 010807001002 | 金属窗 |  | 1.窗类型:铝合金平开窗 2.洞口尺寸:详见门窗表 3.框、扇材质及规格:铝合金框 4.玻璃品种、厚度:6白玻+9空气+6白玻 | m2 | 1248.16
1031 | 010807001003 | 金属窗 |  | 1、窗类型:铝合金固定窗 2、洞口尺寸:详见门窗表 3、框、扇材质及规格:铝合金框 4、玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 | m2 | 32.4
1032 | 010807001005 | 金属窗 |  | 1、五金种类：手动开启装置（一控一） | 个 | 228
1033 | 010807001006 | 金属窗 |  | 1、五金种类：手动开启装置（一控二） | 个 | 28
1034 | 010807001007 | 金属窗 |  | 1、五金种类：手动开启装置（一控三） | 个 | 45
1035 | 010807005001 | 金属格栅窗 |  | 1、防雨百叶窗 | m2 | 8.43
| A.9 | 屋面及防水工程
1036 | 010901008001 | 顶板变形缝 |  | 1、顶棚变形缝 2、盖缝材料：1.5mm厚铝合金板 3、做法详见14J936 3、4/AN2 | m | 180
1037 | 010901008002 | 屋面变形缝 |  | 1、屋面变形缝 2、盖缝材料：0.8mm厚铝合金板 3、做法详见14J936 1、2/AW1 | m | 36
1038 | 010902001001 | 屋面卷材防水（屋1） |  | 1、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 | m2 | 2796.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 125 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1039 | 010902002001 | 屋面涂膜防水（屋1） |  | 1、二道2厚无溶剂单组份聚氨酯防水涂料 | m2 | 2796.85
1040 | 010902004001 | 屋面刚性层（屋1） |  | 1、40厚C20细石混凝土保护层，设分隔缝宽20mm，内填DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)，纵横间距小于等于10米 | m2 | 2600.74
1041 | 010902002002 | 屋面涂膜防水（混凝土雨蓬） |  | 1、1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料,建筑完成面上翻至少300高 | m2 | 157.97
1042 | 010902004002 | 屋面刚性层（混凝土雨蓬） |  | 1、最薄处30mm厚C20细石混凝土,1%坡度向地漏找坡 | m2 | 130.42
1043 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（外墙1） |  | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 4622.76
1044 | 011201004003 | 立面砂浆找平层（外墙1） |  | 1、5厚聚合物防水砂浆 2、界面剂一道 | m2 | 4622.76
1045 | 010903002002 | 墙面涂膜防水（内墙2） |  | 1、1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 | m2 | 675.62
1046 | 010903002004 | 墙面涂膜防水（踢脚2） |  | 1、2厚聚氨酯防水层(两道) 2、20厚1:3水泥砂浆 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 22.3
1047 | 010903002003 | 天棚面涂膜防水（顶棚2） |  | 1、 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料JS | m2 | 259.33
1048 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 |  | 1、室内地坪下约60处外墙做20厚内架5%防水剂的聚合物防水砂浆墙身防潮层 | m2 | 67.17
1049 | 010903004001 | 墙面变形缝 |  | 1、内墙变形缝 2、盖缝材料：1.5mm厚铝合金板 3、做法详见14J936 3、4/AN2 | m | 54
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 126 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1050 | 010903004002 | 墙面变形缝 |  | 1、外墙变形缝 2、盖缝材料：1.5mm厚铝合金板 3、做法详见14J936 1、2/BQ1 | m | 55.5
1051 | 010903004003 | 墙面变形缝 |  | 1、泛水盖缝 2、盖缝材料：1.0mm厚铝合金板 3、做法详见12J201 1/A14 | m | 55.51
1052 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水（楼面1） |  | 1、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料JS,四周墙根、管道周边高出建筑完成面250mm,在门洞处向无水房间水平延展长度不小于500mm,向两侧延展宽度不小于200mm | m2 | 1445.94
1053 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水（楼面1） |  | 1、2厚聚氨酯防水涂料 2、基层处理达到防水施工要求 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 1445.94
1054 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 |  | 1、楼面变形缝 2、盖缝材料：3mm厚铝合金板 3、做法详见14J936 1/CD1 | m | 180
| A.11 | 楼地面装饰工程
1055 | 011101006001 | 平面砂浆找平层（屋1） |  | 1、20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 | m2 | 2074.33
1056 | 011101006002 | 平面砂浆找平层（屋1） |  | 1.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 | m2 | 2074.33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 127 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1057 | 011102003008 | 块料楼地面（楼面1） |  | 1、750×1500防滑地砖面层贴面(防滑等级Bd Bw),干水泥擦缝 2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 1177.89
1058 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面（楼3） |  | 1、20mm厚预拌砂浆DSM20保护层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) | m2 | 533.77
1059 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（楼6） |  | 1、20厚1:2防静电水泥砂浆 2、防静电水泥浆1道 | m2 | 302.19
1060 | 011101006005 | 平面砂浆找平层（楼6） |  | 1、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 | m2 | 302.19
1061 | 011105003001 | 块料踢脚线（踢1） |  | 1、10厚1500*100面砖踢脚,白水泥勾缝(材质同楼地面) 2、10厚DP砂浆结合层(掺粘接剂) 3、素水泥浆一道,内掺5%建筑胶 4、基层墙体 | m2 | 144.8
1062 | 011105003002 | 块料踢脚线（楼梯梯段踢脚1） |  | 1、10厚1500*100面砖踢脚,白水泥勾缝(材质同楼地面) 2、10厚DP砂浆结合层(掺粘接剂) 3、素水泥浆一道,内掺5%建筑胶 | m2 | 31.98
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 128 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1063 | 011105001002 | 水泥砂浆踢脚线（踢脚2） |  | 1、20厚1:2防静电水泥砂浆 2、防静电水泥砂浆一道 3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 | m2 | 22.3
1064 | 011105001003 | 水泥砂浆踢脚线（踢脚3） |  | 1、8厚1：2.5水泥砂浆压实赶光 2、12厚1：2.5水泥砂浆打底抹光 3、素水泥浆一道 | m | 58.73
1065 | 011106003002 | 块料楼梯（楼面1） |  | 1、750×1500防滑地砖贴面(防滑等级Bd Bw),干水泥擦缝 2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 339.3
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1066 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰（内墙2） |  | 1、6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 2、6厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)罩面 3、界面剂1道 | m2 | 675.62
1067 | 011201004002 | 立面砂浆找平层（外墙1） |  | 1、5厚砂浆,压入抗裂耐碱网格布 | m2 | 4622.76
1068 | 011201001007 | 墙、柱面一般抹灰（女儿墙内侧） |  | 1、15厚DsM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 2、5厚DsM15砂浆(1:3水泥砂浆)保护层 | m2 | 73.99
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 129 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1069 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰（内墙1墙面） |  | 1、5mm厚抗裂砂浆压复合耐碱玻纤网格布一道 2、10mm厚水泥防水砂浆(比例1:2.5)(两遍成活) 3、墙体基层界面处理(喷浆或抹界面剂),不同墙体材料交接处满粘加强网 | m2 | 5073.59
1070 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰（内墙3） |  | 1、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 4、基层墙体(不同材料交界处钉300宽耐碱网格布) | m2 | 8458.25
1071 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰（电梯井内壁） |  | 1、10厚1：3水泥砂浆抹平 | m2 | 1249.63
1072 | 011203003001 | 块料墙、柱面（内墙2） |  | 1、8厚750*1500陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝 2、3厚DTA砂浆结合层 | m2 | 675.62
1073 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰（内墙3独立柱） |  | 1、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 4、基层墙体(不同材料交界处钉300宽耐碱网格布) | m2 | 1324.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 130 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1074 | 011201001008 | 墙、柱面一般抹灰（女儿墙内侧） |  | 1、20厚DsM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 2、20厚DsM15砂浆(1:3水泥砂浆)保护层 | m2 | 136.66
1075 | 011207003001 | 成品隔断 |  | 1、蹲位隔板（含门）及小便器隔板 2、三聚氰胺板 3、做法详见16J914-1 XT9页 | m2 | 314.2
| A.13 | 天棚工程
1076 | 011301001003 | 天棚抹灰（顶棚1） |  | 1、5厚1:2水泥砂浆罩面 2、7厚1:3水泥砂浆打底 3、刷素水泥浆一道(内掺粘结剂) | m2 | 1615.6
1077 | 011302001001 | 平面吊顶天棚（顶棚2） |  | 1、铝板吊顶,规格600×600 2、U60轻钢主龙骨@1000,勾叠龙骨吊码,勾叠副龙骨 3、φ8吊杆并刷防锈漆@1200 | m2 | 259.33
1078 | 011301001002 | 天棚抹灰（顶棚3） |  | 1、18厚防水砂浆(掺外加剂或防水剂) | m2 | 604.52
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1079 | 011403001003 | 抹灰面油漆（外1） |  | 1、真石漆喷涂外墙,勾缝处理(一底两面) 2、喷涂防渗透封固底涂,柔性耐水腻子两遍 | m2 | 3621.4
1080 | 011403001004 | 抹灰面油漆（外墙） |  | 1、罩面涂料 2、弹性涂料一道 3、底层涂料一道（抗碱封底漆） | m2 | 1001.36
1081 | 011403001005 | 抹灰面油漆（顶棚1） |  | 1、无机涂料饰面一底二面(白色) | m2 | 1615.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 131 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1082 | 011403001006 | 抹灰面油漆（内墙1） |  | 1、无机涂料饰面一底二面(白色) | m2 | 5073.59
1083 | 011403003002 | 刮腻子（顶棚1） |  | 1、2厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 1615.6
| A.15 | 其他装饰工程
1084 | 011503001002 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 楼梯靠墙不锈钢栏杆 1、Φ60*2不锈钢管靠墙扶手 2、Φ30*2@1000不锈钢管墙身连接管 3、90*90*6厚预埋铁件（22J403-1 M1/5-19） 4、做法详见22J403-1 4/5-4 | m | 13.85
1085 | 011503001003 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 楼梯不锈钢栏杆，高度H=1100mm 1、Φ60×3不锈钢管扶手 2、Φ28不锈钢栏杆 3、做法详见22J403-1 B1型/2-7 | m | 188.57
1086 | 011503001004 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 可开启不锈钢栏杆（上锁）高度H=1200mm 1、Φ60×3不锈钢管扶手 2、Φ60×3立柱，Φ30不锈钢栏杆间距100 3、做法详见22J403-1 PB33型/3-45 | m | 32.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 132 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1087 | 011503001005 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 屋面防护栏杆，高度H=1200mm 1、Φ60×3钢管扶手 2、Φ60×4钢管立柱，Φ20钢栏杆间距100，40×30×2横杆 3、做法详见15J403-1 PA6型/D19 | m | 201.06
1088 | 011505001001 | 洗漱台 |  | 1、20mm厚黑金沙大理石洗手台制安 | m2 | 11.48
7#污水处理厂-建筑装饰
土石方工程
1089 | 010102001001 | 挖基坑土方 |  | 1、一、二类土 2、挖土深度2m内 3、场内运输综合考虑 4、清单工程量含放坡和工作面 | m3 | 318.77
1090 | 010102002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、一、二类土 2、挖土深度2m内 3、场内运输综合考虑 4、清单工程量含放坡和工作面 | m3 | 133.44
1091 | 010102007001 | 回填方 |  | 1、材料品种:现场原土 2、密实度:按设计要求回填压实 3、从堆土场运回土方5km | m3 | 400.33
| A.4 | 砌筑工程
1092 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1、200厚外墙 2、蒸压加气混凝土砌块 3、M5专用砌筑砂浆 | m3 | 47.06
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 133 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1093 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C15混凝土垫层 | m3 | 5.73
1094 | 010501002001 | 楼地面垫层（屋1） |  | 1、轻骨料砼找坡2%坡向檐沟，最薄处30厚（LC5.0轻骨料砼） | m3 | 7.52
1095 | 010502001001 | 独立基础 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土基础 | m3 | 22.36
1096 | 010502005001 | 基础联系梁 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土基础联系梁 | m3 | 15
1097 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土矩形柱 | m3 | 9.6
1098 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土女儿墙 | m3 | 5.9
1099 | 010502013001 | 实心楼板 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土有梁板 | m3 | 57.05
1100 | 010502019001 | 其他板 |  | 1、预拌现浇（泵送） 2、C30混凝土雨蓬板 | m3 | 0.58
1101 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1、预拌现浇 2、C25混凝土构造柱 | m3 | 3.89
1102 | 010502022004 | 圈梁 |  | 1、预拌现浇 2、C30混凝土圈梁 | m3 | 1.06
1103 | 010502023002 | 过梁 |  | 1、预拌现浇 2、C30混凝土通长窗底压顶 | m3 | 0.56
1104 | 010502023003 | 过梁 |  | 1、预拌现浇 2、C25混凝土过梁 | m3 | 0.31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 134 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1105 | 010502029001 | 散水 |  | 1、60厚C20细石混凝土 2、150厚粒径10-40砾石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆） 3、压实填土，向外坡3%-5% 4、做法详见12j003 a5/1 | m2 | 39.95
1106 | 010502029002 | 坡道 |  | 1、50厚C20混凝土 2、100厚c20混凝土 3、300厚粒径10-40砾石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆） 4、压实填土，向外坡3%-5% 5、做法详见12j003 a2/6 | m2 | 4.32
1107 | 010502030001 | 地坪 |  | 1、80厚C20混凝土地坪 | m2 | 247.27
1108 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1、独立基础模板 | m2 | 28.97
1109 | 010505003001 | 基础联系梁模板 |  | 1、基础梁模板 | m2 | 122.86
1110 | 010505004007 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2、截面周长:1.8m内 3、实际支模高度:5.4m | m2 | 87.64
1111 | 010505011001 | 构造柱模板 |  | 1.构造柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:5.4m | m2 | 34.74
1112 | 010505011003 | 构造柱模板 |  | 1.构造柱模板 2、截面周长:1.2m内 3、实际支模高度:6.6m内 | m2 | 17.04
1113 | 010505005001 | 墙面模板 |  | 1、女儿墙模板 | m2 | 78.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 135 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1114 | 010505006006 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以外 3、实际支模高度：5.4m | m2 | 221.37
1115 | 010505006007 | 梁模板 |  | 1、矩形梁模板 2、梁宽：25cm以内 3、实际支模高度：5.4m | m2 | 7.46
1116 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1、有梁板模板 2、实际支模高度:5.4m | m2 | 218.12
1117 | 010505008001 | 其他板模板 |  | 1、雨蓬、悬挑板模板 | m2 | 4.8
1118 | 010505012001 | 圈梁模板 |  | 1、圈梁模板 | m2 | 15.44
1119 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1、过梁模板 | m2 | 4.2
1120 | 010505001002 | 垫层模板 |  | 1、垫层模板 | m2 | 9.56
1121 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 2.597
1122 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.42
1123 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 0.577
1124 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 1.092
1125 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 0.54
1126 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.991
1127 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.025
1128 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 3.02
1129 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.078
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 136 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1130 | 010506005004 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 0.783
1131 | 010506006002 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 2.711
1132 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.218
1133 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.28
1134 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.027
1135 | 010506010004 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 0.086
1136 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.216
1137 | 010506018001 | 屋面刚性层内配钢筋（屋1） |  | 1、内配冷拔Φ14@150单层双向钢筋网 | t | 3.636
1138 | 010506011001 | 钢筋接头 |  | 1、电渣压力焊接 φ18以内 | t | 132
1139 | 010506011002 | 钢筋接头 |  | 2、套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 | t | 22
1140 | 010506023001 | 钢丝网 |  | 1、不同材料交接处，粘热镀锌焊接网，宽度300mm | m2 | 26.33
| A.8 | 门窗工程
1141 | 010801001001 | 木质门 |  | 1、门材质：实木门 2、洞口尺寸：详见门窗表 3、开启方式：单扇平开 4、五金种类：不锈钢执手锁 | m2 | 10.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 137 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1142 | 010807001002 | 金属窗 |  | 1、窗类型:铝合金平开窗 2、洞口尺寸:详见门窗表 3、框、扇材质及规格:铝合金框 4、玻璃品种、厚度:6厚单层白玻 | m2 | 12.78
| A.9 | 屋面及防水工程
1143 | 010902001001 | 屋面卷材防水（屋1） |  | 1、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 | m2 | 276.52
1144 | 010902002001 | 屋面涂膜防水（屋1） |  | 1、二道2厚无溶剂单组份聚氨酯防水涂料 | m2 | 276.52
1145 | 010902004001 | 屋面刚性层（屋1） |  | 1、40厚C20细石混凝土保护层，设分隔缝宽20mm，内填DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)，纵横间距小于等于10米 | m2 | 250.54
1146 | 010902002002 | 屋面涂膜防水（混凝土雨蓬） |  | 1、1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料,建筑完成面上翻至少300高 | m2 | 6.24
1147 | 010902004002 | 屋面刚性层（混凝土雨蓬） |  | 1、最薄处30mm厚C20细石混凝土,1%坡度向地漏找坡 | m2 | 4.8
1148 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（外1） |  | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 384.18
1149 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 |  | 1、室内地坪下约60处外墙做20厚内架5%防水剂的聚合物防水砂浆墙身防潮层 | m2 | 13.09
1150 | 010903004003 | 墙面变形缝 |  | 1、泛水盖缝 2、盖缝材料：1.0mm厚铝合金板 3、做法详见12J201 1/A14 | m | 9.74
| A.11 | 楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 138 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1151 | 011101006001 | 平面砂浆找平层（屋1） |  | 1、20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 | m2 | 250.54
1152 | 011101006002 | 平面砂浆找平层（屋1） |  | 1.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 | m2 | 250.54
1153 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面（楼3） |  | 1、20mm厚预拌砂浆DSM20保护层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) | m2 | 247.27
1154 | 011105001003 | 水泥砂浆踢脚线（同楼面3） |  | 1、20mm厚预拌砂浆DSM20保护层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) | m2 | 6.62
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1155 | 011201004001 | 立面砂浆找平层（外墙1） |  | 1、5厚聚合物防水砂浆 2、界面剂一道 | m2 | 384.18
1156 | 011201004002 | 立面砂浆找平层（外墙1） |  | 1、5厚砂浆,压入抗裂耐碱网格布 | m2 | 384.18
1157 | 011201001006 | 墙、柱面一般抹灰（女儿墙内侧） |  | 1、20厚DsM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 2、20厚DsM15砂浆(1:3水泥砂浆)保护层 | m2 | 39.07
1158 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰（内墙3） |  | 1、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) | m2 | 322.82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 139 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1159 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰（内墙3独立柱） |  | 1、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) | m2 | 20.74
| A.13 | 天棚工程
1160 | 011301001002 | 天棚抹灰（顶棚3） |  | 1、18厚防水砂浆(掺外加剂或防水剂) | m2 | 316.49
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1161 | 011403001003 | 抹灰面油漆（外1） |  | 1、真石漆喷涂外墙,勾缝处理(一底两面) 2、喷涂防渗透封固底涂,柔性耐水腻子两遍 | m2 | 384.18
| A.15 | 其他装饰工程
安装工程
1#研发孵化楼-弱电、智能化
弱电管线
1162 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:摄像机线路 2.类别:双绞线缆 3.规格:WDZB1-CAT6-UTP 4.敷设方式:管内敷设 | m | 230.96
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 140 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1163 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.名称:摄像机线路 2.类别:双绞线缆 3.规格:WDZB1-CAT6-UTP 4.敷设方式:桥架内敷设 | m | 824.82
1164 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:报警按钮线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZB1-RYS-2*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 64.5
1165 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:报警按钮线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZB1-RYS-2*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 182.81
1166 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:音箱广播线路 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZB1-RYSP-2*1.5mm2 4.材质:铜芯 | m | 689.31
1167 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:电磁锁线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1-RYY-4*1.0mm2 | m | 23.37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 141 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1168 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:人脸识别机/出门按钮线路 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZB1-RYY-2*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 60.82
1169 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:人脸识别机/出门按钮线路 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZB1-RYY-2*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 80.83
1170 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:五方通话分机线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1-RYYP-6*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 29.69
1171 | 030412004008 | 配线 |  | 1.名称:五方通话分机线路 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZB1-RYYP-6*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 67.23
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 142 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1172 | 030412004009 | 配线 |  | 1.名称:五方通话系统线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1-RYYP-4*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 113.7
1173 | 030502005001 | 光缆 |  | 1.名称:单模光缆 2.规格:12芯 3.敷设方式:管内敷设 | m | 61.18
1174 | 030502005002 | 光缆 |  | 1.名称:单模光缆 2.规格:12芯 3.敷设方式:桥架内敷设 | m | 264.64
1175 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG-25 3.配置形式:暗敷 | m | 65.7
1176 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG-20 3.配置形式:暗敷 | m | 1047.73
1177 | 030412003001 | 桥架 |  | 1.名称:弱电防火桥架 2.规格:CT-200*100*1.2mm | m | 429.36
弱电设备
五方通话系统
1178 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机 |  | 1.名称:电梯五方通话主机 2.控制回路:20路 | 套 | 1
1179 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 |  | 1.名称:电梯对讲接线箱 2.类别:含中继器、电源等 | 台 | 3
1180 | 030607002001 | 扩音对讲话机 |  | 1.名称:电梯五方通话分机 | 台 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 143 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
离线巡更系统
1181 | 030501002001 | 输出设备 |  | 1.名称:管理计算机(离线巡更系统) | 台 | 1
1182 | 030506009001 | 巡更设备 |  | 1.名称:人名钮 2.类别:离线巡更系统 | 套 | 10
1183 | 030506009002 | 巡更设备 |  | 1.名称:巡更棒 2.类别:离线巡更系统 | 套 | 4
1184 | 030506009003 | 巡更设备 |  | 1.名称:巡更点 2.类别:离线巡更系统 | 套 | 100
1185 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 |  | 1.调试类别:安全防范分系统调试 2.调试内容:电子巡更系统 每1个点 | 系统 | 100
停车场管理系统
1186 | 030501002002 | 输出设备 |  | 1.名称:管理计算机(停车场管理系统) | 台 | 1
1187 | 030501013001 | 收发器 |  | 1.名称:光纤收发器 | 台 | 2
1188 | 030502013001 | 光缆终端盒 |  | 1.名称:光纤终端盒 2.规格:4芯 | 个 | 2
1189 | 030501015001 | 交换机 |  | 1.名称:光纤交换机 2.规格:24口 | 台 | 1
1190 | 030506019001 | 停车场管理设备 |  | 1.名称:停车场管理系统软件 | 台 | 1
1191 | 030506019002 | 停车场管理设备 |  | 1.名称:停车场管理系统调试 | 系统 | 1
公共广播系统
1192 | 030505011001 | 公共广播、背景音乐系统设备 |  | 1.名称:IP网络广播控制中心(主机) | 台 | 1
1193 | 030505002001 | 调音台 |  | 1.名称:调音台 2.规格:8/2 | 台 | 1
1194 | 030505002002 | 调音台 |  | 1.名称:卡座 | 台 | 1
1195 | 030505007001 | 会议专用设备 |  | 1.名称:广播话筒 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 144 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1196 | 030505011002 | 公共广播、背景音乐系统设备 |  | 1.名称:数字调谐器 | 台 | 1
1197 | 030505003001 | 周边设备 |  | 1.名称:网络报警矩阵 | 台 | 1
1198 | 030501013002 | 收发器 |  | 1.名称:光纤收发器 | 台 | 3
1199 | 030501015002 | 交换机 |  | 1.名称:光纤交换机 2.规格:24口 | 台 | 1
1200 | 030505005001 | 扬声器 |  | 1.名称:IP网络有源监听音箱 | 台 | 1
1201 | 030505011003 | 公共广播、背景音乐系统设备 |  | 1.名称:IP网络功放 2.规格:300W | 台 | 2
1202 | 030505005002 | 扬声器 |  | 1.名称:吸顶音箱 2.规格:6W 3.安装方式:吸顶安装 | 台 | 74
门禁系统
1203 | 030501002003 | 输出设备 |  | 1.名称:管理计算机(门禁系统) | 台 | 1
1204 | 030506006001 | 出入口目标识别设备 |  | 1.名称:人脸采集/发卡器 | 台 | 1
1205 | 030501015003 | 交换机 |  | 1.名称:光纤交换机 2.规格:8口 | 台 | 1
1206 | 030502008001 | 配线架 |  | 1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 | 个 | 1
1207 | 030504010001 | 光端设备 |  | 1.名称:光端机 | 台 | 2
1208 | 030506007001 | 出入口控制设备 |  | 1.名称:门禁控制器 2.规格:4路 | 台 | 1
1209 | 030506006002 | 出入口目标识别设备 |  | 1.名称:人脸识别/刷卡一体机 | 台 | 4
1210 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 |  | 1.名称:电磁锁 | 台 | 4
1211 | 030405013001 | 小电器 |  | 1.名称:出门按钮 | 个 | 4
视频监控系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 145 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1212 | 030504004001 | 电视墙 |  | 1.名称:电视墙 2.规格:12*46寸监控显示器 | 套 | 1
1213 | 030504004002 | 电视墙 |  | 1.名称:视频综合平台 2.规格:12路视频输出 | 套 | 1
1214 | 030501002004 | 输出设备 |  | 1.名称:管理计算机(视频监控系统) | 台 | 4
1215 | 030501015004 | 交换机 |  | 1.名称:核心层交换机(智能化专网) 2.规格:24口 1000M 电口 | 台 | 1
1216 | 030501019001 | 服务器 |  | 1.名称:服务器 | 台 | 1
1217 | 030501004001 | 存储设备 |  | 1.名称:磁盘阵列机 2.规格:含48块8T硬盘 | 台 | 1
1218 | 030502008002 | 配线架 |  | 1.名称:光纤配线架 2.规格:48口 | 架 | 3
1219 | 030502008003 | 配线架 |  | 1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 | 架 | 2
1220 | 030501015005 | 交换机 |  | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口 | 台 | 2
1221 | 030504010002 | 光端设备 |  | 1.名称:光端机 | 台 | 4
1222 | 030502014001 | 尾纤 |  | 1.名称:尾纤 2.规格:4芯 | 条 | 1
1223 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:网络摄像机(红外) 2.安装方式:支架安装 | 台 | 6
1224 | 030506010002 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:网络半球摄像机(红外) 2.安装方式:吸顶或半球支架安装 | 台 | 35
1225 | 030506010003 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:电梯专用网络摄像机(无线) 2.安装方式:吸顶或半球支架安装 | 台 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 146 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
网络综合布线系统
1226 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:弱电机柜 RDX 2.规格:600*2000*600 3.安装方式:落地式 | 台 | 10
1227 | 030502008004 | 配线架 |  | 1.名称:光纤配线架 2.规格:12口 | 架 | 8
1228 | 030405013002 | 小电器 |  | 1.名称:报警按钮 | 个 | 9
2#智能制造厂房-弱电、智能化
弱电管线
1229 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:摄像机线路 2.类别:双绞线缆 3.规格:WDZB1-CAT6-UTP 4.敷设方式:管内敷设 | m | 163.48
1230 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.名称:摄像机线路 2.类别:双绞线缆 3.规格:WDZB1-CAT6-UTP 4.敷设方式:桥架内敷设 | m | 419.16
1231 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:报警按钮线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZB1-RYS-2*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 73.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 147 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1232 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:报警按钮线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZB1-RYS-2*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 141.73
1233 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:电磁锁线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1-RYY-4*1.0mm2 | m | 6.68
1234 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:人脸识别机/出门按钮线路 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZB1-RYY-2*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 35.08
1235 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:人脸识别机/出门按钮线路 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZB1-RYY-2*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 37.3
1236 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:五方通话分机线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1-RYYP-6*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 148 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1237 | 030412004008 | 配线 |  | 1.名称:五方通话分机线路 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZB1-RYYP-6*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 197.89
1238 | 030412004009 | 配线 |  | 1.名称:五方通话系统线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1-RYYP-4*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 113.7
1239 | 030502005002 | 光缆 |  | 1.名称:单模光缆 2.规格:12芯 3.敷设方式:桥架内敷设 | m | 464.6
1240 | 030502005003 | 光缆 |  | 1.名称:单模光缆 2.规格:4芯 3.敷设方式:桥架内敷设 | m | 40.63
1241 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG-25 3.配置形式:暗敷 | m | 68.74
1242 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG-20 3.配置形式:暗敷 | m | 337.05
1243 | 030412003001 | 桥架 |  | 1.名称:弱电防火桥架 2.规格:CT-200*100*1.2mm | m | 100.71
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 149 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1244 | 030412003002 | 桥架 |  | 1.名称:弱电防火桥架 2.规格:CT-150*100*1.2mm | m | 375.47
弱电设备
五方通话系统
1245 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 |  | 1.名称:电梯对讲接线箱 2.类别:含中继器、电源等 | 台 | 3
1246 | 030607002001 | 扩音对讲话机 |  | 1.名称:电梯五方通话分机 | 台 | 3
门禁系统
1247 | 030506007001 | 出入口控制设备 |  | 1.名称:门禁控制器 2.规格:2路 | 台 | 1
1248 | 030504010003 | 光端设备 |  | 1.名称:光端机 | 台 | 1
1249 | 030506006002 | 出入口目标识别设备 |  | 1.名称:人脸识别/刷卡一体机 | 台 | 2
1250 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 |  | 1.名称:电磁锁 | 台 | 2
1251 | 030405013001 | 小电器 |  | 1.名称:出门按钮 | 个 | 2
视频监控系统
1252 | 030502008003 | 配线架 |  | 1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 | 架 | 2
1253 | 030501015005 | 交换机 |  | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口 | 台 | 2
1254 | 030504010002 | 光端设备 |  | 1.名称:光端机 | 台 | 1
1255 | 030502014001 | 尾纤 |  | 1.名称:尾纤 2.规格:4芯 | 条 | 1
1256 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:网络摄像机(红外) 2.安装方式:支架安装 | 台 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 150 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1257 | 030506010002 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:网络半球摄像机(红外) 2.安装方式:吸顶或半球支架安装 | 台 | 16
1258 | 030506010003 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:电梯专用网络摄像机(无线) 2.安装方式:吸顶或半球支架安装 | 台 | 3
网络综合布线系统
1259 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:弱电机柜 RDX 2.规格:600*2000*600 3.安装方式:落地式 | 台 | 8
1260 | 030502008004 | 配线架 |  | 1.名称:光纤配线架 2.规格:12口 | 架 | 8
1261 | 030405013002 | 小电器 |  | 1.名称:报警按钮 | 个 | 8
3#智能制造厂房-弱电、智能化
弱电管线
1262 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:摄像机线路 2.类别:双绞线缆 3.规格:WDZB1-CAT6-UTP 4.敷设方式:管内敷设 | m | 216.87
1263 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.名称:摄像机线路 2.类别:双绞线缆 3.规格:WDZB1-CAT6-UTP 4.敷设方式:桥架内敷设 | m | 1259.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 151 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1264 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:电磁锁线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1-RYY-4*1.0mm2 | m | 4.85
1265 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:人脸识别机/出门按钮线路 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZB1-RYY-2*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 20.02
1266 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:人脸识别机/出门按钮线路 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZB1-RYY-2*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 51.42
1267 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:五方通话分机线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1-RYYP-6*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 47.57
1268 | 030412004008 | 配线 |  | 1.名称:五方通话分机线路 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZB1-RYYP-6*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 182.81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 152 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1269 | 030412004009 | 配线 |  | 1.名称:五方通话系统线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1-RYYP-4*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 95.2
1270 | 030502005001 | 光缆 |  | 1.名称:单模光缆 2.规格:12芯 3.敷设方式:管内敷设 | m | 12.08
1271 | 030502005003 | 光缆 |  | 1.名称:单模光缆 2.规格:4芯 3.敷设方式:管内敷设 | m | 12.08
1272 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG-25 3.配置形式:暗敷 | m | 60.92
1273 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG-20 3.配置形式:暗敷 | m | 307.31
1274 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:埋地敷设 | m | 36.28
1275 | 030412003001 | 桥架 |  | 1.名称:弱电防火桥架 2.规格:CT-200*100*1.2mm | m | 16.8
1276 | 030412003002 | 桥架 |  | 1.名称:弱电防火桥架 2.规格:CT-150*100*1.2mm | m | 439.46
弱电设备
五方通话系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 153 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1277 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 |  | 1.名称:电梯对讲接线箱 2.类别:含中继器、电源等 | 台 | 4
1278 | 030607002001 | 扩音对讲话机 |  | 1.名称:电梯五方通话分机 | 台 | 4
门禁系统
1279 | 030506007001 | 出入口控制设备 |  | 1.名称:门禁控制器 2.规格:2路 | 台 | 1
1280 | 030504010003 | 光端设备 |  | 1.名称:光端机 | 台 | 1
1281 | 030506006002 | 出入口目标识别设备 |  | 1.名称:人脸识别/刷卡一体机 | 台 | 1
1282 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 |  | 1.名称:电磁锁 | 台 | 1
1283 | 030405013001 | 小电器 |  | 1.名称:出门按钮 | 个 | 1
视频监控系统
1284 | 030502008003 | 配线架 |  | 1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 | 架 | 2
1285 | 030501015005 | 交换机 |  | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口 | 台 | 2
1286 | 030504010002 | 光端设备 |  | 1.名称:光端机 | 台 | 1
1287 | 030502014001 | 尾纤 |  | 1.名称:尾纤 2.规格:4芯 | 条 | 1
1288 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:网络摄像机(红外) 2.安装方式:支架安装 | 台 | 6
1289 | 030506010002 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:网络半球摄像机(红外) 2.安装方式:吸顶或支架安装 | 台 | 20
1290 | 030506010003 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:电梯专用网络摄像机(无线) 2.安装方式:吸顶或支架安装 | 台 | 4
网络综合布线系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 154 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1291 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:弱电机柜 RDX 2.规格:600*2000*600 3.安装方式:落地式 | 台 | 1
1292 | 030502008004 | 配线架 |  | 1.名称:光纤配线架 2.规格:12口 | 架 | 1
4#智能制造厂房-弱电、智能化
弱电管线
1293 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:摄像机线路 2.类别:双绞线缆 3.规格:WDZB1-CAT6-UTP 4.敷设方式:管内敷设 | m | 383.92
1294 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.名称:摄像机线路 2.类别:双绞线缆 3.规格:WDZB1-CAT6-UTP 4.敷设方式:桥架内敷设 | m | 1327.71
1295 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:电磁锁线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1-RYY-4*1.0mm2 | m | 5.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 155 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1296 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:人脸识别机/出门按钮线路 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZB1-RYY-2*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 18.22
1297 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:人脸识别机/出门按钮线路 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZB1-RYY-2*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 38.83
1298 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:五方通话分机线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1-RYYP-6*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 50.25
1299 | 030412004008 | 配线 |  | 1.名称:五方通话分机线路 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZB1-RYYP-6*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 173.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 156 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1300 | 030412004009 | 配线 |  | 1.名称:五方通话系统线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1-RYYP-4*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 95.2
1301 | 030502005001 | 光缆 |  | 1.名称:单模光缆 2.规格:12芯 3.敷设方式:管内敷设 | m | 12.01
1302 | 030502005003 | 光缆 |  | 1.名称:单模光缆 2.规格:4芯 3.敷设方式:管内敷设 | m | 12.01
1303 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG-25 3.配置形式:暗敷 | m | 61.77
1304 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG-20 3.配置形式:暗敷 | m | 476.44
1305 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:埋地敷设 | m | 36.28
1306 | 030412003001 | 桥架 |  | 1.名称:弱电防火桥架 2.规格:CT-200*100*1.2mm | m | 16.8
1307 | 030412003002 | 桥架 |  | 1.名称:弱电防火桥架 2.规格:CT-150*100*1.2mm | m | 398.96
弱电设备
五方通话系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 157 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1308 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 |  | 1.名称:电梯对讲接线箱 2.类别:含中继器、电源等 | 台 | 4
1309 | 030607002001 | 扩音对讲话机 |  | 1.名称:电梯五方通话分机 | 台 | 4
门禁系统
1310 | 030506007001 | 出入口控制设备 |  | 1.名称:门禁控制器 2.规格:2路 | 台 | 1
1311 | 030504010003 | 光端设备 |  | 1.名称:光端机 | 台 | 1
1312 | 030506006002 | 出入口目标识别设备 |  | 1.名称:人脸识别/刷卡一体机 | 台 | 1
1313 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 |  | 1.名称:电磁锁 | 台 | 1
1314 | 030405013001 | 小电器 |  | 1.名称:出门按钮 | 个 | 1
视频监控系统
1315 | 030502008003 | 配线架 |  | 1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 | 架 | 2
1316 | 030501015005 | 交换机 |  | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口 | 台 | 2
1317 | 030504010002 | 光端设备 |  | 1.名称:光端机 | 台 | 1
1318 | 030502014001 | 尾纤 |  | 1.名称:尾纤 2.规格:4芯 | 条 | 1
1319 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:网络摄像机(红外) 2.安装方式:支架安装 | 台 | 9
1320 | 030506010002 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:网络半球摄像机(红外) 2.安装方式:吸顶或支架安装 | 台 | 20
1321 | 030506010003 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:电梯专用网络摄像机(无线) 2.安装方式:吸顶或支架安装 | 台 | 4
网络综合布线系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 158 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1322 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:弱电机柜 RDX 2.规格:600*2000*600 3.安装方式:落地式 | 台 | 1
1323 | 030502008004 | 配线架 |  | 1.名称:光纤配线架 2.规格:12口 | 架 | 1
5#智能制造厂房-弱电、智能化
弱电管线
1324 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:摄像机线路 2.类别:双绞线缆 3.规格:WDZB1-CAT6-UTP 4.敷设方式:管内敷设 | m | 414.15
1325 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.名称:摄像机线路 2.类别:双绞线缆 3.规格:WDZB1-CAT6-UTP 4.敷设方式:桥架内敷设 | m | 1949.41
1326 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:电磁锁线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1-RYY-4*1.0mm2 | m | 3.98
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 159 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1327 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:人脸识别机/出门按钮线路 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZB1-RYY-2*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 14.72
1328 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:人脸识别机/出门按钮线路 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZB1-RYY-2*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 43.42
1329 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:五方通话分机线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1-RYYP-6*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 54.74
1330 | 030412004008 | 配线 |  | 1.名称:五方通话分机线路 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZB1-RYYP-6*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 261.03
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 160 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1331 | 030412004009 | 配线 |  | 1.名称:五方通话系统线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1-RYYP-4*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 112
1332 | 030502005001 | 光缆 |  | 1.名称:单模光缆 2.规格:12芯 3.敷设方式:管内敷设 | m | 11.54
1333 | 030502005003 | 光缆 |  | 1.名称:单模光缆 2.规格:4芯 3.敷设方式:管内敷设 | m | 11.54
1334 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG-25 3.配置形式:暗敷 | m | 63.93
1335 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG-20 3.配置形式:暗敷 | m | 523.34
1336 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:埋地敷设 | m | 34.86
1337 | 030412003001 | 桥架 |  | 1.名称:弱电防火桥架 2.规格:CT-200*100*1.2mm | m | 19.2
1338 | 030412003002 | 桥架 |  | 1.名称:弱电防火桥架 2.规格:CT-150*100*1.2mm | m | 634.26
弱电设备
五方通话系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 161 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1339 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 |  | 1.名称:电梯对讲接线箱 2.类别:含中继器、电源等 | 台 | 4
1340 | 030607002001 | 扩音对讲话机 |  | 1.名称:电梯五方通话分机 | 台 | 4
门禁系统
1341 | 030506007001 | 出入口控制设备 |  | 1.名称:门禁控制器 2.规格:2路 | 台 | 1
1342 | 030504010003 | 光端设备 |  | 1.名称:光端机 | 台 | 1
1343 | 030506006002 | 出入口目标识别设备 |  | 1.名称:人脸识别/刷卡一体机 | 台 | 1
1344 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 |  | 1.名称:电磁锁 | 台 | 1
1345 | 030405013001 | 小电器 |  | 1.名称:出门按钮 | 个 | 1
视频监控系统
1346 | 030502008003 | 配线架 |  | 1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 | 架 | 2
1347 | 030501015005 | 交换机 |  | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口 | 台 | 2
1348 | 030504010002 | 光端设备 |  | 1.名称:光端机 | 台 | 1
1349 | 030502014001 | 尾纤 |  | 1.名称:尾纤 2.规格:4芯 | 条 | 1
1350 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:网络摄像机(红外) 2.安装方式:支架安装 | 台 | 9
1351 | 030506010002 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:网络半球摄像机(红外) 2.安装方式:吸顶或支架安装 | 台 | 20
1352 | 030506010003 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:电梯专用网络摄像机(无线) 2.安装方式:吸顶或支架安装 | 台 | 4
网络综合布线系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 162 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1353 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:弱电机柜 RDX 2.规格:600*2000*600 3.安装方式:落地式 | 台 | 1
1354 | 030502008004 | 配线架 |  | 1.名称:光纤配线架 2.规格:12口 | 架 | 1
6#智能制造厂房-弱电、智能化
弱电管线
1355 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:摄像机线路 2.类别:双绞线缆 3.规格:WDZB1-CAT6-UTP 4.敷设方式:管内敷设 | m | 360.57
1356 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.名称:摄像机线路 2.类别:双绞线缆 3.规格:WDZB1-CAT6-UTP 4.敷设方式:桥架内敷设 | m | 1938.22
1357 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:电磁锁线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1-RYY-4*1.0mm2 | m | 3.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 163 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1358 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:人脸识别机/出门按钮线路 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZB1-RYY-2*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 26.41
1359 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:人脸识别机/出门按钮线路 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZB1-RYY-2*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 131.81
1360 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:五方通话分机线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1-RYYP-6*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 55.91
1361 | 030412004008 | 配线 |  | 1.名称:五方通话分机线路 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZB1-RYYP-6*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 241.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 164 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1362 | 030412004009 | 配线 |  | 1.名称:五方通话系统线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1-RYYP-4*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 112
1363 | 030502005001 | 光缆 |  | 1.名称:单模光缆 2.规格:12芯 3.敷设方式:管内敷设 | m | 9.07
1364 | 030502005003 | 光缆 |  | 1.名称:单模光缆 2.规格:4芯 3.敷设方式:管内敷设 | m | 9.07
1365 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG-25 3.配置形式:暗敷 | m | 76.5
1366 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG-20 3.配置形式:暗敷 | m | 458.11
1367 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:埋地敷设 | m | 27.19
1368 | 030412003001 | 桥架 |  | 1.名称:弱电防火桥架 2.规格:CT-200*100*1.2mm | m | 19.2
1369 | 030412003002 | 桥架 |  | 1.名称:弱电防火桥架 2.规格:CT-150*100*1.2mm | m | 624.51
弱电设备
五方通话系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 165 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1370 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 |  | 1.名称:电梯对讲接线箱 2.类别:含中继器、电源等 | 台 | 4
1371 | 030607002001 | 扩音对讲话机 |  | 1.名称:电梯五方通话分机 | 台 | 4
门禁系统
1372 | 030506007001 | 出入口控制设备 |  | 1.名称:门禁控制器 2.规格:2路 | 台 | 1
1373 | 030504010003 | 光端设备 |  | 1.名称:光端机 | 台 | 1
1374 | 030506006002 | 出入口目标识别设备 |  | 1.名称:人脸识别/刷卡一体机 | 台 | 1
1375 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 |  | 1.名称:电磁锁 | 台 | 1
1376 | 030405013001 | 小电器 |  | 1.名称:出门按钮 | 个 | 1
视频监控系统
1377 | 030502008003 | 配线架 |  | 1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 | 架 | 2
1378 | 030501015005 | 交换机 |  | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口 | 台 | 2
1379 | 030504010002 | 光端设备 |  | 1.名称:光端机 | 台 | 1
1380 | 030502014001 | 尾纤 |  | 1.名称:尾纤 2.规格:4芯 | 条 | 1
1381 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:网络摄像机(红外) 2.安装方式:支架安装 | 台 | 9
1382 | 030506010002 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:网络半球摄像机(红外) 2.安装方式:吸顶或支架安装 | 台 | 20
1383 | 030506010003 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:电梯专用网络摄像机(无线) 2.安装方式:吸顶或支架安装 | 台 | 4
网络综合布线系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 166 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1384 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:弱电机柜 RDX 2.规格:600*2000*600 3.安装方式:落地式 | 台 | 1
1385 | 030502008004 | 配线架 |  | 1.名称:光纤配线架 2.规格:12口 | 架 | 1
7#污水处理厂-弱电、智能化
弱电管线
1386 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:摄像机线路 2.类别:双绞线缆 3.规格:WDZB1-CAT6-UTP 4.敷设方式:管内敷设 | m | 60.9
1387 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:电磁锁线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1-RYY-4*1.0mm2 | m | 9.49
1388 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:人脸识别机/出门按钮线路 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZB1-RYY-2*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 33.92
1389 | 030502005003 | 光缆 |  | 1.名称:单模光缆 2.规格:4芯 3.敷设方式:管内敷设 | m | 8.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 167 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1390 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG-25 3.配置形式:暗敷 | m | 21.44
1391 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG-20 3.配置形式:暗敷 | m | 57.94
弱电设备
门禁系统
1392 | 030506007001 | 出入口控制设备 |  | 1.名称:门禁控制器 2.规格:2路 | 台 | 1
1393 | 030504010003 | 光端设备 |  | 1.名称:光端机 | 台 | 1
1394 | 030506006002 | 出入口目标识别设备 |  | 1.名称:人脸识别/刷卡一体机 | 台 | 1
1395 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 |  | 1.名称:电磁锁 | 台 | 1
1396 | 030405013001 | 小电器 |  | 1.名称:出门按钮 | 个 | 1
视频监控系统
1397 | 030502008003 | 配线架 |  | 1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 | 架 | 1
1398 | 030501015005 | 交换机 |  | 1.名称:POE交换机 2.规格:8口 | 台 | 1
1399 | 030504010002 | 光端设备 |  | 1.名称:光端机 | 台 | 1
1400 | 030502014001 | 尾纤 |  | 1.名称:尾纤 2.规格:4芯 | 条 | 1
1401 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:网络摄像机(红外) 2.安装方式:支架安装 | 台 | 2
网络综合布线系统
1402 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:弱电机柜 RDX 2.规格:530*400*450 3.安装方式:挂墙式 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 168 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
地下室-弱电、智能化
弱电管线
1403 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:摄像机线路 2.类别:双绞线缆 3.规格:WDZB1-CAT6-UTP 4.敷设方式:管内敷设 | m | 1057.87
1404 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.名称:摄像机线路 2.类别:双绞线缆 3.规格:WDZB1-CAT6-UTP 4.敷设方式:桥架内敷设 | m | 2368.81
1405 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:电磁锁线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1-RYY-4*1.0mm2 | m | 2.6
1406 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:人脸识别机/出门按钮线路 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZB1-RYY-2*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 77.07
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 169 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1407 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:人脸识别机/出门按钮线路 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZB1-RYY-2*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 70.53
1408 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:五方通话分机线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1-RYYP-6*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 2278.03
1409 | 030412004008 | 配线 |  | 1.名称:五方通话分机线路 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZB1-RYYP-6*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 1365.89
1410 | 030502005004 | 光缆 |  | 1.名称:单模光缆 2.规格:4芯 3.敷设方式:室外管内敷设 | m | 744
1411 | 030502005003 | 光缆 |  | 1.名称:单模光缆 2.规格:4芯 3.敷设方式:桥架内敷设 | m | 706.38
1412 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 | m | 74.74
1413 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 | m | 986.12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 170 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1414 | 030412003001 | 桥架 |  | 1.名称:弱电防火桥架 2.规格:CT-200*100*1.2mm | m | 603.37
弱电设备
门禁系统
1415 | 030506007001 | 出入口控制设备 |  | 1.名称:门禁控制器 2.规格:2路 | 台 | 1
1416 | 030504010003 | 光端设备 |  | 1.名称:光端机 | 台 | 1
1417 | 030506006002 | 出入口目标识别设备 |  | 1.名称:人脸识别/刷卡一体机 | 台 | 2
1418 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 |  | 1.名称:电磁锁 | 台 | 2
1419 | 030405013001 | 小电器 |  | 1.名称:出门按钮 | 个 | 2
视频监控系统
1420 | 030502008003 | 配线架 |  | 1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 | 架 | 6
1421 | 030501015005 | 交换机 |  | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口 | 台 | 6
1422 | 030504010002 | 光端设备 |  | 1.名称:光端机 | 台 | 6
1423 | 030502014001 | 尾纤 |  | 1.名称:尾纤 2.规格:4芯 | 条 | 6
1424 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:网络摄像机(红外) 2.安装方式:支架安装 | 台 | 46
1425 | 030506010002 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:网络半球摄像机(红外) 2.安装方式:吸顶或支架安装 | 台 | 15
1426 | 030506010004 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:防火报警摄像机 2.安装方式:吸顶或支架安装 | 台 | 5
网络综合布线系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 171 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1427 | 030501005002 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:弱电机柜 RDX 2.规格:530*400*450 3.安装方式:挂墙式 | 台 | 6
1428 | 030502008004 | 配线架 |  | 1.名称:光纤配线架 2.规格:48口 | 架 | 6
1#研发孵化楼-给排水、电气
给排水
给水
1429 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN15 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及消毒 | m | 196.76
1430 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN25 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及消毒 | m | 53.33
1431 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN32 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及消毒 | m | 19.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 172 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1432 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN40 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及消毒 | m | 80.39
1433 | 031001008006 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN50 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及消毒 | m | 135.2
1434 | 031001008007 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN65 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及消毒 | m | 6.77
1435 | 031001007001 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含压力试验,冲洗,消毒等 | m | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 173 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1436 | 031001007002 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含压力试验、冲洗、消毒等 | m | 67.24
1437 | 031001007005 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:热H回水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 50
1438 | 031001007003 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:热水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 6.63
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 174 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1439 | 031001007004 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:热水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 44.52
1440 | 031002001002 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 | 个 | 16
1441 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 16
1442 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 7
1443 | 031002001005 | 金属阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹 | 个 | 8
1444 | 031002001007 | 金属阀门 |  | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN15 | 个 | 8
1445 | 031002001009 | 金属阀门 |  | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 2
1446 | 031002001010 | 金属阀门 |  | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹 | 个 | 3
1447 | 031002001011 | 金属阀门 |  | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN40 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 175 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1448 | 031002001012 | 金属阀门 |  | 1.类型:电动阀 2.规格、压力等级:DN40 | 个 | 1
1449 | 031002001013 | 金属阀门 |  | 1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 1
1450 | 031002008001 | 软接头(软管) |  | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN40 | 根 | 2
1451 | 031002008002 | 软接头(软管) |  | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 | 根 | 2
1452 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1.名称:压力仪表 | 台 | 3
1453 | 031002011002 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):水表 2.型号、规格:DN25 3.含截止阀*1 | 个 | 6
1454 | 031002011001 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):水表 2.型号、规格:DN50 3.含闸阀*1、止回阀*1 | 个 | 1
1455 | 031002011004 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):水表 2.型号、规格:DN50 3.含闸阀*1 | 个 | 2
1456 | 031002011003 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):水表 2.型号、规格:DN80 3.含闸阀*1 | 个 | 2
1457 | 031002006001 | 除污器(过滤器) |  | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 | 组 | 4
1458 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.类型:87雨水斗 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 176 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1459 | 031003014002 | 给、排水附件 |  | 1.类型:侧排式雨水斗 2.规格、压力等级:DN75 | 个 | 2
排水
1460 | 031001008008 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘接 | m | 19.37
1461 | 031001008009 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN65 4.连接形式:粘接 | m | 10.36
1462 | 031001008010 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN75 4.连接形式:粘接 | m | 39.9
1463 | 031001008011 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN80 4.连接形式:粘接 | m | 14.12
1464 | 031001008012 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 | m | 111.25
1465 | 031001008013 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN150 4.连接形式:粘接 | m | 38.27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 177 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1466 | 031001008014 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC排水管DN75 4.连接形式:粘接 | m | 210.51
1467 | 031001008021 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘接 | m | 32.85
1468 | 031001008022 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN75 4.连接形式:粘接 | m | 28.44
1469 | 031001008023 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 | m | 269.31
1470 | 031001008024 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN150 4.连接形式:粘接 | m | 88.11
1471 | 031001008025 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE管DN75 4.连接形式:粘接 | m | 6.65
1472 | 031001008026 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE管DN100 4.连接形式:粘接 | m | 495.05
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 178 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1473 | 031003014003 | 给、排水附件 |  | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:粘接 | 个 | 25
1474 | 031003014005 | 给、排水附件 |  | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:粘接 | 个 | 1
1475 | 031003014006 | 给、排水附件 |  | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:粘接 | 个 | 54
1476 | 031003014004 | 给、排水附件 |  | 1.材质:清扫口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:粘接 | 个 | 8
1477 | 031003006001 | 大便器 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.组装形式:水箱等所有配件 | 组 | 32
1478 | 031003006002 | 大便器 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式 3.组装形式:水箱等所有配件 | 组 | 24
1479 | 031003007001 | 小便器 |  | 1.类型:挂式小便器 2.材质:陶瓷 | 组 | 24
1480 | 031003003001 | 洗脸盆 |  | 1.材质:台式洗手盆陶瓷 2.组装形式:单冷龙头等含所有配件 | 组 | 24
1481 | 031003004001 | 洗涤盆 |  | 1.材质:拖把池 2.组装形式:单冷龙头等含所有配件 | 组 | 8
1482 | 031005013001 | 热水器、开水炉 |  | 1.型号:开水炉 | 台 | 8
通气
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 179 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1483 | 031001008015 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:通气 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘接 | m | 33.38
1484 | 031001008017 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:通气 3.材质、规格:UPVC排水管DN75 4.连接形式:粘接 | m | 1.95
1485 | 031001008019 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:通气 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 | m | 69.15
1486 | 031001008020 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:通气 3.材质、规格:UPVC排水管DN150 4.连接形式:粘接 | m | 25.97
1487 | 031005016001 | 水箱 |  | 1.材质、类型:承压加热水箱 2.型号、规格:CRL-455-15 直径:Φ710mm 高度:1725mm 水箱额定容量:455L 水箱额定工作压力:1.1Mpa 净重:142kg | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 180 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1488 | 031005016002 | 水箱 |  | 1.材质、类型:承压储热水箱 2.型号、规格:CRL-455直径:Φ710mm 高度:1725mm 水箱额定容量:455L 水箱额定工作压力:1.1Mpa 净重:142kg | 台 | 6
1489 | 031005004001 | 气压罐 |  | 1.型号:隔膜式膨胀罐 2.规格:50L预充压力:2bar 整定压b力:10bar 材质:丁基橡胶胶囊 | 台 | 1
1490 | 030109001001 | 泵 |  | 1.名称:内循环泵 2.型号:PUN-201EH Q=0.6L/s H=15m P=0.22kW | 台 | 1
1491 | 030109001002 | 泵 |  | 1.名称:热水循环泵 2.型号:PUN-201EH Q=0.6L/s H=30m P=0.40kW | 台 | 2
1492 | 030109001003 | 泵 |  | 1.名称:热泵机组循环泵 2.型号:MHIL403 Q=1.1L/s H=20m P=0.55kW | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 181 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1493 | 030109001004 | 泵 |  | 1.名称:模块承压热泵主机 2.型号:KFXRS-42II/CY额定制热量:42kw 额定输入功率:9.2kw 最大输入功率:16.0kw 机组重量:400kg 适用环境温度:-10~43℃ 一级能效 | 台 | 1
1494 | 031005012001 | 紫外线杀菌设备 |  | 1.型号:紫外线消毒装置 | 台 | 1
电气
1495 | 030402011011 | 成套配电箱 |  | 1.名称:电缆T接箱 2.规格:按配电系统图配置 3.安装方式:壁挂 | 台 | 16
1496 | 030402011035 | 成套配电箱 |  | 1.名称:1AL1 2.安装方式:悬挂式暗装 3.规格:详见系统图 | 台 | 1
1497 | 030402011021 | 成套配电箱 |  | 1.名称:1ALG1 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1498 | 030402011022 | 成套配电箱 |  | 1.名称:2-8ALG1 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 7
1499 | 030402011023 | 成套配电箱 |  | 1.名称:2AL1 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1500 | 030402011024 | 成套配电箱 |  | 1.名称:3-8AL1 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 6
1501 | 030404014003 | 控制箱、同期小屏 |  | 1.名称:AC-WYB控制箱 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 182 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1502 | 030402011025 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AL1 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 5
1503 | 030402011026 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AL2 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1504 | 030402011027 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AL-CF 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1505 | 030402011028 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AL-DT1 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1506 | 030402011029 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AL-JK 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1507 | 030402011030 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AL-KQY 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1508 | 030402011031 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AL-RD 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1509 | 030402011032 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AL-XFDT1 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1510 | 030402011033 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AL-XK 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1511 | 030402011034 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AL-ZY 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1512 | 030404014004 | 控制箱、同期小屏 |  | 1.名称:QSB控制箱 2.安装方式:壁挂 | 台 | 1
1513 | 030404014005 | 控制箱、同期小屏 |  | 1.名称:电梯控制箱 2.安装方式:壁挂 | 台 | 3
1514 | 030413013008 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 183 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1515 | 030413013009 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 16
1516 | 030413013010 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 18
1517 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:普通单相二、三孔插座 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 45
1518 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称:防水、防溅单相二、三孔插座 2.规格:250V/16A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 16
1519 | 030413014004 | 插座 |  | 1.名称:检修插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 5
1520 | 030413014003 | 插座 |  | 1.名称:柜式空调插座 2.规格:250V 20A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 10
1521 | 030413014005 | 插座 |  | 1.名称:壁挂式空调插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 4
1522 | 030413003003 | 荧光灯 |  | 1.名称:T8LED单管灯 2.型号:220V 18W 4800lm 3.安装方式:吸顶 | 套 | 25
1523 | 030413003004 | 荧光灯 |  | 1.名称:T8LED双管灯 2.型号:220V 48W 4800lm 3.安装方式:吸顶 | 套 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 184 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1524 | 030413001005 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED壁灯 2.型号:220 12W 1140lm | 套 | 25
1525 | 030413002006 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED灯带 2.型号:14W | m | 535.02
1526 | 030413001006 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED吸顶感应式灯 2.规格:220V 12W 1140lm 3.安装形式:吸顶 | 套 | 34
1527 | 030413002007 | 装饰灯 |  | 1.名称:筒灯 2.型号:12W 36° 3500K Ra≥95 | 套 | 331
1528 | 030413001007 | 普通灯具 |  | 1.名称:井道照明灯座 2.型号:1*25W | 套 | 3
1529 | 030409001007 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-4X35+1X16 3.综合考虑电缆头制安 | m | 283.06
1530 | 030409001008 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-5*10 3.综合考虑电缆头制安 | m | 289.26
1531 | 030409001009 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-5*16 3.综合考虑电缆头制安 | m | 208.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 185 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1532 | 030409001010 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-4X25+1X16 3.综合考虑电缆头制安 | m | 142.4
1533 | 030409001011 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 165.16
1534 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 44.67
1535 | 030409001012 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*120+1*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 276.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 186 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1536 | 030409001013 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 315.47
1537 | 030409001014 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 171.6
1538 | 030409001015 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 181.04
1539 | 030409001005 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*10+1*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 63.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 187 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1540 | 030409001006 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*6+1*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 235.81
1541 | 030409001016 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 344.23
1542 | 030412004006 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJ-2.5 | m | 161.98
1543 | 030412004011 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJR-2.5 | m | 1495.76
1544 | 030412004007 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJR-4 | m | 624.01
1545 | 030412004009 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJR-10 | m | 5.26
1546 | 030412004010 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJR-16 | m | 35.09
1547 | 030412004008 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJ-25 | m | 140.38
1548 | 030412004012 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 | m | 2769.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 188 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1549 | 030412004013 | 配线 |  | 1.配线形式:线槽配线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 | m | 25.71
1550 | 030412004014 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB1-BYJ-4 | m | 735.73
1551 | 030412004015 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB1N-BYJ-1.5 | m | 1.72
1552 | 030412004016 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 589.57
1553 | 030412004017 | 配线 |  | 1.配线形式:线槽配线 2.规格:WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 15.4
1554 | 030412004018 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB1N-BYJ-4 | m | 485.6
1555 | 030412004019 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZBN-BYJ-2.5 | m | 13.32
1556 | 030412004020 | 配线 |  | 1.配线形式:线槽配线 2.规格:WDZBN-BYJ-2.5 | m | 12.42
1557 | 030412004021 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZBN-BYJ-4 | m | 28.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 189 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1558 | 030412004022 | 配线 |  | 1.配线形式:线槽配线 2.规格:WDZBN-BYJ-4 | m | 25.13
1559 | 030409001017 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设5.综合考虑电缆头制安 | m | 82.99
1560 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 | m | 1988.92
1561 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 | m | 331.46
1562 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗敷 | m | 99.16
1563 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗敷 | m | 55.95
1564 | 030412001010 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗敷 | m | 212.98
1565 | 030412001011 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC65 3.配置形式:暗敷 | m | 121.35
1566 | 030412001012 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC80 3.配置形式:暗敷 | m | 36.09
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 190 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1567 | 030412001013 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗敷 | m | 114.41
1568 | 030412003003 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100 3.材质:防火型电缆桥架 | m | 54.93
1569 | 030412003005 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*150 | m | 388.23
1570 | 030412003004 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:300*200 | m | 48.4
1571 | 030412003006 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:400*200 | m | 10.47
1572 | 030416006002 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 20
防雷接地
1573 | 030410005001 | 接闪带 |  | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:沿女儿墙、屋面或屋脊明敷 | m | 295.34
1574 | 030410005002 | 接闪带 |  | 1.名称:暗敷接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:暗敷 | m | 386.06
1575 | 030410004001 | 均压环 |  | 1.名称:均压环 2.材质:均压环敷设 利用梁内钢筋 | m | 656.61
1576 | 030410003001 | 引下线 |  | 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑结构钢筋引下 | m | 980.92
1577 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:LEB端子箱 2.安装方式:暗装 | 台 | 22
1578 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:MEB端子箱 2.安装方式:暗装 | 台 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 191 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1579 | 030410001001 | 接地极 |  | 1.名称:接地体 2.材质:圆钢 | 根 | 2
1580 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:接地测试点 | 处 | 2
1581 | 030416027001 | 接地装置 |  | 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 1
2#智能制造厂房-给排水、电气
给排水
给水
1582 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN15 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 175.26
1583 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN25 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 31.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 192 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1584 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN32 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 26
1585 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN40 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 59.84
1586 | 031001008006 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN50 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 42.97
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 193 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1587 | 031001007006 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 9
1588 | 031001007001 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 9
1589 | 031001007002 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 59.54
1590 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 194 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1591 | 031002001005 | 金属阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹 | 个 | 8
1592 | 031002001014 | 金属阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹 | 个 | 2
1593 | 031002001007 | 金属阀门 |  | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN15 | 个 | 8
1594 | 031002001009 | 金属阀门 |  | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 2
1595 | 031002001010 | 金属阀门 |  | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹 | 个 | 1
1596 | 031002008002 | 软接头(软管) |  | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 | 根 | 2
1597 | 031301003001 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150 | 个 | 1
1598 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1.名称:压力仪表 | 台 | 2
1599 | 031002011003 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):水表 2.型号、规格:DN80 3.含闸阀*1 | 个 | 2
1600 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.类型:87雨水斗 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 1
1601 | 031003014002 | 给、排水附件 |  | 1.类型:侧排式雨水斗 2.规格、压力等级:DN75 | 个 | 12
排水
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 195 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1602 | 031001008009 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN65 4.连接形式:粘接 | m | 15.93
1603 | 031001008011 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN80 4.连接形式:粘接 | m | 11.85
1604 | 031001008012 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 | m | 109.24
1605 | 031001008013 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN150 4.连接形式:粘接 | m | 7.4
1606 | 031001008014 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC排水管DN75 4.连接形式:粘接 | m | 185.08
1607 | 031001008021 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘接 | m | 73.22
1608 | 031001008022 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN75 4.连接形式:粘接 | m | 35.05
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 196 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1609 | 031001008023 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 | m | 208.65
1610 | 031001008024 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN150 4.连接形式:粘接 | m | 86.34
1611 | 031001008025 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE管DN75 4.连接形式:粘接 | m | 13.48
1612 | 031001008026 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE管DN100 4.连接形式:粘接 | m | 309.43
1613 | 031003014003 | 给、排水附件 |  | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:粘接 | 个 | 16
1614 | 031003014005 | 给、排水附件 |  | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:粘接 | 个 | 8
1615 | 031003014006 | 给、排水附件 |  | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:粘接 | 个 | 55
1616 | 031003014004 | 给、排水附件 |  | 1.材质:清扫口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:粘接 | 个 | 8
1617 | 031003006001 | 大便器 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.组装形式:水箱等所有配件 | 组 | 32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 197 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1618 | 031003006002 | 大便器 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式 3.组装形式:水箱等所有配件 | 组 | 24
1619 | 031003007001 | 小便器 |  | 1.类型:挂式小便器 2.材质:陶瓷 | 组 | 24
1620 | 031003003001 | 洗脸盆 |  | 1.材质:台式洗手盆陶瓷 2.组装形式:单冷龙头等含所有配件 | 组 | 24
1621 | 031003004001 | 洗涤盆 |  | 1.材质:拖把池 2.组装形式:单冷龙头等含所有配件 | 组 | 8
1622 | 031005013001 | 热水器、开水炉 |  | 1.型号:开水炉 | 台 | 8
电气
1623 | 030402011035 | 成套配电箱 |  | 1.名称:电缆T接箱 2.规格:按配电系统图配置 3.安装方式:壁挂 | 台 | 16
1624 | 030402011021 | 成套配电箱 |  | 1.名称:1ALG1 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1625 | 030402011022 | 成套配电箱 |  | 1.名称:2-8ALG1 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 7
1626 | 030402011028 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AL-DT1 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1627 | 030402011029 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AL-5G 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1628 | 030402011030 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AL-WL 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1629 | 030402011032 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AL-XFDT1 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1630 | 030404014004 | 控制箱、同期小屏 |  | 1.名称:QSB控制箱 2.安装方式:壁挂 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 198 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1631 | 030404014005 | 控制箱、同期小屏 |  | 1.名称:电梯控制箱 2.安装方式:壁挂 | 台 | 3
1632 | 030413013008 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 35
1633 | 030413013009 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 16
1634 | 030413013010 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 16
1635 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:普通单相二、三孔插座 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 22
1636 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称:防水、防溅单相二、三孔插座 2.规格:250V/16A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 16
1637 | 030413014004 | 插座 |  | 1.名称:检修插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 2
1638 | 030413014005 | 插座 |  | 1.名称:壁挂式空调插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 2
1639 | 030413003003 | 荧光灯 |  | 1.名称:T8LED单管灯 2.型号:220V 18W 4800lm 3.安装方式:吸顶 | 套 | 26
1640 | 030413001005 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED壁灯 2.型号:220 12W 1140lm | 套 | 24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 199 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1641 | 030413002006 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED灯带 2.型号:14W | m | 519.97
1642 | 030413001006 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED吸顶感应式灯 2.规格:220V 12W 1140lm 3.安装形式:吸顶 | 套 | 34
1643 | 030413002007 | 装饰灯 |  | 1.名称:筒灯 2.型号:12W 36° 3500K Ra≥95 | 套 | 209
1644 | 030413001007 | 普通灯具 |  | 1.名称:井道照明灯座 2.型号:1*25W | 套 | 3
1645 | 030409001007 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-4X35+1X16 3.综合考虑电缆头制安 | m | 331.59
1646 | 030409001009 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-5*16 3.综合考虑电缆头制安 | m | 278.12
1647 | 030409001011 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 364.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 200 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1648 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 45.15
1649 | 030409001014 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 271.3
1650 | 030409001016 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 285.3
1651 | 030412004006 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJ-2.5 | m | 139.66
1652 | 030412004011 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJR-2.5 | m | 4610.08
1653 | 030412004007 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJR-4 | m | 707.27
1654 | 030412004010 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJR-16 | m | 30.35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 201 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1655 | 030412004008 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJ-25 | m | 121.15
1656 | 030412004012 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 | m | 9255.84
1657 | 030412004014 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB1-BYJ-4 | m | 668.54
1658 | 030412004016 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 285.45
1659 | 030412004018 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB1N-BYJ-4 | m | 746.01
1660 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 | m | 4969.7
1661 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 | m | 322.28
1662 | 030412001010 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗敷 | m | 202
1663 | 030412001011 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC65 3.配置形式:暗敷 | m | 153.08
1664 | 030412001012 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC80 3.配置形式:暗敷 | m | 113
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 202 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1665 | 030412001013 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗敷 | m | 94.26
1666 | 030412003003 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100 | m | 30.68
1667 | 030412003005 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*150 | m | 103.41
1668 | 030412003004 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:300*200 | m | 10.37
1669 | 030412003006 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:400*200 | m | 41.97
1670 | 030416006002 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 12
防雷接地
1671 | 030410005001 | 接闪带 |  | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:沿女儿墙、屋面或屋脊明敷 | m | 167.76
1672 | 030410005002 | 接闪带 |  | 1.名称:暗敷接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:暗敷 | m | 276.34
1673 | 030410004001 | 均压环 |  | 1.名称:均压环 | m | 461.39
1674 | 030410003001 | 引下线 |  | 1.名称:避雷引下线 | m | 1159.52
1675 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:LEB端子箱 2.安装方式:暗装 | 台 | 23
1676 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:MEB端子箱 2.安装方式:暗装 | 台 | 6
1677 | 030410001001 | 接地极 |  | 1.名称:接地体 2.材质:圆钢 | 根 | 2
1678 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:接地测试点 | 台 | 2
1679 | 030416027001 | 接地装置 |  | 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 203 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3#智能制造厂房-给排水、电气
给排水
给水
1680 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN15 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 102.71
1681 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN20 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 8
1682 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN25 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 63.31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 204 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1683 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN32 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 10
1684 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN40 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 10
1685 | 031001008006 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN50 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 17.09
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 205 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1686 | 031001007001 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 43.11
1687 | 031001007002 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 9.81
1688 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 5
1689 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 5
1690 | 031002001010 | 金属阀门 |  | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹 | 个 | 1
1691 | 031301003001 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150 | 个 | 2
1692 | 031301003002 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100 | 个 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 206 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1693 | 031301003003 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN80 | 个 | 1
1694 | 031002011003 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):水表 2.型号、规格:DN80 | 个 | 1
1695 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.类型:87雨水斗 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 12
1696 | 031003014002 | 给、排水附件 |  | 1.类型:侧排式雨水斗 2.规格、压力等级:DN75 | 个 | 4
排水
1697 | 031001008008 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘接 | m | 6.99
1698 | 031001008012 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 | m | 56.3
1699 | 031001008021 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘接 | m | 47.66
1700 | 031001008022 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN75 4.连接形式:粘接 | m | 25.87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 207 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1701 | 031001008023 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 | m | 229.83
1702 | 031001008024 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN150 4.连接形式:粘接 | m | 5.08
1703 | 031001008025 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE管DN75 4.连接形式:粘接 | m | 13.41
1704 | 031001008026 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE管DN100 4.连接形式:粘接 | m | 319.77
1705 | 031003014003 | 给、排水附件 |  | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:详图纸 | 个 | 30
1706 | 031003014004 | 给、排水附件 |  | 1.材质:清扫口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:粘接 | 个 | 10
1707 | 031003006001 | 大便器 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.组装形式:水箱等所有配件 | 组 | 30
1708 | 031003006002 | 大便器 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式 3.组装形式:水箱等所有配件 | 组 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 208 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1709 | 031003007001 | 小便器 |  | 1.类型:挂式小便器 2.材质:陶瓷（配备红外感应式自动冲洗阀） | 组 | 15
1710 | 031003003001 | 洗脸盆 |  | 1.材质:台式洗手盆陶瓷 2.组装形式:单冷龙头等含所有配件 | 组 | 15
1711 | 031003004001 | 洗涤盆 |  | 1.材质:拖把池 2.组装形式:单冷龙头等含所有配件 | 组 | 10
电气
1712 | 030402011041 | 成套配电箱 |  | 1.名称:电缆T接箱 2.规格:按配电系统图配置 | 台 | 5
1713 | 030402011021 | 成套配电箱 |  | 1.名称:3#AL01-05 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 5
1714 | 030402011022 | 成套配电箱 |  | 1.名称:3#ALb01 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1715 | 030402011035 | 成套配电箱 |  | 1.名称:3#ALb02-05 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 4
1716 | 030402011011 | 成套配电箱 |  | 1.名称:3#AP01dtM1 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1717 | 030402011036 | 成套配电箱 |  | 1.名称:3#AP01dtM2 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1718 | 030402011037 | 成套配电箱 |  | 1.名称:3#AP01M 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1719 | 030402011038 | 成套配电箱 |  | 1.名称:3#APT01M 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 209 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1720 | 030402011039 | 成套配电箱 |  | 1.名称:3#AP06dt1-2 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 2
1721 | 030402011040 | 成套配电箱 |  | 1.名称:3#APT06dt1-2 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 2
1722 | 030402011029 | 成套配电箱 |  | 1.名称:3#ALrf 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1723 | 030402011030 | 成套配电箱 |  | 1.名称:3#AL05sw 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1724 | 030404014004 | 控制箱、同期小屏 |  | 1.名称:QSB控制箱 | 台 | 1
1725 | 030404014005 | 控制箱、同期小屏 |  | 1.名称:电梯控制箱 | 台 | 4
1726 | 030413013008 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 10
1727 | 030413013009 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 29
1728 | 030413013010 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 5
1729 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:普通单相二、三孔插座 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 34
1730 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称:防水、防溅单相二、三孔插座 2.规格:250V/16A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 210 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1731 | 030413014004 | 插座 |  | 1.名称:检修插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 20
1732 | 030413014005 | 插座 |  | 1.名称:壁挂式空调插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 4
1733 | 030413003003 | 荧光灯 |  | 1.名称:T8LED单管灯 2.型号:220V 18W 4800lm 3.安装方式:吸顶 | 套 | 66
1734 | 030405015001 | 风扇 |  | 1.名称:排气扇 | 台 | 4
1735 | 030413005001 | 工厂灯 |  | 1.名称:LED工矿灯 2.型号:220V 80W 8000lm 3.安装方式:吸顶 | 套 | 440
1736 | 030413002006 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED灯带 2.型号:14W | m | 180
1737 | 030413001006 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED吸顶感应式灯 2.规格:220V 12W 1140lm 3.安装形式:吸顶 | 套 | 40
1738 | 030413001008 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:220V 12W 1140lm 3.安装形式:吸顶 | 套 | 58
1739 | 030413001009 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED吸顶防尘防水灯 2.规格:220V 12W 1140lm 3.安装形式:吸顶 | 套 | 6
1740 | 030409001019 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-5*10 3.综合考虑电缆头制安 | m | 211.47
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 211 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1741 | 030409001014 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 270.44
1742 | 030409001020 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 181.06
1743 | 030409001021 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 110.82
1744 | 030409001017 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*10+1*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 122.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 212 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1745 | 030409001011 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 281.94
1746 | 030409001018 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*6+1*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 123.93
1747 | 030412004006 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJ-2.5 | m | 72.15
1748 | 030412004011 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJR-2.5 | m | 3615.23
1749 | 030412004020 | 配线 |  | 1.配线形式:线槽穿线 2.规格:BYJR-2.5 | m | 3291.93
1750 | 030412004007 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJR-4 | m | 77.82
1751 | 030412004010 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJ-16 | m | 82.66
1752 | 030412004019 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJR-16 | m | 20.66
1753 | 030412004012 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 | m | 7397.31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 213 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1754 | 030412004021 | 配线 |  | 1.配线形式:线槽配线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 | m | 6583.86
1755 | 030412004014 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB1-BYJ-4 | m | 155.64
1756 | 030412004016 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 254.92
1757 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 | m | 3746.15
1758 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗敷 | m | 25.87
1759 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗敷 | m | 69.29
1760 | 030412001010 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗敷 | m | 61.7
1761 | 030412001012 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC80 3.配置形式:暗敷 | m | 33.39
1762 | 030412003003 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100 | m | 347.8
1763 | 030412003007 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:100*100 | m | 29.85
1764 | 030412003008 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:600*200 | m | 16.8
1765 | 030416006002 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 214 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
防雷接地
1766 | 030410005001 | 接闪带 |  | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:沿女儿墙、屋面或屋脊明敷 | m | 423.74
1767 | 030410005002 | 接闪带 |  | 1.名称:暗敷接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:暗敷 | m | 235.98
1768 | 030410003001 | 引下线 |  | 1.名称:避雷引下线 | m | 781.74
1769 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:LEB端子箱 2.安装方式:暗装 | 台 | 7
4#智能制造厂房-给排水、电气
给排水
给水
1770 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN15 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 107.87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 215 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1771 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN20 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 8
1772 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN25 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 69.68
1773 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN32 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 216 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1774 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN40 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 10
1775 | 031001008006 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN50 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 32
1776 | 031001007001 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 217 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1777 | 031001007002 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 9.81
1778 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 2
1779 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 1
1780 | 031002001010 | 金属阀门 |  | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹 | 个 | 1
1781 | 031301003001 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150 | 个 | 2
1782 | 031301003002 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100 | 个 | 14
1783 | 031301003003 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN80 | 个 | 1
1784 | 031002011003 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):水表 2.型号、规格:DN80 | 个 | 1
1785 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.类型:87雨水斗 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 218 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1786 | 031003014002 | 给、排水附件 |  | 1.类型:侧排式雨水斗 2.规格、压力等级:DN75 | 个 | 4
排水
1787 | 031001008008 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘接 | m | 6.99
1788 | 031001008012 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 | m | 56.3
1789 | 031001008021 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘接 | m | 40.15
1790 | 031001008022 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN75 4.连接形式:粘接 | m | 28
1791 | 031001008023 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 | m | 265.41
1792 | 031001008024 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN150 4.连接形式:粘接 | m | 5.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 219 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1793 | 031001008025 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE管DN75 4.连接形式:粘接 | m | 9.5
1794 | 031001008026 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE管DN100 4.连接形式:粘接 | m | 262.6
1795 | 031003014003 | 给、排水附件 |  | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:粘接 | 个 | 30
1796 | 031003014004 | 给、排水附件 |  | 1.材质:清扫口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:粘接 | 个 | 10
1797 | 031003006001 | 大便器 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.组装形式:水箱等所有配件 | 组 | 40
1798 | 031003006002 | 大便器 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式 3.组装形式:水箱等所有配件 | 组 | 10
1799 | 031003007001 | 小便器 |  | 1.类型:挂式小便器 2.材质:陶瓷（配备红外感应式自动冲洗阀） | 组 | 15
1800 | 031003003001 | 洗脸盆 |  | 1.材质:台式洗手盆陶瓷 2.组装形式:单冷龙头等含所有配件 | 组 | 15
1801 | 031003004001 | 洗涤盆 |  | 1.材质:拖把池 2.组装形式:单冷龙头等含所有配件 | 组 | 10
电气
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 220 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1802 | 030402011041 | 成套配电箱 |  | 1.名称:电缆T接箱 2.规格:按配电系统图配置 | 台 | 5
1803 | 030402011021 | 成套配电箱 |  | 1.名称:4#AL01-05 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 5
1804 | 030402011022 | 成套配电箱 |  | 1.名称:4#ALb01 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1805 | 030402011035 | 成套配电箱 |  | 1.名称:4#ALb02-05 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 4
1806 | 030402011011 | 成套配电箱 |  | 1.名称:4#AP01dtM1 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1807 | 030402011036 | 成套配电箱 |  | 1.名称:4#AP01dtM2 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1808 | 030402011037 | 成套配电箱 |  | 1.名称:4#AP01M 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1809 | 030402011038 | 成套配电箱 |  | 1.名称:4#APT01M 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1810 | 030402011039 | 成套配电箱 |  | 1.名称:4#AP06dt1-2 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 2
1811 | 030402011040 | 成套配电箱 |  | 1.名称:4#APT06dt1-2 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 2
1812 | 030402011029 | 成套配电箱 |  | 1.名称:4#ALrf 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 221 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1813 | 030402011030 | 成套配电箱 |  | 1.名称:4#APE01bds 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1814 | 030404014005 | 控制箱、同期小屏 |  | 1.名称:电梯控制箱 | 台 | 4
1815 | 030413013008 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 10
1816 | 030413013009 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 27
1817 | 030413013010 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 10
1818 | 030413013012 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:三联双控暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 2
1819 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:普通单相二、三孔插座 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 20
1820 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称:防水、防溅单相二、三孔插座 2.规格:250V/16A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 5
1821 | 030413014004 | 插座 |  | 1.名称:检修插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 20
1822 | 030413003003 | 荧光灯 |  | 1.名称:T8LED单管灯 2.型号:220V 18W 4800lm 3.安装方式:吸顶 | 套 | 69
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 222 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1823 | 030405015001 | 风扇 |  | 1.名称:排气扇 | 台 | 4
1824 | 030413003004 | 荧光灯 |  | 1.名称:T8LED双管灯 2.型号:220V 48W 4800lm 3.安装方式:吸顶 | 套 | 11
1825 | 030413005001 | 工厂灯 |  | 1.名称:LED工矿灯 2.型号:220V 80W 8000lm 3.安装方式:吸顶 | 套 | 296
1826 | 030413002006 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED灯带 2.型号:14W | m | 174
1827 | 030413001006 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED吸顶感应式灯 2.规格:220V 12W 1140lm 3.安装形式:吸顶 | 套 | 50
1828 | 030413001008 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:220V 12W 1140lm 3.安装形式:吸顶 | 套 | 70
1829 | 030413001009 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED吸顶防尘防水灯 2.规格:220V 12W 1140lm 3.安装形式:吸顶 | 套 | 30
1830 | 030409001019 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-5*10 3.综合考虑电缆头制安 | m | 38.43
1831 | 030409001022 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 13.31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 223 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1832 | 030409001014 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 29.11
1833 | 030409001020 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 84.01
1834 | 030409001021 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-3*4 3.材质:铜芯 5.综合考虑电缆头制安 4.敷设方式:管、槽内敷设 | m | 118.82
1835 | 030409001017 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*10+1*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 162.56
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 224 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1836 | 030409001011 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 250.75
1837 | 030409001018 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*6+1*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 121.13
1838 | 030412004006 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJ-2.5 | m | 72.37
1839 | 030412004011 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJR-2.5 | m | 2834.58
1840 | 030412004020 | 配线 |  | 1.配线形式:线槽穿线 2.规格:BYJR-2.5 | m | 1794.96
1841 | 030412004007 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJR-4 | m | 179.96
1842 | 030412004022 | 配线 |  | 1.配线形式:线槽配线 2.规格:BYJR-4 | m | 137.73
1843 | 030412004010 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJ-16 | m | 84.7
1844 | 030412004019 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJR-16 | m | 21.18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 225 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1845 | 030412004012 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 | m | 5810.25
1846 | 030412004021 | 配线 |  | 1.配线形式:线槽配线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 | m | 3589.92
1847 | 030412004014 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB1-BYJ-4 | m | 243.21
1848 | 030412004023 | 配线 |  | 1.配线形式:线槽配线 2.规格:WDZB1-BYJ-4 | m | 64.97
1849 | 030412004016 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 258.67
1850 | 030412004024 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZBN-BYJ-2.5 | m | 154.95
1851 | 030412004026 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZBN-BYJ-4 | m | 116.7
1852 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 | m | 3036.05
1853 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 | m | 143.47
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 226 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1854 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗敷 | m | 26.4
1855 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗敷 | m | 67.18
1856 | 030412001010 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗敷 | m | 96.13
1857 | 030412001011 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC65 3.配置形式:暗敷 | m | 10.45
1858 | 030412001012 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC80 3.配置形式:暗敷 | m | 23.33
1859 | 030412003007 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:100*50 | m | 24.18
1860 | 030412003003 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100 | m | 374.42
1861 | 030412003004 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:300*100 | m | 9.14
1862 | 030412003008 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:600*200 | m | 29.99
1863 | 030416006002 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 9
防雷接地
1864 | 030410005001 | 接闪带 |  | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:沿女儿墙、屋面或屋脊明敷 | m | 251.12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 227 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1865 | 030410005002 | 接闪带 |  | 1.名称:暗敷接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:暗敷 | m | 303.8
1866 | 030410004001 | 均压环 |  | 1.名称:均压环 | m | 44.91
1867 | 030410003001 | 引下线 |  | 1.名称:避雷引下线 | m | 663.3
1868 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:LEB端子箱 2.安装方式:暗装 | 台 | 8
1869 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:MEB端子箱 2.安装方式:暗装 | 台 | 2
1870 | 030410001001 | 接地极 |  | 1.名称:接地体 2.材质:圆钢 | 根 | 4
1871 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:接地测试点 | 台 | 4
5#智能制造厂房-给排水、电气
给排水
给水
1872 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN15 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 118.58
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 228 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1873 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN20 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 8.08
1874 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN25 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 69.14
1875 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN32 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 12.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 229 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1876 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN40 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 10
1877 | 031001008006 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN50 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 32
1878 | 031001007001 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 51.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 230 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1879 | 031001007002 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 11.11
1880 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 5
1881 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 5
1882 | 031002001010 | 金属阀门 |  | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹 | 个 | 1
1883 | 031301003001 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150 | 个 | 2
1884 | 031301003002 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100 | 个 | 21
1885 | 031301003003 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN80 | 个 | 1
1886 | 031002011003 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):水表 2.型号、规格:DN80 | 个 | 1
1887 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.类型:87雨水斗 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 231 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1888 | 031003014002 | 给、排水附件 |  | 1.类型:侧排式雨水斗 2.规格、压力等级:DN75 | 个 | 4
排水
1889 | 031001008008 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘接 | m | 7.79
1890 | 031001008012 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 | m | 64.7
1891 | 031001008021 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘接 | m | 37.67
1892 | 031001008022 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN75 4.连接形式:粘接 | m | 20.69
1893 | 031001008023 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 | m | 315.56
1894 | 031001008024 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN150 4.连接形式:粘接 | m | 5.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 232 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1895 | 031001008025 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE管DN75 4.连接形式:粘接 | m | 9.37
1896 | 031001008026 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE管DN100 4.连接形式:粘接 | m | 517.59
1897 | 031003014003 | 给、排水附件 |  | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:粘接 | 个 | 35
1898 | 031003014004 | 给、排水附件 |  | 1.材质:清扫口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:粘接 | 个 | 10
1899 | 031003006001 | 大便器 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.组装形式:水箱等所有配件 | 组 | 40
1900 | 031003006002 | 大便器 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式 3.组装形式:水箱等所有配件 | 组 | 10
1901 | 031003007001 | 小便器 |  | 1.类型:挂式小便器 2.材质:陶瓷（配备红外感应式自动冲洗阀） | 组 | 25
1902 | 031003003001 | 洗脸盆 |  | 1.材质:台式洗手盆陶瓷 2.组装形式:单冷龙头等含所有配件 | 组 | 15
1903 | 031003004001 | 洗涤盆 |  | 1.材质:拖把池 2.组装形式:单冷龙头等含所有配件 | 组 | 10
电气
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 233 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1904 | 030402011041 | 成套配电箱 |  | 1.名称:电缆T接箱 2.规格:按配电系统图配置 | 台 | 5
1905 | 030402011021 | 成套配电箱 |  | 1.名称:5#AL01-05 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 5
1906 | 030402011022 | 成套配电箱 |  | 1.名称:5#ALb01 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1907 | 030402011035 | 成套配电箱 |  | 1.名称:5#ALb02-05 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 4
1908 | 030402011011 | 成套配电箱 |  | 1.名称:5#AP01dtM1 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1909 | 030402011036 | 成套配电箱 |  | 1.名称:5#AP01dtM2 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1910 | 030402011037 | 成套配电箱 |  | 1.名称:5#AP01M 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1911 | 030402011038 | 成套配电箱 |  | 1.名称:5#APT01M 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1912 | 030402011039 | 成套配电箱 |  | 1.名称:5#AP06dt1-2 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 2
1913 | 030402011040 | 成套配电箱 |  | 1.名称:5#APT06dt1-2 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 2
1914 | 030402011029 | 成套配电箱 |  | 1.名称:5#ALrf 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
1915 | 030402011042 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AL1 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 234 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1916 | 030404014005 | 控制箱、同期小屏 |  | 1.名称:电梯控制箱 | 台 | 4
1917 | 030413013008 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 26
1918 | 030413013009 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 25
1919 | 030413013010 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 10
1920 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:普通单相二、三孔插座 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 26
1921 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称:防水、防溅单相二、三孔插座 2.规格:250V/16A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 5
1922 | 030413014004 | 插座 |  | 1.名称:检修插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 20
1923 | 030413014005 | 插座 |  | 1.名称:壁挂式空调插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 4
1924 | 030405015001 | 风扇 |  | 1.名称:排气扇 | 台 | 4
1925 | 030413003003 | 荧光灯 |  | 1.名称:T8LED单管灯 2.型号:220V 18W 4800lm 3.安装方式:吸顶 | 套 | 81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 235 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1926 | 030413003004 | 荧光灯 |  | 1.名称:T8LED双管灯 2.型号:220V 48W 4800lm 3.安装方式:吸顶 | 套 | 5
1927 | 030413005001 | 工厂灯 |  | 1.名称:LED工矿灯 2.型号:220V 80W 8000lm 3.安装方式:吸顶 | 套 | 544
1928 | 030413005002 | 工厂灯 |  | 1.名称:LED工矿灯 2.型号:220V 100W 10000lm 3.安装方式:吸顶 | 套 | 136
1929 | 030413002006 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED灯带 2.型号:14W | m | 174
1930 | 030413001006 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED吸顶感应式灯 2.规格:220V 12W 1140lm 3.安装形式:吸顶 | 套 | 58
1931 | 030413001008 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:220V 12W 1140lm 3.安装形式:吸顶 | 套 | 90
1932 | 030413001009 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED吸顶防尘防水灯 2.规格:220V 12W 1140lm 3.安装形式:吸顶 | 套 | 30
1933 | 030409001019 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-5*10 3.综合考虑电缆头制安 | m | 271.65
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 236 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1934 | 030409001014 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 339.94
1935 | 030409001020 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 226.71
1936 | 030409001021 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 162.27
1937 | 030409001017 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*10+1*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 219.43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 237 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1938 | 030409001011 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 347.71
1939 | 030409001018 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*6+1*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 493.67
1940 | 030412004006 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJ-2.5 | m | 63.57
1941 | 030412004011 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJR-2.5 | m | 5489.17
1942 | 030412004020 | 配线 |  | 1.配线形式:线槽穿线 2.规格:BYJR-2.5 | m | 4618.72
1943 | 030412004007 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJR-4 | m | 1232.32
1944 | 030412004022 | 配线 |  | 1.配线形式:线槽配线 2.规格:BYJR-4 | m | 165.49
1945 | 030412004010 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJ-16 | m | 86.3
1946 | 030412004019 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJR-16 | m | 21.57
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 238 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1947 | 030412004012 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 | m | 11263.16
1948 | 030412004021 | 配线 |  | 1.配线形式:线槽配线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 | m | 9237.44
1949 | 030412004014 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB1-BYJ-4 | m | 410.7
1950 | 030412004023 | 配线 |  | 1.配线形式:线槽配线 2.规格:WDZB1-BYJ-4 | m | 330.98
1951 | 030412004016 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 320.16
1952 | 030412004027 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB1N-BYJ-4 | m | 2053.93
1953 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 | m | 5664.77
1954 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 | m | 1131.6
1955 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗敷 | m | 51.32
1956 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗敷 | m | 114.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 239 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1957 | 030412001010 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗敷 | m | 46.63
1958 | 030412001012 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC80 3.配置形式:暗敷 | m | 29.28
1959 | 030412003009 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:100*100 | m | 519.92
1960 | 030412003003 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100 | m | 51.02
1961 | 030412003008 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:600*200 | m | 19.2
1962 | 030416006002 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 7
防雷接地
1963 | 030410005001 | 接闪带 |  | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:沿女儿墙、屋面或屋脊明敷 | m | 337.78
1964 | 030410005002 | 接闪带 |  | 1.名称:暗敷接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:暗敷 | m | 607.82
1965 | 030410003001 | 引下线 |  | 1.名称:避雷引下线 | m | 1122.12
1966 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:LEB端子箱 2.安装方式:暗装 | 台 | 4
6#智能制造厂房-给排水、电气
给排水
给水
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 240 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1967 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN15 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 114.42
1968 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN20 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 8
1969 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN25 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 73.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 241 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1970 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN32 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 12.5
1971 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN40 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 10
1972 | 031001008006 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN50 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 242 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1973 | 031001007001 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 51.15
1974 | 031001007002 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 11.21
1975 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 5
1976 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 5
1977 | 031002001010 | 金属阀门 |  | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹 | 个 | 1
1978 | 031301003001 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150 | 个 | 2
1979 | 031301003002 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100 | 个 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 243 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1980 | 031301003003 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN80 | 个 | 1
1981 | 031002011003 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):水表 2.型号、规格:DN80 | 个 | 1
1982 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.类型:87雨水斗 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 14
1983 | 031003014002 | 给、排水附件 |  | 1.类型:侧排式雨水斗 2.规格、压力等级:DN75 | 个 | 4
排水
1984 | 031001008008 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘接 | m | 7.79
1985 | 031001008012 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 | m | 64.7
1986 | 031001008021 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘接 | m | 37.77
1987 | 031001008022 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN75 4.连接形式:粘接 | m | 20.69
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 244 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1988 | 031001008023 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 | m | 320.32
1989 | 031001008025 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE管DN75 4.连接形式:粘接 | m | 12.31
1990 | 031001008026 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE管DN100 4.连接形式:粘接 | m | 464.35
1991 | 031003014003 | 给、排水附件 |  | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:粘接 | 个 | 35
1992 | 031003014004 | 给、排水附件 |  | 1.材质:清扫口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:粘接 | 个 | 10
1993 | 031003006001 | 大便器 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.组装形式:水箱等所有配件 | 组 | 40
1994 | 031003006002 | 大便器 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式 3.组装形式:水箱等所有配件 | 组 | 10
1995 | 031003007001 | 小便器 |  | 1.类型:挂式小便器 2.材质:陶瓷（配备红外感应式自动冲洗阀） | 组 | 25
1996 | 031003003001 | 洗脸盆 |  | 1.材质:台式洗手盆陶瓷 2.组装形式:单冷龙头等含所有配件 | 组 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 245 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1997 | 031003004001 | 洗涤盆 |  | 1.材质:拖把池 2.组装形式:单冷龙头等含所有配件 | 组 | 10
电气
1998 | 030402011041 | 成套配电箱 |  | 1.名称:电缆T接箱 2.规格:按配电系统图配置 | 台 | 5
1999 | 030402011021 | 成套配电箱 |  | 1.名称:6#AL01-05 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 5
2000 | 030402011022 | 成套配电箱 |  | 1.名称:6#ALb01 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
2001 | 030402011035 | 成套配电箱 |  | 1.名称:6#ALb02-05 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 4
2002 | 030402011011 | 成套配电箱 |  | 1.名称:6#AP01dtM1 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
2003 | 030402011036 | 成套配电箱 |  | 1.名称:6#AP01dtM2 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
2004 | 030402011037 | 成套配电箱 |  | 1.名称:6#AP01M 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
2005 | 030402011038 | 成套配电箱 |  | 1.名称:6#APT01M 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
2006 | 030402011039 | 成套配电箱 |  | 1.名称:6#AP06dt1-2 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 2
2007 | 030402011040 | 成套配电箱 |  | 1.名称:6#APT06dt1-2 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 246 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2008 | 030402011029 | 成套配电箱 |  | 1.名称:6#ALrf 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
2009 | 030402011043 | 成套配电箱 |  | 1.名称:6#APE01bds 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
2010 | 030402011044 | 成套配电箱 |  | 1.名称:6#APE01kbs 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
2011 | 030402011042 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AL1 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 5
2012 | 030404014005 | 控制箱、同期小屏 |  | 1.名称:电梯控制箱 | 台 | 4
2013 | 030413013008 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 14
2014 | 030413013009 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 25
2015 | 030413013010 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 10
2016 | 030413013011 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:三联双控暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 4
2017 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:普通单相二、三孔插座 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 37
2018 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称:防水、防溅单相二、三孔插座 2.规格:250V/16A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 247 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2019 | 030413014004 | 插座 |  | 1.名称:检修插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 20
2020 | 030413014005 | 插座 |  | 1.名称:壁挂式空调插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 4
2021 | 030405015001 | 风扇 |  | 1.名称:排气扇 | 台 | 4
2022 | 030413003003 | 荧光灯 |  | 1.名称:T8LED单管灯 2.型号:220V 18W 4800lm 3.安装方式:吸顶 | 套 | 99
2023 | 030413003004 | 荧光灯 |  | 1.名称:T8LED双管灯 2.型号:220V 48W 4800lm 3.安装方式:吸顶 | 套 | 4
2024 | 030413005001 | 工厂灯 |  | 1.名称:LED工矿灯 2.型号:220V 80W 8000lm 3.安装方式:吸顶 | 套 | 480
2025 | 030413005002 | 工厂灯 |  | 1.名称:LED工矿灯 2.型号:220V 100W 10000lm 3.安装方式:吸顶 | 套 | 108
2026 | 030413002006 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED灯带 2.型号:14W | m | 225.54
2027 | 030413001006 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED吸顶感应式灯 2.规格:220V 12W 1140lm 3.安装形式:吸顶 | 套 | 55
2028 | 030413001008 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:220V 12W 1140lm 3.安装形式:吸顶 | 套 | 60
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 248 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2029 | 030413001009 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED吸顶防尘防水灯 2.规格:220V 12W 1140lm 3.安装形式:吸顶 | 套 | 30
2030 | 030409001022 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-5*6 3.综合考虑电缆头制安 | m | 462.14
2031 | 030409001019 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-5*10 3.综合考虑电缆头制安 | m | 361.07
2032 | 030409001014 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 485.86
2033 | 030409001020 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 324.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 249 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2034 | 030409001021 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 135.98
2035 | 030409001017 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*10+1*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 182.18
2036 | 030409001011 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 308.67
2037 | 030409001018 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*6+1*6 3.材质:铜芯 5.综合考虑电缆头制安 4.敷设方式:管、槽内敷设 | m | 341.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 250 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2038 | 030409001023 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 33.11
2039 | 030412004006 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJ-2.5 | m | 63.47
2040 | 030412004011 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJR-2.5 | m | 4791.62
2041 | 030412004020 | 配线 |  | 1.配线形式:线槽穿线 2.规格:BYJR-2.5 | m | 3268.1
2042 | 030412004007 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJR-4 | m | 1178.96
2043 | 030412004022 | 配线 |  | 1.配线形式:线槽配线 2.规格:BYJR-4 | m | 167.87
2044 | 030412004010 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJ-16 | m | 84.28
2045 | 030412004019 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJR-16 | m | 21.07
2046 | 030412004012 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 | m | 9407.44
2047 | 030412004021 | 配线 |  | 1.配线形式:线槽配线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 | m | 6536.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 251 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2048 | 030412004014 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB1-BYJ-4 | m | 246.27
2049 | 030412004023 | 配线 |  | 1.配线形式:线槽配线 2.规格:WDZB1-BYJ-4 | m | 335.74
2050 | 030412004016 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 774.18
2051 | 030412004027 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB1N-BYJ-4 | m | 1866.87
2052 | 030412004028 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZBN-BYJ-2.5 | m | 244.78
2053 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 | m | 5005.22
2054 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 | m | 1104.08
2055 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗敷 | m | 206.97
2056 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗敷 | m | 98.26
2057 | 030412001010 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗敷 | m | 56.66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 252 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2058 | 030412001012 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC80 3.配置形式:暗敷 | m | 41.87
2059 | 030412003007 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:100*50 | m | 34.92
2060 | 030412003003 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100 | m | 499.19
2061 | 030412003008 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:600*200 | m | 51.95
2062 | 030416006002 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 11
防雷接地
2063 | 030410005001 | 接闪带 |  | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:沿女儿墙、屋面或屋脊明敷 | m | 312.74
2064 | 030410005002 | 接闪带 |  | 1.名称:暗敷接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:暗敷 | m | 541.22
2065 | 030410004001 | 均压环 |  | 1.名称:均压环 | m | 80.38
2066 | 030410003001 | 引下线 |  | 1.名称:避雷引下线 | m | 1083.47
2067 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:LEB端子箱 2.安装方式:暗装 | 台 | 9
2068 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:MEB端子箱 2.安装方式:暗装 | 台 | 2
2069 | 030410001001 | 接地极 |  | 1.名称:接地体 2.材质:圆钢 | 根 | 7
2070 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:接地测试点 | 台 | 7
7#污水处理站-给排水、电气
给排水
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 253 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
雨水
2071 | 031001008025 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE管DN75 4.连接形式:粘接 | m | 27.45
2072 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.类型:侧排式雨水斗 2.规格、压力等级:DN75 | 个 | 4
电气
2073 | 030402011042 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AL-WS 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 5
2074 | 030409001011 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJY-4X25+1X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 38.65
2075 | 030416006002 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 1
防雷接地
2076 | 030410004001 | 均压环 |  | 1.名称:均压环 | m | 117.49
2077 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:MEB端子箱 2.安装方式:暗装 | 台 | 1
2078 | 030416027001 | 接地装置 |  | 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 1
地下室-给排水、电气
给排水
给水
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 254 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2079 | 031001007001 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 8.46
2080 | 031001007007 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 6.33
2081 | 031001007006 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 102.03
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 255 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2082 | 031001007002 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 15.35
2083 | 031001007008 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 67.24
2084 | 031001007009 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管DN150 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 8.97
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 256 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2085 | 031001006001 | 不锈钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:不锈钢管DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 1.26
2086 | 031001006002 | 不锈钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:不锈钢管DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:冷水 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验按国家有关规范进行 | m | 1.73
2087 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 56
2088 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 14
2089 | 031002001004 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 | 个 | 5
2090 | 031002001014 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 4
2091 | 031002001015 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 257 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2092 | 031002001006 | 金属阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹 | 个 | 6
2093 | 031002001008 | 金属阀门 |  | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 38
2094 | 031002001009 | 金属阀门 |  | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 6
2095 | 031002001010 | 金属阀门 |  | 1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹 | 个 | 3
2096 | 031002001012 | 金属阀门 |  | 1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 1
2097 | 031002008001 | 软接头(软管) |  | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN50 | 根 | 21
2098 | 031002008002 | 软接头(软管) |  | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 | 根 | 6
2099 | 031002008003 | 软接头(软管) |  | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 | 根 | 1
2100 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1.名称:压力仪表 | 台 | 44
2101 | 031002011003 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):生活水箱给水系统 2.型号、规格:DN100 | 个 | 1
2102 | 031002006001 | 除污器(过滤器) |  | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 | 组 | 1
2103 | 031002006002 | 除污器(过滤器) |  | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 | 组 | 4
2104 | 031002006003 | 除污器(过滤器) |  | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 258 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
排水
2105 | 031001008008 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘接 | m | 84.52
2106 | 031001008009 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN65 4.连接形式:粘接 | m | 182.29
2107 | 031001008011 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN80 4.连接形式:粘接 | m | 48.05
2108 | 031301003002 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100 | 个 | 1
2109 | 031301003003 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN65 | 个 | 13
2110 | 031301003004 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN80 | 个 | 2
设备
2111 | 031005016001 | 水箱 |  | 1.材质、类型:不锈钢消防水箱 2.型号、规格:4.0*3.0*3.0m，有效容积28T | 台 | 1
2112 | 030109001001 | 泵 |  | 1.名称:自动搅匀潜水排污泵J1 2.型号:50JYWQ15-15-1200-1.5 Q=15m3/h H=15m N=1.5kW | 台 | 17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 259 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2113 | 030109001005 | 泵 |  | 1.名称:自动搅匀潜水排污泵J2 2.型号:50JYWQ15-15-1200-1.5 Q=15m3/h H=15m N=1.5kW | 台 | 2
2114 | 030109001006 | 泵 |  | 1.名称:自动搅匀潜水排污泵J3 2.型号:65JYWQ36-17-1400-4 Q=36m3/h H=17m N=4kW | 台 | 3
2115 | 031005014001 | 消毒器 |  | 1.类型:水箱自洁消毒器 2.型号:WTS-2A 3.规格:单台服务半径不大于3.0m，单台功耗180-300W 4.安装部位：水箱底部 5.其他：详国标图集02SS104 | 台 | 4
2116 | 031005001001 | 变频给水设备 |  | 1.型号:变频恒压生活供水设备 2.水泵主要技术参数:水泵KQDQE5-50-20-74两用一备；气压罐:SN800；Q=30m/h；H=61m；N=7.5Kw 3.配套设施：（E）AC-生活水泵控制箱，远传压力表,浮球液位控制器。 | 套 | 1
电气
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 260 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2117 | 030402011035 | 成套配电箱 |  | 1.名称:(A)AP-CDZ 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
2118 | 030402011021 | 成套配电箱 |  | 1.名称:(A)ATG防火分区A,B照明总箱 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
2119 | 030402011022 | 成套配电箱 |  | 1.名称:(A)AT-XF防火分区A消防用电 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
2120 | 030402011023 | 成套配电箱 |  | 1.名称:(A~D)AP-PY1、2；(A)AP-PY3 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 9
2121 | 030402011024 | 成套配电箱 |  | 1.名称:(B)ALG防火分区照明用电 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
2122 | 030402011025 | 成套配电箱 |  | 1.名称:(B)AP-BF 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
2123 | 030402011036 | 成套配电箱 |  | 1.名称:(B)AT-XF防火分区B消防用电 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
2124 | 030402011037 | 成套配电箱 |  | 1.名称:(C)AP-CDZ 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
2125 | 030402011038 | 成套配电箱 |  | 1.名称:(C)ATG防火分区C照明箱 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 261 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2126 | 030402011039 | 成套配电箱 |  | 1.名称:(C)AT-XF防火分区C消防用电 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
2127 | 030402011040 | 成套配电箱 |  | 1.名称:(D)ALG防火分区D照明用电 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
2128 | 030402011041 | 成套配电箱 |  | 1.名称:(D)AP-BF 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
2129 | 030402011042 | 成套配电箱 |  | 1.名称:(D)AT-XF防火分区D消防用电 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
2130 | 030402011043 | 成套配电箱 |  | 1.名称:(E)AT-SH生活泵房 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
2131 | 030402011044 | 成套配电箱 |  | 1.名称:(F)ALG防火分区F照明用电 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
2132 | 030402011045 | 成套配电箱 |  | 1.名称:(F)AP-BF 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
2133 | 030402011046 | 成套配电箱 |  | 1.名称:(F)AT-XF防火分区F消防用电 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
2134 | 030402010002 | 低压开关柜 |  | 1.名称:(G)APE1 2.安装方式:落地式 | 台 | 1
2135 | 030402010003 | 低压开关柜 |  | 1.名称:(G)APE2 2.安装方式:落地式 | 台 | 1
2136 | 030402010004 | 低压开关柜 |  | 1.名称:(G)APE3 2.安装方式:落地式 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 262 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2137 | 030402010005 | 低压开关柜 |  | 1.名称:D5-AT-XBF 2.安装方式:落地式 | 台 | 1
2138 | 030402011047 | 成套配电箱 |  | 1.名称:(G)AT-XF防火分区G消防用电 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
2139 | 030402011048 | 成套配电箱 |  | 1.名称:(H)ALG防火分区H照明用电 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 1
2140 | 030402011049 | 成套配电箱 |  | 1.名称:ACDF-FJ1-3排风机箱 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 3
2141 | 030402011050 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AC-JM 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 12
2142 | 030404014006 | 控制箱、同期小屏 |  | 1.名称:QSB1潜污泵控制箱 | 台 | 18
2143 | 030404014007 | 控制箱、同期小屏 |  | 1.名称:QSB2潜污泵控制箱 | 台 | 3
2144 | 030404014008 | 控制箱、同期小屏 |  | 1.名称:QSB3潜污泵控制箱 | 台 | 1
2145 | 030404014009 | 控制箱、同期小屏 |  | 1.名称:QSB4潜污泵控制箱 | 台 | 1
2146 | 030402011026 | 成套配电箱 |  | 1.名称:一体式快充（双枪） 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 2
2147 | 030402011051 | 成套配电箱 |  | 1.名称:充电桩配电箱 2.安装方式:悬挂式暗装 | 台 | 34
2148 | 030413013008 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 263 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2149 | 030413013013 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:防溅单联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 5
2150 | 030413013009 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:防溅双联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 2
2151 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:普通单相二、三孔插座 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 13
2152 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称:防水、防溅单相二、三孔插座 2.规格:250V/16A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 8
2153 | 030413014005 | 插座 |  | 1.名称:壁挂式空调插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 | 套 | 1
2154 | 030413001008 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:220V 12W 1140lm 3.安装形式:吸顶 | 套 | 4
2155 | 030413003003 | 荧光灯 |  | 1.名称:T8LED单管灯 2.型号:220V 18W 4800lm 3.安装方式:吸顶 | 套 | 433
2156 | 030413003004 | 荧光灯 |  | 1.名称:T8LED双管灯 2.型号:220V 48W 4800lm 3.安装方式:吸顶 | 套 | 1
2157 | 030413002007 | 装饰灯 |  | 1.名称:节能灯 2.规格:1*18 3.安装形式:吸顶 | 套 | 50
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 264 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2158 | 030413003005 | 荧光灯 |  | 1.名称:防水防尘单管荧光灯 2.型号:1*24W 3.安装方式:吸顶 | 套 | 33
2159 | 030413003006 | 荧光灯 |  | 1.名称:防水防尘双管荧光灯 2.型号:1*24W 3.安装方式:吸顶 | 套 | 18
2160 | 030409001018 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-3*50 3.综合考虑电缆头制安 | m | 39.45
2161 | 030409001019 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-3*70 3.综合考虑电缆头制安 | m | 52.22
2162 | 030409001007 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-4*120+1*70 3.综合考虑电缆头制安 | m | 79.15
2163 | 030409001020 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-4*150+1*70 3.综合考虑电缆头制安 | m | 897.99
2164 | 030409001021 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-4*50 3.综合考虑电缆头制安 | m | 37.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 265 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2165 | 030409001022 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-4*70 3.综合考虑电缆头制安 | m | 52.24
2166 | 030409001023 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-4*95+1*50 3.综合考虑电缆头制安 | m | 241.46
2167 | 030409001009 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-5*16 3.综合考虑电缆头制安 | m | 443.5
2168 | 030409001024 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 771.43
2169 | 030409001025 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-3*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 85.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 266 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2170 | 030409001026 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-4*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 7.31
2171 | 030409001027 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-4*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 76.18
2172 | 030409001011 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 585.83
2173 | 030409001028 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-4*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 8.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 267 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2174 | 030409001029 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 43.29
2175 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 1351.38
2176 | 030409001030 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 194.78
2177 | 030409002001 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-8*2.5 5.综合考虑电缆头制安 | m | 3.4
2178 | 030409001031 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 829.91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 268 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2179 | 030409001032 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 140.02
2180 | 030409001033 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 33.71
2181 | 030409001034 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 59.6
2182 | 030409001035 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 32.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 269 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2183 | 030409001036 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 377.58
2184 | 030409001037 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 40.82
2185 | 030409001038 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 20.97
2186 | 030409001039 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管、槽内敷设 5.综合考虑电缆头制安 | m | 375.49
2187 | 030412004023 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BV-2.5 | m | 2650.54
2188 | 030412004024 | 配线 |  | 1.配线形式:线槽配线 2.规格:BV-2.5 | m | 689.58
2189 | 030412004025 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BV-4 | m | 244.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 270 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2190 | 030412004026 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BVR-2.5 | m | 3315.31
2191 | 030412004027 | 配线 |  | 1.配线形式:线槽配线 2.规格:BVR-2.5 | m | 829.75
2192 | 030412004028 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BVR-4 | m | 140.15
2193 | 030412004011 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BYJR-2.5 | m | 197.75
2194 | 030412004015 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB1N-BYJ-1.5 | m | 122.13
2195 | 030412004016 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 472.7
2196 | 030412004029 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZR-BV-2.5 | m | 4018.86
2197 | 030412004030 | 配线 |  | 1.配线形式:线槽配线 2.规格:ZR-BV-2.5 | m | 969.92
2198 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:RC20 3.配置形式:暗敷 | m | 3089.48
2199 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:RC25 3.配置形式:暗敷 | m | 886.07
2200 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:RC32 3.配置形式:暗敷 | m | 176.41
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 271 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2201 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:RC40 3.配置形式:暗敷 | m | 326.18
2202 | 030412001010 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:RC50 3.配置形式:暗敷 | m | 54.35
2203 | 030412003005 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*150 | m | 27.71
2204 | 030412003007 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*200 | m | 591.28
2205 | 030412003004 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:300*200 | m | 413.1
2206 | 030412003006 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:400*200 | m | 21.64
2207 | 030412003008 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:600*200 | m | 173.93
2208 | 030412003009 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:800*200 | m | 26.25
2209 | 030412002001 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*200 | m | 722.1
2210 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 |  | 1.名称:耐火型密集型线槽 2.型号:CMC-1250A/5 IP54 | m | 6.73
2211 | 030416006002 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 20
防雷接地
2212 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.预留人工接地 热镀锌扁钢40×4 | m | 4046.97
2213 | 030410002002 | 接地母线 |  | 1.预留人工接地 热镀锌扁钢50*5 | m | 49.86
2214 | 030410003001 | 引下线 |  | 1.名称:避雷引下线 | m | 980.92
2215 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:SEB端子箱 2.安装方式:暗装 | 台 | 22
2216 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:接地测试点 | 台 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 272 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2217 | 030416027001 | 接地装置 |  | 1.名称:3~6#楼、地下室接地装置调试 | 系统 | 1
1#研发孵化楼-消防、暖通
消防水
喷淋系统
2218 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 323.56
2219 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 199.98
2220 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 112.53
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 273 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2221 | 030901001004 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 145.84
2222 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 253.67
2223 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 608.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 274 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2224 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 491.05
2225 | 030901001008 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN25mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 2207.01
2226 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.有、无吊顶:无吊顶 2.材质:铜 3.型号、规格:ZSTZ DN15mm | 个 | 1168
2227 | 030901006001 | 水流指示器 |  | 1.类型:水流指示器 2.规格、型号:ZSJZ(A)-150 DN150mm | 个 | 8
2228 | 030901007001 | 减压孔板 |  | 1.类型:减压孔板 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 6
2229 | 030901008001 | 末端试水装置 |  | 1、规格:DN25 2、组装形式:含DN25闸阀1个,压力表1个,DN15球阀1个 | 套 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 275 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2230 | 030901004001 | 报警装置 |  | 1.名称、型号:湿式报警阀 ZSFZ150 2.规格:DN150mm 3.含水力警铃 | 组 | 2
2231 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰信号闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 11
2232 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1、类型:自动排气阀（带截止阀） 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 3
2233 | 031002001007 | 金属阀门 |  | 1.类型:试水闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN50 | 个 | 2
2234 | 031002001008 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 2
2235 | 031002001009 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 | 个 | 3
2236 | 031002001011 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰止回阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 | 个 | 1
2237 | 031002001012 | 金属阀门 |  | 1.类型:旋流防止器 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 | 个 | 1
2238 | 030601004001 | 流量仪表 |  | 1.类型:流量开关 2.型号、规格:DN100 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 276 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2239 | 031301003001 | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN150 | 个 | 2
2240 | 031301003002 | 套管 |  | 1、名称、类型:一般钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN150 | 个 | 12
2241 | 031301003007 | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN100 | 个 | 1
2242 | 031301003003 | 套管 |  | 1、名称、类型:一般钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN100 | 个 | 7
2243 | 031005002001 | 稳压给水设备 |  | 1.设备名称:喷淋稳压设备 WXZ(L)-1-60-Ⅱ 2.型号、规格:启泵压力0.53MPa 停泵压力0.67MPa 3.水泵主要技术参数:Q=1L/S H=60m N=1.5kw 4.附件名称、规格、数量:含管道、阀门、气压罐等附件 | 套 | 1
2244 | 031005016001 | 水箱 |  | 1.名称:不锈钢消防水箱 18吨 2.材质、类型:采用SUS304不锈钢板，自带人孔及爬梯等 3.型号、规格:L*B*H=5m*3m*2m 4.带槽钢基座 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 277 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2245 | 030814006001 | 水位计 |  | 1、名称、类型:液位就地显示装置 2、材质:玻璃 3、规格:高度2米内 | 组 | 1
2246 | 030601005001 | 物位检测仪表 |  | 1.类型:电子液位信号计 2.型号、规格:N-2m DC24V 输出电流4~20MA | 台 | 1
2247 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.形式:管道支架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍 | kg | 2830.24
2248 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 | 点 | 8
消火栓系统
2249 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 198.76
2250 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 263.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 278 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2251 | 030901002003 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 104.7
2252 | 030901002004 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 2.86
2253 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式:嵌入式 2、型号、规格:室内消火栓箱，DN65单栓 3、附件材质、规格:采用铝合金箱,内置DN65减压稳压消火栓、Ф19水枪、25m衬胶水带,1800×700×180mm消防箱1个 4、详见15S202-P21页 | 套 | 47
2254 | 030901010002 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式:壁挂式 2、型号、规格:试验消火栓，DN65单栓 3、附件材质、规格:带压力表1个、压力表阀门1个 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 279 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2255 | 030910001001 | 灭火器 |  | 1、形式:手提式 2、规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 | 具 | 96
2256 | 030910001002 | 灭火器 |  | 1、形式:手提式 2、规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 | 具 | 44
2257 | 030910003001 | 超细干粉灭火装置 |  | 1、形式:悬挂式 2、规格、型号:FZX-ACT8/1.2贮压悬挂式超细干粉灭火装置 | 套 | 6
2258 | 031005002002 | 稳压给水设备 |  | 1.设备名称:消火栓稳压设备 WXZ(L)-2-55-Ⅱ 2.型号、规格:启泵压力0.48MPa 停泵压力0.62MPa 3.水泵主要技术参数:Q=2L/S H=55m N=2.2KW 4.附件名称、规格、数量:含管道、阀门、气压罐等附件 | 套 | 1
2259 | 031002001004 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 10
2260 | 031002001005 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 | 个 | 13
2261 | 031002001013 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN50 | 个 | 2
2262 | 031002001014 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰止回阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 280 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2263 | 031002001015 | 金属阀门 |  | 1.类型:旋流防止器 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 | 个 | 2
2264 | 030601004002 | 流量仪表 |  | 1.类型:流量开关 2.型号、规格:DN100 | 台 | 2
2265 | 031002001006 | 金属阀门 |  | 1、类型:自动排气阀（带截止阀） 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
2266 | 031301003008 | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN150 | 个 | 2
2267 | 031301003010 | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN100 | 个 | 1
2268 | 031301003004 | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN65 | 个 | 1
2269 | 031301003011 | 套管 |  | 1、名称、类型:一般钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN100 | 个 | 37
2270 | 031301003005 | 套管 |  | 1、名称、类型:一般钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN65 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 281 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2271 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.形式:管道支架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍 | kg | 417.45
2272 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 47
消防电
防火门监控系统
2273 | 030906001001 | 防火门监控主机 |  | 1、名称:防火门监控主机 2、线制:总线制 3、安装方式:壁挂式 | 台 | 1
2274 | 030906003001 | 监控模块 |  | 1、名称:防火门监控模块 2、类型:总线制 | 个 | 25
2275 | 030506001001 | 入侵探测器 |  | 1、名称:防火门门磁开关 2、类型:总线制 | 套 | 25
2276 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 |  | 1、名称:联动闭门器 2、类型:总线制 | 台 | 25
2277 | 030506008002 | 出入口执行机构设备 |  | 1、名称:电磁释放器 2、类型:总线制 | 台 | 25
2278 | 030904008003 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) |  | 1、名称:接线箱 2、规格:400*500*100 3、安装形式:挂墙安装 | 台 | 1
2279 | 030904007004 | 消防模块 |  | 1、名称:中继器 2、类型:总线制 | 个 | 1
2280 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 269.31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 282 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2281 | 030412004004 | 配线 |  | 1、名称:防火门监控线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 558.23
2282 | 030412004013 | 配线 |  | 1、名称:防火门监控线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 279.11
消防电源监控系统
2283 | 030908001001 | 状态监控主机 |  | 1、名称:消防设备电源监控主机（带UPS电源） 2、线制:总线制 3、安装方式:壁挂式 | 台 | 1
2284 | 030908002001 | 电流传感器 |  | 1、名称:消防设备电源监控传感器 2、类型:总线制 | 个 | 10
2285 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 104.05
2286 | 030412004005 | 配线 |  | 1、名称:消防设备电源监控通讯线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 105.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 283 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2287 | 030412004006 | 配线 |  | 1、名称:消防设备电源监控电源线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 211.69
电气火灾系统
2288 | 030907001001 | 监控主机 |  | 1、名称:电气火灾监控主机（带UPS电源） 2、线制:总线制 3、安装方式:壁挂式 | 台 | 1
2289 | 030907002001 | 剩余电流式监控探测器 |  | 1、名称:电气火灾监控探测器 2、类型:总线制 | 个 | 20
2290 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 148.58
2291 | 030412004007 | 配线 |  | 1、名称:电气火灾监控通讯线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 150.98
自动报警系统
2292 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 |  | 1、名称:火灾报警控制器 2、控制回路:5000点 3、安装方式:落地式 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 284 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2293 | 030904013001 | 联动控制主机 |  | 1、名称:联动控制器 2、控制回路:256点 3、安装方式:嵌入式 | 台 | 1
2294 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机 |  | 1、名称:消防广播主机 2、控制回路: 3、安装方式:嵌入式 | 台 | 1
2295 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机 |  | 1、名称:消防电话主机 2、控制回路: 3、安装方式:嵌入式 | 台 | 1
2296 | 030904015001 | 火灾报警控制微机 |  | 1、名称:图形显示装置及软件 2、安装方式:台式 | 台 | 1
2297 | 030602001001 | 显示仪表 |  | 1、名称:消控中心水位显示器 2、线制:总线制 3、安装方式:壁挂式 | 台 | 1
2298 | 030904013002 | 联动控制主机 |  | 1、名称:余压控制器 | 台 | 1
2299 | 030503002001 | 控制器 |  | 1、名称:余压控制器 | 台 | 1
2300 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) |  | 1、名称:接线端子箱 2、规格:400*500*100 3、安装形式:挂墙安装 | 台 | 8
2301 | 030904001003 | 点型探测器 |  | 1、名称:感烟探测器（含底座） 2、线制:总线制 3、类型:智能型 | 个 | 479
2302 | 030904001004 | 点型探测器 |  | 1、名称:感温探测器（含底座） 2、线制:总线制 3、类型:智能型 | 个 | 31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 285 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2303 | 030904001005 | 点型探测器 |  | 1、名称:压力传感器（余压控制系统） 2、线制:总线制 | 个 | 8
2304 | 030904003004 | 按钮 |  | 1、名称:消火栓按钮 | 个 | 47
2305 | 030904004003 | 声光报警器 |  | 1、名称:火灾声光报警器 | 个 | 46
2306 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) |  | 1、名称:火灾报警电话 | 个 | 6
2307 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) |  | 1、名称:火灾报警扬声器 2、安装形式:吸顶式 | 个 | 80
2308 | 030904007001 | 消防模块 |  | 1、名称:短路隔离模块 2、类型:总线制 | 个 | 31
2309 | 030904007003 | 消防模块 |  | 1、名称:输入模块 2、类型:总线制 | 个 | 26
2310 | 030904007002 | 消防模块 |  | 1、名称:输入输出模块 2、类型:总线制 | 个 | 38
2311 | 030904010001 | 楼层火灾显示器 |  | 1、名称:火灾显示盘 2、线制:总线制 3、安装方式:壁挂式 | 台 | 8
2312 | 030412003001 | 桥架 |  | 1、名称:防火型电缆桥架 2、规格:MR 200mm×100mm | m | 53.32
2313 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1、名称:线槽支吊架 2、材质:碳钢(型钢综合) 3、除锈、刷油:人工除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 40.43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 286 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2314 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 3219.85
2315 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC25 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 1638.84
2316 | 030412001010 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC32 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 87.54
2317 | 030412004008 | 配线 |  | 1、名称:火灾报警总线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 3423.6
2318 | 030412004014 | 配线 |  | 1、名称:火灾报警总线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 336.65
2319 | 030412004009 | 配线 |  | 1、名称:火灾报警电源线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 3407.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 287 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2320 | 030412004015 | 配线 |  | 1、名称:火灾报警电源线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 57.35
2321 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1、名称:火灾报警电源线（干线） 2、型号、规格:WDZBN-YJY-2*6mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 51.23
2322 | 030409002001 | 控制电缆 |  | 1、名称:液位信号线、运行状态显示线 2、型号、规格:WDZBN-KYJY-7*1.5mm2 3、配线形式:管槽内敷设 | m | 125.93
2323 | 030409002002 | 控制电缆 |  | 1、名称:手动控制线、联动控制线 2、型号、规格:WDZBN-KYJY-5*1.5mm2 3、配线形式:管槽内敷设 | m | 323.29
2324 | 030412004010 | 配线 |  | 1、名称:消防电话线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 714.72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 288 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2325 | 030412004016 | 配线 |  | 1、名称:消防电话线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 59.96
2326 | 030412004017 | 配线 |  | 1、名称:消防广播线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 808.82
2327 | 030412004018 | 配线 |  | 1、名称:消防广播线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 61.93
2328 | 030412004012 | 配线 |  | 1、名称:应急照明通信线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2X1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 150.54
2329 | 030412004019 | 配线 |  | 1、名称:余压控制通信线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2*2.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 62.19
2330 | 030412006003 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86×86mm | 个 | 233
2331 | 030909003001 | 自动报警系统调试 |  | 自动报警系统装置调试 5000点以下 | 系统 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 289 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
应急照明
2332 | 030904017002 | 报警联动一体机 |  | 1、名称:消防应急照明系统控制主机 2、线制:总线制 3、安装方式:壁挂式 | 台 | 1
2333 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:应急照明配电箱 2.规格:按配电箱系统图配置 3.安装方式:壁挂 | 台 | 8
2334 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.敷设形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 2210.07
2335 | 030412004001 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZBN-RYJS-2X2.5mm2 3.敷设部位或线制:应急照明线路 | m | 2230.97
2336 | 030413005001 | 工厂灯 |  | 1.名称:-E3-消防应急照明灯 2.型号:A型灯具 3.规格:3W LED光源(3C认证) 360LM 4.安装形式:2.5米壁装 | 套 | 13
2337 | 030413005002 | 工厂灯 |  | 1.名称:-E6-消防应急照明灯 2.型号:A型灯具 3.规格:6W LED光源(3C认证) 600LM 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 198
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 290 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2338 | 030413002004 | 装饰灯 |  | 1.名称:-E-疏散出口标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:2.2米壁装 | 套 | 36
2339 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1.名称:-F-楼层标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:2.2米壁装 | 套 | 18
2340 | 030413002007 | 装饰灯 |  | 1.名称:-NF-多信息复合标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:吊装 | 套 | 18
2341 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.名称:-S-安全出口标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:2.2米壁装 | 套 | 13
2342 | 030413002003 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯(单向不可调) 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:0.5米壁装 | 套 | 90
2343 | 030413002006 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯(双面单向不可调) 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:吊装 | 套 | 1
2344 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86×86mm | 个 | 387
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 291 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
暖通
2345 | 030108001001 | 风机 |  | 1.名称:混流风机 ZS-W-01 2.规格:SWF-I-NO:12 L=57226M3/H;H=498PA;N=15KW 3.减振底座形式、数量:座地安装 型钢支架 橡胶减震垫 | 台 | 1
2346 | 030108001003 | 风机 |  | 1.名称:壁式轴流风机 XBDZ-A-2.8# 2.规格:1230m3/H,45PA全压,0.04KW/220V 噪声≤55DB 3.安装方式:嵌墙安装,自带百叶风口 | 台 | 2
2347 | 030703001006 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 350*350 | 个 | 2
2348 | 030405015001 | 风扇 |  | 1.名称:吸顶式排气风扇 2.规格:150CMH 150PA 76W 3.安装方式:自带止回阀 | 台 | 48
2349 | 030703001007 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 250*200 | 个 | 16
2350 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:PSK-3型多叶送风口 2.规格:500X1800(+250) 送风量:15552CMH 3.安装方式:(自带调节阀) 自带70度熔断阀 | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 292 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2351 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层防雨百叶 2200X1250 | 个 | 1
2352 | 030703001008 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:电动多叶对开调节阀 500*1250 | 个 | 1
2353 | 030703001009 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:150°C防火阀 1400*500 | 个 | 1
2354 | 030703001010 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70°C防火阀 600*1250 | 个 | 1
2355 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:排风系统风管 2.材质: 热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件，法兰，吊托支架等制作安装 7.接口形式:咬口 | m2 | 91.79
2356 | 030702001003 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称: 排烟防火系统风管 2.材质: 热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度:1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件，法兰，吊托支架等制作安装 7.接口形式:法兰连接 | m2 | 13.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 293 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2357 | 030702001004 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称: 排烟防火系统风管 2.材质: 热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件，法兰，吊托支架等制作安装 7.接口形式:法兰连接 | m2 | 4.43
2358 | 030702001005 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称: 排烟防火系统风管 2.材质: 热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤4000 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件，法兰，吊托支架等制作安装 7.接口形式:法兰连接 | m2 | 257.73
2359 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:帆布 | m2 | 1.88
2360 | 011303003001 | 挡烟垂壁 |  | 1.名称:电动挡烟垂壁 2.规格:不燃材料 耐火极限不应小于30 min 3.安装方式:距地2.5米 | m2 | 87.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 294 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2361 | 031208003001 | 通风管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:纤维增强硅酸盐板（风井） 2.性能:耐火等级为不燃A级,耐火极限≥2h | m2 | 255.04
2362 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 1.通风管道漏光试验、漏风试验 | m2 | 367.84
2363 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1、除锈、刷油:通风管道支架防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 1675.38
2#智能制造厂房-消防、暖通
消防水
喷淋系统
2364 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 225.19
2365 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 116
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 295 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2366 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 132.1
2367 | 030901001004 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 6.4
2368 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 258.59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 296 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2369 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 848.8
2370 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 653.94
2371 | 030901001008 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN25mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 1333.88
2372 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.有、无吊顶:无吊顶 2.材质:铜 3.型号、规格:ZSTZ DN15mm | 个 | 1067
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 297 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2373 | 030901006001 | 水流指示器 |  | 1.类型:水流指示器 2.规格、型号:ZSJZ(A)-150 DN150mm | 个 | 8
2374 | 030901007001 | 减压孔板 |  | 1.类型:减压孔板 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 6
2375 | 030901008001 | 末端试水装置 |  | 1、规格:DN25 2、组装形式:含DN25闸阀1个,压力表1个,DN15球阀1个 | 套 | 8
2376 | 030901004001 | 报警装置 |  | 1.名称、型号:湿式报警阀 ZSFZ150 2.规格:DN150mm 3.含水力警铃 | 组 | 2
2377 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰信号闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 11
2378 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1、类型:自动排气阀（带截止阀） 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
2379 | 031002001007 | 金属阀门 |  | 1.类型:试水闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN50 | 个 | 8
2380 | 031002001008 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 298 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2381 | 031301003001 | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN150 | 个 | 2
2382 | 031301003002 | 套管 |  | 1、名称、类型:一般钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN150 | 个 | 12
2383 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.形式:管道支架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍 | kg | 2283.78
2384 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 | 点 | 8
消火栓系统
2385 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 123.37
2386 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 218
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 299 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2387 | 030901002003 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 48.87
2388 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式:嵌入式 2、型号、规格:室内消火栓箱，DN65单栓 3、附件材质、规格:采用铝合金箱,内置DN65减压稳压消火栓、Ф19水枪、25m衬胶水带,1800×700×180mm消防箱1个 4、详见15S202-P21页 | 套 | 32
2389 | 030901010002 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式:壁挂式 2、型号、规格:试验消火栓，DN65单栓 3、附件材质、规格:带压力表1个、压力表阀门1个 | 套 | 1
2390 | 030910001001 | 灭火器 |  | 1、形式:手提式 2、规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 | 具 | 112
2391 | 030910001002 | 灭火器 |  | 1、形式:手提式 2、规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 | 具 | 44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 300 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2392 | 030910003001 | 超细干粉灭火装置 |  | 1、形式:悬挂式 2、规格、型号:FZX-ACT8/1.2贮压悬挂式超细干粉灭火装置 | 套 | 10
2393 | 031002001004 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 7
2394 | 031002001005 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 | 个 | 7
2395 | 031002001013 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN65 | 个 | 1
2396 | 031002001006 | 金属阀门 |  | 1、类型:自动排气阀（带截止阀） 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
2397 | 031301003008 | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN150 | 个 | 2
2398 | 031301003004 | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN65 | 个 | 1
2399 | 031301003012 | 套管 |  | 1、名称、类型:一般钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN150 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 301 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2400 | 031301003011 | 套管 |  | 1、名称、类型:一般钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN100 | 个 | 28
2401 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.形式:管道支架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍 | kg | 284.42
2402 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 32
消防电
防火门监控系统
2403 | 030906003001 | 监控模块 |  | 1、名称:防火门监控模块 2、类型:总线制 | 个 | 32
2404 | 030506001001 | 入侵探测器 |  | 1、名称:防火门门磁开关 2、类型:总线制 | 套 | 32
2405 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 |  | 1、名称:联动闭门器 2、类型:总线制 | 台 | 32
2406 | 030506008002 | 出入口执行机构设备 |  | 1、名称:电磁释放器 2、类型:总线制 | 台 | 32
2407 | 030904008003 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) |  | 1、名称:接线箱 2、规格:400*500*100 3、安装形式:挂墙安装 | 台 | 1
2408 | 030904007004 | 消防模块 |  | 1、名称:中继器 2、类型:总线制 | 个 | 1
2409 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 283
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 302 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2410 | 030412004004 | 配线 |  | 1、名称:防火门监控线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 581.81
2411 | 030412004013 | 配线 |  | 1、名称:防火门监控线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 290.9
消防电源监控系统
2412 | 030908002001 | 电流传感器 |  | 1、名称:消防设备电源监控传感器 2、类型:总线制 | 个 | 9
2413 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 82.56
2414 | 030412004005 | 配线 |  | 1、名称:消防设备电源监控通讯线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 83.86
2415 | 030412004006 | 配线 |  | 1、名称:消防设备电源监控电源线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 167.71
电气火灾系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 303 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2416 | 030907002001 | 剩余电流式监控探测器 |  | 1、名称:电气火灾监控探测器 2、类型:总线制 | 个 | 11
2417 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 105.87
2418 | 030412004007 | 配线 |  | 1、名称:电气火灾监控通讯线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 107.37
自动报警系统
2419 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) |  | 1、名称:接线端子箱 2、规格:400*500*100 3、安装形式:挂墙安装 | 台 | 8
2420 | 030904001003 | 点型探测器 |  | 1、名称:感烟探测器（含底座） 2、线制:总线制 3、类型:智能型 | 个 | 365
2421 | 030904001004 | 点型探测器 |  | 1、名称:感温探测器（含底座） 2、线制:总线制 3、类型:智能型 | 个 | 1
2422 | 030904003004 | 按钮 |  | 1、名称:消火栓按钮 | 个 | 32
2423 | 030904004003 | 声光报警器 |  | 1、名称:火灾声光报警器 | 个 | 46
2424 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) |  | 1、名称:火灾报警电话 | 个 | 4
2425 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) |  | 1、名称:火灾报警扬声器 2、安装形式:吸顶式 | 个 | 82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 304 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2426 | 030904007001 | 消防模块 |  | 1、名称:短路隔离模块 2、类型:总线制 | 个 | 28
2427 | 030904007003 | 消防模块 |  | 1、名称:输入模块 2、类型:总线制 | 个 | 16
2428 | 030904007002 | 消防模块 |  | 1、名称:输入输出模块 2、类型:总线制 | 个 | 49
2429 | 030904010001 | 楼层火灾显示器 |  | 1、名称:火灾显示盘 2、线制:总线制 3、安装方式:壁挂式 | 台 | 8
2430 | 030412003001 | 桥架 |  | 1、名称:防火型电缆桥架 2、规格:MR 200mm×100mm | m | 53.89
2431 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1、名称:线槽支吊架 2、材质:碳钢(型钢综合) 3、除锈、刷油:人工除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 40.86
2432 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 2778.56
2433 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC25 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 1514.58
2434 | 030412001010 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC32 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 30.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 305 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2435 | 030412004008 | 配线 |  | 1、名称:火灾报警总线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 2763.16
2436 | 030412004014 | 配线 |  | 1、名称:火灾报警总线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 430.37
2437 | 030412004009 | 配线 |  | 1、名称:火灾报警电源线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 3282.77
2438 | 030412004015 | 配线 |  | 1、名称:火灾报警电源线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 4.66
2439 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1、名称:火灾报警电源线（干线） 2、型号、规格:WDZBN-YJY-2*6mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 54.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 306 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2440 | 030409002002 | 控制电缆 |  | 1、名称:手动控制线、联动控制线 2、型号、规格:WDZBN-KYJY-5*1.5mm2 3、配线形式:管槽内敷设 | m | 30.96
2441 | 030412004010 | 配线 |  | 1、名称:消防电话线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 720.26
2442 | 030412004016 | 配线 |  | 1、名称:消防电话线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 79.28
2443 | 030412004017 | 配线 |  | 1、名称:消防广播线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 961.51
2444 | 030412004018 | 配线 |  | 1、名称:消防广播线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 53.51
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 307 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2445 | 030412004012 | 配线 |  | 1、名称:应急照明通信线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2X1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 141.91
2446 | 030412006003 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86×86mm | 个 | 90
应急照明
2447 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:应急照明配电箱 2.规格:按配电箱系统图配置 3.安装方式:壁挂 | 台 | 8
2448 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.敷设形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 2475.13
2449 | 030412004001 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZBN-RYJS-2X2.5mm2 3.敷设部位或线制:应急照明线路 | m | 2494.93
2450 | 030413005001 | 工厂灯 |  | 1.名称:-E3-消防应急照明灯 2.型号:A型灯具 3.规格:3W LED光源(3C认证) 360LM 4.安装形式:2.5米壁装 | 套 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 308 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2451 | 030413005002 | 工厂灯 |  | 1.名称:-E6-消防应急照明灯 2.型号:A型灯具 3.规格:6W LED光源(3C认证) 600LM 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 203
2452 | 030413002004 | 装饰灯 |  | 1.名称:-E-疏散出口标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:2.2米壁装 | 套 | 34
2453 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1.名称:-F-楼层标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:2.2米壁装 | 套 | 18
2454 | 030413002007 | 装饰灯 |  | 1.名称:-NF-多信息复合标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:吊装 | 套 | 26
2455 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.名称:-S-安全出口标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:2.2米壁装 | 套 | 8
2456 | 030413002003 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯(单向不可调) 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:0.5米壁装 | 套 | 104
2457 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86×86mm | 个 | 401
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 309 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
暖通
2458 | 030108001003 | 风机 |  | 1.名称:壁式轴流风机 XBDZ-A-2.8# 2.规格:1230m3/H,45PA全压,0.04KW/220V 噪声≤55DB 3.安装方式:嵌墙安装,自带百叶风口 | 台 | 2
2459 | 030703001006 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 350*350 | 个 | 2
2460 | 030405015001 | 风扇 |  | 1.名称:吸顶式排气风扇 2.规格:150CMH 150PA 76W 3.安装方式:自带止回阀 | 台 | 48
2461 | 030703001007 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 250*200 | 个 | 8
2462 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:排风系统风管 2.材质: 热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件，法兰，吊托支架等制作安装 7.接口形式:咬口 | m2 | 106.46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 310 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2463 | 011303003001 | 挡烟垂壁 |  | 1.名称:电动挡烟垂壁 2.规格:不燃材料 耐火极限不应小于30 min 3.安装方式:首层距地3米、其他距地2.5米 | m2 | 307.65
2464 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 1.通风管道漏光试验、漏风试验 | m2 | 106.46
2465 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1、除锈、刷油:通风管道支架防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 435.77
3#智能制造厂房-消防、暖通
消防水
喷淋系统
2466 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 293.45
2467 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 311 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2468 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 73.07
2469 | 030901001004 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 38.31
2470 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 686.07
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 312 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2471 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 940.69
2472 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 530.5
2473 | 030901001008 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN25mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 950.55
2474 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.有、无吊顶:无吊顶 2.材质:铜 3.型号、规格:ZSTZ DN15mm | 个 | 1080
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 313 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2475 | 030901006001 | 水流指示器 |  | 1.类型:水流指示器 2.规格、型号:ZSJZ(A)-150 DN150mm | 个 | 5
2476 | 030901007001 | 减压孔板 |  | 1.类型:减压孔板 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 5
2477 | 030901008001 | 末端试水装置 |  | 1、规格:DN25 2、组装形式:含DN25闸阀1个,压力表1个,DN15球阀1个 | 套 | 5
2478 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰信号闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 5
2479 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1、类型:自动排气阀（带截止阀） 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
2480 | 031002001007 | 金属阀门 |  | 1.类型:试水闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN50 | 个 | 5
2481 | 031301003001 | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN150 | 个 | 2
2482 | 031301003002 | 套管 |  | 1、名称、类型:一般钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN150 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 314 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2483 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.形式:管道支架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍 | kg | 2436.52
2484 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 | 点 | 5
消火栓系统
2485 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 245.81
2486 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 157.59
2487 | 030901002003 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 53.09
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 315 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2488 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式:嵌入式 2、型号、规格:室内消火栓箱，DN65单栓 3、附件材质、规格:采用铝合金箱,内置DN65减压稳压消火栓、Ф19水枪、25m衬胶水带,1800×700×180mm消防箱1个 4、详见15S202-P21页 | 套 | 40
2489 | 030901010002 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式:壁挂式 2、型号、规格:试验消火栓，DN65单栓 3、附件材质、规格:带压力表1个、压力表阀门1个 | 套 | 1
2490 | 030910001001 | 灭火器 |  | 1、形式:手提式 2、规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 | 具 | 80
2491 | 030910001002 | 灭火器 |  | 1、形式:手提式 2、规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 | 具 | 28
2492 | 030910002002 | 灭火器箱 |  | 1、形式:落地式灭火器箱 2、规格、型号:5kg*2瓶 | 个 | 14
2493 | 030910003001 | 超细干粉灭火装置 |  | 1、形式:悬挂式 2、规格、型号:FZX-ACT10/1.2贮压悬挂式超细干粉灭火装置 | 套 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 316 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2494 | 030910003002 | 超细干粉灭火装置 |  | 1、形式:悬挂式 2、规格、型号:FZX-ACT4/1.2贮压悬挂式超细干粉灭火装置 | 套 | 5
2495 | 031002001004 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 10
2496 | 031002001005 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 | 个 | 14
2497 | 031002001006 | 金属阀门 |  | 1、类型:自动排气阀（带截止阀） 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
2498 | 031301003008 | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN150 | 个 | 2
2499 | 031301003004 | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN65 | 个 | 1
2500 | 031301003011 | 套管 |  | 1、名称、类型:一般钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN100 | 个 | 32
2501 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.形式:管道支架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍 | kg | 313.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 317 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2502 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 40
消防电
防火门监控系统
2503 | 030906003001 | 监控模块 |  | 1、名称:防火门监控模块 2、类型:总线制 | 个 | 20
2504 | 030506001001 | 入侵探测器 |  | 1、名称:防火门门磁开关 2、类型:总线制 | 套 | 20
2505 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 |  | 1、名称:联动闭门器 2、类型:总线制 | 台 | 20
2506 | 030506008002 | 出入口执行机构设备 |  | 1、名称:电磁释放器 2、类型:总线制 | 台 | 20
2507 | 030904008003 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) |  | 1、名称:接线箱 2、规格:400*500*100 3、安装形式:挂墙安装 | 台 | 1
2508 | 030904007004 | 消防模块 |  | 1、名称:中继器 2、类型:总线制 | 个 | 1
2509 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 269.37
2510 | 030412004004 | 配线 |  | 1、名称:防火门监控线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 549.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 318 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2511 | 030412004013 | 配线 |  | 1、名称:防火门监控线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 274.87
消防电源监控系统
2512 | 030908002001 | 电流传感器 |  | 1、名称:消防设备电源监控传感器 2、类型:总线制 | 个 | 5
2513 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 22.13
2514 | 030412004005 | 配线 |  | 1、名称:消防设备电源监控通讯线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 22.53
2515 | 030412004006 | 配线 |  | 1、名称:消防设备电源监控电源线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 45.06
电气火灾系统
2516 | 030907002001 | 剩余电流式监控探测器 |  | 1、名称:电气火灾监控探测器 2、类型:总线制 | 个 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 319 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2517 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 145.71
2518 | 030412004007 | 配线 |  | 1、名称:电气火灾监控通讯线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 147.61
自动报警系统
2519 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) |  | 1、名称:接线端子箱 2、规格:400*500*100 3、安装形式:挂墙安装 | 台 | 5
2520 | 030904001003 | 点型探测器 |  | 1、名称:感烟探测器（含底座） 2、线制:总线制 3、类型:智能型 | 个 | 870
2521 | 030904003004 | 按钮 |  | 1、名称:消火栓按钮 | 个 | 40
2522 | 030904004003 | 声光报警器 |  | 1、名称:火灾声光报警器 | 个 | 45
2523 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) |  | 1、名称:火灾报警电话 | 个 | 4
2524 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) |  | 1、名称:火灾报警扬声器 2、安装形式:吸顶式 | 个 | 82
2525 | 030904007001 | 消防模块 |  | 1、名称:短路隔离模块 2、类型:总线制 | 个 | 44
2526 | 030904007003 | 消防模块 |  | 1、名称:输入模块 2、类型:总线制 | 个 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 320 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2527 | 030904007002 | 消防模块 |  | 1、名称:输入输出模块 2、类型:总线制 | 个 | 22
2528 | 030904010001 | 楼层火灾显示器 |  | 1、名称:火灾显示盘 2、线制:总线制 3、安装方式:壁挂式 | 台 | 5
2529 | 030412003001 | 桥架 |  | 1、名称:防火型电缆桥架 2、规格:MR 200mm×100mm | m | 22.8
2530 | 030412003002 | 桥架 |  | 1、名称:防火型电缆桥架 2、规格:MR 100mm×100mm | m | 22.8
2531 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1、名称:线槽支吊架 2、材质:碳钢(型钢综合) 3、除锈、刷油:人工除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 29.43
2532 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 5043.77
2533 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC25 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 1163.55
2534 | 030412004008 | 配线 |  | 1、名称:火灾报警总线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 4614.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 321 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2535 | 030412004014 | 配线 |  | 1、名称:火灾报警总线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 228
2536 | 030412004009 | 配线 |  | 1、名称:火灾报警电源线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 2392.3
2537 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1、名称:火灾报警电源线（干线） 2、型号、规格:WDZBN-YJY-2*4mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 233.7
2538 | 030412004010 | 配线 |  | 1、名称:消防电话线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 940.92
2539 | 030412004016 | 配线 |  | 1、名称:消防电话线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 45.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 322 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2540 | 030412004017 | 配线 |  | 1、名称:消防广播线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 1051.15
2541 | 030412004018 | 配线 |  | 1、名称:消防广播线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 22.8
2542 | 030412004012 | 配线 |  | 1、名称:应急照明通信线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2X1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 64.88
2543 | 030412006003 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86×86mm | 个 | 266
应急照明
2544 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:应急照明配电箱 2.规格:按配电箱系统图配置 | 台 | 5
2545 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.敷设形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 2993.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 323 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2546 | 030412004001 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZBN-RYJS-2X2.5mm2 3.敷设部位或线制:应急照明线路 | m | 3014.67
2547 | 030413005003 | 工厂灯 |  | 1.名称:-E10-消防应急照明灯 2.型号:A型灯具 3.规格:10W LED光源(3C认证) 1000LM 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 40
2548 | 030413005001 | 工厂灯 |  | 1.名称:-E3-消防应急照明灯 2.型号:A型灯具 3.规格:3W LED光源(3C认证) 360LM 4.安装形式:2.5米壁装 | 套 | 7
2549 | 030413005002 | 工厂灯 |  | 1.名称:-E6-消防应急照明灯 2.型号:A型灯具 3.规格:6W LED光源(3C认证) 600LM 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 130
2550 | 030413002004 | 装饰灯 |  | 1.名称:-E-疏散出口标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:2.2米壁装 | 套 | 41
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 324 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2551 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1.名称:-F-楼层标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:2.2米壁装 | 套 | 22
2552 | 030413002007 | 装饰灯 |  | 1.名称:-NF-多信息复合标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:吊装 | 套 | 21
2553 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.名称:-S-安全出口标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:2.2米壁装 | 套 | 6
2554 | 030413002003 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯(单向不可调) 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:0.5米壁装 | 套 | 86
2555 | 030413002008 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯(双面单向不可调) 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:吊装 | 套 | 39
2556 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86×86mm | 个 | 392
暖通
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 325 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2557 | 030108001003 | 风机 |  | 1.名称:壁式轴流风机 XBDZ-A-2.8# 2.规格:1230m3/H,45PA全压,0.04KW/220V 噪声≤55DB 3.安装方式:嵌墙安装,自带百叶风口 | 台 | 4
2558 | 030703001006 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 350*350 | 个 | 4
2559 | 030405015001 | 风扇 |  | 1.名称:吸顶式排气风扇 2.规格:150CMH 150PA 76W 3.安装方式:自带止回阀 | 台 | 40
2560 | 030703001007 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 250*200 | 个 | 10
2561 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:排风系统风管 2.材质: 热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件，法兰，吊托支架等制作安装 7.接口形式:咬口 | m2 | 51.22
2562 | 011303003001 | 挡烟垂壁 |  | 1.名称:电动挡烟垂壁 2.规格:不燃材料 耐火极限不应小于30 min 3.安装方式:距地2.5米 | m2 | 225.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 326 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2563 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 1.通风管道漏光试验、漏风试验 | m2 | 51.22
2564 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1、除锈、刷油:通风管道支架防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 209.67
4#智能制造厂房-消防、暖通
消防水
喷淋系统
2565 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 257.14
2566 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 61
2567 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 21.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 327 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2568 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 222.11
2569 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 907.37
2570 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 505.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 328 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2571 | 030901001008 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN25mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 939.13
2572 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.有、无吊顶:无吊顶 2.材质:铜 3.型号、规格:ZSTZ DN15mm | 个 | 765
2573 | 030901006001 | 水流指示器 |  | 1.类型:水流指示器 2.规格、型号:ZSJZ(A)-150 DN150mm | 个 | 5
2574 | 030901007001 | 减压孔板 |  | 1.类型:减压孔板 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 5
2575 | 030901008001 | 末端试水装置 |  | 1、规格:DN25 2、组装形式:含DN25闸阀1个,压力表1个,DN15球阀1个 | 套 | 5
2576 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰信号闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 5
2577 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1、类型:自动排气阀（带截止阀） 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 329 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2578 | 031002001007 | 金属阀门 |  | 1.类型:试水闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN50 | 个 | 5
2579 | 031301003001 | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN150 | 个 | 2
2580 | 031301003002 | 套管 |  | 1、名称、类型:一般钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN150 | 个 | 6
2581 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.形式:管道支架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍 | kg | 1803.33
2582 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 | 点 | 5
消火栓系统
2583 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 235.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 330 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2584 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 120.52
2585 | 030901002003 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 53.43
2586 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式:嵌入式 2、型号、规格:室内消火栓箱，DN65单栓 3、附件材质、规格:采用铝合金箱,内置DN65减压稳压消火栓、Ф19水枪、25m衬胶水带,1800×700×180mm消防箱1个 4、详见15S202-P21页 | 套 | 30
2587 | 030901010002 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式:壁挂式 2、型号、规格:试验消火栓，DN65单栓 3、附件材质、规格:带压力表1个、压力表阀门1个 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 331 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2588 | 030910001001 | 灭火器 |  | 1、形式:手提式 2、规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 | 具 | 60
2589 | 030910001002 | 灭火器 |  | 1、形式:手提式 2、规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 | 具 | 30
2590 | 030910002002 | 灭火器箱 |  | 1、形式:落地式灭火器箱 2、规格、型号:5kg*2瓶 | 个 | 15
2591 | 030910001003 | 灭火器 |  | 1、形式:推车式 2、规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MFT/ABC20 | 具 | 1
2592 | 030910003001 | 超细干粉灭火装置 |  | 1、形式:悬挂式 2、规格、型号:FZX-ACT10/1.2贮压悬挂式超细干粉灭火装置 | 套 | 10
2593 | 030910003002 | 超细干粉灭火装置 |  | 1、形式:悬挂式 2、规格、型号:FZX-ACT4/1.2贮压悬挂式超细干粉灭火装置 | 套 | 5
2594 | 031002001004 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 10
2595 | 031002001005 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 | 个 | 12
2596 | 031002001006 | 金属阀门 |  | 1、类型:自动排气阀（带截止阀） 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 332 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2597 | 031301003008 | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN150 | 个 | 2
2598 | 031301003004 | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN65 | 个 | 1
2599 | 031301003011 | 套管 |  | 1、名称、类型:一般钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN100 | 个 | 24
2600 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.形式:管道支架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍 | kg | 276.64
2601 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 30
消防电
防火门监控系统
2602 | 030906003001 | 监控模块 |  | 1、名称:防火门监控模块 2、类型:总线制 | 个 | 20
2603 | 030506001001 | 入侵探测器 |  | 1、名称:防火门门磁开关 2、类型:总线制 | 套 | 20
2604 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 |  | 1、名称:联动闭门器 2、类型:总线制 | 台 | 20
2605 | 030506008002 | 出入口执行机构设备 |  | 1、名称:电磁释放器 2、类型:总线制 | 台 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 333 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2606 | 030904008003 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) |  | 1、名称:接线箱 2、规格:400*500*100 3、安装形式:挂墙安装 | 台 | 1
2607 | 030904007004 | 消防模块 |  | 1、名称:中继器 2、类型:总线制 | 个 | 1
2608 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 237.31
2609 | 030412004004 | 配线 |  | 1、名称:防火门监控线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 485.61
2610 | 030412004013 | 配线 |  | 1、名称:防火门监控线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 242.81
消防电源监控系统
2611 | 030908002001 | 电流传感器 |  | 1、名称:消防设备电源监控传感器 2、类型:总线制 | 个 | 5
2612 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 27.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 334 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2613 | 030412004005 | 配线 |  | 1、名称:消防设备电源监控通讯线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 28.32
2614 | 030412004006 | 配线 |  | 1、名称:消防设备电源监控电源线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 56.65
电气火灾系统
2615 | 030907002001 | 剩余电流式监控探测器 |  | 1、名称:电气火灾监控探测器 2、类型:总线制 | 个 | 9
2616 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 129.63
2617 | 030412004007 | 配线 |  | 1、名称:电气火灾监控通讯线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 132.43
自动报警系统
2618 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) |  | 1、名称:接线端子箱 2、规格:400*500*100 3、安装形式:挂墙安装 | 台 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 335 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2619 | 030904001003 | 点型探测器 |  | 1、名称:感烟探测器（含底座） 2、线制:总线制 3、类型:智能型 | 个 | 704
2620 | 030904003004 | 按钮 |  | 1、名称:消火栓按钮 | 个 | 30
2621 | 030904004003 | 声光报警器 |  | 1、名称:火灾声光报警器 | 个 | 55
2622 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) |  | 1、名称:火灾报警电话 | 个 | 2
2623 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) |  | 1、名称:火灾报警扬声器 2、安装形式:吸顶式 | 个 | 80
2624 | 030904007001 | 消防模块 |  | 1、名称:短路隔离模块 2、类型:总线制 | 个 | 34
2625 | 030904007003 | 消防模块 |  | 1、名称:输入模块 2、类型:总线制 | 个 | 10
2626 | 030904007002 | 消防模块 |  | 1、名称:输入输出模块 2、类型:总线制 | 个 | 23
2627 | 030904010001 | 楼层火灾显示器 |  | 1、名称:火灾显示盘 2、线制:总线制 3、安装方式:壁挂式 | 台 | 5
2628 | 030412003001 | 桥架 |  | 1、名称:防火型电缆桥架 2、规格:MR 200mm×100mm | m | 22.8
2629 | 030412003002 | 桥架 |  | 1、名称:防火型电缆桥架 2、规格:MR 100mm×100mm | m | 22.8
2630 | 030412003003 | 桥架 |  | 1、名称:防火型电缆桥架 2、规格:MR 100mm×50mm | m | 52.78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 336 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2631 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1、名称:线槽支吊架 2、材质:碳钢(型钢综合) 3、除锈、刷油:人工除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 57.52
2632 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 4228.5
2633 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC25 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 1713.52
2634 | 030412004008 | 配线 |  | 1、名称:火灾报警总线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 4191.96
2635 | 030412004014 | 配线 |  | 1、名称:火灾报警总线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 228
2636 | 030412004009 | 配线 |  | 1、名称:火灾报警电源线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 3557.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 337 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2637 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1、名称:火灾报警电源线（干线） 2、型号、规格:WDZBN-YJY-2*4mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 233.7
2638 | 030412004010 | 配线 |  | 1、名称:消防电话线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 1075.34
2639 | 030412004016 | 配线 |  | 1、名称:消防电话线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 45.6
2640 | 030412004017 | 配线 |  | 1、名称:消防广播线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 1002.27
2641 | 030412004018 | 配线 |  | 1、名称:消防广播线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 22.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 338 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2642 | 030412004012 | 配线 |  | 1、名称:应急照明通信线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2X1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 70.35
2643 | 030412006003 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86×86mm | 个 | 282
气体灭火系统
2644 | 030902010001 | 无管网气体灭火装置 |  | 1、类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置 2、型号、规格:GQQ150/2.5 每瓶药剂量168Kg 3、安装部位:低压配电室 4、调试要求:按设计要求 | 套 | 4
2645 | 030703001001 | 碳钢阀门 |  | 1、名称:泄压阀 WLZX-0.30 2、规格:泄压口面积:0.30m2 | 个 | 1
2646 | 030904017001 | 报警联动一体机 |  | 1、名称:气体灭火控制器 2、线制:总线制 3、安装方式:壁挂式 4、控制点数量:报警点总数200点 5、显示器类型:汉字液晶显示 | 台 | 1
2647 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 1、名称:感烟探测器（气体灭火系统） 2、线制:总线制 3、类型:智能型 | 个 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 339 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2648 | 030904001002 | 点型探测器 |  | 1、名称:感温探测器（气体灭火系统） 2、线制:总线制 3、类型:智能型 | 个 | 15
2649 | 030904004002 | 声光报警器 |  | 1、名称:消防警铃 2、安装方式:壁挂式 | 个 | 2
2650 | 030904004001 | 声光报警器 |  | 1、名称:火灾声光报警器 2、安装方式:壁挂式 | 个 | 1
2651 | 030904003001 | 按钮 |  | 1、名称种类:紧急启动/停止组合按钮+手动/自动转换开关 | 个 | 2
2652 | 030904003002 | 按钮 |  | 1、名称种类:气体灭火手/自动状态显示装置 | 个 | 1
2653 | 030413002005 | 装饰灯 |  | 1、名称:气体释放灯/喷洒指示灯 2、安装形式:门口上方 | 套 | 2
2654 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 290.63
2655 | 030412004002 | 配线 |  | 1、名称:气体报警总线、反馈线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 200.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 340 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2656 | 030412004019 | 配线 |  | 1、名称:气体报警总线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 82.62
2657 | 030412004003 | 配线 |  | 1、名称:气体报警通讯线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 40.3
2658 | 030412004020 | 配线 |  | 1、名称:气体报警电源线、喷洒线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ 2.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 218.7
2659 | 030412004021 | 配线 |  | 1、名称:气体报警电源线、喷洒线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ 2.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 165.23
2660 | 030412006002 | 接线盒 |  | 1.名称:开关(插座)接线盒 2.规格:86×86mm | 个 | 38
应急照明
2661 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:应急照明配电箱 2.规格:按配电箱系统图配置 | 台 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 341 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2662 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.敷设形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 2758.93
2663 | 030412004001 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZBN-RYJS-2X2.5mm2 3.敷设部位或线制:应急照明线路 | m | 2775.43
2664 | 030413005003 | 工厂灯 |  | 1.名称:-E10-消防应急照明灯 2.型号:A型灯具 3.规格:10W LED光源(3C认证) 1000LM 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 41
2665 | 030413005001 | 工厂灯 |  | 1.名称:-E3-消防应急照明灯 2.型号:A型灯具 3.规格:3W LED光源(3C认证) 360LM 4.安装形式:2.5米壁装 | 套 | 9
2666 | 030413005002 | 工厂灯 |  | 1.名称:-E6-消防应急照明灯 2.型号:A型灯具 3.规格:6W LED光源(3C认证) 600LM 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 101
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 342 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2667 | 030413002004 | 装饰灯 |  | 1.名称:-E-疏散出口标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:2.2米壁装 | 套 | 41
2668 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1.名称:-F-楼层标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:2.2米壁装 | 套 | 24
2669 | 030413002007 | 装饰灯 |  | 1.名称:-NF-多信息复合标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:吊装 | 套 | 1
2670 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.名称:-S-安全出口标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:2.2米壁装 | 套 | 10
2671 | 030413002003 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯(单向不可调) 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:0.5米壁装 | 套 | 111
2672 | 030413002008 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯(双面单向不可调) 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:吊装 | 套 | 21
2673 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86×86mm | 个 | 359
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 343 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2674 | 030108001003 | 风机 |  | 1.名称:壁式轴流风机 XBDZ-A-2.8# 2.规格:1230m3/H,45PA全压,0.04KW/220V 噪声≤55DB 3.安装方式:嵌墙安装,自带百叶风口 | 台 | 4
2675 | 030703001006 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 350*350 | 个 | 4
2676 | 030405015001 | 风扇 |  | 1.名称:吸顶式排气风扇 2.规格:150CMH 150PA 76W 3.安装方式:自带止回阀 | 台 | 40
2677 | 030703001007 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 250*200 | 个 | 10
2678 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:排风系统风管 2.材质: 热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件，法兰，吊托支架等制作安装 7.接口形式:咬口 | m2 | 51.22
2679 | 011303003001 | 挡烟垂壁 |  | 1.名称:电动挡烟垂壁 2.规格:不燃材料 耐火极限不应小于30 min 3.安装方式:距地2.5米 | m2 | 225.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 344 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2680 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 1.通风管道漏光试验、漏风试验 | 系统 | 51
2681 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1、除锈、刷油:通风管道支架防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 218.06
暖通
2682 | 030108001004 | 风机 |  | 1.名称:低噪高效混流风机 P-1-01 2.规格:SWF-I-NO:6 L=10000M3/H;H=200PA;N=1.5KW 3.减振底座形式、数量:座地安装 型钢支架 橡胶减震垫 | 台 | 1
2683 | 030108001005 | 风机 |  | 1.名称:壁式轴流风机 XBDZ-A-2.8# 2.规格:1230m3/H,45PA全压,0.04KW/220V 噪声≤55DB 3.安装方式:嵌墙安装,自带百叶风口 | 台 | 4
2684 | 030703001008 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 350*350 | 个 | 4
2685 | 030405015002 | 风扇 |  | 1.名称:吸顶式排气风扇 2.规格:150CMH 150PA 76W 3.安装方式:自带止回阀 | 台 | 50
2686 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金防雨百叶风口 400X200 | 个 | 10
2687 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金防雨百叶风口 1600X400 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 345 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2688 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 800X1500 | 个 | 1
2689 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口(自带调节) 1000X500 | 个 | 2
2690 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金电动防火百叶风口 1500x1000 | 个 | 1
2691 | 030703001011 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70°C防火阀 1500*1000 | 个 | 1
2692 | 030703001012 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70°C防火阀 1000*400 | 个 | 1
2693 | 030703020001 | 消声器 |  | 1.名称:微穿孔式消声器 2.规格:1000X400 L=1200MM | 个 | 1
2694 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:排风系统风管 2.材质: 热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件，法兰，吊托支架等制作安装 7.接口形式:咬口 | m2 | 63.46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 346 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2695 | 030702001003 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称: 排烟防火系统风管 2.材质: 热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件，法兰，吊托支架等制作安装 7.接口形式:法兰连接 | m2 | 30.1
2696 | 030702001004 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称: 排烟防火系统风管 2.材质: 热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件，法兰，吊托支架等制作安装 7.接口形式:法兰连接 | m2 | 8.4
2697 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:帆布 | m2 | 1.36
2698 | 011303003002 | 挡烟垂壁 |  | 1.名称:电动挡烟垂壁 2.规格:不燃材料 耐火极限不应小于30 min 3.安装方式:距地2.5米 | m2 | 178.29
2699 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 |  | 1.通风管道漏光试验、漏风试验 | m2 | 101.97
2700 | 031201003002 | 金属结构刷油 |  | 1、除锈、刷油:通风管道支架防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 377.16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 347 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5#智能制造厂房-消防、暖通
消防水
喷淋系统
2701 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 473.3
2702 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 41
2703 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 20.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 348 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2704 | 030901001009 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 52.3
2705 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 1213.53
2706 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 1493.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 349 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2707 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 883.35
2708 | 030901001008 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN25mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 1653.43
2709 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.有、无吊顶:无吊顶 2.材质:铜 3.型号、规格:ZSTZ DN15mm | 个 | 1645
2710 | 030901006001 | 水流指示器 |  | 1.类型:水流指示器 2.规格、型号:ZSJZ(A)-150 DN150mm | 个 | 5
2711 | 030901007001 | 减压孔板 |  | 1.类型:减压孔板 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 5
2712 | 030901008001 | 末端试水装置 |  | 1、规格:DN25 2、组装形式:含DN25闸阀1个,压力表1个,DN15球阀1个 | 套 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 350 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2713 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰信号闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 5
2714 | 031002008001 | 软接头(软管) |  | 1.类型:金属波纹管 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 5
2715 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1、类型:自动排气阀（带截止阀） 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 3
2716 | 031002001007 | 金属阀门 |  | 1.类型:试水闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN50 | 个 | 5
2717 | 031301003001 | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN150 | 个 | 3
2718 | 031301003002 | 套管 |  | 1、名称、类型:一般钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN150 | 个 | 8
2719 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.形式:管道支架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍 | kg | 4001.4
2720 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 | 点 | 5
消火栓系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 351 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2721 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 418.71
2722 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 297.39
2723 | 030901002003 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 108.82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 352 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2724 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式:嵌入式 2、型号、规格:室内消火栓箱，DN65单栓 3、附件材质、规格:采用铝合金箱,内置DN65减压稳压消火栓、Ф19水枪、25m衬胶水带,1800×700×180mm消防箱1个 4、详见15S202-P21页 | 套 | 60
2725 | 030901010002 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式:壁挂式 2、型号、规格:试验消火栓，DN65单栓 3、附件材质、规格:带压力表1个、压力表阀门1个 | 套 | 1
2726 | 030910001001 | 灭火器 |  | 1、形式:手提式 2、规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 | 具 | 120
2727 | 030910001002 | 灭火器 |  | 1、形式:手提式 2、规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 | 具 | 28
2728 | 030910002002 | 灭火器箱 |  | 1、形式:落地式灭火器箱 2、规格、型号:5kg*2瓶 | 个 | 14
2729 | 030910003001 | 超细干粉灭火装置 |  | 1、形式:悬挂式 2、规格、型号:FZX-ACT10/1.2贮压悬挂式超细干粉灭火装置 | 套 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 353 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2730 | 030910003002 | 超细干粉灭火装置 |  | 1、形式:悬挂式 2、规格、型号:FZX-ACT4/1.2贮压悬挂式超细干粉灭火装置 | 套 | 5
2731 | 031002008002 | 软接头(软管) |  | 1.类型:金属波纹管 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 4
2732 | 031002001004 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 14
2733 | 031002001005 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 | 个 | 24
2734 | 031002001006 | 金属阀门 |  | 1、类型:自动排气阀（带截止阀） 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
2735 | 031301003008 | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN150 | 个 | 2
2736 | 031301003004 | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN65 | 个 | 1
2737 | 031301003011 | 套管 |  | 1、名称、类型:一般钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN100 | 个 | 48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 354 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2738 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.形式:管道支架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍 | kg | 571.04
2739 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 60
消防电
防火门监控系统
2740 | 030906003001 | 监控模块 |  | 1、名称:防火门监控模块 2、类型:总线制 | 个 | 20
2741 | 030506001001 | 入侵探测器 |  | 1、名称:防火门门磁开关 2、类型:总线制 | 套 | 20
2742 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 |  | 1、名称:联动闭门器 2、类型:总线制 | 台 | 20
2743 | 030506008002 | 出入口执行机构设备 |  | 1、名称:电磁释放器 2、类型:总线制 | 台 | 20
2744 | 030904008003 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) |  | 1、名称:接线箱 2、规格:400*500*100 3、安装形式:挂墙安装 | 台 | 1
2745 | 030904007004 | 消防模块 |  | 1、名称:中继器 2、类型:总线制 | 个 | 1
2746 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 316.11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 355 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2747 | 030412004004 | 配线 |  | 1、名称:防火门监控线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 643.21
2748 | 030412004013 | 配线 |  | 1、名称:防火门监控线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 321.61
消防电源监控系统
2749 | 030908002001 | 电流传感器 |  | 1、名称:消防设备电源监控传感器 2、类型:总线制 | 个 | 5
2750 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 37
2751 | 030412004005 | 配线 |  | 1、名称:消防设备电源监控通讯线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 37.9
2752 | 030412004006 | 配线 |  | 1、名称:消防设备电源监控电源线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 75.8
电气火灾系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 356 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2753 | 030907002001 | 剩余电流式监控探测器 |  | 1、名称:电气火灾监控探测器 2、类型:总线制 | 个 | 9
2754 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 177.74
2755 | 030412004007 | 配线 |  | 1、名称:电气火灾监控通讯线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 179.64
自动报警系统
2756 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) |  | 1、名称:接线端子箱 2、规格:400*500*100 3、安装形式:挂墙安装 | 台 | 5
2757 | 030904001003 | 点型探测器 |  | 1、名称:感烟探测器（含底座） 2、线制:总线制 3、类型:智能型 | 个 | 1587
2758 | 030904003004 | 按钮 |  | 1、名称:消火栓按钮 | 个 | 60
2759 | 030904004003 | 声光报警器 |  | 1、名称:火灾声光报警器 | 个 | 70
2760 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) |  | 1、名称:火灾报警电话 | 个 | 4
2761 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) |  | 1、名称:火灾报警扬声器 2、安装形式:吸顶式 | 个 | 98
2762 | 030904007001 | 消防模块 |  | 1、名称:短路隔离模块 2、类型:总线制 | 个 | 83
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 357 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2763 | 030904007003 | 消防模块 |  | 1、名称:输入模块 2、类型:总线制 | 个 | 16
2764 | 030904007002 | 消防模块 |  | 1、名称:输入输出模块 2、类型:总线制 | 个 | 89
2765 | 030904010001 | 楼层火灾显示器 |  | 1、名称:火灾显示盘 2、线制:总线制 3、安装方式:壁挂式 | 台 | 5
2766 | 030412003001 | 桥架 |  | 1、名称:防火型电缆桥架 2、规格:MR 200mm×100mm | m | 27
2767 | 030412003002 | 桥架 |  | 1、名称:防火型电缆桥架 2、规格:MR 100mm×100mm | m | 27
2768 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1、名称:线槽支吊架 2、材质:碳钢(型钢综合) 3、除锈、刷油:人工除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 34.85
2769 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 7983.35
2770 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC25 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 3281.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 358 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2771 | 030412004008 | 配线 |  | 1、名称:火灾报警总线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 8819.62
2772 | 030412004014 | 配线 |  | 1、名称:火灾报警总线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 405
2773 | 030412004009 | 配线 |  | 1、名称:火灾报警电源线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 6785.6
2774 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1、名称:火灾报警电源线（干线） 2、型号、规格:WDZBN-YJY-2*4mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 415.13
2775 | 030412004010 | 配线 |  | 1、名称:消防电话线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 1674.66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 359 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2776 | 030412004016 | 配线 |  | 1、名称:消防电话线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 54
2777 | 030412004017 | 配线 |  | 1、名称:消防广播线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 1516.93
2778 | 030412004018 | 配线 |  | 1、名称:消防广播线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 27
2779 | 030412004012 | 配线 |  | 1、名称:应急照明通信线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2X1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 70.35
2780 | 030412006003 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86×86mm | 个 | 377
应急照明
2781 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:应急照明配电箱 2.规格:按配电箱系统图配置 | 台 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 360 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2782 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.敷设形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 5787.04
2783 | 030412004001 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZBN-RYJS-2X2.5mm2 3.敷设部位或线制:应急照明线路 | m | 5813.44
2784 | 030413005003 | 工厂灯 |  | 1.名称:-E10-消防应急照明灯 2.型号:A型灯具 3.规格:10W LED光源(3C认证) 1000LM 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 46
2785 | 030413005001 | 工厂灯 |  | 1.名称:-E3-消防应急照明灯 2.型号:A型灯具 3.规格:3W LED光源(3C认证) 360LM 4.安装形式:2.5米壁装 | 套 | 9
2786 | 030413005002 | 工厂灯 |  | 1.名称:-E6-消防应急照明灯 2.型号:A型灯具 3.规格:6W LED光源(3C认证) 600LM 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 190
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 361 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2787 | 030413002004 | 装饰灯 |  | 1.名称:-E-疏散出口标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:2.2米壁装 | 套 | 41
2788 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1.名称:-F-楼层标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:2.2米壁装 | 套 | 25
2789 | 030413002007 | 装饰灯 |  | 1.名称:-NF-多信息复合标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:吊装 | 套 | 16
2790 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.名称:-S-安全出口标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:2.2米壁装 | 套 | 8
2791 | 030413002003 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯(单向不可调) 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:0.5米壁装 | 套 | 227
2792 | 030413002008 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯(双面单向不可调) 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:吊装 | 套 | 4
2793 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86×86mm | 个 | 566
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 362 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
暖通
2794 | 030108001005 | 风机 |  | 1.名称:壁式轴流风机 XBDZ-A-2.8# 2.规格:1230m3/H,45PA全压,0.04KW/220V 噪声≤55DB 3.安装方式:嵌墙安装,自带百叶风口 | 台 | 4
2795 | 030703001008 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 350*350 | 个 | 4
2796 | 030405015002 | 风扇 |  | 1.名称:吸顶式排气风扇 2.规格:150CMH 150PA 76W 3.安装方式:自带止回阀 | 台 | 40
2797 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金防雨百叶风口 400X200 | 个 | 10
2798 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:排风系统风管 2.材质: 热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件，法兰，吊托支架等制作安装 7.接口形式:咬口 | m2 | 48.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 363 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2799 | 011303003002 | 挡烟垂壁 |  | 1.名称:电动挡烟垂壁 2.规格:不燃材料 耐火极限不应小于30 min 3.安装方式:距地2.5米 | m2 | 533.59
2800 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 |  | 1.通风管道漏光试验、漏风试验 | m2 | 101.97
2801 | 031201003002 | 金属结构刷油 |  | 1、除锈、刷油:通风管道支架防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 377.16
6#智能制造厂房-消防、暖通
消防水
喷淋系统
2802 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 418.08
2803 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 37.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 364 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2804 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 41.81
2805 | 030901001009 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 50.54
2806 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 1006.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 365 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2807 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 1238.01
2808 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 766.88
2809 | 030901001008 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN25mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 1420.63
2810 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.有、无吊顶:无吊顶 2.材质:铜 3.型号、规格:ZSTZ DN15mm | 个 | 1393
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 366 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2811 | 030901006001 | 水流指示器 |  | 1.类型:水流指示器 2.规格、型号:ZSJZ(A)-150 DN150mm | 个 | 5
2812 | 030901007001 | 减压孔板 |  | 1.类型:减压孔板 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 5
2813 | 030901008001 | 末端试水装置 |  | 1、规格:DN25 2、组装形式:含DN25闸阀1个,压力表1个,DN15球阀1个 | 套 | 5
2814 | 031002008001 | 软接头(软管) |  | 1.类型:金属波纹管 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 5
2815 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰信号闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 5
2816 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1、类型:自动排气阀（带截止阀） 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 3
2817 | 031002001007 | 金属阀门 |  | 1.类型:试水闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN50 | 个 | 5
2818 | 031301003001 | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN150 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 367 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2819 | 031301003002 | 套管 |  | 1、名称、类型:一般钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN150 | 个 | 8
2820 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.形式:管道支架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍 | kg | 3414.86
2821 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 | 点 | 5
消火栓系统
2822 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 361.29
2823 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 260.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 368 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2824 | 030901002003 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 100.79
2825 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式:嵌入式 2、型号、规格:室内消火栓箱，DN65单栓 3、附件材质、规格:采用铝合金箱,内置DN65减压稳压消火栓、Ф19水枪、25m衬胶水带,1800×700×180mm消防箱1个 4、详见15S202-P21页 | 套 | 50
2826 | 030901010002 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式:壁挂式 2、型号、规格:试验消火栓，DN65单栓 3、附件材质、规格:带压力表1个、压力表阀门1个 | 套 | 1
2827 | 030910001001 | 灭火器 |  | 1、形式:手提式 2、规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 | 具 | 100
2828 | 030910001002 | 灭火器 |  | 1、形式:手提式 2、规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 | 具 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 369 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2829 | 030910002002 | 灭火器箱 |  | 1、形式:落地式灭火器箱 2、规格、型号:5kg*2瓶 | 个 | 6
2830 | 030910001003 | 灭火器 |  | 1、形式:推车式 2、规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MFT/ABC20 | 具 | 1
2831 | 030910003001 | 超细干粉灭火装置 |  | 1、形式:悬挂式 2、规格、型号:FZX-ACT10/1.2贮压悬挂式超细干粉灭火装置 | 套 | 10
2832 | 030910003002 | 超细干粉灭火装置 |  | 1、形式:悬挂式 2、规格、型号:FZX-ACT4/1.2贮压悬挂式超细干粉灭火装置 | 套 | 5
2833 | 031002008002 | 软接头(软管) |  | 1.类型:金属波纹管 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 4
2834 | 031002001004 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 14
2835 | 031002001005 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 | 个 | 20
2836 | 031002001006 | 金属阀门 |  | 1、类型:自动排气阀（带截止阀） 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 370 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2837 | 031301003008 | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN150 | 个 | 2
2838 | 031301003004 | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN65 | 个 | 1
2839 | 031301003011 | 套管 |  | 1、名称、类型:一般钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN100 | 个 | 40
2840 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.形式:管道支架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍 | kg | 501.79
2841 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 50
消防电
防火门监控系统
2842 | 030906003001 | 监控模块 |  | 1、名称:防火门监控模块 2、类型:总线制 | 个 | 20
2843 | 030506001001 | 入侵探测器 |  | 1、名称:防火门门磁开关 2、类型:总线制 | 套 | 20
2844 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 |  | 1、名称:联动闭门器 2、类型:总线制 | 台 | 20
2845 | 030506008002 | 出入口执行机构设备 |  | 1、名称:电磁释放器 2、类型:总线制 | 台 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 371 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2846 | 030904008003 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) |  | 1、名称:接线箱 2、规格:400*500*100 3、安装形式:挂墙安装 | 台 | 1
2847 | 030904007004 | 消防模块 |  | 1、名称:中继器 2、类型:总线制 | 个 | 1
2848 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 316.27
2849 | 030412004004 | 配线 |  | 1、名称:防火门监控线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 643.54
2850 | 030412004013 | 配线 |  | 1、名称:防火门监控线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 321.77
消防电源监控系统
2851 | 030908002001 | 电流传感器 |  | 1、名称:消防设备电源监控传感器 2、类型:总线制 | 个 | 5
2852 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 33.51
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 372 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2853 | 030412004005 | 配线 |  | 1、名称:消防设备电源监控通讯线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 34.41
2854 | 030412004006 | 配线 |  | 1、名称:消防设备电源监控电源线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 68.83
电气火灾系统
2855 | 030907002001 | 剩余电流式监控探测器 |  | 1、名称:电气火灾监控探测器 2、类型:总线制 | 个 | 9
2856 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 156.45
2857 | 030412004007 | 配线 |  | 1、名称:电气火灾监控通讯线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 157.95
自动报警系统
2858 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) |  | 1、名称:接线端子箱 2、规格:400*500*100 3、安装形式:挂墙安装 | 台 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 373 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2859 | 030904001003 | 点型探测器 |  | 1、名称:感烟探测器（含底座） 2、线制:总线制 3、类型:智能型 | 个 | 1269
2860 | 030904003004 | 按钮 |  | 1、名称:消火栓按钮 | 个 | 50
2861 | 030904004003 | 声光报警器 |  | 1、名称:火灾声光报警器 | 个 | 69
2862 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) |  | 1、名称:火灾报警电话 | 个 | 6
2863 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) |  | 1、名称:火灾报警扬声器 2、安装形式:吸顶式 | 个 | 91
2864 | 030904007001 | 消防模块 |  | 1、名称:短路隔离模块 2、类型:总线制 | 个 | 77
2865 | 030904007003 | 消防模块 |  | 1、名称:输入模块 2、类型:总线制 | 个 | 10
2866 | 030904007002 | 消防模块 |  | 1、名称:输入输出模块 2、类型:总线制 | 个 | 85
2867 | 030904010001 | 楼层火灾显示器 |  | 1、名称:火灾显示盘 2、线制:总线制 3、安装方式:壁挂式 | 台 | 5
2868 | 030412003001 | 桥架 |  | 1、名称:防火型电缆桥架 2、规格:MR 200mm×100mm | m | 27
2869 | 030412003002 | 桥架 |  | 1、名称:防火型电缆桥架 2、规格:MR 100mm×100mm | m | 27
2870 | 030412003003 | 桥架 |  | 1、名称:防火型电缆桥架 2、规格:MR 100mm×50mm | m | 81.14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 374 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2871 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1、名称:线槽支吊架 2、材质:碳钢(型钢综合) 3、除锈、刷油:人工除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 78.04
2872 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 6806.67
2873 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC25 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 3004.08
2874 | 030412004022 | 配线 |  | 1、名称:火灾报警总线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 7552.96
2875 | 030412004023 | 配线 |  | 1、名称:火灾报警总线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 405
2876 | 030412004024 | 配线 |  | 1、名称:火灾报警电源线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 6220.37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 375 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2877 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1、名称:火灾报警电源线（干线） 2、型号、规格:WDZBN-YJY-2*4mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 415.13
2878 | 030412004025 | 配线 |  | 1、名称:消防电话线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 1551.57
2879 | 030412004026 | 配线 |  | 1、名称:消防电话线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 54
2880 | 030412004027 | 配线 |  | 1、名称:消防广播线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 1314.38
2881 | 030412004028 | 配线 |  | 1、名称:消防广播线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 376 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2882 | 030412004029 | 配线 |  | 1、名称:应急照明通信线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2X1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 70.35
2883 | 030412006003 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86×86mm | 个 | 359
气体灭火系统
2884 | 030902010001 | 无管网气体灭火装置 |  | 1、类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置 2、型号、规格:GQQ150/2.5 每瓶药剂量168Kg 3、安装部位:低压配电室 4、调试要求:按设计要求 | 套 | 4
2885 | 030902010002 | 无管网气体灭火装置 |  | 1、类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置 2、型号、规格:GQQ180/2.5 每瓶药剂量201.6Kg 3、安装部位:低压配电室 4、调试要求:按设计要求 | 套 | 4
2886 | 030703001001 | 碳钢阀门 |  | 1、名称:泄压阀 WLZX-0.30 2、规格:泄压口面积:0.30m2 | 个 | 1
2887 | 030703001013 | 碳钢阀门 |  | 1、名称:泄压阀 WLZX-0.40 2、规格:泄压口面积:0.40m2 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 377 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2888 | 030904017001 | 报警联动一体机 |  | 1、名称:气体灭火控制器 2、线制:总线制 3、安装方式:壁挂式 4、控制点数量:报警点总数200点 5、显示器类型:汉字液晶显示 | 台 | 3
2889 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 1、名称:感烟探测器（气体灭火系统） 2、线制:总线制 3、类型:智能型 | 个 | 28
2890 | 030904001002 | 点型探测器 |  | 1、名称:感温探测器（气体灭火系统） 2、线制:总线制 3、类型:智能型 | 个 | 28
2891 | 030904004002 | 声光报警器 |  | 1、名称:消防警铃 2、安装方式:壁挂式 | 个 | 5
2892 | 030904004001 | 声光报警器 |  | 1、名称:火灾声光报警器 2、安装方式:壁挂式 | 个 | 3
2893 | 030904003001 | 按钮 |  | 1、名称种类:紧急启动/停止组合按钮+手动/自动转换开关 | 个 | 5
2894 | 030904003002 | 按钮 |  | 1、名称种类:气体灭火手/自动状态显示装置 | 个 | 3
2895 | 030413002005 | 装饰灯 |  | 1、名称:气体释放灯/喷洒指示灯 2、安装形式:门口上方 | 套 | 5
2896 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 804.17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 378 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2897 | 030412004002 | 配线 |  | 1、名称:气体报警总线、反馈线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 498.21
2898 | 030412004019 | 配线 |  | 1、名称:气体报警总线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 107.22
2899 | 030412004003 | 配线 |  | 1、名称:气体报警通讯线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 139.69
2900 | 030412004020 | 配线 |  | 1、名称:气体报警电源线、喷洒线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ 2.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 666.56
2901 | 030412004021 | 配线 |  | 1、名称:气体报警电源线、喷洒线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ 2.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 216.51
2902 | 030412006002 | 接线盒 |  | 1.名称:开关(插座)接线盒 2.规格:86×86mm | 个 | 77
应急照明
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 379 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2903 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:应急照明配电箱 2.规格:按配电箱系统图配置 | 台 | 5
2904 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.敷设形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 5163.17
2905 | 030412004001 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZBN-RYJS-2X2.5mm2 3.敷设部位或线制:应急照明线路 | m | 5189.57
2906 | 030413005003 | 工厂灯 |  | 1.名称:-E10-消防应急照明灯 2.型号:A型灯具 3.规格:10W LED光源(3C认证) 1000LM 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 44
2907 | 030413005001 | 工厂灯 |  | 1.名称:-E3-消防应急照明灯 2.型号:A型灯具 3.规格:3W LED光源(3C认证) 360LM 4.安装形式:2.5米壁装 | 套 | 12
2908 | 030413005002 | 工厂灯 |  | 1.名称:-E6-消防应急照明灯 2.型号:A型灯具 3.规格:6W LED光源(3C认证) 600LM 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 170
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 380 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2909 | 030413002004 | 装饰灯 |  | 1.名称:-E-疏散出口标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:2.2米壁装 | 套 | 41
2910 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1.名称:-F-楼层标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:2.2米壁装 | 套 | 23
2911 | 030413002007 | 装饰灯 |  | 1.名称:-NF-多信息复合标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:吊装 | 套 | 23
2912 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.名称:-S-安全出口标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:2.2米壁装 | 套 | 12
2913 | 030413002003 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯(单向不可调) 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:0.5米壁装 | 套 | 185
2914 | 030413002008 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯(双面单向不可调) 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:吊装 | 套 | 6
2915 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86×86mm | 个 | 516
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 381 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
暖通
2916 | 030108001004 | 风机 |  | 1.名称:低噪高效混流风机 P-1-01 2.规格:SWF-I-NO:6 L=10000M3/H;H=200PA;N=1.5KW 3.减振底座形式、数量:座地安装 型钢支架 橡胶减震垫 | 台 | 1
2917 | 030108001006 | 风机 |  | 1.名称:低噪高效混流风机 P-1-02 2.规格:SWF-I-NO:7 L=17075M3/H;H=370PA;N=3KW 3.减振底座形式、数量:座地安装 型钢支架 橡胶减震垫 | 台 | 1
2918 | 030108001005 | 风机 |  | 1.名称:壁式轴流风机 XBDZ-A-2.8# 2.规格:1230m3/H,45PA全压,0.04KW/220V 噪声≤55DB 3.安装方式:嵌墙安装,自带百叶风口 | 台 | 4
2919 | 030703001008 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 350*350 | 个 | 4
2920 | 030405015002 | 风扇 |  | 1.名称:吸顶式排气风扇 2.规格:150CMH 150PA 76W 3.安装方式:自带止回阀 | 台 | 40
2921 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金防雨百叶风口 400X200 | 个 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 382 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2922 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金防雨百叶风口 1600X400 | 个 | 1
2923 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金防雨百叶风口 2000X500 | 个 | 1
2924 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 800X1500 | 个 | 1
2925 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口(自带调节) 1000X500 | 个 | 2
2926 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金电动防火百叶风口 1000x1000 | 个 | 2
2927 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金电动防火百叶风口 1250x1500 | 个 | 1
2928 | 030703001011 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70°C防火阀 1400*400 | 个 | 1
2929 | 030703001012 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70°C防火阀 1000*400 | 个 | 1
2930 | 030703020001 | 消声器 |  | 1.名称:微穿孔式消声器 2.规格:1000X400 L=1200MM | 个 | 1
2931 | 030703020002 | 消声器 |  | 1.名称:微穿孔式消声器 2.规格:1400X400 L=1200MM | 个 | 1
2932 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:排风系统风管 2.材质: 热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件，法兰，吊托支架等制作安装 7.接口形式:咬口 | m2 | 48.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 383 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2933 | 030702001003 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称: 排烟防火系统风管 2.材质: 热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件，法兰，吊托支架等制作安装 7.接口形式:法兰连接 | m2 | 32.34
2934 | 030702001004 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称: 排烟防火系统风管 2.材质: 热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件，法兰，吊托支架等制作安装 7.接口形式:法兰连接 | m2 | 39.34
2935 | 030702001005 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称: 排烟防火系统风管 2.材质: 热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件，法兰，吊托支架等制作安装 7.接口形式:法兰连接 | m2 | 21.16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 384 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2936 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:帆布 | m2 | 3.08
2937 | 011303003002 | 挡烟垂壁 |  | 1.名称:电动挡烟垂壁 2.规格:不燃材料 耐火极限不应小于30 min 3.安装方式:距地2.5米 | m2 | 506.17
2938 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 |  | 1.通风管道漏光试验、漏风试验 | m2 | 141.15
2939 | 031201003002 | 金属结构刷油 |  | 1、除锈、刷油:通风管道支架防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 573.42
7#污水处理站-消防、暖通
消防水
消火栓系统
2940 | 030910001002 | 灭火器 |  | 1、形式:手提式 2、规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 | 具 | 2
暖通
2941 | 030108001005 | 风机 |  | 1.名称:壁式轴流风机 XBDZ-A-5# 2.规格:7300m3/H,166PA全压,0.55KW/220V 3.安装方式:嵌墙安装,自带百叶风口 | 台 | 2
2942 | 030703001008 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀 600*600 | 个 | 2
地下室-消防、暖通
消防水
喷淋系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 385 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2943 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 1462.72
2944 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 77.24
2945 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 200.84
2946 | 030901001009 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 0.89
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 386 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2947 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 861.98
2948 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 604.29
2949 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 1573.76
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 387 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2950 | 030901001008 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN25mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 1875.75
2951 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.有、无吊顶:无吊顶 2.材质:铜 3.型号、规格:ZSTZ DN15mm | 个 | 1460
2952 | 030901006001 | 水流指示器 |  | 1.类型:水流指示器 2.规格、型号:ZSJZ(A)-150 DN150mm | 个 | 5
2953 | 030901006002 | 水流指示器 |  | 1.类型:水流指示器 2.规格、型号:ZSJZ(A)-80 DN80mm | 个 | 2
2954 | 030901007001 | 减压孔板 |  | 1.类型:减压孔板 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 5
2955 | 030901007002 | 减压孔板 |  | 1.类型:减压孔板 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN80 | 个 | 2
2956 | 030901008001 | 末端试水装置 |  | 1、规格:DN25 2、组装形式:含DN25闸阀1个,压力表1个,DN15球阀1个 | 套 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 388 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2957 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰信号闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 39
2958 | 031002001008 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰信号闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN80 | 个 | 2
2959 | 031002001007 | 金属阀门 |  | 1.类型:试水闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN50 | 个 | 7
2960 | 030901004001 | 报警装置 |  | 1.名称、型号:湿式报警阀 ZSFZ150 2.规格:DN150mm 3.含水力警铃 | 组 | 14
2961 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1、类型:自动排气阀（带截止阀） 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 3
2962 | 031301003001 | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN150 | 个 | 3
2963 | 031301003002 | 套管 |  | 1、名称、类型:一般钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN150 | 个 | 31
2964 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.形式:管道支架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍 | kg | 4424.34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 389 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2965 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 | 点 | 7
消火栓系统
2966 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 777.27
2967 | 030901002003 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 681.76
2968 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式:嵌入式 2、型号、规格:室内消火栓箱，DN65单栓 3、附件材质、规格:采用铝合金箱,内置DN65减压稳压消火栓、Ф19水枪、25m衬胶水带,1800×700×180mm消防箱1个 4、详见15S202-P21页 | 套 | 52
2969 | 030910001001 | 灭火器 |  | 1、形式:手提式 2、规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 | 具 | 106
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 390 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2970 | 030910002003 | 灭火器箱 |  | 1、形式:落地式灭火器箱 2、规格、型号:4kg*2瓶 | 个 | 1
2971 | 030910001002 | 灭火器 |  | 1、形式:手提式 2、规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 | 具 | 36
2972 | 030910002002 | 灭火器箱 |  | 1、形式:落地式灭火器箱 2、规格、型号:5kg*2瓶 | 个 | 18
2973 | 030910001003 | 灭火器 |  | 1、形式:手提式 2、规格、型号:水基型灭火器MS/T6 | 具 | 14
2974 | 030910002004 | 灭火器箱 |  | 1、形式:落地式灭火器箱 2、规格、型号:6kg*2瓶 | 个 | 7
2975 | 030910003001 | 超细干粉灭火装置 |  | 1、形式:悬挂式 2、规格、型号:FZX-ACT10/1.2贮压悬挂式超细干粉灭火装置 | 套 | 12
2976 | 031002001004 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 47
2977 | 031002001005 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰止回阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 4
2978 | 031301003008 | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN150 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 391 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2979 | 031301003012 | 套管 |  | 1、名称、类型:一般钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN150 | 个 | 13
2980 | 031301003013 | 套管 |  | 1、名称、类型:一般钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN65 | 个 | 11
2981 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.形式:管道支架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍 | kg | 1019.61
2982 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 50
消防泵房、生活泵房
2983 | 030109001002 | 泵 |  | 1、名称:室内消火栓泵 XBD8.2/30G-FLG 2、型号、规格:流量：Q=30L/S H=82M N=45KW 3、减振装置形式、数量:橡胶减振垫，4个 | 台 | 2
2984 | 030109001003 | 泵 |  | 1、名称:室外消火栓泵 XBD5.0/40G-FLG 2、型号、规格:流量：Q=40L/S H=50M N=45KW 3、减振装置形式、数量:橡胶减振垫，4个 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 392 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2985 | 030109001001 | 泵 |  | 1、名称:喷淋水泵 XBD9.5/55G-FLG 2、型号、规格:Q=55L/S H=95M N=110KW 3、减振装置形式、数量:橡胶减振垫，4个 | 台 | 2
2986 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1、名称:喷淋水泵控制柜 2、型号、规格:110KW*2台 3、安装形式:落地式 | 台 | 1
2987 | 030402011003 | 成套配电箱 |  | 1、名称:室内消火栓泵控制柜 2、型号、规格:45KW*2台 3、安装形式:落地式 | 台 | 1
2988 | 030402011004 | 成套配电箱 |  | 1、名称:室外消火栓泵控制柜 2、型号、规格:45KW*2台 3、安装形式:落地式 | 台 | 1
2989 | 031002006001 | 除污器(过滤器) |  | 1.类型:Y型过滤器 2.型号、规格:DN200 | 组 | 6
2990 | 031002006002 | 除污器(过滤器) |  | 1.类型:Y型过滤器 2.型号、规格:DN150 | 组 | 6
2991 | 031002006003 | 除污器(过滤器) |  | 1.类型:Y型过滤器 2.型号、规格:DN100 | 组 | 3
2992 | 031002008001 | 软接头(软管) |  | 1.类型:橡胶软接头 2.型号、规格:DN200 | 根 | 6
2993 | 031002008002 | 软接头(软管) |  | 1.类型:橡胶软接头 2.型号、规格:DN150 | 根 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 393 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2994 | 031002016001 | 水锤消除器 |  | 1.类型:水锤消除器 2.型号、规格:DN150 | 个 | 6
2995 | 031002001009 | 金属阀门 |  | 1.类型:消声止回阀 2.型号、规格:DN150 | 个 | 6
2996 | 031002001010 | 金属阀门 |  | 1.类型:泄压阀 2.型号、规格:DN100 | 个 | 3
2997 | 031002001011 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰信号闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 3
2998 | 031002001016 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN300 | 个 | 2
2999 | 031002001012 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN200 | 个 | 6
3000 | 031002001013 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 14
3001 | 031002001014 | 金属阀门 |  | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 | 个 | 3
3002 | 031002001015 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN65 | 个 | 6
3003 | 030601004001 | 流量仪表 |  | 1.类型:流量计 2.型号、规格:DN150 | 台 | 3
3004 | 030601005001 | 物位检测仪表 |  | 1.类型:电子信号液位计 （设就地显示装置） | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 394 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3005 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1.类型:压力表 | 台 | 12
3006 | 030601002002 | 压力仪表 |  | 1.类型:压力开关 | 台 | 3
3007 | 030601002003 | 压力仪表 |  | 1.类型:自动记录压力表 | 台 | 6
3008 | 030804001001 | 低压碳钢管件 |  | 1.类型:异径管 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN300*200 | 个 | 6
3009 | 030804001002 | 低压碳钢管件 |  | 1.类型:异径管 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN200 | 个 | 6
3010 | 030804001003 | 低压碳钢管件 |  | 1.类型:异径管 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 | 个 | 6
3011 | 031301003015 | 套管 |  | 1、名称、类型:柔性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN300 | 个 | 4
3012 | 031301003022 | 套管 |  | 1、名称、类型:柔性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN200 | 个 | 2
3013 | 031301003021 | 套管 |  | 1、名称、类型:柔性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN150 | 个 | 6
3014 | 031301003019 | 套管 |  | 1、名称、类型:柔性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN100 | 个 | 3
3015 | 031301003020 | 套管 |  | 1、名称、类型:柔性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN25 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 395 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3016 | 031301003017 | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN150 | 个 | 2
3017 | 030901001012 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN200 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 2.35
3018 | 030901001010 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 41.97
3019 | 030901001011 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 9.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 396 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3020 | 030901002004 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN300 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 26.02
3021 | 030901002007 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN200 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 11.57
3022 | 030901002006 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 76.82
3023 | 030901002005 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:沟槽连接 5.刷油:银粉一道、调和漆两道，外刷红色环圈，宽度不小于20mm，间隔不大于4m。 | m | 22.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 397 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3024 | 031301005004 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.形式:管道支架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍 | kg | 119.24
3025 | 031002011001 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):消防补水系统 2.型号、规格:DN150 | 组 | 1
消防电
防火门监控系统
3026 | 030906003001 | 监控模块 |  | 1、名称:防火门监控模块 2、类型:总线制 | 个 | 28
3027 | 030506001001 | 入侵探测器 |  | 1、名称:防火门门磁开关 2、类型:总线制 | 套 | 28
3028 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 |  | 1、名称:联动闭门器 2、类型:总线制 | 台 | 28
3029 | 030506008002 | 出入口执行机构设备 |  | 1、名称:电磁释放器 2、类型:总线制 | 台 | 28
3030 | 030904008003 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) |  | 1、名称:接线箱 2、规格:400*500*100 3、安装形式:挂墙安装 | 台 | 1
3031 | 030904007004 | 消防模块 |  | 1、名称:中继器 2、类型:总线制 | 个 | 1
3032 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 418.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 398 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3033 | 030412004004 | 配线 |  | 1、名称:防火门电源线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 651.86
3034 | 030412004019 | 配线 |  | 1、名称:防火门电源线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 387.98
3035 | 030412004013 | 配线 |  | 1、名称:防火门监控线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 543.27
3036 | 030412004020 | 配线 |  | 1、名称:防火门监控线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 387.98
消防电源监控系统
3037 | 030908002001 | 电流传感器 |  | 1、名称:消防设备电源监控传感器 2、类型:总线制 | 个 | 19
3038 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 390.66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 399 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3039 | 030412004005 | 配线 |  | 1、名称:消防设备电源监控通讯线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 514.92
3040 | 030412004021 | 配线 |  | 1、名称:消防设备电源监控通讯线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 387.98
3041 | 030412004006 | 配线 |  | 1、名称:消防设备电源监控电源线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 623.51
3042 | 030412004022 | 配线 |  | 1、名称:消防设备电源监控电源线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 387.98
电气火灾系统
3043 | 030907002001 | 剩余电流式监控探测器 |  | 1、名称:电气火灾监控探测器 2、类型:总线制 | 个 | 5
3044 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 104.83
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 400 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3045 | 030412004007 | 配线 |  | 1、名称:电气火灾监控通讯线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 220.2
3046 | 030412004023 | 配线 |  | 1、名称:电气火灾监控通讯线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 324.99
自动报警系统
3047 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) |  | 1、名称:接线端子箱 2、规格:400*500*100 3、安装形式:挂墙安装 | 台 | 6
3048 | 030904008004 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) |  | 1、名称:模块箱 2、规格:400*500*100 3、安装形式:挂墙安装 | 台 | 14
3049 | 030904001003 | 点型探测器 |  | 1、名称:感烟探测器（含底座） 2、线制:总线制 3、类型:智能型 | 个 | 385
3050 | 030904001004 | 点型探测器 |  | 1、名称:感温探测器（含底座） 2、线制:总线制 3、类型:智能型 | 个 | 35
3051 | 030904003004 | 按钮 |  | 1、名称:消火栓按钮 | 个 | 50
3052 | 030904004003 | 声光报警器 |  | 1、名称:火灾声光报警器 | 个 | 28
3053 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) |  | 1、名称:火灾报警电话 | 个 | 23
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 401 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3054 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) |  | 1、名称:火灾报警扬声器 2、安装形式:吸顶式 | 个 | 70
3055 | 030904007001 | 消防模块 |  | 1、名称:短路隔离模块 2、类型:总线制 | 个 | 28
3056 | 030904007003 | 消防模块 |  | 1、名称:输入模块 2、类型:总线制 | 个 | 144
3057 | 030904007002 | 消防模块 |  | 1、名称:输入输出模块 2、类型:总线制 | 个 | 43
3058 | 030904010001 | 楼层火灾显示器 |  | 1、名称:火灾显示盘 2、线制:总线制 3、安装方式:壁挂式 | 台 | 4
3059 | 030412003001 | 桥架 |  | 1、名称:防火型电缆桥架 2、规格:MR 300mm×100mm | m | 56.41
3060 | 030412003003 | 桥架 |  | 1、名称:防火型电缆桥架 2、规格:MR 200mm×100mm | m | 227.51
3061 | 030412003002 | 桥架 |  | 1、名称:防火型电缆桥架 2、规格:MR 100mm×100mm | m | 396.78
3062 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1、名称:线槽支吊架 2、材质:碳钢(型钢综合) 3、除锈、刷油:人工除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 433.33
3063 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 3492.18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 402 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3064 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:碳钢 3.规格:SC25 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 3281.8
3065 | 030412004008 | 配线 |  | 1、名称:火灾报警总线 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 3267.05
3066 | 030412004014 | 配线 |  | 1、名称:火灾报警总线（干线） 2、型号、规格:WDZBN-RYS-2*2.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 8875.47
3067 | 030412004009 | 配线 |  | 1、名称:火灾报警电源线 2、型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 3019.77
3068 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1、名称:火灾报警电源线（干线） 2、型号、规格:WDZBN-YJY-2*4mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 8875.47
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 403 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3069 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1、名称:火灾报警电源线（干线） 2、型号、规格:WDZBN-YJY-2*6mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 383.82
3070 | 030409002001 | 控制电缆 |  | 1、名称:火灾报警总线（干线） 2、型号、规格:WDZB1N-KYY-2*2.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 853.82
3071 | 030409002003 | 控制电缆 |  | 1、名称:手动控制线、联动控制线、气体通讯线、流量线 2、型号、规格:WDZBN-KYJY-4*1.5mm2 3、配线形式:管槽内敷设 | m | 3402.45
3072 | 030409002002 | 控制电缆 |  | 1、名称:液位信号线、运行状态显示线 2、型号、规格:WDZBN-KYJY-7*1.5mm2 3、配线形式:管槽内敷设 | m | 316.58
3073 | 030409002004 | 控制电缆 |  | 1、名称:流量开关联动控制线 2、型号、规格:WDZBN-KYJY-6*1.5mm2 3、配线形式:管槽内敷设 | m | 841.82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 404 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3074 | 030412004010 | 配线 |  | 1、名称:消防电话线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 1979.37
3075 | 030412004016 | 配线 |  | 1、名称:消防电话线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 1217.81
3076 | 030412004024 | 配线 |  | 1、名称:消防电话线（干线） 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*2.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 1438.62
3077 | 030412004017 | 配线 |  | 1、名称:消防广播线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 1830.27
3078 | 030412004018 | 配线 |  | 1、名称:消防广播线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2*1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 609.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 405 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3079 | 030412004025 | 配线 |  | 1、名称:消防广播线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-4*1.5mm2 3、配线形式:槽内敷设 | m | 784.41
3080 | 030412004012 | 配线 |  | 1、名称:应急照明通信线 2、型号、规格:WDZBN-RYSP-2X1.5mm2 3、配线形式:管内敷设 | m | 783.19
3081 | 030412006003 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86×86mm | 个 | 231
3082 | 031301003014 | 套管 |  | 1、名称、类型:防水止水套管（地下室至室外消防报警手孔井） 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN100 | 个 | 8
应急照明
3083 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:应急照明配电箱 2.规格:按配电箱系统图配置 | 台 | 7
3084 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.敷设形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 3012.69
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 406 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3085 | 030412004001 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZBN-RYJS-2X2.5mm2 3.敷设部位或线制:应急照明线路 | m | 3041.29
3086 | 030413005003 | 工厂灯 |  | 1.名称:-E10-消防应急照明灯 2.型号:A型灯具 3.规格:10W LED光源(3C认证) 1000LM 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 17
3087 | 030413005001 | 工厂灯 |  | 1.名称:-E3-消防应急照明灯 2.型号:A型灯具 3.规格:3W LED光源(3C认证) 360LM 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 20
3088 | 030413005002 | 工厂灯 |  | 1.名称:-E6-消防应急照明灯 2.型号:A型灯具 3.规格:6W LED光源(3C认证) 600LM 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 110
3089 | 030413002004 | 装饰灯 |  | 1.名称:-E-疏散出口标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:2.2米壁装 | 套 | 41
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 407 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3090 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1.名称:-F-楼层标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:2.2米壁装 | 套 | 12
3091 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.名称:-S-安全出口标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:2.2米壁装 | 套 | 3
3092 | 030413002003 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯(单向不可调) 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:0.5米壁装 | 套 | 81
3093 | 030413002008 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯(双面单向不可调) 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:吊装 | 套 | 8
3094 | 030413002009 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯(双向不可调) 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:0.5米壁装 | 套 | 2
3095 | 030413002010 | 装饰灯 |  | 1.名称:“出口指示/禁止入内”标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W LED光源(3C认证) 4.安装形式:2.2米壁装 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 408 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3096 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86×86mm | 个 | 296
暖通
3097 | 030108001003 | 风机 |  | 1.名称:离心式双速通风机 （P(PY)-B1-A-1~3、P(PY)-B1-B-1、P(PY)-B1-C-1~2、P(PY)-B1-D-1~2 2.规格:HTFC-II-28 L=42000/24000CMH H=859/346PA N=24/8.5KW 3.减振底座形式、数量:座地安装 型钢支架 橡胶减震垫 4.综合考虑配套控制箱柜 | 台 | 8
3098 | 030108001004 | 风机 |  | 1.名称:离心式双速通风机 P(PY)-B1-B-2 2.规格:HTFC-II-29 L=42000/30000CMH H=859/373PA N=24/8.5KW 3.减振底座形式、数量:座地安装 型钢支架 橡胶减震垫 4.综合考虑配套控制箱柜 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 409 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3099 | 030108001005 | 风机 |  | 1.名称:轴流双速通风机 P(PY)-B1-F-1 2.规格:HTF-II-10 L=38200/23000CMH H=686/316PA N=11/9KW 3.减振底座形式、数量:吊装 型钢支架 弹簧减震器 4.综合考虑配套控制箱柜 | 台 | 1
3100 | 030108001006 | 风机 |  | 1.名称:轴流通风机 S-B1-C-2 2.规格:SWF-I-13 L=71000CMH H=441PA N=15KW 3.减振底座形式、数量:吊装 型钢支架 弹簧减震器 4.综合考虑配套控制箱柜 | 台 | 1
3101 | 030108001007 | 风机 |  | 1.名称:轴流通风机 P-B1-C-2 2.规格:SWF-I-2.5(防爆) L=740CMH H=166PA N=0.18KW 3.减振底座形式、数量:吊装 型钢支架 弹簧减震器 4.综合考虑配套控制箱柜 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 410 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3102 | 030108001008 | 风机 |  | 1.名称:轴流通风机 P-B1-E-1 2.规格:SWF-I-4 L=3000CMH H=212PA N=0.37KW 3.减振底座形式、数量:吊装 型钢支架 弹簧减震器 4.综合考虑配套控制箱柜 | 台 | 1
3103 | 030108001009 | 风机 |  | 1.名称:轴流通风机 P-B1-E-1 2.规格:SWF-I-4.5 L=4000CMH H=216PA N=0.55KW 3.减振底座形式、数量:吊装 型钢支架 弹簧减震器 4.综合考虑配套控制箱柜 | 台 | 1
3104 | 030108001010 | 风机 |  | 1.名称:轴流通风机 P-B1-C-1 2.规格:SWF-I-5 L=5250CMH H=326PA N=1.1KW 3.减振底座形式、数量:吊装 型钢支架 弹簧减震器 4.综合考虑配套控制箱柜 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 411 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3105 | 030108001011 | 风机 |  | 1.名称:轴流通风机 S(B)-B1-D-1、S(B)-B1-B-1~2 2.规格:SWF-I-7.5 L=22500CMH H=378PA N=4KW 3.减振底座形式、数量:座地安装 型钢支架 橡胶减震垫 4.综合考虑配套控制箱柜 | 台 | 4
3106 | 030108001002 | 风机 |  | 1.名称:方形壁式轴流风机 DFBZ-I-2.5 2.规格:800CMH 42PA 25W 1450RPM 3.安装方式:嵌墙安装,带自垂防雨百叶 4.综合考虑配套控制箱柜 | 台 | 9
3107 | 030503005001 | 传感器 |  | 1.名称:CO 探测传感器 2.规格:与排风设备联动 3.安装方式:壁挂式安装 | 支 | 20
3108 | 030703021001 | 静压箱 |  | 1.名称:消声静压箱 2.规格:3200*1600*800H | 个 | 1
3109 | 030703020001 | 消声器 |  | 1.名称:微穿孔式消声器 2.规格:2000*400*1000 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 412 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3110 | 030703020002 | 消声器 |  | 1.名称:微穿孔式消声器 2.规格:2500*400*1000 | 个 | 2
3111 | 030703020003 | 消声器 |  | 1.名称:微穿孔式消声器 2.规格:2000*320*1000 | 个 | 1
3112 | 030703020004 | 消声器 |  | 1.名称:微穿孔式消声器 2.规格:630*320*1000 | 个 | 1
3113 | 030703020005 | 消声器 |  | 1.名称:微穿孔式消声器 2.规格:500*320*1000 | 个 | 1
3114 | 030703020006 | 消声器 |  | 1.名称:微穿孔式消声器 2.规格:1000*800*1000 | 个 | 2
3115 | 030703020007 | 消声器 |  | 1.名称:微穿孔式消声器 2.规格:1000*320*1000 | 个 | 2
3116 | 030703020008 | 消声器 |  | 1.名称:微穿孔式消声器 2.规格:2500*800*1000 | 个 | 1
3117 | 030703001004 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280°C防火阀 1000*1000 | 个 | 9
3118 | 030703001005 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280°C防火阀 1000*320 | 个 | 2
3119 | 030703001006 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280°C防火阀 2000*400 | 个 | 6
3120 | 030703001007 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280°C防火阀 2100*500 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 413 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3121 | 030703001008 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280°C防火阀 2500*400 | 个 | 2
3122 | 030703001009 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280°C排烟防火阀 1000*320 | 个 | 3
3123 | 030703001010 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280°C排烟防火阀 2000*320 | 个 | 2
3124 | 030703001011 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70°C防火阀 1000*320 | 个 | 2
3125 | 030703001012 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70°C防火阀 1000*500 | 个 | 4
3126 | 030703001013 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70°C防火阀 1000*800 | 个 | 4
3127 | 030703001014 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70°C防火阀 2500*800 | 个 | 1
3128 | 030703001015 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70°C防火阀 320*200 | 个 | 2
3129 | 030703001016 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70°C防火阀 320*320 | 个 | 8
3130 | 030703001017 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70°C防火阀 400*400 | 个 | 7
3131 | 030703001018 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70°C防火阀 500*400 | 个 | 1
3132 | 030703001019 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:多叶对开调节阀 1000*320 | 个 | 1
3133 | 030703001020 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:多叶对开调节阀 1250*320 | 个 | 2
3134 | 030703001021 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:风管止回阀 1000*320 | 个 | 1
3135 | 030703001022 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:风管止回阀 2000*320 | 个 | 1
3136 | 030703001023 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:风管止回阀 320*200 | 个 | 1
3137 | 030703001024 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:风管止回阀 1000*1000 | 个 | 5
3138 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 1000x500 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 414 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3139 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 1000x500 | 个 | 26
3140 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 1000x630 | 个 | 21
3141 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 320x250 | 个 | 1
3142 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 630x400 | 个 | 1
3143 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 630x400 | 个 | 6
3144 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 800x500 | 个 | 1
3145 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 1000x800 | 个 | 4
3146 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 2500x800 | 个 | 1
3147 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 800x630 | 个 | 1
3148 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 800x800 | 个 | 1
3149 | 030702001004 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称: 排烟防火系统风管 2.材质: 热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤4000 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件，法兰，吊托支架等制作安装 7.接口形式:法兰连接 | m2 | 196.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 415 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3150 | 030702001003 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称: 排烟防火系统风管 2.材质: 热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件，法兰，吊托支架等制作安装 7.接口形式:法兰连接 | m2 | 1097.86
3151 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称: 排烟防火系统风管 2.材质: 热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件，法兰，吊托支架等制作安装 7.接口形式:法兰连接 | m2 | 543.58
3152 | 030702001005 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称: 排烟防火系统风管 2.材质: 热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件，法兰，吊托支架等制作安装 7.接口形式:法兰连接 | m2 | 196.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 416 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3153 | 030702001006 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称: 排烟防火系统风管 2.材质: 热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件，法兰，吊托支架等制作安装 7.接口形式:法兰连接 | m2 | 7.98
3154 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:排风系统风管 2.材质: 热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件，法兰，吊托支架等制作安装 7.接口形式:咬口 | m2 | 12.15
3155 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:帆布 | m2 | 31.48
3156 | 011303003001 | 挡烟垂壁 |  | 1.名称:固定挡烟垂壁（防火布） 2.规格:不燃材料 耐火极限不应小于30 min 3.安装方式:距地2.5米 | m2 | 237.44
3157 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 1.通风管道漏光试验、漏风试验 | m2 | 2054.05
3158 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1、除锈、刷油:通风管道支架防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 9382.45
室外附属
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 417 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
绿化工程
3159 | 050103001001 | 栽植乔木 |  | 1.种类:多杆沙朴S7 2.胸径:每杆12cm以上 3.株高:7-8m 4.冠径:5.5-6m 5.养护期:3个月 6.备注:5杆以上,全冠移栽苗 | 株 | 9
3160 | 050103001002 | 栽植乔木 |  | 1.种类:多杆沙朴S9 2.胸径:每杆20cm以上 3.株高:9-10m 4.冠径:6-7m 5.养护期:3个月 6.备注:4杆以上,全冠移栽苗 | 株 | 4
3161 | 050103001003 | 栽植乔木 |  | 1.种类:丛生金桂C 2.胸径:16.1-18cm 3.株高:4.5-5m 4.冠径:4-4.5m 5.养护期:3个月 6.备注:低分枝,全冠移栽苗,树形密实 | 株 | 13
3162 | 050103001004 | 栽植乔木 |  | 1.种类:丛生金桂D 2.胸径:14.1-16cm 3.株高:3.5-4m 4.冠径:3-3.5m 5.养护期:3个月 6.备注:丛生低分枝,全冠移栽苗,树形密实 | 株 | 79
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 418 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3163 | 050103001005 | 栽植乔木 |  | 1.种类:染井吉野 2.胸径:13cm 3.株高:3.5-4m 4.冠径:3-3.5m 5.养护期:3个月 6.备注:全冠移栽苗,树形优美, | 株 | 20
3164 | 050103001006 | 栽植乔木 |  | 1.种类:染井吉野B 2.胸径:10cm 3.株高:3-3.5m 4.冠径:2.5-3m 5.养护期:3个月 6.备注:全冠移栽苗,树形优美 | 株 | 4
3165 | 050103001007 | 栽植乔木 |  | 1.种类:紫薇B 2.胸径:10cm 3.株高:3-3.5m 4.冠径:2.5-3m 5.养护期:3个月 6.备注:全冠移栽苗 | 株 | 29
3166 | 050103001008 | 栽植乔木 |  | 1.种类:鸡爪槭B 2.胸径:7cm 3.株高:2.5-3m 4.冠径:2.5-3m 5.养护期:3个月 6.备注:全冠移栽苗,树形优美 | 株 | 3
3167 | 050103002001 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:结香 2.株高:1-1.2m 3.冠径:1-1.2m 4.养护期:3个月 5.备注:全冠移栽苗,树形优美 | 株 | 10
3168 | 050103002002 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:无刺枸骨A 2.株高:1.5m 3.冠径:2m 4.养护期:3个月 5.备注:球形完整,不脱脚 | 株 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 419 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3169 | 050103002003 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:银姬小蜡球 2.株高:1.5m 3.冠径:1.8m 4.养护期:3个月 5.备注:球形完整,不脱脚 | 株 | 9
3170 | 050103002004 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:茶梅B 2.株高:1m 3.冠径:1.5m 4.养护期:3个月 5.备注:球形完整,不脱脚 | 株 | 12
3171 | 050103004001 | 栽植绿篱 |  | 1.种类:红花继木 2.高度:36-40cm 3.冠径:20-25cm 4.密度:36株/m2 5.养护期:3个月 6.备注:2-3年生毛球苗,株型饱满 | m2 | 78.01
3172 | 050103004002 | 栽植绿篱 |  | 1.种类:金边黄杨 2.高度:36-40cm 3.冠径:20-25cm 4.密度:36株/m2 5.养护期:3个月 6.备注:2-3年生毛球苗,株型饱满 | m2 | 2817.07
3173 | 050103004003 | 栽植绿篱 |  | 1.种类:洒金珊瑚 2.高度:41-45cm 3.冠径:30-40cm 4.密度:25株/m2 5.养护期:3个月 6.备注:2-3年生毛球苗,株型饱满 | m2 | 313.11
3174 | 050103004004 | 栽植绿篱 |  | 1.种类:茶梅 2.高度:31-35cm 3.冠径:20-30cm 4.密度:36株/m2 5.养护期:3个月 6.备注:2-3年生毛球苗,株型饱满 | m2 | 31.71
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 420 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3175 | 050103004005 | 栽植绿篱 |  | 1.种类:春鹃 2.高度:31-35cm 3.冠径:25-30cm 4.密度:36株/m2 5.养护期:3个月 6.备注:2-3年生毛球苗,株型饱满 | m2 | 829.46
3176 | 050103004006 | 栽植绿篱 |  | 1.种类:火焰南天竹 2.高度:31-35cm 3.冠径:30-40cm 4.密度:36株/m2 5.养护期:3个月 6.备注:2-3年生毛球苗,5-6分枝,株型饱满 | m2 | 271.69
3177 | 050103004007 | 栽植绿篱 |  | 1.种类:夏鹃 2.高度:31-35cm 3.冠径:25-30cm 4.密度:36株/m2 5.养护期:3个月 6.备注:2-3年生毛球苗,株型饱满 | m2 | 84.85
3178 | 050103004008 | 栽植绿篱 |  | 1.种类:八仙花 2.高度:10-50cm 3.冠径:30-40cm 4.密度:25株/m2 5.养护期:3个月 6.备注:生长健壮,满铺,不露土,盆苗,盆径15公分 | m2 | 36.98
3179 | 050103004009 | 栽植绿篱 |  | 1.种类:麦冬 2.高度:20-25cm 3.冠径:15-20cm 4.密度:64株/m2 5.养护期:3个月 6.备注:袋苗,株型饱满 | m2 | 414.02
3180 | 050103015001 | 铺种草皮 |  | 1.草皮种类:矮生百慕大追播黑麦草 2.铺种方式:满铺，混播 3.养护期:3个月 | m2 | 621.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 421 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3181 | 050101003002 | 栽植土回填 |  | 1.回填土质要求:30cm厚(混合土以黄土7份/营养土3份的比例混合)的种植土壤层(压实状态) | m3 | 1649.52
景观工程
标识、标线
3182 | 040205007001 | 标线 |  | 1.材料品种:热熔划线 2.类型:道路交通标线 | m2 | 484.1
3183 | 040205008001 | 标记 |  | 1.材料品种:热熔划线 2.类型:道路导向箭头 | 个 | 37
3184 | 040205008002 | 标记 |  | 1.材料品种:热熔划线 2.类型:道路文字标志 | 个 | 128
沥青路面
3185 | 060104007001 | 路床(槽)整形 |  | 1.路床(槽)整形:素土夯实，夯实基数＞93% | m2 | 7271.14
3186 | 040305001001 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:塘渣垫层 2.厚度:30cm | m3 | 2181.34
3187 | 040305001002 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:碎石垫层 2.厚度:15cm | m3 | 1090.67
3188 | 040203007001 | 水泥混凝土垫层 |  | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.厚度:20cm | m2 | 7271.14
3189 | 040901001006 | 构件钢筋 |  | 1.部位:C30商品混凝土路面 2.钢筋规格:C10@200单层双向 | t | 22.43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 422 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3190 | 040203004001 | 粘层 |  | 1.材料品种:PC-3乳化沥青粘层 2.喷油量:每平方0.45L | m2 | 7271.14
3191 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土下面层 2.石料种类、规格:AC-16C 3.厚度:6cm | m2 | 7271.14
3192 | 040203004002 | 粘层 |  | 1.材料品种:PC-3乳化沥青粘层 2.喷油量:每平方0.45L | m2 | 7271.14
3193 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | 1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混合料上面层 2.石料种类、规格:PAC-13 3.厚度:4cm | m2 | 7271.14
生态仿石铺装
3194 | 060104007002 | 路床(槽)整形 |  | 1.路床(槽)整形:素土夯实，夯实基数＞93% | m2 | 467.78
3195 | 040305001003 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:塘渣垫层 2.厚度:30cm | m3 | 140.33
3196 | 040305001004 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:碎石垫层 2.厚度:15cm | m3 | 70.17
3197 | 040203007002 | 水泥混凝土垫层 |  | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.厚度:20cm | m2 | 467.78
3198 | 040901001007 | 构件钢筋 |  | 1.部位:C30商品混凝土路面 2.钢筋规格:C10@200单层双向 | t | 1.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 423 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3199 | 040203008001 | 块料面层 |  | 1.块料品种、规格:芝麻灰荔枝面生态仿石300*600*18厚 2.结合层厚度、强度等级:30mm厚WP M15水泥砂浆粘结层 | m2 | 467.78
水洗石地坪
3200 | 060104007003 | 路床(槽)整形 |  | 1.路床(槽)整形:素土夯实，夯实基数＞93% | m2 | 3335.98
3201 | 040305001005 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:塘渣垫层 2.厚度:30cm | m3 | 1000.79
3202 | 040305001006 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:碎石垫层 2.厚度:15cm | m3 | 500.4
3203 | 040203007003 | 水泥混凝土垫层 |  | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.厚度:20cm | m2 | 3335.98
3204 | 040901001008 | 构件钢筋 |  | 1.部位:C30商品混凝土路面 2.钢筋规格:C10@200单层双向 | t | 10.29
3205 | 050201003001 | 园路面层 |  | 1.结合层厚度、材料种类:30mm厚WP M15水泥砂浆粘结层 2.面层材料种类、规格:20厚现浇水洗石面层 3.面层铺设方式:洗石米Φ3-6毛圆粒，白水泥砂浆混合，在半凝固状态下海绵擦拭露出洗石米骨料 | m2 | 3335.98
前广场大台阶
3206 | 060104007008 | 路床(槽)整形 |  | 1.路床(槽)整形:素土夯实，夯实基数＞93% | m2 | 29.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 424 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3207 | 040305001011 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:塘渣垫层 2.厚度:30cm | m3 | 8.77
3208 | 040305001012 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:碎石垫层 2.厚度:15cm | m3 | 4.39
3209 | 040203007004 | 水泥混凝土垫层 |  | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.厚度:20cm | m2 | 5.85
3210 | 040901001009 | 构件钢筋 |  | 1.部位:C30商品混凝土路面 2.钢筋规格:C10@200单层双向 | t | 0.02
3211 | 011107002003 | 石材台阶 |  | 1.面层材料品种、规格:L*330*150、L*300*150芝麻灰荔枝面生态仿石 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚WP M15水泥砂浆粘结层 | m2 | 19.95
3212 | 040203008002 | 块料面层 |  | 1.块料品种、规格:芝麻灰荔枝面生态仿石300*600*18厚 2.结合层厚度、强度等级:30mm厚WP M15水泥砂浆粘结层 | m2 | 9.24
3213 | 011203001001 | 石材墙、柱面 |  | 1.面层材料品种、规格:300*900*20厚芝麻灰荔枝面生态仿石 2.安装方式:30mm厚WP M15水泥砂浆粘结层 | m2 | 183.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 425 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3214 | 011108001003 | 石材零星项目 |  | 1.面层材料品种、规格:300*600*100厚芝麻灰荔枝面生态仿石压顶 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚WP M15水泥砂浆粘结层 | m2 | 42.3
3215 | 040303001004 | 混凝土垫层 |  | 1.混凝土强度等级:C15混凝土挡墙垫层 | m3 | 10.26
3216 | 040303002004 | 混凝土基础 |  | 1.混凝土强度等级:C30混凝土挡墙基础 | m3 | 59.77
3217 | 040303015003 | 混凝土挡墙墙身 |  | 1.混凝土强度等级:C30混凝土挡墙墙身 | m3 | 27.92
3218 | 040303015005 | 混凝土挡墙墙身 |  | 1.部位:挡土墙4 2.混凝土强度等级:C30挡墙墙身 | m3 | 34.77
3219 | 040901001001 | 构件钢筋 |  | 1.部位:混凝土挡土墙钢筋 2.钢筋规格:钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.04
3220 | 040901001002 | 构件钢筋 |  | 1.部位:混凝土挡土墙钢筋 2.钢筋规格:箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 1.44
3221 | 040901001003 | 构件钢筋 |  | 1.部位:混凝土挡土墙1、2、4 2.钢筋规格:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm | t | 7.84
3222 | 010505001007 | 垫层模板 |  | 1.垫层部位:C30钢筋混凝土挡土墙4垫层模板 | m2 | 16.71
3223 | 010505001005 | 垫层模板 |  | 1.垫层部位:钢筋混凝土挡土墙垫层模版 | m2 | 25.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 426 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3224 | 010505002004 | 基础模板 |  | 1.基础类型:钢筋混凝土挡土墙基础模版 | m2 | 91.68
3225 | 010505015001 | 挡土墙模板 |  | 1.模板部位:钢筋混凝土挡土墙墙身模版 | m2 | 420.38
入口LOGO
3226 | 060104007006 | 路床(槽)整形 |  | 1.路床(槽)整形:素土夯实，夯实基数＞93% | m2 | 8.94
3227 | 040303001002 | 混凝土垫层 |  | 1.混凝土强度等级:C25混凝土垫层 2.厚度:10cm | m3 | 0.89
3228 | 040303002003 | 混凝土基础 |  | 1.混凝土强度等级:C30混凝土基础 2.厚度:15cm | m3 | 1.34
3229 | 040901001010 | 构件钢筋 |  | 1.部位:C30混凝土基础 2.钢筋种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm | t | 0.06
台阶
3230 | 060104007005 | 路床(槽)整形 |  | 1.路床(槽)整形:素土夯实 | m2 | 34.56
3231 | 040305001009 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:碎石垫层 2.厚度:10cm | m3 | 3.46
3232 | 040305001010 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:C30混凝土垫层 2.厚度:20cm | m3 | 7.67
3233 | 040901001011 | 构件钢筋 |  | 1.部位:C30混凝土垫层 2.钢筋种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm | t | 0.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 427 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3234 | 010401008002 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌砖名称、部位:台阶一、二、三 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 3.砂浆强度等级:砌筑用水泥砂浆M7.5 | m3 | 6.8
3235 | 011107002001 | 石材台阶 |  | 1.面层材料品种、规格:L*1230*150、L*1200*150芝麻灰荔枝面生态仿石 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚WP M15水泥砂浆粘结层 | m2 | 28.8
3236 | 011107002002 | 石材台阶 |  | 1.面层材料品种、规格:L*630*150、L*600*150芝麻灰荔枝面生态仿石 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚WP M15水泥砂浆粘结层 | m2 | 5.76
3237 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.垫层部位:台阶混凝土垫层模版 | m2 | 12.6
3238 | 011503002001 | 不带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.栏杆(板)材料种类、规格:镀锌钢栏杆，高度0.45m | m | 41.4
路缘石
3239 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 1.材料品种、规格:荔枝面石材路缘石 2.尺寸:200*150*1000 3.结合层:30mm厚WP M15水泥砂浆粘结层 | m | 1851.26
线型排水沟
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 428 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3240 | 060104007004 | 路床(槽)整形 |  | 1.路床(槽)整形:素土夯实，夯实基数＞93% | m2 | 347.34
3241 | 040305001008 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:碎石垫层 2.厚度:10cm | m3 | 34.73
3242 | 040303001001 | 混凝土垫层 |  | 1.混凝土强度等级:C20排水沟垫层 2.厚度:10cm | m3 | 34.73
3243 | 040406004001 | 现浇混凝土墙 |  | 1.混凝土强度及抗渗等级:排水沟C20混凝土墙 | m3 | 33.79
3244 | 031001009001 | 成品地沟 |  | 1.材质:图纸未标注，暂按不锈钢排水沟 2.规格:300*300 | m | 469.37
3245 | 010505001003 | 垫层模板 |  | 1.垫层部位:排水沟垫层模版 | m2 | 93.87
3246 | 010505017001 | 电缆沟、地沟模板 |  | 1.构件名称:排水沟墙体模版 | m2 | 563.25
小矮墙
3247 | 040305001007 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:碎石垫层 2.厚度:10cm | m3 | 14.93
3248 | 040303002001 | 混凝土基础 |  | 1.混凝土强度等级:C25挡墙基础 | m3 | 23.89
3249 | 040901001012 | 构件钢筋 |  | 1.部位:C25混凝土基础 2.钢筋种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm | t | 0.74
3250 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 |  | 1.混凝土强度等级:C25挡墙墙身 | m3 | 34.05
3251 | 040901001013 | 构件钢筋 |  | 1.部位:C25挡墙墙身 2.钢筋种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm | t | 1.05
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 429 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3252 | 011203001002 | 石材墙、柱面 |  | 1.面层材料品种、规格:200*600*20厚芝麻灰荔枝面生态仿石 2.安装方式:30mm厚WP M15水泥砂浆粘结层 | m2 | 95.57
3253 | 011203001003 | 石材墙、柱面 |  | 1.面层材料品种、规格:100*600*20厚芝麻灰荔枝面生态仿石 2.安装方式:30mm厚WP M15水泥砂浆粘结层 | m2 | 29.87
3254 | 011108001001 | 石材零星项目 |  | 1.面层材料品种、规格:300*600*100厚芝麻灰荔枝面生态仿石压顶 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚WP M15水泥砂浆粘结层 | m2 | 89.6
3255 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.基础类型:小矮墙基础模版 | m2 | 119.62
3256 | 010505015004 | 挡土墙模板 |  | 1.模板部位:小矮墙墙身模版 | m2 | 340.7
小挡墙
3257 | 040303002002 | 混凝土基础 |  | 1.混凝土强度等级:C25混凝土基础 | m3 | 5.8
3258 | 040901001014 | 构件钢筋 |  | 1.部位:C25混凝土基础 2.钢筋种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm | t | 0.07
3259 | 040303015002 | 混凝土挡墙墙身 |  | 1.混凝土强度等级:C25混凝土挡墙 | m3 | 8.96
3260 | 040901001015 | 构件钢筋 |  | 1.部位:C25混凝土挡墙 2.钢筋种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm | t | 0.35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 430 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3261 | 011203001004 | 石材墙、柱面 |  | 1.面层材料品种、规格:200*600*20厚芝麻灰荔枝面生态仿石 2.安装方式:30mm厚WP M15水泥砂浆粘结层 | m2 | 56.57
3262 | 011203001006 | 石材墙、柱面 |  | 1.面层材料品种、规格:100*600*20厚芝麻灰荔枝面生态仿石 2.安装方式:30mm厚WP M15水泥砂浆粘结层 | m2 | 4.64
3263 | 011108001002 | 石材零星项目 |  | 1.面层材料品种、规格:300*600*100厚芝麻灰荔枝面生态仿石压顶 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚WP M15水泥砂浆粘结层 | m2 | 13.91
3264 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.基础类型:小挡墙基础模版 | m2 | 23.44
3265 | 010505015003 | 挡土墙模板 |  | 1.模板部位:小挡墙墙身模版 | m2 | 113.64
围墙
3266 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:围墙钢筋混凝土柱 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 21.4
3267 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 1.06
3268 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.63
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 431 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3269 | 010401002001 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:围墙含砖柱 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:砌筑用水泥砂浆M10 | m3 | 39.86
3270 | 011403001001 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:围墙砖砌墙体、柱 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 | m2 | 441.51
3271 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 |  | 1.基层类型:围墙砖砌墙体、柱 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级:30mm厚WP M15水泥砂浆粘结层 | m2 | 441.51
3272 | 011503004001 | 围墙栏杆 |  | 1.类型:镀锌方钢栏杆，高度2m，表面灰色氟碳漆 2.钢管尺寸:30*50*2厚镀锌方钢、100*50*3厚镀锌方钢、50*50*2厚镀锌方钢 3.含预埋件制安 | m | 264.19
3273 | 011502001001 | 成品装饰线条 |  | 1.基层类型:围墙砖砌墙体、柱 2.线条材料品种、规格:嵌仿铜金属条，宽度20mm | m | 784.65
3274 | 040303001005 | 混凝土垫层 |  | 1.混凝土强度等级:C15混凝土挡墙垫层 | m3 | 114.07
3275 | 040303002005 | 混凝土基础 |  | 1.混凝土强度等级:C30挡墙基础 | m3 | 739.3
3276 | 040303015004 | 混凝土挡墙墙身 |  | 1.混凝土强度等级:C30挡墙墙身 | m3 | 457.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 432 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3277 | 040901001005 | 构件钢筋 |  | 1.钢筋种类:混凝土挡土墙钢筋 2.钢筋规格:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm | t | 88.06
3278 | 010505001006 | 垫层模板 |  | 1.垫层部位:钢筋混凝土挡土墙垫层模版 | m2 | 68.27
3279 | 010505002005 | 基础模板 |  | 1.基础类型:钢筋混凝土挡土墙基础模版 | m2 | 461.16
3280 | 010505015002 | 挡土墙模板 |  | 1.模板部位:钢筋混凝土挡土墙墙身模版 | m2 | 1869.9
导视牌
3281 | 060104007007 | 路床(槽)整形 |  | 1.路床(槽)整形:素土夯实，夯实基数＞93% | m2 | 6.48
3282 | 040303001003 | 混凝土垫层 |  | 1.混凝土强度等级:C25混凝土垫层 2.厚度:10cm | m3 | 0.65
3283 | 010502001001 | 独立基础 |  | 1.混凝土强度等级:C30混凝土基础 2.基础类型:独立基础 | m3 | 3.21
3284 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.11
3285 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.09
3286 | 010505001004 | 垫层模板 |  | 1.垫层部位:导视牌垫层模版 | m2 | 3.24
3287 | 010505002003 | 基础模板 |  | 1.基础类型:导视牌基础模版 | m2 | 24.52
排水明沟
3288 | 040501017001 | 混凝土方沟 |  | 1.混凝土强度等级:C20混凝土垫层 2.厚度:10cm | m | 117.57
3289 | 040501017002 | 混凝土方沟 |  | 1.混凝土强度等级:C20混凝土墙身 | m | 117.57
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 433 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3290 | 011202001002 | 零星项目一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:排水沟墙身顶部 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚WP M20水泥砂浆 | m2 | 56.44
3291 | 010401010001 | 砖地沟、明沟 |  | 1.盖板类型:铸铁篦子 2.规格型号:750*450*25 | m | 117.57
3292 | 010505001008 | 垫层模板 |  | 1.垫层部位:排水明沟垫层模版 | m2 | 23.59
3293 | 010505017002 | 电缆沟、地沟模板 |  | 1.构件名称:排水明沟墙身模版 | m2 | 112.16
拆除原有建筑
3294 | 粤R1-1-96 | 机械整体拆除 |  | 1、机械整体拆除 民用建筑 三层以内 | m2 | 2359.08
3295 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1、拆除原有混凝土路面 2、厚度暂按20cm | m2 | 1307.85
3296 | 041001003001 | 拆除基层 |  | 1、拆除原有碎石路面 2、厚度暂按15cm | m2 | 1831.94
3297 | 040103005001 | 废料弃置 |  | 1、拆除废料外运 2、运距暂按5km | m3 | 1244.08
室外-弱电智能化
室外弱电管、井、土方部分
3298 | 030409006001 | 电缆保护管 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100*4.0mm 3.敷设方式:埋地敷设 | m | 152.32
3299 | 030409006002 | 电缆保护管 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50*3.8mm 3.敷设方式:埋地敷设 | m | 626.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 434 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3300 | 030409006003 | 电缆保护管 |  | 1.名称:PE双壁波纹管 2.规格:DN100 3.敷设方式:埋地敷设 | m | 281.58
3301 | 030409006004 | 电缆保护管 |  | 1.名称:PE双壁波纹管 2.规格:DN80 3.敷设方式:埋地敷设 | m | 590.08
3302 | 030409006005 | 电缆保护管 |  | 1.名称:PE双壁波纹管 2.规格:DN50 3.敷设方式:埋地敷设 | m | 2517.16
3303 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.名称:弱电井 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂井砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:1:2.5水泥砂浆，井内外侧抹灰 5.井筒、井盖、井圈材质及规格:C20混凝土井圈+SMC压膜井盖 | 座 | 38
3304 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 464.8
3305 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.名称:管沟回填细砂 | m3 | 30.78
3306 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.名称:回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 396.97
3307 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:土方外运 5km | m3 | 8.28
室外视频监控系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 435 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3308 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:室外弱电箱 2.规格:500*450*600 3.安装方式:落地式 | 台 | 5
3309 | 030501005002 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:室外弱电箱 2.规格:300*450*250 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
3310 | 030504010001 | 光端设备 |  | 1.名称:光端机 | 台 | 6
3311 | 030502014001 | 尾纤 |  | 1.名称:尾纤 2.规格:4芯 | 条 | 6
3312 | 030501015001 | 交换机 |  | 1.名称:POE交换机 2.规格:16口 | 台 | 5
3313 | 030501015002 | 交换机 |  | 1.名称:POE交换机 2.规格:8口 | 台 | 1
3314 | 030502008001 | 配线架 |  | 1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 | 架 | 6
3315 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:室外网络摄像机 2.安装方式:监控立杆上安装 | 台 | 32
3316 | 030506010002 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:室外全彩智能警戒球机 2.安装方式:监控立杆上安装 | 台 | 2
3317 | 030411001001 | 电杆组立 |  | 1.名称:成套监控立杆 2.规格:3.5m 3.底盘、拉盘、卡盘规格:含C25混凝土基础 | 根 | 20
3318 | 030502005001 | 光缆 |  | 1.名称:单模光缆 2.规格:4芯 3.敷设方式:室外管内敷设 | m | 834.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 436 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3319 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:摄像机线路 2.类别:双绞线缆 3.规格:WDZB1-CAT6-UTP 4.敷设方式:管内敷设 | m | 1476.62
3320 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:球机电源线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZB1-RYY-2*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 48.29
3321 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:PE塑料管 2.规格:DN25 | m | 198.8
室外公共广播系统
3322 | 030505005001 | 扬声器 |  | 1.名称:室外草坪音响 2.安装方式:落地式安装 | 台 | 19
3323 | 030505011001 | 公共广播、背景音乐系统设备 |  | 1.名称:IP网络功放 2.规格:200W | 台 | 2
3324 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:音箱广播线路 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZB1-RYSP-2*2.5 4.材质:铜芯 | m | 894.49
3325 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 | m | 67.18
停车场管理系统
3326 | 030501002001 | 输出设备 |  | 1.名称:停车场管理系统监控终端计算机(停车场管理系统) | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 437 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3327 | 030501013001 | 收发器 |  | 1.名称:光纤收发器 | 台 | 4
3328 | 030502013001 | 光缆终端盒 |  | 1.名称:光纤终端盒 2.规格:4芯 | 个 | 4
3329 | 040205021001 | 道闸机 |  | 1.类型:出入口道闸机 | 套 | 8
3330 | 030506019001 | 停车场管理设备 |  | 1.名称:出入口控制机 2.功能:含车牌识别一体机、补光灯等 | 台 | 8
3331 | 030506019002 | 停车场管理设备 |  | 1.名称:触发雷达(地感) 2.类别:高温线感应线圈 | 套 | 16
3332 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:电源线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-3*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 160
3333 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVVP-2*1.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 160
3334 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZB1-CAT6-UTP 3.敷设方式:管内敷设 | m | 160
3335 | 030502005002 | 光缆 |  | 1.名称:单模光缆 2.规格:4芯 3.敷设方式:室外管内敷设 | m | 574.67
3336 | 030409006006 | 电缆保护管 |  | 1.名称:PE电线管 2.规格:DN50 | m | 32.48
室外-强电
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 438 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
室外景观电气
3337 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-3*4mm2 | m | 2798.93
3338 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-2*4mm2 | m | 50
3339 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-3*6mm2 | m | 73.71
3340 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-5*10mm2 | m | 52.75
3341 | 030409001005 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-5*16mm2 | m | 33.54
3342 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:PVC电线管 2.规格:DN25 | m | 2723.93
3343 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:PVC电线管 2.规格:DN32 | m | 72.71
3344 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:PVC电线管 2.规格:DN40 | m | 50.75
3345 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:PVC电线管 2.规格:DN50 | m | 31.54
3346 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:照明配电箱 2.型号:ALsw-JG1 3.安装方式:落地式 4.含C25混凝土基础+热镀锌角钢接地极 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 439 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3347 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.名称:照明配电箱 2.型号:ALsw-JG2 3.安装方式:落地式 4.含C25混凝土基础+热镀锌角钢接地极 | 台 | 1
3348 | 030402013001 | 配电智能设备 |  | 1.名称:灯带隔离变压器 2.规格:AC220V/DC24V 250W | 台 | 5
3349 | 040205001001 | 人(手)孔井 |  | 1.材料品种:手孔井 2.规格尺寸:600*600*1000 3.盖板材质、规格:600*600混凝土井盖 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C15混凝土垫层+M10水泥砂浆砌筑+M20砂井抹灰 | 座 | 24
3350 | 030413012001 | 景观灯 |  | 1.名称:照树灯A 2.规格:LED 100W AC220V | 套 | 22
3351 | 030413012002 | 景观灯 |  | 1.名称:照树灯B 2.规格:LED 60W AC220V | 套 | 18
3352 | 030413012003 | 景观灯 |  | 1.名称:庭院灯 2.规格:LED 35W 4m AC220V 3.C20混凝土基础 | 套 | 55
3353 | 030413012004 | 景观灯 |  | 1.名称:草坪灯 2.规格:LED 12W 0.4m AC220V 3.安装方式:立柱式 | 套 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 440 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3354 | 030413012005 | 景观灯 |  | 1.名称:LED灯带 2.规格:LED 3W/m 白光 DC24V | m | 134.57
3355 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 488.96
3356 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.名称:回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 453.31
室外强电配管、井、土方部分
3357 | 030409006001 | 电缆保护管 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100*4.0mm 3.敷设方式:埋地敷设 | m | 863.82
3358 | 030409006002 | 电缆保护管 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC80*4.0mm 3.敷设方式:埋地敷设 | m | 317.82
3359 | 030409006003 | 电缆保护管 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC65*4.0mm 3.敷设方式:埋地敷设 | m | 497.12
3360 | 030409006004 | 电缆保护管 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50*3.8mm 3.敷设方式:埋地敷设 | m | 1287.96
3361 | 030409006005 | 电缆保护管 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40*3.5mm 3.敷设方式:埋地敷设 | m | 179.29
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 441 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3362 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.名称:1#电缆井 2.种类、规格:600*600*800 3.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 5.勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆抹灰 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:2*600*300混凝土井盖 | 座 | 3
3363 | 040504001002 | 砌筑井 |  | 1.名称:2#电缆井 2.种类、规格:800*800*1200 3.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 5.勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆抹灰 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:2*800*400混凝土井盖 | 座 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 442 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3364 | 040504001003 | 砌筑井 |  | 1.名称:3#电缆井 2.种类、规格:1200*1200*1200 3.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 5.勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆抹灰 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:3*1200*400混凝土井盖 | 座 | 4
3365 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 287.48
3366 | 040303002001 | 混凝土基础 |  | 1.混凝土强度等级:C25混凝土保护层 | m3 | 102.08
3367 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.名称:回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 161.77
3368 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:土方外运 5km | m3 | 101.44
室外-给排水、消防
室外景观给水
3369 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.材质:PE给水管(绿化灌溉) 2.规格:DN80 3.连接形式:热熔连接 | m | 115.41
3370 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.材质:PE给水管(绿化灌溉) 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔连接 | m | 272.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 443 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3371 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.材质:PE给水管(绿化灌溉) 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 | m | 200.19
3372 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.材质:PE给水管(绿化灌溉) 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 | m | 239.92
3373 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.材质:PE给水管(绿化灌溉) 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 | m | 177.17
3374 | 031001008006 | 塑料管 |  | 1.材质:PE给水管(绿化灌溉) 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 | m | 266.23
3375 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.种类、规格:泄水井 2.尺寸:500×300×900(H)mm 3.详见图纸 | 座 | 11
3376 | 031002003001 | 塑料阀门 |  | 1.规格:DN80塑料球阀 2.连接形式:粘接 | 个 | 1
3377 | 031002003002 | 塑料阀门 |  | 1.规格:DN65塑料球阀 2.连接形式:粘接 | 个 | 6
3378 | 031002003003 | 塑料阀门 |  | 1.规格:DN50塑料球阀 2.连接形式:粘接 | 个 | 3
3379 | 031002003004 | 塑料阀门 |  | 1.规格:DN25塑料球阀 2.连接形式:粘接 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 444 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3380 | 031002011001 | 水表 |  | 1.类型:水表组 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含水表、闸阀*2、止回阀、Y型过滤器、软接头、真空破坏器 | 组 | 3
3381 | 050104002001 | 绿地灌溉配件安装 |  | 1.名称:快速取水阀 2.规格:DN25 3.含快速取水阀、塑料阀门套筒、DN100固定镀锌钢管、DN25塑料球阀 | 个 | 35
3382 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 285.38
3383 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.名称:回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 282.93
室外生活给水
3384 | 031001007001 | 复合管 |  | 1.材质:HDPE钢丝网骨架塑料给水管 2.规格:DN150 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗、消毒 5.介质:生活给水 | m | 937.91
3385 | 031001007002 | 复合管 |  | 1.材质:HDPE钢丝网骨架塑料给水管 2.规格:DN100 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗、消毒 5.介质:生活给水 | m | 23.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 445 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3386 | 031001007003 | 复合管 |  | 1.材质:HDPE钢丝网骨架塑料给水管 2.规格:DN80 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗、消毒 5.介质:生活给水 | m | 128.99
3387 | 040504001002 | 砌筑井 |  | 1.种类、规格:闸阀井 2.详见图纸 | 座 | 9
3388 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 9
3389 | 031002011002 | 水表 |  | 1.类型:水表组 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含水表、闸阀*2、低阻倒流防止器、Y型过滤器、软接头 | 组 | 1
3390 | 031002011003 | 水表 |  | 1.类型:水表组 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含水表、闸阀*2、低阻倒流防止器、Y型过滤器、软接头 | 组 | 1
3391 | 030901011001 | 室外消火栓 |  | 1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:SS150/65-A | 套 | 1
3392 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 518.84
3393 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.名称:回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 501.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 446 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
室外消防给水
3394 | 031001007004 | 复合管 |  | 1.材质:HDPE钢丝网骨架塑料给水管 2.规格:DN150 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 5.介质:消防给水 | m | 1130.35
3395 | 031001007005 | 复合管 |  | 1.材质:HDPE钢丝网骨架塑料给水管 2.规格:DN100 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 5.介质:消防给水 | m | 82.85
3396 | 030901011002 | 室外消火栓 |  | 1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:SS150/65-A | 套 | 8
3397 | 040504001003 | 砌筑井 |  | 1.种类、规格:闸阀井 2.详见图纸 | 座 | 9
3398 | 031002001002 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 9
3399 | 030901012001 | 消防水泵接合器 |  | 1.名称:消火栓/喷淋水泵接合器 2.安装部位:室外 3.型号、规格:SQS-150 4.附件材质、规格:含水泵接合器、闸阀、止回阀、安全阀 | 套 | 22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 447 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3400 | 040101002003 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 696.27
3401 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.名称:回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 675.65
室外生活污水排水
3402 | 031001008007 | 塑料管 |  | 1.材质:HDPE实壁排水管 2.规格:De300 3.连接形式:橡胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.介质:污水 | m | 548.34
3403 | 040504002001 | 现浇混凝土井 |  | 1.种类:圆形混凝土污水检查井 2.规格:φ1000 3.配套管径口:De300 4.详见图集20S515-P31 5.含模板 | 座 | 39
3404 | 010502028001 | 隔油池 |  | 1.构件名称:隔油池 2.垫层材料种类、厚度:C15混凝土 3.底板厚度及混凝土种类、强度等级:C30混凝土 4.侧板厚度及混凝土种类、强度等级:C30混凝土 5.盖板厚度及混凝土种类、强度等级:C30混凝土 6.井盖材质、规格:Φ800井盖 7.备注:详见图集23S519-44页-GY3 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 448 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3405 | 010502028002 | 化粪池 |  | 1.构件名称:化粪池 2.垫层材料种类、厚度:C15混凝土 3.底板厚度及混凝土种类、强度等级:C30混凝土 4.侧板厚度及混凝土种类、强度等级:C30混凝土 5.盖板厚度及混凝土种类、强度等级:C30混凝土 | 座 | 1
3406 | 040101002004 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 322.68
3407 | 040305001001 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:砂碎石垫层 2.厚度:200mm | m3 | 76.83
3408 | 040305001002 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:砂垫层 2.厚度:100mm | m3 | 38.41
3409 | 040103001004 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.名称:回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 168.67
3410 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:土方外运 5km | m3 | 128.29
室外雨水排水
3411 | 031001008008 | 塑料管 |  | 1.材质:HDPE实壁排水管 2.规格:De800 3.连接形式:橡胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.介质:雨水 | m | 12.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 449 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3412 | 031001008009 | 塑料管 |  | 1.材质:HDPE实壁排水管 2.规格:De700 3.连接形式:橡胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.介质:雨水 | m | 104.17
3413 | 031001008010 | 塑料管 |  | 1.材质:HDPE实壁排水管 2.规格:De600 3.连接形式:橡胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.介质:雨水 | m | 110.15
3414 | 031001008011 | 塑料管 |  | 1.材质:HDPE实壁排水管 2.规格:De500 3.连接形式:橡胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.介质:雨水 | m | 123.83
3415 | 031001008012 | 塑料管 |  | 1.材质:HDPE实壁排水管 2.规格:De400 3.连接形式:橡胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.介质:雨水 | m | 86.99
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 450 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3416 | 031001008013 | 塑料管 |  | 1.材质:HDPE实壁排水管 2.规格:De300 3.连接形式:橡胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.介质:雨水 | m | 803.19
3417 | 031001008014 | 塑料管 |  | 1.材质:HDPE实壁排水管 2.规格:De200 3.连接形式:橡胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.介质:雨水 | m | 392.63
3418 | 040504002002 | 现浇混凝土井 |  | 1.种类:圆形混凝土雨水检查井 2.规格:φ1250 3.配套管径口:De800 4.详见图集20S515-P31 5.含模板 | 座 | 1
3419 | 040504002003 | 现浇混凝土井 |  | 1.种类:圆形混凝土雨水检查井 2.规格:φ1250 3.配套管径口:De700 4.详见图集20S515-P31 5.含模板 | 座 | 7
3420 | 040504002004 | 现浇混凝土井 |  | 1.种类:圆形混凝土雨水检查井 2.规格:φ1000 3.配套管径口:De600 4.详见图集20S515-P31 5.含模板 | 座 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 451 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3421 | 040504002005 | 现浇混凝土井 |  | 1.种类:圆形混凝土雨水检查井 2.规格:φ1000 3.配套管径口:De500 4.详见图集20S515-P31 5.含模板 | 座 | 8
3422 | 040504002006 | 现浇混凝土井 |  | 1.种类:圆形混凝土雨水检查井 2.规格:φ1000 3.配套管径口:De400 4.详见图集20S515-P31 5.含模板 | 座 | 6
3423 | 040504002007 | 现浇混凝土井 |  | 1.种类:圆形混凝土雨水检查井 2.规格:φ1000 3.配套管径口:De300 4.详见图集20S515-P31 5.含模板 | 座 | 56
3424 | 040504010001 | 雨水口 |  | 1.名称:雨水口 2.雨水口规格:500*300 3.详见图集16S518 | 座 | 73
3425 | 040101002005 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 1145.4
3426 | 040305001003 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:砂碎石垫层 2.厚度:200mm | m3 | 243.77
3427 | 040305001004 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:砂垫层 2.厚度:100mm | m3 | 121.89
3428 | 040103001005 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.名称:回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 597.85
3429 | 040103003002 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:土方外运 5km | m3 | 457.87
暂列金额
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 452 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
暂列金额
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 011601007001 |  | 文明施工
1.2 | 011601008001 |  | 环境保护
1.3 | 011601006001 |  | 临时设施
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产
1.5 | DNASSG001001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.6 | DNASCC001001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.7 | ASGDSG001001 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.8 | 011601001007 |  | 脚手架
1.9 | 011601001012 |  | 井字架
1.10 | 050403001001 |  | 树木支撑架
1.11 | 011601001015 |  | 满堂脚手架-基本层3.6m
1.12 | 011601001016 |  | 满堂脚手架-实际高度(m):5.4
1.13 | 011601001017 |  | 里脚手架-实际高度(m):3.8
1.14 | 011601002001 |  | 垂直运输
1.15 | 011601001024 |  | 满堂脚手架-实际高度(m):7.8
1.16 | 011601001026 |  | 里脚手架-实际高度(m):4.8
1.17 | 011601001027 |  | 里脚手架-实际高度(m):7.8
1.18 | 011601001029 |  | 里脚手架-基本层3.6m
1.19 | 011601001030 |  | 电梯井脚手架- 30m以内
1.20 | 011601001031 |  | 综合脚手架- 40.5m以内
1.21 | 011601001032 |  | 综合脚手架- 20.5m以内
1.22 | 011601001033 |  | 满堂脚手架-实际高度(m):5.35
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.23 | 011601001034 |  | 综合脚手架- 4.5m以内
1.24 | 011601001035 |  | 综合脚手架- 12.5m以内
1.25 | 011601001036 |  | 里脚手架-实际高度(m):5.4
1.26 | 011601001037 |  | 里脚手架-实际高度(m):4.5
1.27 | 011601001038 |  | 里脚手架-实际高度(m):5.35
1.28 | 011601001039 |  | 电梯井脚手架- 40m以内
1.29 | 011601001041 |  | 综合脚手架-30.5m以内
1.30 | 011601001042 |  | 满堂脚手架-实际高度(m):6
1.31 | 011601001043 |  | 里脚手架-实际高度(m):6
1.32 | 011601001044 |  | 里脚手架-实际高度(m):4.2
1.33 | 011601001045 |  | 电梯井脚手架-30m以内
1.34 | 011601001046 |  | 综合脚手架- 30.5m以内
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 8000000
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 7200000
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - |  |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  | 标段：乐昌市创城（乡村振兴）产业孵化园项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  |  |  |  | 9
合计 | [6 empty] | 13338022.58