翁源县管道天然气管网系统及配套设施建设项目-翁城LNG气化站

LNG储罐

技术规格书

中国市政工程西南设计研究总院有限公司

2025年11月

1. 总则

（1）本技术规格书适用于翁源县管道天然气管网系统及配套设施建设项目-翁城LNG气化站项目，主要提出了LNG储罐的主要功能设计、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。

（2）本设备技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合或优于本规范书的优质产品。

（3）如果投标方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规格书的要求。

（4）本设备技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

（5）本技术规格书用到的名称定义如下：

项目：翁源县管道天然气管网系统及配套设施建设项目-翁城LNG气化站

业主：粤北城市燃气（翁源）有限公司

设计：中国市政工程西南设计研究总院有限公司

供货商：是指按照本技术规格书的要求为业主设计、制造、提供成套设备的公司或厂家。

分包商：负责设计和制造分包合同所规定设备的公司或厂家。

成套设备：供货商供货范围内的完整的设备。

技术规格书：业主和设计提供的完整的技术规定，包括所附的数据单和附图等。

2. 项目情况说明

1、工程概述、储罐台数

翁城LNG气化站位于韶关市翁源县翁城镇鹏晖工业园西侧。

本站共设置1台150m3的LNG储罐。

2、环境条件

项目所在地属亚热带湿润季风气候区，全年均受季风影响，冬季盛行东北季风，夏季盛行西南和东南季风。四季特点为春季阴雨连绵，秋季降水偏少，冬季寒冷，夏季偏热。年平均气温18.8°C～21.6°C，最冷月份（1 月）平均气温8°C～11°C，最热月份（7 月）平均气温28°C～29°C，冬季各地气温自北向南递增，夏季各地气温较接近。

场站的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。

LNG储罐安装地点：户外(露天)

3、输送介质物性

1）、组分和摩尔百分含量（需业主确认）

| 分析项目 | 烃类%（体积） | 分析项目 | 非烃类%（体积） |
| --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 91.46 | N2 | 0.09 |
| C2H6 | 4.74 |  |  |
| C3H8 | 2.59 |  |  |
| IC4H10 | 0.57 |  |  |
| NC4H10 | 0.54 |  |  |
| IC5H12 | 0.01 |  |  |
| 高位发热量（MJ/Nm3） |  | 43.1（20℃） |  |

2）、烃露点和水露点

烃露点：＜-18℃；

水露点：＜-18℃。

3. 技术标准

LNG储罐所采用的规范及标准是指所供设备和材料在设计、制造、检验、包装及运输过程中需满足的最低标准。也可采用与本技术规范所指定的标准相当或更高的标准。

标准选用的版本应是正在执行的有效版本，设备供货商应提供所采用标准清单，并应保证其版本为截止到本技术规格书发布时的最新版本（包括修正版）。

参考标准及规范如下，凡未注明日期的引用文件，其最新版本适用于本技术文件，

下同：

TSG 21《固定式压力容器安全技术监察规程》

TSG D0001《压力管道安全技术监察规程—工业管道》

GB50016《建筑设计防火规范》

GB55009《燃气工程项目规范》

GB50028《城镇燃气设计规范》

GB/T 20368《液化天然气（LNG）生产、储存和装运标准》

GB 20801.1~20801.6《压力管道规范	工业管道》

GB50316《工业金属管道设计规范》

GB50264《工业设备及管道绝热工程设计规范》

GB50235《工业金属管道工程施工规范》

GB50236《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB50540《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》

GB50184《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB50683《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

GB50093《工业自动化仪表工程施工及验收规范》

GB150.1~150.4《压力容器》

GB18442.1~6《固定式真空绝热深冷压力容器》

GB/T151《热交换器》

GB/T7306.1~7306.2 《55°密封管螺纹》

GB4208《外壳防护等级（IP代码）》

GB3836.1~3836.9 《爆炸性环境》

GB/T 14976《流体输送用不锈钢无缝钢管》

GB 5310《高压锅炉用无缝钢管》

GB/T 8163《输送流体用无缝钢管》

GB/T13401《钢制对焊管件 技术规范》

NB/T47013.1~47013.13《承压设备无损检测》

NB/T47016《承压设备产品焊接试件的力学性能检测》；

JB/T 6898《低温液体贮运设备 使用安全规则》；

NB/T47014《承压设备焊接工艺评定》；

NB/T 47015《压力容器焊接规程》；

HG/T20585《钢制低温压力容器技术规定》；

SH3501《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》

SH/T3525《石油化工低温钢焊接规程》

SH3012《石油化工金属管道布置设计规范》

CJJ33《城镇燃气输配工程施工及验收规范》

JB/T 9077《粉末普通绝热贮槽》

HG/T 20592～20635《钢制管法兰、紧固件、垫片》

经业方和设计方同意后，也可以采用与本技术规格书所指定标准相当或更好的其它标准。在未指定标准的条款中应采用国际和国内公认的标准。

（2）供货范围

·储罐本体(内罐、外罐、夹层珠光砂、支腿、储罐内连接管道)；

·储罐需配置所有接管的根部阀（一次仪表为完整装置，详表二），要求所有接口均引至储罐底部，管口朝向一个方向；根部阀由储罐厂家在工厂进行焊接；

·差压变送器，需配取压阀组和引压导管；

·压力变送器，需配取压阀和引压导管；

油漆，为底漆一道，中间漆一道，面漆一道；底漆采用环氧富锌底漆，防锈漆采用高固态环氧云铁防锈漆，面漆采用丙烯酸聚氨酯漆，总干膜厚度≥200μm；

·配套地脚螺栓及双螺母，地脚螺栓材料：Q345；

·备品备件：详见备品备件清空单（表四）。

此外，供货商应提供以下设计文件：

1）设计计算书（至少包括容积计算、受压元件承载能力计算、支撑结构承载能力计算、安全卸放装置的卸放能力计算等）；

2）设计图样（至少包括总图、随罐配管流程图）；

3）设计说明书；

4）制造技术条件；

5）安装与使用维护说明书；

6）风险评估报告。

（3）储罐主要技术性能（表一）

| 项 目 | 单位 | 指标（参数） |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容器类别 |  | 内容器 |  | 外壳 | 立式 |
|  |  | Ⅱ类 |  |  |  |
| 充装介质 |  | LNG | 珠光砂 |  |  |
| 最高工作压力 | MPa | 0.80 |  | 真空 |  |
| 设计压力 |  | 0.84 |  | -0.1 |  |
| 气密性试验压力 |  | 1.03 |  | 氦检漏 |  |
| 安全阀开启压力 |  | 0.84 |  | / |  |
| 安全阀规格 |  | DN25，PN40 |  |  | 低温弹簧全启式安全阀 |
| 几何容积 | m3 | 150 |  | 66.8 | 充满率90% |
| 设计温度 | ℃ | -196 |  | 50 |  |
| 工作温度 | ℃ | -162 |  | 环境温度 |  |
| 静态日蒸发率 | %/d | ≤0.225液氮 |  | / |  |
| 真空夹层漏放气速率 | Pa·m3/s | ≤2×10-4 |  |  |  |
| 封结真空度 | Pa | / |  | ≤8 |  |
| 主体材料 |  | 06Cr19Ni10（GB/T 24511-2017） |  | Q345R（GB/T713-2014） |  |
| 焊接接头系数 |  | 1.0 |  | 0.85 |  |
| 射线无损检测 |  | 100%RT按 NB/T47013.2-2015Ⅱ级合格 |  | 20%RT按NB/T47013.2-2015Ⅲ级合格，最后合拢缝20%UT, Ⅱ级合格 | (A、B类) |
| 腐蚀裕量 | mm | 0 |  | 1 |  |
| 绝热形式 |  | 真空粉末绝热 |  |  |  |

说明：几何容积是指：内容器盛装水的最大体积，单位为立方米（m3）.

（4）设备设计及制造要求

1）储罐设计时应采用成熟结构、保证设备强度的可靠性和设备的最小漏热量。

2）内罐及其支撑为耐超低温结构体。制造时应有焊接工艺评定及做焊接试板力学性能检验，同时还将经受真空检漏，包括氦质谱真空检漏考核，以符合真空绝热要求。

3）外罐是为了满足夹层真空粉末绝热要求而设计的保护壳。外罐属于真空外压容器。对外罐的检验进行真空检查，包括氦质谱真空检漏考核，以符合真空绝热要求。外罐上方安装有外罐安全泄放口，以保证外罐安全。

4）夹层内将填装优质专用珠光砂保冷材料用于保冷（珠光砂须经干燥处理），夹层内还设置有抽真空管道。

5）内外罐间安装有内外罐的固定装置：固定装置将满足生产、运输、使用过程强度、稳定性需要及绝热保冷需要。

6）所有的操作阀门、仪表都安装在下端封头上。运输时应采取适当的保护措施。

7）设备管口方位：

所有接口均引至储罐底部，管口朝向一个方向；采用上、下两个进料口(DN50)，所有进出料管均从端部封头引出；引出管与外罐封头的结构形式要适用低温工况及减小LNG接管的温差应力。

8）所有管道均需去油处理，管腔脱脂按 JB/T6896《空气分离设备表面清洁度》的有关测定方法和评定规则进行，忌油零件的表面油脂残留率≤125mg/m2。产品合格后，用干燥氮气吹扫掉管腔内水分和杂质，并以 0.03~0.05MPa 保压封口。

9）不锈钢内外表面作酸洗脱脂去污处理；碳钢内外表面作喷砂除锈处理达Sa2.5级。

10）储罐外部标志（图像及尺寸）及油漆喷涂要求由招标人提供。

11）珠光砂性能要求：

- 导热系数（在常压下、温度77K~310K时的平均值）：不大于0.03W（m·K）

- 粒度：0.1mm~1.2mm；

- 堆积密度：30kg/m3~60kg/m3

- 含水量：≤0.3%（质量比）

- 储罐内容器和外壳的主要工序（如卷制、组对、焊接、探伤、套合、珠光砂填充、抽真空等）不得分包。

- 外罐出厂前应配备消防喷淋焊接垫板，储罐制作前需与设计院确认垫板位置.

- 储罐应具备温度显示检测装置，并具有超限报警功能。

- （5）储罐阀清单如下表所示（表二）及下图所示：

| 代号 | 名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| V-1a | 低温长轴截止阀 | DN50、PN40 | 进口 |
| V-2a | 低温长轴截止阀 | DN50、PN40 | 进口 |
| V-3a | 低温长轴截止阀 | DN50、PN40 | 进口 |
| V-4a | 低温长轴截止阀 | DN50、PN40 | 进口 |
| V-5 | 插入式低温长轴截止阀 | DN15、PN40 | 进口 |
| V-8a | 液位显示气相阀 | NPT1/4 |  |
| V-8b | 液位显示液相阀 | NPT1/4 |  |
| V-8c | 液位显示均衡阀 | NPT1/4 |  |
| LG | 液位计 | 0~15000mmH2O |  |
| PG | 压力表 | 0~1.6MPa |  |
| LT | 差压变送器 | 0~100kPa | 二线制4~20mA标准信号 |
| PT | 压力变送器 | 0~1.6MPa | 二线制4~20mA标准信号 |
| V-9 | 真空隔离阀 | 1/8” |  |
| VR-1 | 真空规管 | 1/8” |  |
| VP-1 | 抽真空装置 | DN50 |  |
| FB-1 | 外壳防爆装置 | φ108 |  |

（6）储罐接口明细如下表所示（表三）：

| 序号 | 接口类型 | 管口尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上进液口 | Φ57 | LNG槽车进液 |
| 2 | 下进液口 | Φ57 | LNG槽车进液 |
| 3 | 出液口 | Φ57 | LNG提液 |
| 4 | 气相返回口 | Φ57 | BOG气相 |
| 5 | 溢流口 | Φ18 |  |
| 6 | 气相高位口 | Φ14 |  |
| 7 | 液相高位口 | Φ14 |  |
| 8 | 抽真空口 | DN50 |  |
| 9 | 测真空口 | 1/8″NPT |  |
| 10 | 防爆口 | Φ108 |  |
| 11 | 珠光砂填充口 | Φ109 |  |

（7）单台储罐的备品备件（表四）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取压用针形阀 | 不锈钢针形阀 | DN10 | 8 |
| 2 | 差压变送器取压三阀组 |  |  | 3 |

（8）储罐仪表及流程要求

每台 LNG 储罐设进口液位计一套及差压变送器、压力变送器、压力表（0~1.6MPa）各一套，以实现对储罐内 LNG 液位、压力的现场指示及远传控制。压力变送器与压力表的安装必须便于现场观测。

储罐所有接管应采用06Cr19Ni10材质无缝钢管（GB/T14976），接管为焊接方式。

与储罐相连的第一道阀门要求采用进口阀门，其他低温阀门要求采用国产优质阀门。

储罐采用进口真空规管。

（9）储罐质量保证期：

真空度质保期为36个月；根部阀等阀门及仪表附件的质保期为12个月。储罐需根据国家相关规范标准的要求设置相应的安全装置。储罐外罐表面要求进行彻底的除锈处理，并确保外表油漆至少三年内不变质、褪色、脱落。储罐使用寿命不低于15年。