翁源县管道天然气管网系统及配套设施建设项目-翁城LNG气化站

排污泵、消防水泵及配套控制柜购置

技术规范书

- 1.1、投标设备必须是经中国国家认证许可监督管理委员会批准的第三方检测机构（具备CMA\CAL认证）检验合格的产品，投标提供相关检测报告；

1.2、供货范围

| 名 称 | 型号及参数 | 数量 | 机械密封 | 轴材质 | 泵壳、叶轮材质 | 电机功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺消防泵 | XBD6.1/80-200-410（L） Q=80L/S H=61m | 2 | 碳化硅对石墨 | 2Cr13 | 泵壳铸铁 叶轮304 | 67.5kw |
| 室外消防系统增压稳压设备 | XW(L)-II-5-80-GDL Q=5L/S H=66.5m 隔膜气压罐有效容积≥450L，压力等级1.6MPa | 2 | / | / | / | 7.5 |
| 潜水排污泵 | 200WQ180-10-11 Q=180m3 /h H=10m | 2 | 碳化硅对石墨 | 45# | 铸铁 | 11kw防爆 防爆等级为EXDⅡ BT4-Gb |

1.3、引用标准

HCRJ 033–1998       《潜水排污泵》

JB/T 8092–96        《小型潜水电泵》

GB/T 12785–2002     《潜水电泵试验方法》

GB/T16907            《离心泵技术条件》

JB/T8097-99          《泵的振动测量与评价方法》

JB/T8098-99          《泵的噪音测量与评价方法》

GB/T3214-91          《泵流量的测定方法》

GB755                《旋转电机基本技术条件》

GB1993               《旋转电机冷却方法》

GB997                《电机结构及安装型式代号》

GB4826               《电机功率等级》

GB1032               《三相异步电动机试验方法》

GB3836·1-2000       《爆炸性环境用防爆电气设备通用技术要求》

GB3836·2-2000       《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备 “d” 》

1.4、技术要求

1.4.1  生产厂家必须通过国家质量体系认证。电机必须与水泵在厂内整装试验。电动机必须满足水泵的各项要求，各项性能指标符合国家标准及ISO的质量要求。

1.4.2  所投标的设备必须是国际或中华人民共和国的标准设备设计，设备必须有新出厂的质量证书。设备的设计、制造、安装、试验、运输、保管及运行必须符合相关国家标准和规范。

1.4.3  所供的设备、图纸、说明书及其它文件的计量单位使用国际单制(SI)。

1.4.4  所有螺栓、螺母、螺钉等紧固和有关管件的螺纹使用GB或ISO标准。

1.4.5 材料

用于设备及系统的材料，从强度、韧性和耐久性方面符合国家标准，没有任何缺陷，并适用于工作环境，并保证设备能连续正常运行。浸入水下部分的设备表面及运行部件防腐蚀，直接暴露于各种化学药剂中的部件抗老化、阳光及其他因素的影响。  采用的材料适合不同环境的防腐要求。

1.4.6 铸件(铸钢件、铸铁件)

A、铸件不允许有影响使用性能的裂纹、疏松、缩孔等缺陷存在。

B、铸件不得用锤击、堵塞、涂添或浸渍等办法来修补渗漏和缺陷。

C、材料力学性能试验：试验形式和尺寸按GB6397和GB977的规定；试验方法按GB228和GB977、GB5675规定。

D、铸件的形状、尺寸、重量和偏差按JB280第I级和GB6414的规定。

E、缺陷处理：灰铸铁件如有裂纹、疏松等缺陷不得焊补。铸钢件允许焊补，焊补的凹陷深度不超过壁厚10%或15毫米(取小值)，焊补的凹陷面积不大于65cm2，否则不得使用，铸件焊补后进行消除应力处理或热处理。

1.4.7  泵的技术要求：

1） 泵在正常运行工况下，使其运行效率处于高效率区。在额定工况下运行时，泵的流量、扬程和效率等性能，都予以保证，且不应有负偏差。流量在额定值时，扬程偏差应在+3%范围内变化，关死点扬程允许偏差±3%。

2） 泵的性能曲线（流量—扬程曲线）变化应当平缓，从额定流量到零流量扬程升高不超过额定流量时扬程的25%。

3）泵组在正常运行时（设计点），其轴承处振动值双幅不大于0.05mm（保证值），轴承温升不超过35℃，最高温度不应超过70℃。

4）泵的第一临界转速不低于额定转速的125%。

5）每台泵出厂前都要按照国家有关标准和规范，进行标准工厂测试，包括机械运行测试和性能测试。

6）应针对本设备制造特点进行制造难点、风险分析，并提出有效解决方案，以此制订详细的设备制造、检验方案。

7）泵的叶轮、转子或其它可拆部件与同型号泵应具有互换性。

8）泵壳体内过流部件应能承受高速液流的冲刷，且能够承受瞬时热冲击的影响。

9）叶轮精心设计，表面有足够的硬度，流道光滑，叶轮应做静平衡,静平衡精度不低于G6.3级。

10）泵轴有较高的精度，最大挠度小于0.02mm。

11）泵所有转动部件必须装在一起做动平衡试验,动平衡精度不低于G2.5级。

12）泵出口采用法兰连接，法兰及密封面的形状和尺寸保证符合HG20592-97B的规定。

13）泵的铸件不得有影响机械性能的铸造缺陷，铸铁件不得补焊；铸钢件如需补焊，必须将缺陷位置、大小、性质等告知甲方，甲方同意后方可施焊、加工。禁止用堵塞、锤击和浸渍的办法来修补受压铸件的渗漏处和缺陷。

14）噪音的测量应遵守《工业企业噪声卫生标准》的规定。

1.4.8  电动机的技术要求：

1）电动机由设备厂家负责配套，且必须保证与泵的运行条件和维护要求相一致。

2）当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过±10%时，电动机应能输出额定功率；当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过±0．5Hz时，电动机应能输出额定功率。

3）电动机应保证在80%额定电压下平稳启动，电动机启动电流倍数不大于6.5倍额定电流。

4）电动机适合于全电压启动，为确保电动机在欠电压下自动启动，低压自启动电压为55%～60%的额定电压。

5）在额定电压下，最大转矩对额定转矩之比的保证值为1.8倍。

6）在额定功率、电压、频率时，功率因数的保证值在0.8以上，效率的保证值在90%以上。

7）电动机能连续进行下列启动：冷态启动2次，热态启动1次。

8）在额定电压下，电动机的堵转转矩应符合电动机的有关标准。

9）在额定电压下，电动机启动过程中最低转矩的保证值应不低于0.5倍堵转转矩的保证值。

10）电动机的振幅不超过国家标准。

1.4.9  吊装附件  在设备主要部件上，均设供吊装用的吊耳、吊环等。

1.4.10  平衡件  所有旋转部件进行动平衡或静平衡试验，平衡质量符合要求。

1.4.11 防护、清扫及保护涂层

A、所有设备部件出厂前由设备厂家清扫干净，并根据设备部件的特点分别采用防护措施。

B、所有金属设备需涂漆保护表面，采用喷漆或抛光除锈，所用的磨料清洁干燥，喷射用的压缩空气经过过滤除去油水。

C、经除锈后的金属表面尽快涂装，一般定在四小时内涂装，晴天和正常天气条件下，最多不超过24小时。

1.4.12 设备涂漆用色

所供设备面漆色需统一，在合同签订后根据甲方提供色板用色。如无指定要求，由成交者根据常规厂标面漆色。

1.4.13 铭牌

每台主要设备及附属设备均有永久性铭牌。铭牌上用易读和面板的方式显示制造厂名称、地址、设备出厂日期、编号、型号、规定参数、重量以及其它重要数据。直接指导运行人员操作的符号用双方事先同意的符号书写。

1.5、消防泵及控制系统技术要求

消防设施性能必须满足审验合格的设计图纸要求与相关国家消防技术标准：《GB6245-2006消防泵》、《GB27898.3-2011固定消防给水设备 第3部分：消防增压稳压给水设备》、《GB16806-2006消防联动控制系统》。

消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求；

消防水泵所配驱动器的功劳应满足所选水泵流量和扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求；

流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线，零流量时的压力不应该大于设计工作压力的140%，且宜大于设计工作压力的120%；

当出流量为设计流量的150%时，其出口压力不应该低于设计工作压力的65%。

1.6 、消防系统单独控制要求

1.6.1工艺消防泵一用一备，室内消火栓泵一用一备，工作水泵与备用水泵要定期轮换启动，故障时备用泵自投。

1.6.2消防水泵应设置就地强制启停泵按钮，并应有保护装置。消防水泵控制箱设置在专用消防水泵控制室时防护等级不低于IP30；与消防水泵设置在同一空间时，其防护等级不应低于IP55，控制柜内防护等级不低于IP55。

1.6.3控制柜具有机械应急启泵功能。

1.6.4消防水泵（含工艺消防泵及室内消火栓）应能手动启停和自动启动，消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启动状态。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能，停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。

1.6.5消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。

1.6.6消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能，并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时，应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。

1.6.7巡检柜要符合国家消防法规标准，必须具有消防专业CCCF认证或者消防自愿认证，须为独立成套的柜体，与消防系统连接起到巡检作用。消防智能数字巡检装置,该设备具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成，可完成对主控回路及水泵的低频自动巡检，巡检时系统不增压。巡检时智能巡检控制器输出指令，智能巡检控制器输出巡检指令逐一对主回路接触器进行巡检，巡检返回信号取自于接触器的主辅助触点，反馈信号时间允许值不大于2S。主回路巡检完成后，巡检控制器会发生下一个巡检指令至无压巡检装置，该装置接到巡检指令后会依次对消防水泵进行低速无压巡检，每台消防水泵低速转动的时间不应小于2min。巡检时电机转速较低，系统不产生水压。整个巡检过程中如设备接到消防命令智能巡检控制器会立即发出停止巡检的指令，瞬时启动消防泵完成消防任务。消防水泵的双电源自动切换时间不应大于2秒。

1.6.8自动巡检装置控制功能：完成对消防泵低速自运巡检控制，巡检周期24小时，每次巡检单泵巡检时间为10分钟，巡检周期及巡检时间亦可根据实际要求从几分钟到几天任意调整。消防发生时，可编程控制器接到消防命令后会自动瞬时停止巡检，启动消防泵，消防结束手动关机。

1.6.9消防巡检柜必须实现以下功能：

1.6.9.1巡检时发生火灾会立即停止巡检，瞬时启动消防泵。

1.6.9.2功能齐全可完成消防主回路及消防水泵的低速无压巡检。

1.6.9.3具有过电压、过电流、短路、缺相等保护。

1.6.9.4巡检时发生故障自动巡检装置会发生声光报警，具有数据记忆功能可完成对故障时的瞬态参数记忆，便于维修、分析。

1.6.9.5可通过界面显示巡检运行参数。

1.6.9.6所有系统均为独立运行系统，当其中一个系统出现故障时，不影响其他的系统的正常使用。