翁源县管道天然气管网系统及配套设施建设项目-翁城LNG气化站

空温式气化器

技术规格书

中国市政工程西南设计研究总院有限公司

2025年11月

（1）技术要求

1、气化器部件的材质应能满足LNG介质的各项要求：强度、韧性、传热系数。

2、气化器的结构设计应能保证在最大气化量及最极端环境的条件下，不产生温度应力和结构应力的破坏，应能承受0.80kN/m2的风压，在带冰运行下满足抗震设防烈度6度（提供详细的计算说明书）；

3、主气化器（空温式LNG气化器）在设计气化量下的连续工作时间大于8小时，并能保证在8小时持续工作时间内气化器出口温度与环境温度之差小于10℃（提供详细的计算说明书）；

EAG 加热器、卸车增压器、储罐增压器、BOG加热器在设计气化量下的连续工作时间不小于 10 小时，并能保证在 10 小时持续工作时间内 EAG 加热器、BOG加热器出口温度与环境温度之差小于 10℃（提供详细的计算说明书）；

4、提供气化器的流量计算结果、有效换热面积、尺寸、空载重量和运行重量。

5、设备制造完毕后，应以1.5倍设计压力进行水压试验，且需提供法兰及汇集位置的探伤报告。

（2）结构设计要求

1、设计采用成熟结构、保证设备强度的可靠性。

2、气化器安装有固定装置：固定装置将满足生产、运输、使用过程强度、稳定性需要，气化器送达后需提供框架拆除服务。

3.需要配置地脚螺栓和螺母。

4.配件：垫片选用不锈钢聚四氟乙烯缠绕法兰垫片，螺栓选用不锈钢螺栓（304），螺母的材质需为316。法兰选用304不锈钢材质。

5.主气化器顶部需要配置防雷带，具备直接接闪能力。

6. 所有管道均需去油处理，管腔脱脂按 JB/T6896《空气分离设备表面清洁度》的有关测定方法和评定规则进行，忌油零件的表面油脂残留率≤125mg/m2。产品合格后，用氮气吹扫管道内水分及杂质，然后封闭进出端口。

7.设备中铝和铝合金零件的焊接应采用钨极氩弧焊或熔化极氩弧焊，不得采用气焊或电弧焊。

8. 焊缝无损检测应按NB/T47013.5《承压设备无损检测 第5部分：渗透检测》的要求做100%渗透检测，Ⅰ级合格。

9. 试压

压力试验按GB 50235-2010中8.6的规定进行；其试验压力值，稳压时间及允许压降值应符合GB150.1~150.4《压力容器》之要求。

按GB 50235-2010中8.6的要求进行泄漏性试验，其试验压力值为设计压力，稳压时间及允许压降值应符合GB150.1~150.4《压力容器》之要求。

（3）主要材料

材料采用6063-T5 或3003（3A21），材料应附材质证明。

（4）数据表

主气化器（空温式LNG气化器）主要参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 工作介质 | LNG |
| 02 | 流 量 | 5000Nm3/h |
| 03 | 设计温度 | -196℃~+70℃ |
| 04 | 介质温度 | -162℃ |
| 05 | 设计压力 | 1.6MPa |
| 06 | 使用压力 | 0.4~0.84MPa |
| 07 | 出气温度 | 不低于当地环境温度10℃ |
| 08 | 满负荷运行时间 | ≮8小时 |
| 08 | 化霜时间 | ≤4小时 |
| 10 | 主体材质 | 换热管专用铝合金 |
| 11 | 设备形式 | 立式，支脚，室外 |
| 12 | 设计压降 | 0.03 MPa(表压) |
| 13 | 进口口径 | DN65，配套法兰 PN16,符合 HG/T20592 |
| 14 | 出口口径 | DN150，配套法兰 PN16,符合 HG/T20592 |
| 15 | 抗震 | VI 度，0.05g，带冰运行时 |
| 16 | 抗风 | 0.80kN/m2，带冰运行时 |
| 17 | 采购数量 | 2台 |

BOG 加热器主要参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 进口/出口介质 | BOG/NG |
| 02 | 流 量 | 800Nm3/h |
| 03 | 设计温度 | -196℃~+70℃ |
| 04 | 介质温度 | ≮-162℃ |
| 05 | 设计压力 | 1.6MPa |
| 06 | 使用压力 | 0.4~0.84MPa |
| 07 | 出气温度 | 不低于当地环境温度–10℃ |
| 08 | 满负荷运行时间 | ≮10小时 |
| 08 | 结构形式 | 铝合金制连接件，柔性补偿桥式连接 |
| 10 | 主体材质 | 换热管专用铝合金 |
| 11 | 设备形式 | 立式，支脚，室外 |
| 12 | 设计压降 | 0.03 MPa(表压) |
| 13 | 进口口径 | DN50，配套法兰 PN16,符合 HG/T20592 |
| 14 | 出口口径 | DN50，配套法兰 PN16,符合 HG/T20592 |
| 15 | 抗震 | VI 度，0.05g，带冰运行时 |
| 16 | 抗风 | 0.80kN/m2，带冰运行时 |
| 17 | 采购数量 | 1台 |

储罐增压器主要参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 进口/出口介质 | LNG/NG |
| 02 | 流 量 | 600Nm3/h |
| 03 | 设计温度 | -196℃~+70℃ |
| 04 | 介质温度 | ≮-162℃ |
| 05 | 设计压力 | 1.6MPa |
| 06 | 使用压力 | 0.4~0.84MPa |
| 07 | 出气温度 | 不低于当地环境温度–10℃ |
| 08 | 满负荷运行时间 | ≮10小时 |
| 08 | 结构形式 | 铝合金制连接件，柔性补偿桥式连接 |
| 10 | 主体材质 | 换热管专用铝合金 |
| 11 | 设备形式 | 卧式，支脚，室外 |
| 12 | 设计压降 | 0.03 MPa(表压) |
| 13 | 进口口径 | DN40，配套法兰 PN16,符合 HG/T20592 |
| 14 | 出口口径 | DN40，配套法兰 PN16,符合 HG/T20592 |
| 15 | 抗震 | VI 度，0.05g，带冰运行时 |
| 16 | 抗风 | 0.80kN/m2，带冰运行时 |
| 17 | 采购数量 | 1台 |

卸车增压器主要参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 进口/出口介质 | LNG/NG |
| 02 | 流 量 | 400Nm3/h |
| 03 | 设计温度 | -196℃~+70℃ |
| 04 | 介质温度 | ≮-162℃ |
| 05 | 设计压力 | 1.6MPa |
| 06 | 使用压力 | 0.4~0.84MPa |
| 07 | 出气温度 | 不低于当地环境温度–10℃ |
| 08 | 满负荷运行时间 | ≮10小时 |
| 08 | 结构形式 | 铝合金制连接件，柔性补偿桥式连接 |
| 10 | 主体材质 | 换热管专用铝合金 |
| 11 | 设备形式 | 卧式，支脚，室外 |
| 12 | 设计压降 | 0.03 MPa(表压) |
| 13 | 进口口径 | DN40，配套法兰 PN16,符合 HG/T20592 |
| 14 | 出口口径 | DN50，配套法兰 PN16,符合 HG/T20592 |
| 15 | 抗震 | VI 度，0.05g，带冰运行时 |
| 16 | 抗风 | 0.80kN/m2，带冰运行时 |
| 17 | 采购数量 | 1台 |

EAG 加热器主要参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 进口/出口介质 | 低温天然气/NG |
| 02 | 流 量 | 800Nm3/h |
| 03 | 设计温度 | -196℃~+70℃ |
| 04 | 介质温度 | ≮-162℃ |
| 05 | 设计压力 | 1.6MPa |
| 06 | 使用压力 | 0.4~0.84MPa |
| 07 | 出气温度 | 不低于当地环境温度–10℃ |
| 08 | 满负荷运行时间 | ≮10小时 |
| 08 | 结构形式 | 铝合金制连接件，柔性补偿桥式连接 |
| 10 | 主体材质 | 换热管专用铝合金 |
| 11 | 设备形式 | 立式，支脚，室外 |
| 12 | 设计压降 | 0.03 MPa(表压) |
| 13 | 进口口径 | DN50，配套法兰 PN16,符合 HG/T20592 |
| 14 | 出口口径 | DN50，配套法兰 PN16,符合 HG/T20592 |
| 15 | 抗震 | VI 度，0.05g，带冰运行时 |
| 16 | 抗风 | 0.80kN/m2，带冰运行时 |
| 17 | 采购数量 | 1台 |

（5）设备使用环境条件

- 安装地点：户外(露天)

- 周围空气温度：最热月平均温度27.4℃；最冷月平均温度9.3℃。

- 抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。

- 年平均相对湿度：80%。

- 基本风压：0.80kN/㎡。

（6）执行的标准及规范

标准选用的版本应是正在执行的有效版本，设备供货商应提供所采用标准清单，并应保证其版本为截止到本技术规格书发布时的最新版本（包括修正版）。

参考标准及规范如下，凡未注明日期的引用文件，其最新版本适用于本技术文件，下同：

TSG 21《固定式压力容器安全技术监察规程》

TSG D0001《压力管道安全技术监察规程—工业管道》

GB50016《建筑设计防火规范》

GB55009《燃气工程项目规范》

GB50028《城镇燃气设计规范》

GB/T 20368《液化天然气（LNG）生产、储存和装运标准》

GB 20801.1~20801.6《压力管道规范	工业管道》

GB50316《工业金属管道设计规范》

GB50264《工业设备及管道绝热工程设计规范》

GB50235《工业金属管道工程施工规范》

GB50236《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB50540《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》

GB50184《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB50683《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

GB50093《工业自动化仪表工程施工及验收规范》

GB150.1~150.4《压力容器》

GB18442.1~6《固定式真空绝热深冷压力容器》

GB/T151《热交换器》

GB/T7306.1~7306.2 《55°密封管螺纹》

GB4208《外壳防护等级（IP代码）》

GB3836.1~3836.9 《爆炸性环境》

GB/T 14976《流体输送用不锈钢无缝钢管》

GB 5310《高压锅炉用无缝钢管》

GB/T 8163《输送流体用无缝钢管》

GB/T13401《钢制对焊管件 技术规范》

NB/T47013.1~47013.13《承压设备无损检测》

NB/T47016《承压设备产品焊接试件的力学性能检测》；

JB/T 6898《低温液体贮运设备 使用安全规则》；

NB/T47014《承压设备焊接工艺评定》；

NB/T 47015《压力容器焊接规程》；

HG/T20585《钢制低温压力容器技术规定》；

SH3501《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》

SH/T3525《石油化工低温钢焊接规程》

SH3012《石油化工金属管道布置设计规范》

CJJ33《城镇燃气输配工程施工及验收规范》

HG/T 20592～20635《钢制管法兰、紧固件、垫片》

JB/T2549《铝制空气分离设备制造技术规范》

GB/T 6893《铝及铝合金拉(轧)制无缝管》

经业方和设计方同意后，也可以采用与本技术规格书所指定标准相当或更好的其它标准。在未指定标准的条款中应采用国际和国内公认的标准。