新丰县第二污水处理厂总氮削减工程

（设备采购及安装）

招

标

文

件

| 招 标 人（盖单位章）： | 新丰县住房和城乡建设管理局 |
| --- | --- |
| 招标人工作领导小组负责人（签字）： |  |
| 招 标 代 理 机 构 （盖单位章）： | 新丰县市政工程公司 |
| 招标文件编制人（签字）： |  |
| 招标代理机构项目负责人（签字）： |  |
| 招标文件编制日期： | 2025年7月 |

目   录

第一卷	1

第一章招标公告	2

第二章投标人须知	9

第三章评标办法（综合评估法）	37

第四章合同条款及格式	46

第二卷	73

第五章 供货要求	74

第三卷	74

第六章投标文件格式	86

第一卷

第一章招标公告

### 新丰县第二污水处理厂总氮削减工程（设备采购及安装）招标公告

- 招标条件

本招标项目新丰县第二污水处理厂总氮削减工程（设备采购及安装），项目业主为新丰县住房和城乡建设管理局，招标人为新丰县住房和城乡建设管理局，招标项目资金来自上级资金和县统筹安排解决，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对新丰县第二污水处理厂总氮削减工程（设备采购及安装）进行公开招标。

- 项目概况与招标范围

## 2.1招标项目概况

2.1.1招标项目名称：新丰县第二污水处理厂总氮削减工程（设备采购及安装）。

2.1.2项目代码： 2411-440233-17-01-138228。

2.1.3工程建设地点：韶关市新丰县丰城街道第二污水处理厂。

2.1.4工程建设规模：1、对原污水厂进行总氮削减，新建提升水池1座、反硝化深床滤池1座、配套建设风机房、综合设备房、储药房各1座，总处理规模2.5万吨/天；2、建设回用水设备一套，回用水量550吨/天，预留取水接驳口，供市政绿化车取用，用于县城园林绿化。本项目工程费约351.86万元。

以上内容以招标人要求为准，具体要求详见供货要求、招标工程量清单及招标文件等资料要求。

2.1.5标段划分：本项目设1个标段。

## 2.2招标范围

### 2.2.1采购范围、最高投标限价：

| 标段 | 采购范围 | 适用工程 | 最高投标限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、对原污水厂进行总氮削减，新建提升水池1座、反硝化深床滤池1座、配套建设风机房、综合设备房、储药房各1座，总处理规模2.5万吨/天；2、建设回用水设备一套，回用水量550吨/天，预留取水接驳口，供市政绿化车取用，用于县城园林绿化。 | 新丰县第二污水处理厂总氮削减工程（设备采购及安装） | 本项目最高投标限价、施工图纸、招标工程量清单在投标截止时间15天前以补充通知的形式在在广东省招标投标监管网(https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index） | 具体采购内容详见本招标项目的供货要求 |

备注：投标人必须对本招标项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。投标总价高于最高投标限价的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

### 2.2.2数量、技术规格：详见本招标项目的供货要求。

2.2.3交货地点：韶关市新丰县丰城街道第二污水处理厂。

### 2.2.4交货期：总工期150个日历天（实际供货完成时间以项目竣工验收时间为准），各类设备具体的采购及安装根据本项目主体土建工程施工进度交叉进行，以招标人书面通知为准。

- 投标人资格要求

### 3.1 本次招标要求投标人须具备相应资格，并具有与本招标项目相应的供货能力，具体要求如下：

### 3.1.1资格要求：

### ①具有独立承担民事责任的能力（投标人必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）彩色扫描件）。

### ②投标人须具备以下资质：市政公用工程施工总承包二级以上（含二级资质）或建筑机电安装工程专业承包二级以上(含二级资质)（投标人须持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证）；

### 注：根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。

### ③具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人必须提供《关于资格的声明函》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《关于资格的声明函》）；

### ④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人必须提供设备及专业技术能力情况的承诺书，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺》）；

### ⑤有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标人必须提供《关于资格的声明函》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《关于资格的声明函》）；

### ⑥参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人必须提供《守法经营声明书》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《守法经营声明书》）；

### ⑦符合法律、行政法规规定的其他条件（投标人必须提供《守法经营声明书》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《守法经营声明书》）。

### ⑧投标人必须是在中华人民共和国国内注册登记的制造商或其授权代理商（提供制造商授权书）。

### 在本次招标设备清单中，以下设备必须提供制造商授权书（其他设备不作要求）：

| 序号 | 设备类别 | 设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通用设备 | 风机 |
| 2 | 通用设备 | 水泵 |
| 3 | 通用设备 | 起重机、电动葫芦 |

### 3.1.2其他要求：

### ①投标人已按照规定格式和内容签署盖章《投标人声明》（格式详见招标文件第六章投标文件格式）。

### ②相关人员要求：

### （1）拟派项目经理为 市政公用工程或机电工程 专业一级或二级注册建造师，应持有住建部门印发的在使用有效期内的有效电子注册证书（根据广东省住房和城乡建设厅（粤建市函〔2023〕469号）文件精神，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业），同时须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息截图），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。

### （2）拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且不少于1人。

### （3）投标人与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系（提供社保缴纳证明）。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

### ③本次招标不接受联合体投标。

- 招标文件的获取

### 4.1 本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）和全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经在交易平台发布，视为发送投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在交易平台网站下载。招标文件获取期间（见“重要事项时间地点一览表”，招标文件获取期间与招标公告发布时间一致），投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）》，了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：18819797080/0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。

### 4.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易平台中完成企业信息数据入库的投标人，方可在交易平台获取招标文件和电子投标。

### 首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在交易平台上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在交易平台查阅相应的交易指引。

### 已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易平台进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

### 电子印章：是指获得工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

### 4.3 若投标人因自身原因未能正确完成网上获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

### 4.4 获取招标文件等资料的方式：招标文件等资料随本公告一并公开发布，投标人可登录广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）或全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）免费下载。

- 投标文件的递交

### 5.1 投标人若对招标文件等资料有疑问，应在提问截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前使用交易平台提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

### 5.2 招标人在提问截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视为所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

### 5.3 招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。

### 5.4 投标人必须在规定的截止时间前使用交易平台完成网上获取招标文件、缴纳投标保证和全流程电子投标。只有满足以上所有条件，方为有效投标。

### 5.5 根据《关于全面启用全流程电子化招标投标的通知》（韶交易发〔2022〕24 号）文件，自2022年11月28日起，进入交易平台以招标方式进行交易的项目将全面启用全流程电子化招标投标。投标人可通过交易平台在线办理电子保函、保证保险和投标及下载中标通知书等业务。全流程电子化招标投标项目不再接收纸质投标文件，也不接收纸质保函等单证资料。

### 5.6 投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人的原因导致未按投标截止时限上传完整的投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。

### 5.7 开标时间和地点：见“重要事项时间地点一览表”。投标人无须进行现场签到，可登录交易平台及时观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，具体详见招标文件和系统操作手册为准。

- 发布公告的媒介

### 6.1本次招标公告同时在①广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）、②全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）上发布。如公告详细内容不一致者，以全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）公告为准。

### 6.2在规定的获取招标文件期间，如本招标项目获取招标文件的投标人不足3家时，招标人依法有权选择以下任一方式：（1）在全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）发布公告延长获取招标文件时间，在延期获取招标文件时间内，已获取招标文件的投标人的资料仍有效并可自行补充资料，未获取招标文件的投标人可根据公告的约定获取招标文件；（2）依法重新组织招标。

### 6.3投标保证金缴纳截止时间到期后，若交易平台显示成功缴纳投标保证金的投标人数量少于3家时，招标人将取消于次日召开的项目开标会，发布公告延长报名时间或依法重新组织招标。投标人可在投标保证金缴纳截止时间起至电子投标截止时间前自行登录全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消项目开标会的相关信息。

- 联系方式

7.1 招标人：

### 单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

### 办公地址：新丰县丰城街道金园路53号（行政服务中心）6楼

### 联系人（部门）：曾先生

### 联系电话：0751-6921015

### 7.2 招标代理机构：

### 单位名称：新丰县市政工程公司

### 办公地址：新丰县丰城街道群英路新城二街1号新丰县国有资产管理集团有限公司A栋2楼

### 联系人：刘工

### 联系电话：13570797877

### 7.3 交易场所：

### 单位名称：韶关市公共资源交易中心

### 办公地址：新丰县丰城街道金园路53号行政服务中心5楼（韶关市公共资源交易中心新丰分中心）

### 联系人（部门）：工程交易股

### 联系电话：0751-2198025

### 7.4 行政监督部门：

### 单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

### 办公地址：新丰县丰城街道金园路132号（行政服务中心）六楼

### 联系人（部门）：建管股

### 联系电话：0751-6921025

- 重要事项时间地点一览表

| 1 | 招标公告 发布时间 | 2025年 8 月 1 日 18 时 00 分 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 获取招标文件截止时间 | 2025年 8 月 22 日 10 时 00 分 |
| 3 | 网上提问 截止时间 | 2025年 8 月 12 日16时00分 |
| 4 | 网上答疑 时间 | 2025年 8 月 12 日16时30分至2025年 8 月 15 日16时00分 |
| 5 | 投标保证缴 纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间：2025年 8 月 21 日 10 时 00 分； 投标保证担保上传截止时间：2025年 8 月 21 日 10 时 00 分； 投标保证保险投保截止时间：2025年 8 月 21 日 10 时 00 分。 |
| 6 | 电子投标 截止时间 | 2025年 8 月 22 日 10 时 00 分 |
| 7 | 投标相关资料（如有）递交时间 | 2025年 8 月 22 日 9 时 30 分至2025年 8 月 22 日 10 时 00 分 |
| 8 | 投标相关资料（如有）递交地点 | 投标相关资料（如有）递交场所：韶关市公共资源交易中心新丰分中心 地址：新丰县丰城街道金园路53号行政服务中心5楼，具体房间号以当日现场通知为准 |
| 9 | 开标时间 | 2025年 8 月 22 日 10 时 00 分 |
| 10 | 开标地点 | 开标场所：韶关市公共资源交易中心新丰分中心 地址：新丰县丰城街道金园路53号行政服务中心5楼，具体房间号以当日现场通知为准 |
| 备注：自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。 |  |  |

第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局 办公地址：新丰县丰城街道金园路53号（行政服务中心）6楼 联系人（部门）：曾先生 联系电话：0751-6921015 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 单位名称：新丰县市政工程公司 办公地址：新丰县丰城街道群英路新城二街1号新丰县国有资产管理集团有限公司A栋2楼 联系人：刘工 联系电话：13570797877 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 新丰县第二污水处理厂总氮削减工程（设备采购及安装） |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 新丰县第二污水处理厂总氮削减工程 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 详见招标公告。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 详见招标公告。 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第五章“供货要求”。其中，对于供货要求中实质性要求即“★”条款，只要投标文件对“★”条款存在负偏离，即作投标无效处理。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | (1)资质要求：见招标公告投标人资格要求。 (2)财务要求：/。 (3)投标人业绩：/。 投标设备业绩：/。 （4）信誉要求：/。 （5）其他要求：见招标公告投标人资格要求。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求：详见招标公告。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 增加投标人须知正文1.4.3第（19）条： 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股子公司，不得在同一货物招标中同时投标。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/。 |
|  |  | 形式：/。 |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | /。 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 需符合第三章评标办法前附表第2.1.1、2.1.2及2.1.3条要求。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | /。 |
| 1.11.4 | 偏差 | 不允许 □允许，偏差范围： 最高项数： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件的澄清、修改、补充通知等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：详见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表”。 |
|  |  | 形式：投标人在全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）以不记名方式提出。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 发出时间：详见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表” 发出形式：在全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）发布。 □ 以电子邮件方式通知所有获取招标文件的潜在投标人 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：从招标文件澄清及答疑文件发布之日起即视为投标人已确认收到。 |
|  |  | 形式：投标人自行查阅全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）公示，因投标人自身原因未及时查阅的，由此引起的任何责任由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 发出形式： 在全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布。 □ 以电子邮件方式通知所有获取招标文件的潜在投标人 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：从招标文件修改文件发布之日起即视为投标人已确认收到。 |
|  |  | 形式：招标文件修改一经在全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布，视作已发放给所有投标人，无需确认。投标人自行查阅全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）公示，因投标人自身原因未及时查阅的，由此引起的任何责任由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 满足本招标项目评审要求的其他资料及投标人认为需要提交的其他证明材料。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 增值税税金按国家、省、市规定计算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 有，最高投标限价如下：本项目最高投标限价、施工图纸、招标工程量清单在投标截止时间15天前以补充通知的形式在在广东省招标投标监管网(https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index） 备注：投标总价高于最高投标限价的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1.各投标人在最高投标限价内根据企业自身实力进行含税总价报价（以元为单位，保留两位小数，第三位小数四舍五入）。 2.投标人在投标截止时间之前修改投标函中的投标总价的，应同时修改第六章“投标文件格式”中投标报价表的相应报价。投标函及其附录与投标文件的其他部分就同一事项出现不一致的情况下，该事项以投标函及其附录的描述为准（招标文件另有约定的除外）。 3.投标人的报价，应是其按第五章“供货要求”完成设备采购及服务工作的所有费用，中标后不能增加任何费用｡ 4.投标人必须对本招标项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。投标总价高于最高投标限价的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求 1.投标保证金形式：投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。 (1)采用投标保证金的，投标人在交易平台获取招标文件后，即可在交易平台申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 (2)采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上办理电子保函。 (3)采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上投保。投标人可在交易平台选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。逾期投保的，其投标无效。 温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。 若投标人因自身原因未能正确完成网上获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。 未按规定提交投标保证金的投标文件，招标人将否决其投标。 2.投标保证的金额：人民币伍万元整 □不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 除投标人须知正文3.4.4款规定的情形外，其他投标保证金不予退还的情形包括： (1)中标人未能在规定期限内签署合同协议。 (2)投标人采用不正当的手段骗取中标经查实； (3)投标人以他人名义投标或者允许他人挂靠投标或借用本公司名义投标的； (4)提供虚假投标文件、虚假承诺/声明/保证或者以其他方式弄虚作假的； (5)法律或本招标文件规定的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | □无 有，具体要求： 1.本招标项目不要求提供近年发生的诉讼及仲裁情况、近年完成的类似项目情况不作为资格审查内容；本招标项目要求提供的 “近年完成的类似项目情况表”“正在供货和新承接的项目情况表”资料，上述内容的资料需提供且作为评标资料（如有），但不作为资格审查内容。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | /年至/年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | /年至/年 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | /年/月/日至/年/月/日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.3A(2) | 投标文件副本份数及其他要求 | 本招标项目采用全流程电子投标，不需要提交纸质版的投标文件。 |
| 3.7.3A(3) | 投标文件是否需分册装订 | 本招标项目采用全流程电子投标，不需要提交纸质版的投标文件。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 本招标项目采用全流程电子投标，不需要提交纸质版的投标文件。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 投标截止时间：见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表” |
| 4.2.2(A) | 递交投标文件地点 | 递交时间和地点：见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表” |
| 4.2.2（新增） | 投标文件递交的注意事项 | 投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人的原因导致未按投标截止时限上传完整的投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 □是，退还时间： |
| 5.1(A) | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：新丰县丰城街道金园路53号行政服务中心5楼（韶关市公共资源交易中心新丰分中心），具体房间号以当日现场通知为准。 |
| 5.2 | 开标程序 | (1)主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。 (2)主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。 (3)招标代理机构在交易场所工作人员的见证下，公布在投标截止时间前进行投标文件的投标人数量和名称，对投标人的电子投标信息进行解密，交易平台自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。 (4)唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。 备注：因本工程采用全流程电子招标投标方式进行招标，投标人在唱标环节为解密唱标时，以网上电子解密唱标信息为准。全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。如果两者报价不一致的，视为报价不唯一，其响应性评审不通过。 (5)唱标人检查《开标一览表》中有不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。 (6)招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。 (7)主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。 投标人对开标相关事项（如开标程序等）有异议的，必须在开标期间及时提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间及时提出的，招标人不予受理。 |
| 5.3 | 开标异议 | 投标人对开标相关事项（如开标程序等）有异议的，必须在开标期间及时提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间及时提出的，招标人不予受理。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由5人组成（技术类专家3人，经济类专家 2人）。专家从广东省综合评标评审专家库--韶关区域中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐中标候选人3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示 | 将投标须知范本原文修改为： 7.1.1招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）、中标候选人投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）及全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示，公示期不得少于3天。 7.1.2投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44 号）执行。 7.1.3 中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金退还给中标候选人以外的投标人。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约保证金的形式：履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。 履约保证金的金额：中标合同价款的5% 履约保证金补充说明：①中标人根据《关于统一在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》办理相关手续；②采用商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）形式提交的保函有效期为开具之日起至全部设备安装调试验收合格后60天；③中标人须在领取中标通知书之日起10个工作日内缴纳，在工程建设交易系统约定的时间内未提交履约保证的，视其放弃中标，并由招标人通报建设行政管理部门；④项目通过验收合格之日后60天内，招标人在工程建设交易系统发起将履约保证或全部履约保证金（不计算利息）退还给中标人。 □不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 是，具体要求： 因本次采用电子招标，电子投标条款如下： 1在交易平台上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，并提交投标标书（页码起始从封面开始）。提交标书为已加密投标文件。具体操作参照《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）》。 本招标项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应在交易平台进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章的投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人的原因导致未按投标截止时限上传完整的投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。 投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。 2.电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前重新上传修改后的电子投标文件至交易平台，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。 3.电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案 3.1按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布的最新版操作指南。 3.2补救方案 (1)投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理人授权后，解密失败的投标人可在建设工程交易系统在规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。电子投标文件解密失败且未在规定的时限内按要求成功上传未加密的备用投标文件的，视为无效投标。 (2)评标时突发情况的补救方案 在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。 （3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 因本次采用电子招标，投标文件的递交条款如下： 1.在投标文件提交截止时间前，投标人通过交易平台提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，交易平台将予以拒收。 2.提交时间：见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表”。 3.投标人无须进行现场签到。 4.出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理： (1)至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传或未提交投标； (2)投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的； (3)解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的； (4)投标文件损坏或格式不正确的。 因本次采用电子招标，电子开标流程为： 1. 投标人无须进行现场签到，可登录交易平台及时观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，具体详见招标文件和投标人操作指南为准。投标人未及时观看开标实况的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、澄清、确认、监督、投诉、申辩的权利。 1.1 开标时间和地点：见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表”。 1.2 开标前24小时，若交易平台显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。 1.3本招标项目实行全流程电子化招标投标，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人的原因导致未按投标截止时限上传完整的投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。 2. 开标程序 (1)主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。 (2)主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。 (3)招标代理机构在交易场所工作人员的见证下，公布在投标截止时间前进行投标文件的投标人数量和名称，对投标人的电子投标信息进行解密，交易平台自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。 (4)唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。 备注：因本工程采用全流程电子招标投标方式进行招标，投标人在唱标环节为解密唱标时，以网上电子解密唱标信息为准。全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。如果两者报价不一致的，视为报价不唯一，其响应性评审不通过。 (5)唱标人检查《开标一览表》中有不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。 (6)招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。 (7)主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。 3. 投标人对开标相关事项（如开标程序等）有异议的，必须在开标期间及时提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间及时提出的，招标人不予受理。 |
| 10.1 | 特别提示 | 投标人存在下列行为的，将被拒绝参与本招标项目投标： （1）将中标项目转包或者违法分包的； （2）在中标项目中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的； （3）存在围标或串标情形的； （4）存在弄虚作假骗取中标情形的。 |
| 10.2 | 招标失败的情形 | 本招标项目采用资格后审方式，满足资格审查合格条件或通过初步评审的投标申请人不足3名视为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。 |
| 10.3 | 招标代理费 | 本招标项目的招标代理费由中标人支付，该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。中标人在领取中标通知书前须向招标代理机构一次性支付招标代理费、评标专家酬劳，招标代理费参考《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299号）》、《国家发展计划委员会颁发的<招标代理服务收费管理暂行办法>（计价格[2002]1980号）》文件规定标准收取。评标专家酬劳先由招标代理机构垫付，评标专家酬劳包含食宿费用、交通费、专家评审劳务费等由中标人支付。 |

- 总则

  - 招标项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目货物招标投标办法》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对材料采购进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

  - 招标项目的资金来源和落实情况

    - 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

  - 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 交货期：见投标人须知前附表。

    - 交货地点：见投标人须知前附表。

    - 技术性能指标：见投标人须知前附表。

  - 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉：

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标材料的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

- 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 与本招标项目的其他投标人代理同一个制造商同一品牌和同一型号的材料或设备投标；

- 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的；

- 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的项目负责人有行贿犯罪行为的；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

  - 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

  - 分包

    - 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

    - 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

  - 响应和偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足或更有利于招标人的响应，

否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

    - 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

    - 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

    - 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

    - 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术响应表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 供货要求；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足 15日的，

并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

    - 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

  - 招标文件的修改

    - 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足 15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

  - 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式

提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

- 投标函及投标函附录；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书；

- 投标保证金；

- 商务和技术响应表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 投标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术支持资料；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

    - 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

    - 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

  - 投标报价

    - 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

    - 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

    - 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合计价不一致的，应以各分项报价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

    - 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

    - 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

  - 投标有效期

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90天。

    - 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

  - 投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投

标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

    - 投标人不按本章第 3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

    - 最迟将在招标人与中标人签订合同后 5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，原路返还并不计取利息。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

  - 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

    - “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

- 投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“ 五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

- 投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

    - “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

    - “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（以评标办法前附表要求为准）

    - “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（以评标办法前附表要求为准）

    - “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1项至第 3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

  - 备选投标方案

    - 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

    - 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

    - 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

    - 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

- 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标注“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

- 投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

- 投标

  - 投标文件的密封和标记

    - （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

    - 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

    - 未按本章第 4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

  - 投标文件的递交

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

    - （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

    - （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

    - 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5日内退还已收取的投标保证金。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3条、第 4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 开标

  - 开标时间和地点（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

  - 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

    - 宣布开标纪律；

    - 公布在投标截止时间之前递交投标文件的投标人名称；

    - 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

(5)（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(6)开标结束。

  - 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 评标

  - 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

      - 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

      - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

      - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

      - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

      - 与投标人有其他利害关系。

    - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

  - 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评标

    - 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

    - 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 合同授予

  - 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示

中标候选人，公示期不得少于 3天。

  - 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

  - 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

  - 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

  - 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

  - 履约保证金

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合

同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 5%。

    - 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

    - 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对其超过的部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第

三、章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

    - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4款、第 5.3款和第 7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

- 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：	年	月	日	时	分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 （元） | 交货期 | 备注 | 投标人代表 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：		记录人：		监标人：

年	月	日

本表仅供参考，具体以开标时的开标记录表为准。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于	年	月	日	之前递交至

（详细地址）或传真至	（传真号码）或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在	年	月

日	时前将原件递交至	（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：	（签字或盖章）

年	月	日

本表仅供参考，具体按照韶关市公共资源交易中心格式。

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月

本表仅供参考，具体按照韶关市公共资源交易中心格式。

附件四：中标通知书

（按韶关市公共资源交易中心的格式）

第三章评标办法（综合评估法）

### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用记名投票的方式，确定中标候选人的排序。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 备选投标方案 | / |
|  |  | 投标文件和电子文件的份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照。 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | / |
|  |  | 业绩要求 | / |
|  |  | 信誉要求 | / |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形（以投标函中的声明为评审依据）。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成） （总分 100 分） | 商务部分：40分 技术部分：30分 投标报价：30分 其他评分因素： / 分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | (1)确定最高投标限价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取 3次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为最高投标限价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数可参考下表。 号球; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 下浮系数（%）; 1.0; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6. 号球; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. 下浮系数（%）; 1.7; 1.8; 1.9; 2.0; 2.1; 2.2; 2.3. 号球; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21. 下浮系数（%）; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 3.0. (2)评标基准价F＝最高投标限价×（1－n）。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率= ∣投标报价 — 评标基准价∣ / 评标基准价*100% |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 (1) | 商务评分标准 （40分） | 项目业绩（10分） | 投标人自2022年1月1日至投标文件递交截止时间止，承接过市政生活污水处理项目业绩且单个业绩合同额不低于200万元的，每提供一个业绩得2分，最高得10分。 注：须提供业绩合同、验收报告复印件作评审依据，同时提供原件供核对，日期以签订合同时间为准，不提供不得分。 |
|  |  | 企业荣誉及技术创新能力（10分） | 投标人获得过： 1、有效期内的高新技术企业得3分；有效期内专精特新或小巨人中小企业得5分，本项最高得5分。 2、具有反硝化深床滤池或与滤池相关（如过滤系统、配水配气系统、反冲洗系统、碳源投加系统及泵阀控制系统等）的发明专利：投标人单位为独立发明人或合作发明中排第一的每个专利得2分，为第二发明人及以后排名的得1分； 具有反硝化深床滤池或与滤池相关（如过滤系统、配水配气系统、反冲洗系统、碳源投加系统及泵阀控制系统等）的实用新型专利：投标人单位为独立发明人或合作发明中排第一的每个专利得1分，为第二发明人及以后排名的得0.5分； 本项最高得5分。没有则不得分。 注：以上需提供证书（或证明）复印件，加盖投标人公章，同时提供原件供核对，未提供不得分。 |
|  |  | 企业认证及财务情况（4分） | 1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全体系认证证书的，得2分，缺任意一项则不得分。 2、投标人提供近三年（2022-2024年）经审计的财务报告，连续三年净利润均为正值的得2分；近两年净利润为正值的得1分；近一年净利润为正值的得0.5分；本项最高得2分。 注：第一项需提供证书（或证明）复印件，加盖投标人公章，同时提供原件供核对，未提供不得分；第二项需提供经审计的财务报表复印件，加盖投标人公章，同时提供原件供核对，未提供不得分。 |
|  |  | 项目管理团队（16分） | 投标人拟派人员情况： 1.项目经理实力情况: （1）具有市政、环保、机电、电气、自动化、电子相关专业中级工程师职称的，得2分； （2）具有市政、环保、机电、电气、自动化、电子相关专业高级工程师职称以上（含高级工程师）的，得4分； （3）其它不得分。 本项最高得4分 2.技术负责人实力情况： （1）具有注册环保工程师且同时具有市政、环保、机电、电气、自动化、电子相关专业中级工程师职称的，得2分； （2）具有注册环保工程师且同时具有市政、环保、机电、电气、自动化、电子相关专业专业高级工程师职称以上（含高级工程师）的，得4分； （3）其它不得分。 本项最高得4分 3.项目管理机构技术人员情况（项目经理、技术负责人除外）: （1）具有市政、环保、机电、电气、自动化、电子相关专业中级工程师职称的，每提供一人得2分；具有市政、环保、机电、电气、自动化、电子相关专业高级工程师职称以上（含高级工程师）的，每提供一人得3分，本小项最高得6分； （2）具有注册二级建造师或以上的得2分； 本项最高得8分。一人拥有多证的只计一次得分。 注：上述人员须提供[相关职业证书、职称证书、投标截止日前三个月（其中必须有2025年7月）的社保证明材料复印件]复印件并加盖公章作为证明文件，同时提供原件供核对，不提供或提供不全，不得分。 |
| 2.2.4 (2) | 技术评分标准 （30分） | 整体实施方案（10分） | - 对投标人依据《供货要求》中相关要求提供的整体实施方案（包括但不限于①质量保障措施；②安全生产保证措施；③工期保障措施；④文明施工措施；⑤施工进度计划等）进行综合评审： - （1）质量保障措施具体详细，进度计划、工期保障、安全生产措施、文明施工保障措施合理可行性强，且优于采购需求的得10分； - （2）质量保证措施完整，进度计划、工期保障、安全生产措施、文明施工保障措施措施合理可行、满足采购需求的得7分； - （3）质量保证措施一般，进度计划、工期保障、安全生产措施、文明施工保障措施一般、基本响应采购需求的4分； - （4）质量保证措施差，进度计划、工期保障、安全生产措施、文明施工保障措施差、不完全满足响应采购需求的1分； - （5）不提供不得分。 |
|  |  | 技术方案（10分） | - 对投标人依据《供货要求》中相关要求提供的技术方案（包括但不限于①总体设计思路；②对本项目要点、难点分析；③合理化建议等）进行综合评审： - （1）总体设计思路具体详细，对本项目要点难点分析、合理化建议合理可行性强，且优于采购需求的得10分； - （2）总体设计思路完整，对本项目要点难点分析、合理化建议合理可行、满足采购需求的得7分； - （3）总体设计思路一般，对本项目要点难点分析、合理化建议一般、基本响应采购需求的4分； - （4）总体设计思路差，对本项目要点难点分析、合理化建议差、不完全满足响应采购需求的1分； - （5）不提供不得分。 |
|  |  | 调试和试运行方案（5分） | - 对投标人依据《供货要求》中相关要求提供的调试和试运行方案（包括但不限于①设备安装方案；②设备调试方案；③设备试运行方案等）进行综合评审： - （1）设备安装方案具体详细，设备调试、设备试运行方案可行性强，且优于采购需求的得5分； - （2）设备安装方案完整，设备调试、设备试运行方案可行性合理可行、满足采购需求的得4分； - （3）设备安装方案一般，设备调试、设备试运行方案可行性一般、基本响应采购需求的3分； - （4）设备安装方案差，设备调试、设备试运行方案可行性差、不完全满足响应采购需求的1分； - （5）不提供不得分。 |
|  |  | 售后服务方案与质保期后的维保方案（5分） | - 对投标人依据《供货要求》中相关要求提供的售后服务方案与质保期后的维保方案（包括但不限于①客户服务和改进机制；②保修响应时间；③售后服务点；④售后服务团队与技术保障；⑤培训方案；⑥保障设备正常运行等其它服务承诺等）进行综合评审： - （1）售后服务方案具体详细，质保期后的维保方案可行性强，且优于采购需求的得5分； - （2）售后服务方案完整，设备调试、质保期后的维保方案合理可行、满足采购需求的得4分； - （3）售后服务方案一般，设备调试、质保期后的维保方案一般、基本响应采购需求的3分； - （4）售后服务方案差，设备调试、质保期后的维保方案可行性差、不完全满足响应采购需求的1分； - （5）不提供不得分。 |
| 2.2.4 (3) | 投标报价评分标准 | 投标报价评分标准 （30分） | 采用内插法计算某投标人的投标报价得分C，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得30分，每高于评标基准价一个百分点扣0.3分，每低于评标基准价一个百分点扣0.2分，扣完为止。公式如下： C=30-(¦Fi-F ¦÷F)×100×E 式中：F为评标基准价；Fi为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Fi＞F时，E＝0.3；当Fi＜F时，E＝0.2。 |
| 2.2.4 (4) | 其他因素 评分标准 | / | / |

- 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

- 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

    - 分值构成

- 商务部分：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

    - 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

    - 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

    - 评分标准

- 商务评分标准：见评标办法前附表；

- 技术评分标准：见评标办法前附表；

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

  - 初步评审

    - 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

    - 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合计价不一致的，应以各分项报价累计数为准，修正投标报价；

- 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

  - 详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A（A为所有评委商务部分得分的算术平均值）；

- 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B（B为所有评委技术部分得分的算术平均值）；

- 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

- 按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A×权重值+B×权重值+C×权重值+D×权重值。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

  - 投标文件的澄清

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

  - 评标结果

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章合同条款及格式

注：仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

第一节通用合同条款

- 一般约定

  - 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

    - 合同

      - 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术响应表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

      - 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

      - 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

      - 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

      - 商务和技术响应表：指卖方投标文件中的商务和技术响应表。

      - 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

      - 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

      - 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

      - 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

      - 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

    - 合同当事人

      - 合同当事人：指买方和（或）卖方。

      - 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

      - 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

    - 合同价格

      - 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

      - 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

    - 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、

配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

    - 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

    - 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

    - 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

    - 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

    - 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接收合同设备的确认。

    - 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

    - 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行， 并负责消除合同设备故障的期限。

    - 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

    - 工程

      - 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

      - 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

    - 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

  - 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术响应表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

  - 合同的生效及变更

    - 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位公章后，合同生效。

    - 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位公章后生效。

  - 联络

    - 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

    - 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1项指定的联系人即视为送达。

    - 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造

（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

  - 联合体

    - 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

    - 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

    - 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

  - 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

- 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

- 合同价格与支付

  - 合同价格

    - 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

    - 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

  - 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1. 预付款

买卖双方签订合同后28个工作日内且施工现场具备设备安装条件的，买方向卖方支付合同价的30%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

本项目要求卖方提供与预付款等额的预付保函或预付款保险后，才能向买方提交预付款支付申请，买方应在收到支付申请并核实预付保函或预付款保险有效性后，向卖方发出预付款支付证书，向卖方支付预付款。

凡未签订合同或现场不具备设备安装条件的，买方有权不支付预付款。

3.2.2．进度款

（1）项目所需设备均运抵现场及完成设备安装，买方对该设备验收合格后，支付合同价的30%。

卖方在收到买方发出设备需求的书面发货通知书后，按照买方的工程计划进度和阶段采购设备，将设备运抵现场并完成安装调试。卖方应当在约定的期限内、在约定的地点交货并完成现场验货、设备安装。付款前卖方应向买方提供包括且不限于下列资料：

1）卖方出具的交货清单；

2）买方签署的收货清单；

3）制造商出具的出厂质量合格证、产地证明等资料；

4）符合买方要求的等额的增值税专用发票及卖方的相关购买凭证。

（2）卖方配合买方进行设备试验，设备试运行期满（三个月）并验收合格后，支付合同价的20%。

3.2.3. 验收合格后的支付款

工程完工、设备全部安装调试完毕设备试运行期满（三个月）并验收合格后，卖方将结算资料提交给买方办理结算，结算金额以买方或买方委托的第三方造价咨询机构审核为准，经买方或买方委托的第三方造价咨询机构审核定案后，支付至结算审定价的97%，支付时间以买方实际支出时间为准，结算审定价的3%转为质量保证金，卖方提交了等额质量保证担保或质量保证保险的，可于次月一次性结清结算审定价。

付款前卖方应提供（包含但不限于）文件如下：

（1）设备检验报告。

（2）移交单。

（3）买方付款前，卖方应提供符合买方要求的全额的增值税专用发票（含质量保证金）及卖方的相关购买凭证，否则，买方有权拒绝付款。

（4）设备试运行期满（三个月）及验收合格文件。

（5）完整的结算资料及结算定案表。

（6）卖方已收款财务对账清单。

3.2.4.质量保证金

（1）合同总价3%作为本项目质量保证金，质保期为24个月，从全部交货且设备试运行期满（三个月）并验收合格之日起计算。

（2）本招标项目质保期为24个月。质保期到期后，卖方向买方申请退还质量保证金。买方收到退还申请后，于14天内会同卖方进行核实。经双方核实且均无异议后，买方在核实之日起28个工作日内将应返保证金（或质量保证担保或质量保证保险）无息退还至卖方。

注：

（1）卖方投标文件承诺质量保修期超过24个月的则以卖方投标文件承诺的质量保修期为准。

  - 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

- 监造及交货前检验

  - 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

    - 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造， 监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求

等合同文件的约定。

    - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

    - 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

    - 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

  - 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

    - 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外， 买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

    - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

- 包装、标记、运输和交付

  - 包装

    - 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

    - 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

  - 标记

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

    - 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”“此端朝上，请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的  超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

  - 运输

    - 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

    - 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时内正式通知买方。

    - 卖方在根据第 5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

  - 交付

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

    - 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，卖方应在收到买方的通知后 7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

- 开箱检验、安装、调试、考核、验收

  - 开箱检验

    - 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一时间进行：

- 合同设备交付时；

- 合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

    - 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

    - 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自付费用派遣代表到场参加开箱检验。

    - 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果， 包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形。

    - 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

    - 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

    - 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

    - 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

  - 安装、调试

    - 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

- 卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

- 买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

    - 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和设备（如需要）等均由买方承担。

    - 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

  - 考核

    - 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原设备（如需要）等均由买方承担。

    - 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

    - 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

    - 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

    - 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原设备（如有） 的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

  - 验收

    - 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

    - 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后24个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述24个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

    - 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后24个月内应买方要求提供

不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标， 且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

    - 在第 6.4.2项和第 6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

    - 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

- 技术服务

  - 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

  - 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

  - 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自付费用更换其技术人员。

- 质量保证期

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起24个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后24个月。在合同第 6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后24个月。

  - 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自付费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

  - 质量保证期届满后，买方应在 7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

  - 在合同第 6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后24个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该24个月届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在合同第 6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后 6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6个月届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在第 8.4款和第 8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

- 质保期服务

  - 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

  - 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自付费用更换其技术人员。

  - 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录， 记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

- 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或

验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

- 保证

  - 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

  - 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

  - 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

  - 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 供货要求等合同文件另有约定。

  - 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

  - 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

①以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

②免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续 获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

  - 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

- 知识产权

  - 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。

  - 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

  - 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

  - 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自付费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

- 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

- 非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

- 接收信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

- 法律或法律的执行要求披露的信息。

- 违约责任

  - 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

  - 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，

迟延交付违约金的计算方法如下：

- 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

- 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

- 从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

  - 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

- 从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

- 从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

- 从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

- 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

- 卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

- 合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

- 买方迟延付款超过 3个月；

- 合同一方当事人未能履行合同项下任何其他义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

- 合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能 力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

- 不可抗力

  - 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

  - 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

  - 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

- 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节专用合同条款

专用合同条款是对合同通用条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用合同条款为准。

（1）以下为对应通用合同条款相应条目号的补充和修改。

| 条款号 | 补 充 与 修 改 |
| --- | --- |
| 1.1.2.1 | 合同当事人：指买方和卖方。 买方（招标人）：新丰县住房和城乡建设管理局 联系地址：新丰县丰城街道金园路53号（行政服务中心） 卖方（中标人）： 联系地址： |
| 1.6.3 | 联合体牵头人 代表 联合体各方 与 买方 联系，并接受买方指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。在整个项目实施过程中，除非牵头人自身存在违约行为导致合同无法顺利实施，否则买方只接受牵头人的联系。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。 |
| 3.1.2合同价格 | 1.卖方的投标总价为中标价，即为签约合同价。 当发现投标报价清单中出现缺项、数量偏差、或因工程变更引起数量增减时，应按卖方在履行合同义务中实际完成的数量计算，结算价不得超过合同价。因卖方原因造成的超出合同工程范围工作量，买方不予支付。 2.合同价包含但不限于以下内容：设备抵达指定交货地点的设备及配套附件价格、运输费、装卸费、保险费（含安装工程一切险，安装工程一切险由卖方负责办理并承担费用）、采购及保管费、安装费、调试费、试运行测试费、培训费、检测验收费、税费、第三方检测费、施工费（含设备基础施工费、预埋件、施工过程中对项目主体的凿除和修复费、进场施工的绿色施工安全防护措施费、进场用水用电等）、施工配合费、项目整体竣工验收费（包括第三方验收费）、质保期售后服务等费用。 3.本项目在实施过程中必须及时做好采购、设备进场、验货与安装等全过程记录，结算时提供经监理人员、业主代表及设计单位签字确认的现场记录、图片等作为结算依据。 4.最终结算金额以第三方机构审核为准，结算经发包人委托的第三方造价咨询机构及审核后，支付至审定总造价的97%，剩余 3%转为质量保证金，支付时间以财政局审批拨款的时间为准。 |
| 3.2合同价款的支付 | 合同价款的支付/质量保证金 1. 预付款 买卖双方签订合同后28个工作日内且施工现场具备设备安装条件的，买方向卖方支付合同价的30%作为预付款。 买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。 本项目要求卖方提供与预付款等额的预付保函或预付款保险后，才能向买方提交预付款支付申请，买方应在收到支付申请并核实预付保函或预付款保险有效性后，向卖方发出预付款支付证书，向卖方支付预付款。 凡未签订合同或现场不具备设备安装条件的，买方有权不支付预付款。 2．进度款 （1）项目所需设备均运抵现场及完成设备安装，买方对该设备验收合格后，支付合同价的30%。 卖方在收到买方发出设备需求的书面发货通知书后，按照买方的工程计划进度和阶段采购设备，将设备运抵现场并完成安装调试。卖方应当在约定的期限内、在约定的地点交货并完成现场验货、设备安装。付款前卖方应向买方提供包括且不限于下列资料： 1）卖方出具的交货清单； 2）买方签署的收货清单； 3）制造商出具的出厂质量合格证、产地证明等资料； 4）符合买方要求的等额的增值税专用发票及卖方的相关购买凭证。 （2）卖方配合买方进行设备试验，设备试运行期满（三个月）并验收合格后，支付合同价的20%。 3. 验收合格后的支付款 工程完工、设备全部安装调试完毕设备试运行期满（三个月）并验收合格后，卖方将结算资料提交给买方办理结算，结算金额以买方或买方委托的第三方造价咨询机构审核为准，经买方或买方委托的第三方造价咨询机构审核定案后，支付至结算审定价的97%，支付时间以买方实际支出时间为准，结算审定价的3%转为质量保证金，卖方提交了等额质量保证担保或质量保证保险的，可于次月一次性结清结算审定价。 付款前卖方应提供（包含但不限于）文件如下： （1）设备检验报告。 （2）移交单。 （3）买方付款前，卖方应提供符合买方要求的全额的增值税专用发票（含质量保证金）及卖方的相关购买凭证，否则，买方有权拒绝付款。 （4）设备试运行期满（三个月）及验收合格文件。 （5）完整的结算资料及结算定案表。 （6）卖方已收款财务对账清单。 4.质量保证金 （1）合同总价3%作为本项目质量保证金，质保期为24个月，从全部交货且设备试运行期满（三个月）并验收合格之日起计算。 （2）本招标项目质保期为24个月。质保期到期后，卖方向买方申请退还质量保证金。买方收到退还申请后，于14天内会同卖方进行核实。经双方核实且均无异议后，买方在核实之日起28个工作日内将应返保证金（或质量保证担保或质量保证保险）无息退还至卖方。 注： （1）卖方投标文件承诺质量保修期超过24个月的则以卖方投标文件承诺的质量保修期为准。 |
| 5.4交付 | 交付： （1）交货方式：采用现场交货的方式。 （2）交货地点：施工现场或买方指定地点。 ### （3）交货时间：总工期150个日历天（实际供货完成时间以项目竣工验收时间为准），各类设备具体的采购及安装根据本项目主体土建工程施工进度交叉进行，以买方书面通知为准。 ### （4）费用承担：卖方负责设备抵达指定交货地点的设备及配套附件价格、运输费、装卸费、保险费（含安装工程一切险，安装工程一切险由卖方负责办理并承担费用）、采购及保管费、安装费、调试费、试运行测试费、培训费、检测验收费、税费、第三方检测费、施工费（含设备基础施工费、预埋件、施工过程中对项目主体的凿除和修复费、进场施工的绿色施工安全防护措施费、进场用水用电等）、施工配合费、项目整体竣工验收费（包括第三方验收费）、质保期售后服务等费用。 ### （5）本工程根据施工现场实际进度情况，若需分批进场（具体数量及时间以买方书面通知为准），相关的仓储费由卖方负责。 （6）在本工程竣工验收通过前，货物成品保护均由卖方负责。 |
| 6.1.6 | 本招标项目不适用。 |
| 6.2.1安装、调试 | 卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作。 |
| 6.4.2验收 | （1）卖方交货前应对产品作出全面检查并列出清单，负责安装并培训买方的使用操作人员，直到符合技术要求，设备试运行合格满三个月后，买方才做最终验收。由买方负责组建验收小组，货物必须由验收小组鉴定是否符合招标项目的验收标准和实际需要，按相关招标文件技术要求提供的性能指标、投标文件响应条款、国家及行业相关标准进行验收，验收费用由卖方承担。 如未能达到相关主管部门检验标准的，卖方应采取一切措施使设备达到相关检验标准，取得相关检验证书等。 （2）货物产品经过双方检验认可后签署验收报告，验收报告须经监理单位及设计单位签字确认，验收报告作为申请付款的凭证之一。 （3）验收过程中产生纠纷的，由买方指定的具有相关资质的检测机构检测，双方同意以该检测结果为准，检测费用如买方垫付的如检测结果为卖方原因造成的，由卖方向买方承担检测费用；否则，由买方承担。 （4）项目验收不合格，由卖方返工直至合格，再行验收，由此给买方造成的损失等费用由卖方承担，并由卖方返工直至合格后再重新组织验收，返工期限由买方与卖方共同协商确定，如果该期限届满仍未通过验收，买方有单方解除合同的权利，卖方自行前往提走设备并退还买方已经支付的全部款项。连续两次项目验收不合格的，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同，另行按规定选择其他卖方采购，由此带来的一切损失由卖方承担。 |
| 8.质量保证期 | 质量保证期：24个月，从全部交货且设备试运行合格满三个月之日起计算（卖方投标文件承诺质量保证期超过此数的则以卖方投标文件承诺的质量保证期为准）。 #### 质量保证期内，卖方接到买方急修电话，应按投标文件中响应的时间到达现场进行处理，未按时到场的每次壹仟元人民币违约金，费用从质保金中扣除。 售后服务的内容、服务效率等按招标文件要求及卖方投标文件的承诺执行。 |
| 14.2 | 延期交货或核定损失额：卖方逾期交货的，每逾期一日应向买方支付合同总价款千分之五的违约金，该违约金买方有权从未付的货款中扣除，若违约金不足弥补因违约给买方造成经济损失的，超过违约金部分的经济损失买方有权向卖方追偿。 |
| 14.3 | 如果买方未能按照合同规定履行付款义务时，在延付期内应按国家规定的同档贷款利率计算卖方的利息损失并给予赔偿。 |
| 16 | 非卖方或不可抗力原因（如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，按工程所在地气象、地震部门公布为准。以及工程所在地县市级政府公告不允许施工的日期）造成延期交货或延期安装可由双方另行协商解决。 |

所有在合同通用条款中指明应在合同专用条款中作出规定，而在此合同专用条款中尚未规定的条款，均在合同签订时具体商定。

| 条款号 | 补 充 与 修 改 |
| --- | --- |
| 15 | 违约解除合同： （1）卖方提供设备的质量、规格、性能、数量，重量中只要有任何一项不符合合同约定的： （a）若该设备未交付给买方，买方有权拒收，拒收设备期间卖方按特殊合同条款第14.2条约定承担逾期交货违约责任；自买方拒收设备之日起30日历日内卖方仍不能提供符合合同约定设备的，买方有权解除合同。 （b）若该设备已交付给买方的，卖方应在收到买方通知之日起30日历日内免费更换不符合合同约定的设备，自卖方收到通知之日至卖方免费更换当日期间卖方按特殊合同条款第14.2条约定承担逾期交货违约责任；若卖方拒绝免费更换或免费更换设备超过期限，买方有权解除合同。 （2）买方依合同约定行使解除权的，自买方解除合同通知到达卖方之日本合同解除，卖方应承担以下约定的责任： （a）因解除合同给买方造成的经济损失。(可约定具体的损失计算方法) （b）本合同解除的5日历日内返还已收货款，若卖方逾期，自逾期之日起应向买方支付未还货款总额日万分之五的违约金。 （c）设备买方已收的，本合同解除的5日历日内卖方负责收回，收回设备所需费用由卖方自行承担；若卖方未在约定期限收回设备，导致设备置留在买方，给买方造成的经济损失卖方应予以承担。 （3）买方解除合同不免除卖方在解除合同前应承担的违约责任。 |
| 其他 | 1.卖方所交付的材料品种、部件配置、型号、规格不符合投标文件和合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应按要求继续提供合格的材料，并应向买方支付设备总额5%的违约金（买方有权在应付款项、履约保证中扣除，下同）。同时不予退还全部履约保证金。 2.材料运输、装卸过程的安全责任由卖方自行负责。 3.买方在授予合同时有权对“供货要求”中规定的材料数量和服务予以增加或减少。 |

第三节合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得		（项目名称） 合同材料、技术服务和质保期服务，已接受	（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同材料、技术服务和质保期服务所做的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术响应表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标材料技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 签约合同价：人民币（大写）	（¥	）。

- 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同材料、技术服务和质保期服务并修补缺陷。

- 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

- 本合同协议书一式	份，合同双方各执	份。

- 合同未尽事宜，三方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

代建单位：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

卖方：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，参考格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于	年	月

日参加	（项目名称）材料采购招标项目的投标。我方愿意无条

件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

(1)担保金额人民币（大写）	（¥）	。

(2)担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同材料验收证书或验收款支付函签署之日起 28日后失效。

（3）在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7日内无条件支付。

（4）买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年	月	日

本格式仅供参考，具体按韶关市公共资源交易中心进行操作。

第二卷

第五章 供货要求

说明：

鉴于供货要求是合同文件的组成文件之一，指代主体名称宜采用买方和卖方分别表示招标人和投标人或中标人。

投标人须对本项目设备及服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

供货要求中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏差则导致投标无效。

供货要求中打“▲”号条款为重要技术参数，如有部分“▲”条款未响应或负偏差或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

本招标文件如在技术参数要求中指出的设备和设备标准、品牌以及参照的型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌、型号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术参数的要求。

- 一、项目概况

  - 1.1项目背景

新丰县第二污水处理厂远期设计处理规模为4.0×104m3/d，其中一期工程为2.5×104m3/d，二期工程为1.5×104m3/d。一期工程已2021年建成运营。本次为一期总氮削减工程，设计规模为2.5×104m3/d，。本工程主要对新丰县第二污水处理厂排放的尾水进行再处理，当进水总氮不高于15mg/L时，总氮出水浓度不高于10mg/L，设计处理量为2.5×104m3/d。污水处理工艺为“反硝化深床滤池(新建)”工艺。工程内容主要有:新建中间提升泵站，反硝化深床滤池(含加药间、仪表间、风机房)。

  - 二、技术要求

  - 1.1处理工艺

进水先通过原预处理系统后流至生化处理系统及深度处理系统，再通过中间提升泵站提入反硝化深床滤池，而后通过紫外消毒杀灭细菌及微生物，最终达标排放至新丰江。

  - 1.2出水水质

本项目进水为新丰县第二污水处理厂排放的尾水，水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中较严的项目，出水TN浓度不高于10mg/L，TN执行指标如下:

| 污染因子 | 单位 | 进水 | 出水 |
| --- | --- | --- | --- |
| TN | mg/L | ≤15 | ≤10 |

本项目出水各项水质指标如下:

| 污染因子 | BOD5 | CODCr | SS | NH -N3 | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度(mg/L) | ≤10 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤10 | ≤0.5 |

  - 1.3单体参数

（1）中间提升泵站设计参数

数  量:   1座

工艺尺寸:   11.0×4.9×4.95m

结构形式:   半地埋钢筋混凝土结构

有效水深:   1.8m

有效容积:   97.02m3(等于单台污水提升泵7.6min的出水量)

（2）反硝化深床滤池设计参数:

a、滤池

数    量:   共4格

结构形式:   钢砼结构

单格尺寸:  13.0×3.56×7.05m

滤料总容积:  451.69m3 （滤料高度2.44m）

反硝化负荷:  0.83kgNO3-N/m3填料.d（进入滤池TN以15mg/L计）

滤料停留时间：2.31h

设计滤速:  8.27m/h（峰值）

强制滤速（3格）：11.03m/h(峰值)

总氮去除效率：30%~50%

b、清水池

设计尺寸:  9.54×8.25×5.40m

有效容积:  350.24m3

C、废水池

设计尺寸:  13.85×4.9×4.95m

有效容积:  285.03 m3

详见项目图纸。

1.4设备表

包括但不限于：

| 标号 | 名 称 | 规 格 | 材 料 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 轴流泵 | Q=766m3/h，H=6m，N=22kW | 组合 | 3台 | 2用1备 |
| S2 | 电动葫芦 | 起重量2吨，起吊高度7m，N=3.8kW | 组合 | 1套 | 配套工字钢导轨、控制箱及配件 |
| S3 | 混凝搅拌器 | 100rpm，d=700mm，N=1.5kW | 组合 | 2台 | 配套手电两用启闭机 |
| S4 | 气动闸门 | DN350， H=1200 | 组合 | 4套 | 进水 |
| S5 | 气动蝶阀 | DN450 ，P=1.6MPa | 组合 | 4套 | 出水，自带进气控制阀 |
| S6 | 反冲洗水泵 | Q=400m3/h，H=8.5m，N=22kW | 组合 | 3套 | 立式清水泵，两用一备 |
| S7 | 气动蝶阀 | DN400 ，P=1.6MPa，流量调节阀 | 组合 | 4套 | 反冲洗进水，自带进气控制阀 |
| S8 | 气动蝶阀 | DN600，P=1.6MPa | 组合 | 4套 | 反冲洗出水，自带进气控制阀 |
| S9 | 反冲洗风机 | Q=50m3/min，H=8mH2O，N=110kW，变频 | 组合 | 3套 | 2用1备，配套隔音罩 |
| S10 | 气动蝶阀 | DN300，P=1.6MPa，N=0.1kW | 组合 | 3套 | 反冲洗风机出口 |
| S11 | 气动蝶阀 | DN450，P=1.6MPa，N=0.1kW | 组合 | 4套 | 反冲洗进气，自带进气控制阀 |
| S12 | 潜水搅拌器 | 转速740r/min，D=260mm，N=2.2kW | 组合 | 1套 | 带起吊装置 |
| S13 | 空压机系统 | Q=0.67m3/min，P=0.8MPa，N=4.0kW 配套冷干机（功率0.75kW） | 组合 | 2套 | 1用1冷备，含储气罐，过滤 器，排气阀，电磁阀，冷干机等 |
| S14 | 电动单梁悬挂式起重机 | G=3t， L=5m，H=12m，N=5.3kW | 组合 | 1套 | 配套工字钢导轨、控制箱及配件 |
| S15 | 放空泵 | Q=110m3/h，H=6m，N=5.5kW | 组合 | 1台 | 1用（滤池检修放空时用） |
| S16 | 废液泵 | Q=200m3/h，H=5m，N=5.5kW | 组合 | 2套 | 2用 |
| S17 | 潜水泵 | Q=10m3/h，H=8m，N=0.75kW | 组合 | 1套 | 管廊放空 |
| S18 | 碳源计量泵 | Q=200L/h，H=20m，N=0.25kW | 组合 | 2套 | 含脉冲阻尼器，稳压阀，安全阀，Y型过滤器，电磁流量计等配件 |
| S19 | 碳源进药泵 | Q=16m3/h，H=20m，N=7.0kW | 组合 | 1套 |  |
| S20 | 碳源储罐 | V=20m3/h;φC=2.7m | PE | 1套 | 自带磁翻板液位计 |
| S21 | 手电一体闸阀 | DN350，N=0.25kW | 组合 | 3套 | 反冲洗泵吸水管3套 |
| S22 | 手电一体蝶阀 | DN200，N=0.25kW | 组合 | 2套 | 反冲洗废水提升泵 |
| S23 | 移动式 手动葫芦 | 起重量1t，起升高度6m | 组合 | 1套 | 配三角支架 |
| S24 | 石英砂滤料 | d有效=2.0~3.0mm，K60<1.4 |  | 522m3 | 需符合GB3749-2022和CJ/T43-2005要求 |
| S25 | 承托层砾石 | 3~38mm | 组合 | 97m3 |  |
| S26 | 布气布水装置 | 滤砖 | 组合 | 213.6m2 | 外壳HDPE，填充混凝土 |
| S27 | 反冲洗空气分布系统 | DN40不锈钢穿孔管布气 | 组合 | 4套 |  |
| S28 | 集水装置 |  | 碳钢 | 4套 |  |
| S29 | 慢开电动蝶阀 | DN150，N=0.25kW | 组合 | 3套 | 反冲洗风机放空管 |
| S30 | 轴流风机 | Q=7553m3/h，P=79.8Pa，N=0.55kW | 组合 | 5套 |  |
| 说明 | S3~S29设备均随反硝化滤池设备配套，控制集成至滤池控制系统。 |  |  |  |  |

  - 以招标工程量清单为准。

  - 1.5材料表

以招标工程量清单为准。

  - 1.6其他要求

    - 1.6.1配水配气管

1、基本要求

- 配水配气系统的制作必须精确，以保证滤池反冲洗时布水布气均匀。承包人必须提供配水配气系统的详细图纸，获得业主认可后，方可进行施工。

- 运行时配气配水系统在滤池滤料表面的任意点，其反冲洗水和空气分布的不均匀度都不得超过±5%。

2、供货范围

滤池配气配水系统主要工艺材料包括横向配水配气管、竖向配水配气管、布水布气渠顶板固定件及所有附件等。包括所有紧固件，承包人负责的安装调试包括滤池底板的二次找平、配气配水系统的安装、调整水平、过滤和反冲洗的运行调试等。

3、安装及验收

(1)安装和调试

滤池配气配水系统的安装和调试由承包人负责，它包括：布水布气渠顶板的二次浇注之前进行配气配水管套管的预埋，须符合有关图纸和标准规范的要求。

滤池底板在浇注到距设计标高50mm时，由承包人完成布水布气渠顶板的二次浇注后统一找平（平整度为±5mm) 。

清除垃圾后安装竖向配气配水管，并保证单格滤池竖向配气配水管平整度为±5mm，整池竖向配气配水管平整度为±10mm

竖向配气配水管安装后安装横向配气配水管，并保证单格滤池横向配气配水管平整度为±5mm，整池横向配气配水管平整度为±10mm。

（2）现场检查测试和验收

检查后，按有关规程进行配气配水均匀性试验，如有不均，可做调整或更换，以确保产品和安装质量合格。

多功能配气配水系统安装完毕并经测试确认合格符合技术条件后，由业主会同监理等有关部门作阶段验收。

4、运输及包装

需运输的非组装部件，以防止其毁坏和简化现场最终组装的方式包装和捆束。

    - 1.6.2滤料

1、概述

本工程采用常规处理的深床反硝化滤池，涉及滤料为石英砂和承托层两种滤料。

2、供货范围

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英砂滤料 | d有效=2.0~3.0mm，K60<1.4 | 石英砂 | 522m3 | 需符合GB3749-2022和CJ/T43-2005要求 |
| 2 | 承托层砾石 | 3~38mm | 组合 | 97m3 |  |

3、石英砂滤料

（1）石英砂滤料生产制造

石英砂为天然海砂，由天然矿物二氧化硅生成，原砂经皮带输送机（或抽砂船）输送至生产场地进初级水洗筛、水洗分粒筛、水洗浮选机等工序、逐级去泥及浮选有机物、再送入烘干机干燥。干燥砂粒按产品要求的粒度进入精选筛精选，经检验、包装、仓储为合格的成品石英砂滤料。

（2）石英砂滤料化学成分

SiO2≥95% 、Al2O3≤3%、 Fe2O3≤0.5% 、CaO、 MgO≤ 1%。

（3）外观形状

- 外面色泽均匀呈白色/黄色/棕色。

- 滤料表面坚硬，呈圆形颗粒。

- 滤料不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液应不含有毒物质。

（4）粒径

粒径范围：2～3mm。

（5）颗粒K60

- K60< 1.40

- 上述粒径范围的石英砂滤料中，小于2mm的粒径不应大于3%，大于3mm的粒径不大于2%。

（6）其它技术性能

- 比重（密度）大于等于2600kg/m3

- 空隙率不大于40%

- 酸溶解度不大于2%

- 摩擦损失率：石英砂滤料的破碎率和磨损率之和不应大于1.5%

- 石英砂滤料的含泥量小于1%，密度小于2g/cm3的轻物质含量不应大于0.2%

- 石英砂滤料的灼烧减量不应大于0.7%

4、砾石承托料特性

（1）砾石承托料化学成分

材料组成天然砾石、椭球型、机械强度高、密度适中、化学性能稳定、不含云母、泥岩和其它杂质。

（2）规格参数

- 二氧化硅SiO2含量≥98%，密度≥2.66g/cm3

- 盐酸可溶率≤0.2%

- 堆积密度≥1.85g/cm3

- 粒径： 3~38mm

- 三、商务要求

- 1.设备要求

本项目为工艺包设备采购。所有提供的设备和制作工艺与国际标准化组织及国际电气技术委员会已颁发的有关标准，即使该标准没有在本规定中引用，设备也应根据这些标准制作，除非另有说明。

这些标准应包括：

（1）中国国家标准及规范

（2）其它认可的国家标准

（3）国际标准化组织标准

（4）国际电工技术委员会标准

有关设备和装置制作、材料供应、工作履行、工作和材料检验、施工安装及验收所参照的标准和惯例规范，都应该是该中国标准或规范以及国际标准或规范的现行最新版或最新修改版。投标商所供设备采用的各种设计、制造、组装标准应适合在中国使用并至少符合或超过以下所列标准：

《城市污水处理厂管道和设备色标》（CJ/T158-2002）

《外壳防护等级（IP代码）》(GB/T4208-2017)

《不锈钢棒》（GB/T 1220-2007）

《不锈钢冷轧钢板和钢带》（GB/T3280-2015）

《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》（GB/T 20878-2007）

《压力管道规范 动力管道》（GB/T32270-2024）

《不锈钢焊条》（GB/T 983-2012）

《传动用短节距精密滚子链、套筒链、附件和链轮》（GB/T 1243-2024）

《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023）

《工程机械 机械加工件通用技术条件》（JBT 5936-2018）

《机械设备安装施工及验收通用规范》（GB50231-98）

《旋转电机外壳防护等级》（GB/T4942.1-2006）

《潜水电泵 试验方法》（GB/T12785-2014）

《潜水搅拌机》（CJ/T109-2007）

在本工程中，设备的选型满足以下要求：

- 属最新技术的新产品，并被工程实践证实运行可靠、性能优异。

- 适用于污水的腐蚀环境，性价比优良，操作及维护简易。

- 能耗更低，运行寿命更长。

- 与污水接触的设备材质与现场所掌握的水质条件相匹配。

- 与设备相连接的零部件应符合国际标准化。

- 每套设备应成套地配备满足污水厂工艺要求、安全、有效及可靠运行所需要的附件。

- 安装好的设备在运转时无异常噪声。

- 2.控制系统要求

自控系统其它要求如下：

(1)设备所有电机采用国内知名品牌。

(2)设备上计量仪表须有计量检验合格证CMC。

(3)PLC、扩展模块、触摸屏、变频器可参照或相当于西门子、ABB、施耐德、英威腾品牌。

(4)电磁阀、传感器选用国内知名品牌。

(5)电器安装符合国家相关规范，桥架、穿管、标号等必须严格按规范施工，不得有裸露电线。

(6)压缩空气软管、及配件均采用国内知名品牌。

(7)设备应配备安全电气联锁装置。

(8)所配电器必需通过3C认证。

(9)控制系统采用触摸屏控制的要有关键参数的设定、记录和存储功能。触摸屏为10寸或以上。

(10)设定应用程序入口密码，防止未授权人操作，设定不同的登录级别和密码以限定被授权人的修改权限；人机界面上显示设备各工艺参数及报警信息。

(11)提供以太网或MODBUS通讯接口和通讯软件与买方综控系统通信，满足买方通讯协议，并负责与买方实现通讯。

(12)控制系统所用软件必须是正版软件，连同设备配套给买方。

(13)提供的软件必须满足买方自行更换操作设备的全部需要。

(14)提供的软件必须符合知识产权保护法，由此引起的纠纷由卖方负责。

(15)所有软件禁止设置时间锁，一经发现视作卖方违约，造成生产损失买方有权向卖方追讨赔偿。

- 3.安装要求

1、中标人在设备、材料到货后，收到招标人开工通知150天内完成设备、管道、电气的现场安装、调试。包括设备的起吊、定位、设备管道、电气等全部安装工作。

2、设备部件到货卸货拆箱时出卖人必须陪同现场人员进行卸货拆箱，如中标人授权招标人自行拆箱，拆箱后如发现设备及其附件有任何损坏、缺少，出卖人应负全责不得推诿。

3、中标人负责将设备运抵采购人指定地点，搬运、吊装及安装期间至少要有一个工程技术人员全程技术指导。

4、中标人进厂施工需遵守采购人施工规定。

5、中标人负责工程的安装和调试。招标人、中标人双方均应派有经验的工程师参与。

6、中标人负责根据采购人要求制定安装调试计划，提供招标人确认。

设备的安装必须遵守但不局限于下列标准和规范，同时还符合所列标准和规范中隐含的其他规范和标准中的有关章节。

《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订）

《钢制管法兰、垫片、紧固件选配规定》（HG/T20614-2009）

《工业安装工程施工质量验收统一标准》（GB/T50252-2018

《系统接地的型式及安全技术要求》（GB14050-2008）

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-2011）

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）

《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）

《压缩机、风机、泵安装工程及施工验收规范》（GB50275-2010）

《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017）

- 4.其他要求

  - 4.1中标人责任与义务

1、中标人负责设备制造（采购）、运输、安装、调试、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养及相关维保服务等，不得在中标价外增加任何费用。

2、中标人必须承诺提供符合标准的材料制成全新的、符合国家有关质量标准的设备。对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术需求中指出与否，都包含在合同报价中。

3、中标人必须在投标文件中提供详细货物说明资料，所提供货物的技术指标必须按照制造商公开公布的实际性能指标参数如实填写，如投标文件的不如实填写的，到货验收时将导致设备被用户拒收和索赔，由此引起的所有损失由中标人负责。

4、中标人负责系统的安装、调试和对用户单位操作人员进行基本的设备操作和系统使用培训，其费用包括在合同价格之内。

5、中标人制造设备前，需提供设备加工图纸给招标人确认并按图制造。

  - 4.2调试和验收

1、工程安装调试完成并移交所有资料文档后5个工作日内进行初步测试验收。当系统性能无法达到要求时，用户可拒绝验收，由此造成的损失全部由中标人承担。

2、中标人须派出专业技术人员参与设备的调试及验收工作。

3、调试：按国家相关验收规范进行调试，调试设备到最佳状态，达到验收标准。调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。

4、验收由双方相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行，所发生的任何费用均由中标人负责。验收完毕由相关人员在验收报告上签名。

5、验收标准：货物须完全达到本招标文件所规定的所有技术指标和功能设计要求，相关行业标准及投标承诺等内容作为验收标准和依据。初步验收方案可由中标人在投标文件中提出建议，最终由用户修定确认为准。

6、工程验收合格之前的设施保管由中标人负责，交接前造成的任何变形、损坏或锈损，由中标人承担全部损失和费用。

  - 4.3技术文件

1、提供设备清单（名称、规格和数量）。

2、成交供应商在供货时，需提供包括但不限于产品合格证、操作说明书等资料。

  - 4.4售后服务和培训要求

★4.4.1售后服务要求

1）为保证产品的售后服务及设备的正常运行，保障招标人的正常生产工作，中标人设有固定的售后服务机构，提供便利的售后服务。

2）保修期：免费保修2年。保修期自供需双方代表在验收单上签字之日起计算。

3）保修期内，货物制造质量出现问题，中标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务。

4）维修响应时间：在设备发生故障时， 中标人在接到通知后2小时内做出响应，24小时内维修人员到达现场，36小时内解决故障。

5）所有设备保修服务方式均为中标人或设备生产厂家上门保修，即由中标人或原厂家派技术人员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由中标人或原厂家承担。

6）保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，中标人免费上门更换同种品牌规格型号的新部件；设备发生人为故障的，中标人上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。

7）如因设备故障导致停止生产时，需要延长保修期限。同时故障备件中标人无条件更换。

8）中标人在投标文件中对售后服务方案详细描述。

4.4.2培训要求

1）中标人提供本项目设备的使用操作、维护保养技能的培训服务。

2）中标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写。

第三卷

第六章投标文件格式

（招标项目名称）

投 标 文 件

投标人：	（盖单位章） 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：		（签字）

年	月	日

目录

一、自查表

二、投标函及投标函附录

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、联合体协议书

五、投标保证金

六、商务和技术响应表

七、分项报价表

八、资格审查资料

九、商务评审资料

十、技术评审资料

十一、其他资料

一、自查表

#### 1.1初步评审自查表

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 | 自查结论 | 证明资料（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 备选投标方案 | / | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件和电子文件的份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 财务要求 | / | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 业绩要求 | / | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 信誉要求 | / | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形（以投标函中的声明为评审依据）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：1.表中的材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对初步评审文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！

1.2 商务评分自查表

| 序号 | 评审因素 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件第（）页 |
| 2 |  | 见投标文件第（）页 |
| 3 |  | 见投标文件第（）页 |
| 4 |  | 见投标文件第（）页 |
| 5 |  | 见投标文件第（）页 |
| … |  |  |

注：投标人应根据评标办法前附表《商务评分标准》的各项内容填写此表。

1.3 技术评分自查表

| 序号 | 评审因素 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件第（）页 |
| 2 |  | 见投标文件第（）页 |
| 3 |  | 见投标文件第（）页 |
| 4 |  | 见投标文件第（）页 |
| 5 |  | 见投标文件第（）页 |
| … |  |  |

注：投标人应根据评标办法前附表《技术评分标准》的各项内容填写此表

二、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了	（招标项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥		）的投标总报价提供本招标项目所有设备及技术服务和质保期服务，并按合同约定履行义务。

- 我方的投标文件包括下列内容：

（1）自查表

（2）投标函及投标函附录

（3）法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

（3）授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

（4）联合体协议书

（5）投标保证金

（6）商务和技术响应表

（7）分项报价表

（8）资格审查资料

（9）商务评审资料

（10）技术评审资料

（11）其他资料

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

- 我方承诺响应招标文件的全部要求。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺：

  - 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

  - 在签订合同时不向你方提出附加条件；

  - 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

- （其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

地	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年	月	日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  | （按招标文件要求） |
| 2 | 交货地点 |  | （按招标文件要求） |
| 3 | 投标有效期 |  | （按招标文件要求） |
| 4 | 投标内容 |  | （按照招标文件第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定进行投标响应） |

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字或盖章）

年   月   日

三、法定代表人（单位负责人）身份证明和授权委托书

（一）法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	（单位公章）

年	月	日

（二）授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改（招标项目名称）招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至投标有效期的期满之日止 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投	标	人：	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：	（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

四、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同

参加	（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- （某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。

- 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责整个合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

- 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连 带责任。

- 联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。

- 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

- 本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

联合体成员名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

联合体成员名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

……

年	月	日

五、投标保证金

投标人附建设工程交易系统《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图外，采用投标保证金的，附银行转账单截图；采用投标保证担保的，附电子保函截图；采用投标保证保险的，附电子保单截图。

如采用银行保函，格式如下：

（招标人名称）：

鉴于		（投标人名称）（以下简称“投标人”）于	年	月	日参加	（招标项目名称）招标的投标，		（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）		。本保函在投标有效

期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年	月	日

注：本保函格式只作为参考，具体按韶关市公共资源交易中心格式，但银行保函的有效期不得短于投标有效期。

六、商务和技术响应表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：投标人完全响应供货要求、招标工程量清单及招标文件等资料的全部要求。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字或盖章）

年   月   日

七、分项报价表

1.分项报价表说明（自拟）

2.分项报价表

2-1 投标报价总表

2-1-1投标报价明细表

2-1-2 投标人认为有必要的其他清单详列，如备品备件清单、专用工具清单等

1.分项报价表说明

（由投标人自行填写，格式自拟）

2-1 投标报价总表

金额单位：元（人民币）

| 项目名称 | 投标总报价 | 交货期 |
| --- | --- | --- |
| 新丰县第二污水处理厂总氮削减工程（设备采购及安装） | 大写：人民币 |  |
|  | 小写：¥ 元 |  |

备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.本表格中的投标报价应等于“投标报价明细表”中的总价合计。

4.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字或盖章）

年   月   日

2-1-1投标报价明细表

按供货要求中采购清单明细报价，格式自拟。

2-1-2投标人认为有必要的其他清单详列，如备品备件清单、专用工具清单等

格式自拟

八、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质证书 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标人或投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明设备。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证彩色扫描件或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》彩色扫描件。

2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标人或投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书等彩色扫描件。

（二）关于资格的声明函

关于资格的声明函

致：（招标人）

关于贵方采购项目名称:___________投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

（一）具备相应资格，并具有与本招标项目相应的供货能力：

### 1.资格要求：

### ①具有独立承担民事责任的能力（投标人必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）彩色扫描件）。

### ②投标人须具备以下资质：市政公用工程施工总承包二级以上（含二级资质）或建筑机电安装工程专业承包二级以上(含二级资质)（投标人须持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证）；

### 注：根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。

### ③具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人必须提供《关于资格的声明函》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《关于资格的声明函》）；

### ④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人必须提供设备及专业技术能力情况的承诺书，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺》）；

### ⑤有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标人必须提供《关于资格的声明函》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《关于资格的声明函》）；

### ⑥参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人必须提供《守法经营声明书》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《守法经营声明书》）；

### ⑦符合法律、行政法规规定的其他条件（投标人必须提供《守法经营声明书》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《守法经营声明书》）。

### ⑧投标人必须是在中华人民共和国国内注册登记的制造商或其授权代理商（提供制造商授权书）。

### 2.其他要求：

### ①投标人已按照规定格式和内容签署盖章《投标人声明》（格式详见第六章投标文件格式）。

### ②相关人员要求：

### （1）拟派项目经理为 市政公用工程或机电工程 专业一级或二级注册建造师，应持有住建部门印发的在使用有效期内的有效电子注册证书（根据广东省住房和城乡建设厅（粤建市函〔2023〕469号）文件精神，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业），同时须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。

### （2）拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且不少于1人。

### （3）投标人与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系（提供社保缴纳证明）。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

### ③本次招标不接受联合体投标。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应法律责任。

（资料附后，复印件加盖公章）

投标人名称（盖章）：

日             期：    年    月    日

（三）关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

（招标人）：

我方承诺：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，我单位为本项目实施提供履行合同必需设备和专业技术人员（详见《设备及专业技术能力情况表》）。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃参与本次采购活动的资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

| 设备及专业技术能力情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日             期：    年    月    日

注： 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标人或投标设备制造商的相关人员提出了要求，投标人应在本表后附相关人员证书扫描件。
（四）守法经营声明书

守法经营声明书

我方诚意参与本项目投标，并特此声明：

- 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（参考财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）等行政处罚。

- 我方符合本次采购活动所涉及的法律、行政法规规定的其他条件。

- 本单位没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 我方承诺如与本项目同一合同项下其他投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，同意按投标无效处理。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方投标文件作无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

投标人名称（盖章）：

日             期：    年    月    日

（五）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

（六）正在供货和新承接的项目情况表（如有）

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

（七）近年发生的诉讼及仲裁情况

（本招标项目不要求提供）

（八）制造商授权书

制造商授权书

致：	（招标人）

我单位	（制造商名称）是按	（国家／地区名称）法律成立的一

家制造商，主要营业地点设在	（制造商地址）。兹授权按	（国家／地区

名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在	（投标人的单位地址）的	（投

标人名称）以我单位制造的	（设备名称）进行	（招标项目名称）投

标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。授权期限：	。

投标人名称：	（盖单位章）	制造商名称：	（盖单位章）

签字人职务：	签字人职务：

签字人姓名：	签字人姓名：

签字人签名：	签字人签名：

注：本格式仅供参考。

（九）投标人声明格式

投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加    （项目名称）     投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公示。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此声明。

声明企业：            (企业公章)

法定代表人签字或盖章：

年   月   日

九、商务评审资料

十、技术评审资料

十一、其他资料